## AIRE ACONDICIONADO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.
OBRA: CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
No. | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD
|  |  |  | ADITIVAS | DEDUCTIVAS
RESUMEN DE PARTIDAS
I | AIRE ACONDICIONADO
I | AIRE ACONDICIONADO
A) | A DUCTERIA
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 20 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG | 15220
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 22 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG | 24750
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 24 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG | 41250
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 26 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG | 9250
| Suministro e Instalación de Lamina Negra de primera calidad, calibres No. 16 para la fabricación de Ductos, de campana de grasas, con todas sus juntas transversales y longitudinales soldadas y trampa de grasas, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG | 11750
| Suministro e instalación de Aislamiento de Fibra De Vidrio de 1 1/2" de espesor con foil de aluminio Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | FT2 | 148650
1.0001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X6"-4V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 54
1.0002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X6"-3V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 101
1.0003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X9"-4V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 244
1.0004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X9"-3V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 89
1.0005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 12"X12"-4V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 32
1.0006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 12"X12"-3V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
1.0007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 14"X6", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 138
1.0008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 16"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 162
1.0009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 20"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 94
1.001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 20"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 65
1.0011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 30"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 17
1.0012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 36"X20", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 36"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 38"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCION DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO VH 16"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 24"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 24"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 30"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 36"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 38"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 42"X36", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 48"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 54"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 72"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 84"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 90"X36", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER CIRCULAR PARA BALANCE DE AIRE, MARCA HVAC-A, MODELO DD-3/8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 760
1.0028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES 3"X3"X3" MARCA DURO DYNE PARA CIERRE DE DUCTO CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FABRICADA CON LONA AHULADA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 88
1.0029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLGANTE, MONTAJE SUSPENDIDO EN ESTRUCTURA, PARA DUCTO, FABRICADO A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO) GALVANIZADO DE 1½", VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS DE 3/8"Ø, CON MORDAZAS DE 3/8"Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | JGO | 1
B) | TUBERIAS Y CONEXIONES CASA DE MAQUINAS
1.003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 12"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 45
1.0031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 10"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 25
1.0032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 8"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 41
1.0033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 15
1.0034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 12"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA FIGURA NO.300 DE 8"Ø, CON MANERAL DE OPERACION ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 12"X10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 12"X8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 10"X8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 12"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
1.0042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 12"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1.0045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 25
1.0046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1.0047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
1.0048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1.0049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE MARCA EAGLE, MODELO DE 4"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE MARCA EAGLE, MODELO DE 3"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUCCION DE 8"Ø, MARCA ARMSTRONG MODELO SG88 DE ACERO NEGRO EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUCCION DE 4"Ø, MARCA ARMSTRONG MODELO SG44 DE ACERO NEGRO EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA FTV DE 8"Ø, MARCA ARMSTRONG MODELO FTV-88 DE ACERO NEGRO EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIO COPLE DE 1/2"Ø, CEDULA # 80, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 16
1.0059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO MARCA WEISS CARATULA DUAL KG/CM-PSI DE 3 1/2"Ø, INMERSOS EN GLICERINA CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4" DIA. CON KIT DE AMORTIGUADOR DE PRESION, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO MARCA WEISS TIPO COLUMNA-ANGULO CARATULA DUAL °F-°C RANGO DE 0-160 °F, DE 6" LARGO, CON TERMOPOZO 3 1/2" LGO CONEXION INFERIOR 1/2", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZWITCH DE FLUJO MARCA JCI TIPO PALETA, CON TERMOPOZO 1 1/2"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO ST-01 TIPO TRAPECIO PARA TUBERIAS, CON ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 4" X 4" DE 18.20 KG/M, PLACA DE 1/2", EXPANSORES DE 1/2". CON APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN COLOR INDICADO. | PZA | 30
1.0063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1 1/2" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 10"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 20
1.0064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1 1/2" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 8"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 22
1.0065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1 1/2" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 20
C) | TUBERIAS Y CONEXIONES LOOP A UMAS
1.0066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 173.8
1.0067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 84
1.0068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 3"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 115
1.0069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 2 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 130
1.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 85
1.0071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 61.8
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1 1/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 76
1.0072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. | 62.32
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. |  | 539.88
1.0073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 12
1.0077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 18
1.0078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
1.0079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
1.008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 42
1.0081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
1.0082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
1.0089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 42
1.009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
1.0091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA FIGURA NO.300 DE 3"Ø, CON MANERAL DE OPERACION ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0097 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 1"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 3/4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
1.0101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1.0102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 4"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 3"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 2 1/2"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
1.0105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 2"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 1"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.0107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 3/4"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
1.0108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 1/2"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1.0109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 4"X3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 4"X2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 4"X2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 3"X2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 3"X2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 2 1/2"X2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 2 1/2"X1 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 1 1/2"X1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 1 1/2"X 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 1"X 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 3/4"X 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 30
1.0121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 50
1.0123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 60
1.0125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 90
1.0127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
1.0128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE AIRE DE 3/4"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 42
1.0129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO MARCA WEISS CARATULA DUAL KG/CM-PSI DE 3 1/2"Ø, INMERSOS EN GLICERINA CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4" DIA. CON KIT DE AMORTIGUADOR DE PRESION, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 36
1.013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO MARCA WEISS TIPO COLUMNA-ANGULO CARATULA DUAL °F-°C RANGO DE 0-160 °F, DE 6" LARGO, CON TERMOPOZO 3 1/2" LGO CONEXION INFERIOR 1/2", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 36
1.0131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO ST-03 TIPO TRAPECIO PARA TUBERIAS, CON ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" DE 10.20 KG/M, PLACA DE 1/2", EXPANSORES DE 1/2". CON APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN COLOR INDICADO. | PZA | 235
1.0132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 135
1.0133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 6
1.0134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 3"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 24
1.0135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 2 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 169
1.0136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 127
1.0137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 25
1.0138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 75
1.0139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL | 20
SUBTOTAL POR LOOP DE TUBERIAS
D) | EQUIPOS
1.014 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TIPO CHILLER CENTRIFUGO DE 375 TONS., ENFRIADO POR AGUA MARCA YORK MODELO YKFDFRQ7-EKG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON EVAPORADOR PARA UN FLUJO DE 900 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.6 FT/W Y UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 55 F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 45 F, Y CONDENSADOR PARA UN FLUJO DE 1,032 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 10.2 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 85 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 95 F. CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-134A. | PZA | 3
1.0141 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-57X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 13,402 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.79 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 211.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1083.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 685.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. | PZA | 1
1.0142 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-27X39, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1,300 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.33 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 18.9 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 94.3 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 58.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. | PZA | 2
1.0143 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-42X69, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 5,657 CFM, CON MOTOR DE 10 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.82 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 25.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 142.9 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 63.9 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. | PZA | 1
1.0144 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-36X51, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 3,508 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.84 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 169.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8. | PZA | 1
1.0145 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-51X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,548 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.86 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 312.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 146.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0146 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-66X120, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 20,049 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 165.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 848.8 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 335.7 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0147 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-39X72, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 6,104 CFM, CON MOTOR DE 5 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.09 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 55.2 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 276.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 155.1 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0148 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-75X129, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 25,766 CFM, CON MOTOR DE 30 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 200.0 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1048.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 438.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0149 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-49X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 9,627 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.77 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 52.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.5 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 113.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.015 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,536 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.98 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 103.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 573.7 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 241.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0151 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-54X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,871 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.31 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 68.8 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 368.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 158.5 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0152 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,621 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 6.00 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 90.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA | 1
1.0153 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC02, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 200 CFM, CON MOTOR DE 44 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 6108 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 4845 BTUH. | PZA | 5
1.0154 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC03, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 294 CFM, CON MOTOR DE 47 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 9426 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 7453 BTUH. | PZA | 11
1.0155 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC14, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1371 CFM, CON MOTOR DE 335 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 33681 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 26347 BTUH. | PZA | 4
1.0156 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC12, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1177 CFM, CON MOTOR DE 263 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 28521 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 2903 BTUH. | PZA | 1
1.0157 | SUMINISTRO DE UNIDAD TIPO PAQUETE HP MARCA YORK MODELO XP078A4AAA, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 2400 CFM, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 74,000 BTUH. | PZA | 1
1.0158 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC090A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 90,000 BTUH. | PZA | 2
1.0159 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC120A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 120,000 BTUH. | PZA | 1
1.016 | SUMINISTRO DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FS SOLO FRIO, DE 2.0 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. | PZA | 4
1.0161 | SUMINISTRO DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC18FS SOLO FRIO, DE 1.5 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. | PZA | 2
1.0162 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE PRESICION MARCA DATA AIRE MODELO DRCU-0712-5/DTAU-0512-AO, DE 5 TONS. DE REF. UNIDAD CONDENSADORA PARA OPERAR A 220-1-60, CON UNIDAD EVAPORADORA TIPO GABINETE PARA INTEIROR DE PISO, PARA OPERAR A 220-1-60 | PZA | 1
1.0163 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE REFRIGERACION MARCA BOHN MODELO DE LA UNIDAD CONDENSADORA MBHX0301M2C PARA OPERAR A 220-3-60, Y MODELO DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADT208BCS PARA OPERAR A 220-1-60 DE 3 TONS. DE REF. | PZA | 2
1.0164 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SBF-27-100 , CON UNA CAPACIDAD DE 16,400 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 10.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0165 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 1
1.0166 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 1
1.0167 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFD-10-C , CON UNA CAPACIDAD DE 760 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.7 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 1
1.0168 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0169 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-3 , CON UNA CAPACIDAD DE 800 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 2
1.017 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,850 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.2 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0171 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 2,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 0
1.0172 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 2,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 0
1.0173 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SP-A250 , CON UNA CAPACIDAD DE 200 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.3 IN WG, CON MOTOR DE 83 WATTS PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA | 1
1.0174 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0175 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,600 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0176 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 6,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0177 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,000 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0178 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 5,500 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0179 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO CUBE-300-20 , CON UNA CAPACIDAD DE 7,660 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 2.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.018 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE VENTILADOR DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SAF-118-50 , CON UNA CAPACIDAD DE 8430 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.80 IN WG, CON MOTOR DE 5.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0181 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TORRE DE ENFRIAMIENTO TIPO CIRCUITO ABIERTO, MARCA MARLEY MODELO NC8405PAN1, CON MOTOR TIPO TEFC DE 15 HP PARA OPERAR A 460-3-60, CON UN SISTEMA PARA CONDENSADOR DE UN FLUJO DE 1,125 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.3 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 95 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 85 F, SELECCION A BULBO HUMEDO DE 78 F, CON VENTILADOR DE ASPAS CON TRANSMISION REDUCTOR DE VELOCIDAD, PANEL DE CONTROL "MARLEY CAN DO", CON TERMOSTATO MECANICO, BARANDAL DE PROTECCION PERIMETRAL. | PZA | 3
1.0182 | SUMINISTRO DE CALENTADOR DE AGUA, MARCA AOSMITH MODELO GB-2100, CON CONTROL PARA OPERAR A 120-1-60, CON UNA CAPACIDAD DE 2100 MBH, PARA OPERAR CON GAS NAURAL. | PZA | 3
1.0183 | SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 6X613H, PARA MANEJAR 900 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 190 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 75.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 3
1.0184 | SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 8X810, PARA MANEJAR 1125 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 60 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 25.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 3
1.0185 | SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 4X413L, PARA MANEJAR 350 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 180 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 30.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 3
1.0186 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/200 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 74.8 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 2
1.0187 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/100 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 37.4 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 2
1.0188 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/075 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 28.05 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 1
1.0189 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/050 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 18.70 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 4
1.019 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/030 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 11.22 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA | 2
SUBTOTAL POR SUMINISTRO DE EQUIPOS
E) | INSTALACION DE EQUIPOS
1.0191 | INSTALACION DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TIPO CHILLER CENTRIFUGO DE 375 TONS., ENFRIADO POR AGUA MARCA YORK MODELO YKFDFRQ7-EKG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON EVAPORADOR PARA UN FLUJO DE 900 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.6 FT/W Y UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 55 F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 45 F, Y CONDENSADOR PARA UN FLUJO DE 1,032 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 10.2 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 85 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 95 F. CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-134A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0192 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-57X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 13,402 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.79 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 211.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1083.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 685.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0193 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-27X39, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1,300 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.33 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 18.9 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 94.3 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 58.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0194 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-42X69, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 5,657 CFM, CON MOTOR DE 10 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.82 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 25.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 142.9 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 63.9 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0195 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-36X51, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 3,508 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.84 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 169.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0196 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-51X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,548 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.86 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 312.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 146.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0197 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-66X120, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 20,049 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 165.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 848.8 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 335.7 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0198 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-39X72, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 6,104 CFM, CON MOTOR DE 5 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.09 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 55.2 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 276.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 155.1 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0199 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-75X129, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 25,766 CFM, CON MOTOR DE 30 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 200.0 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1048.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 438.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.02 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-49X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 9,627 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.77 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 52.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.5 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 113.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0201 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,536 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.98 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 103.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 573.7 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 241.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0202 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-54X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,871 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.31 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 68.8 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 368.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 158.5 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0203 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,621 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 6.00 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 90.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0204 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC02, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 200 CFM, CON MOTOR DE 44 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 6108 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 4845 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1.0205 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC03, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 294 CFM, CON MOTOR DE 47 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 9426 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 7453 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
1.0206 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC14, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1371 CFM, CON MOTOR DE 335 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 33681 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 26347 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0207 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC12, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1177 CFM, CON MOTOR DE 263 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 28521 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 2903 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0208 | INSTALACION DE UNIDAD TIPO PAQUETE HP MARCA YORK MODELO XP078A4AAA, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 2400 CFM, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 74,000 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0209 | INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC090A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 90,000 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.021 | INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC120A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 120,000 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0211 | INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FS SOLO FRIO, DE 2.0 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0212 | INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC18FS SOLO FRIO, DE 1.5 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0213 | INSTALACION DE UNIDAD DE PRESICION MARCA DATA AIRE MODELO DRCU-0712-5/DTAU-0512-AO, DE 5 TONS. DE REF. UNIDAD CONDENSADORA PARA OPERAR A 220-1-60, CON UNIDAD EVAPORADORA TIPO GABINETE PARA INTEIROR DE PISO, PARA OPERAR A 220-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0214 | INSTALACION DE UNIDAD DE REFRIGERACION MARCA BOHN MODELO DE LA UNIDAD CONDENSADORA MBHX0301M2C PARA OPERAR A 220-3-60, Y MODELO DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADT208BCS PARA OPERAR A 220-1-60 DE 3 TONS. DE REF. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0215 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SBF-27-100 , CON UNA CAPACIDAD DE 16,400 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 10.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0216 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0217 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0218 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFD-10-C , CON UNA CAPACIDAD DE 760 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.7 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0219 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.022 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-3 , CON UNA CAPACIDAD DE 800 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0221 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,850 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.2 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0222 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 2,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 0
1.0223 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SP-A250 , CON UNA CAPACIDAD DE 200 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.3 IN WG, CON MOTOR DE 83 WATTS PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 0
1.0224 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0225 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,600 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0226 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 6,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0227 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,000 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0228 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 5,500 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0229 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO CUBE-300-20 , CON UNA CAPACIDAD DE 7,660 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 2.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.023 | INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILADOR DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SAF-118-50 , CON UNA CAPACIDAD DE 8430 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.80 IN WG, CON MOTOR DE 5.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0231 | INSTALACION DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TORRE DE ENFRIAMIENTO TIPO CIRCUITO ABIERTO, MARCA MARLEY MODELO NC8405PAN1, CON MOTOR TIPO TEFC DE 15 HP PARA OPERAR A 460-3-60, CON UN SISTEMA PARA CONDENSADOR DE UN FLUJO DE 1,125 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.3 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 95 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 85 F, SELECCION A BULBO HUMEDO DE 78 F, CON VENTILADOR DE ASPAS CON TRANSMISION REDUCTOR DE VELOCIDAD, PANEL DE CONTROL "MARLEY CAN DO", CON TERMOSTATO MECANICO, BARANDAL DE PROTECCION PERIMETRAL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0232 | INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA, MARCA AOSMITH MODELO GB-2100, CON CONTROL PARA OPERAR A 120-1-60, CON UNA CAPACIDAD DE 2100 MBH, PARA OPERAR CON GAS NAURAL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0233 | INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 6X613H, PARA MANEJAR 900 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 190 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 75.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0234 | INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 8X810, PARA MANEJAR 1125 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 60 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 25.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0235 | INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 4X413L, PARA MANEJAR 350 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 180 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 30.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
1.0236 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/200 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 74.8 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.0237 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/100 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 37.4 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1.0238 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/075 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 28.05 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.0239 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/050 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 18.70 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1.024 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/030 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 11.22 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
NOTAS: | Todos los equipos y elementos incluidos en este catálogo deberán ser similares y compatibles a las especificaciones técnicas ó requeridas.
Para su desarrollo el proyecto se apegará en todo momento a las normas y especificaciones del IMSS contenidas en la siguientes ligas:
http://es.scribd.com/doc/60298342/Normas-Del-Instituto-Mexicano-Del-Seguro-Social
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/55341.html#.U1asJFV5OVM
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE