## GASES MEDICINALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.
OBRA: CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
No. | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD
|  |  |  | ADITIVAS | DEDUCTIVAS
RESUMEN DE PARTIDAS
II | GASES MEDICINALES
II | GASES MEDICINALES
A) | TOMA AMIGO FLUIDO
2.0001 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 13MM. DE DIÁMETRO | ML | 3465.6
2.0002 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 19MM. DE DIÁMETRO | ML | 1813.2
2.0003 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 25MM. DE DIÁMETRO | ML | 1134.6
2.0004 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 38MM. DE DIÁMETRO | ML | 420.4
2.0005 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 51MM. DE DIÁMETRO | ML | 359.9
2.0006 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 75MM. DE DIÁMETRO | ML | 347.7
CONEXIONES
2.0007 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM DE 90° | PZA | 1890
2.0008 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 19 MM DE 90° | PZA | 921
2.0009 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM DE 90° | PZA | 245
2.001 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 38 MM DE 90° | PZA | 56
2.0011 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM DE 90° | PZA | 38
2.0012 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM DE 90° | PZA | 40
2.0013 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM | PZA | 560
2.0014 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 19 MM | PZA | 297
2.0015 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM | PZA | 166
2.0016 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 38 MM | PZA | 69
2.0017 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM | PZA | 42
2.0018 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM | PZA | 46
2.0019 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM | PZA | 302
2.002 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 19 MM | PZA | 159
2.0021 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM | PZA | 67
2.0022 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 38 MM | PZA | 20
2.0023 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM | PZA | 14
2.0024 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM | PZA | 14
2.0025 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 13 X 10 MM.(K- 16X13 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. | PZA | 421
2.0026 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 19 X 10 MM.(K- 16X13 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. | PZA | 12
2.0027 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 25 X 13 MM.(K-22 X 16MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. | PZA | 39
2.0028 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 25 X 19 MM.(K-29 X 22 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R. | PZA | 14
2.0029 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 38 X 13 MM.(K-41 X 29 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R. | PZA | 39
2.003 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM | PZA | 4
2.0031 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM | PZA | 8
2.0032 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM | PZA | 4
2.0033 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM | PZA | 2
VALVULAS
2.0034 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA), MARCA WORCESTER, CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLON, SOLDADURA DE PLATA AL 50%, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DESODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 2
2.0035 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA), MARCA WORCESTER, CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLON, SOLDADURA DE PLATA AL 50%, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DESODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 4
2.0036 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA), MARCA WORCESTER, CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLON, SOLDADURA DE PLATA AL 50%, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DESODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 2
2.0037 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 3 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4 | PZA | 19
2.0038 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 3 VALVULAS. 3/4x3/4x1 | PZA | 4
2.0039 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 4 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4x1/2 | PZA | 2
2.004 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 5 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4x1/2x1/2 | PZA | 2
2.0041 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 5 VALVULAS. 1/2x1/2x1x1/2x1/2 | PZA | 1
2.0042 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 6 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4x1/2x1/21/2 | PZA | 2
2.0043 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 3 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA | 784
2.0044 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 4 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA | 41
2.0045 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 5 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA | 136
2.0046 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 6 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA | 199
2.0047 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. OXIGENO | PZA | 66
2.0048 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. AIRE | PZA | 66
2.0049 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. VACIO | PZA | 33
2.005 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. OXIDO NITROSO | PZA | 13
2.0051 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. C02 | PZA | 7
2.0052 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. N2 | PZA | 12
2.0053 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SLIDE | PZA | 66
2.0054 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 13MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 3465.6
2.0055 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 19MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 1813.2
2.0056 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 25MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 1134.6
2.0057 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 38MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 420.4
2.0058 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 51MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 359.9
2.0059 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 75MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 347.7
ARQUITECTONICOS
2.006 | CONSOLA MARCA AMICO SAPPHIRE SERIES HORIZONTAL CONSOLE 1 TIER 60" WITH LIGHTS, HW60-01T-L-SGEN EACH UNIT CONSISTS OF: (3) AMICO MED GAS OUTLETS - (1)O, (1)A, (1)V (4) DUPLEX RECEPTACLE HUBBELL 125V/15A - (4) N2 (1) SWITCH KIT - DUPLEX SINGLE POLE 120V/15A IVORY (1) PROVISION NURSE CALL - 2 GANG (1) PULL CHAIN - 4 POSITION SWITCH | PZA | 77
2.0061 | PANEL MODULAR PARA TERAPIA INTENSIVA 19" FULL LENGTH DOUBLE SURFACE MOUNT FLATWALL - FW19FL-DS-GEN-P, EACH UNIT CONSISTS OF: (2) DIRECT MOUNT MONITOR CHANNEL (6) AMICO MED GAS OUTLETS - NFPA (SPANISH) - (2)O (2)A (2)V (6) GROUND JACK ALUMINUM - SIMPLEX (2) PROVISION - LOW VOLTAGE 1G - (1)#8 (1)#2 - AMICO TO PROVIDE CUT OUT/ PULL STRING (8) STANDARD DUPLEX RECEPTACLE - 125V/20A - (7)E (1)N (1) SWITCH KIT SINGLE POLE - 120-277V/20A ALU IVR 4' SKYLINE SERIES,120V, (AMBIENT, READING, EXAM), WITH SINGLE PULL CHAIN EACH UNIT CONSISTS OF: (1) 4' SKYLINE SERIES,120V, (AMBIENT, READING, EXAM), WITH SINGLE PULL CHAIN | PZA | 4
ALARMAS
2.0062 | ALARMA AMICO DIGITAL COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 2 GASES. | PZA | 2
2.0063 | ALARMA DIGITAL COMPLETA AMICO CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 3 GASES. | PZA | 21
2.0064 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 4 GASES. | PZA | 3
2.0065 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 5 GASES. | PZA | 2
2.0066 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 6 GASES. | PZA | 2
2.0067 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA MAESTRA | PZA | 1
COLUMNAS CIELITICAS
2.0068 | COLUMNA CIELITICA MARCA AMICO C-COL-RIGID-42 CEILING COLUMN RIGID 42'' HEIGHT EACH UNIT CONSISTS OF: (4) AMICO MED GAS OUTLETS - (1)O, (1)A, (1)V, (1)N20 (4) DUPLEX RECEPTACLE - (2)E, (2)N (2) PROVISION DATA - 1 GANG (1) VAC SLIDE CHANNEL MOUNT (NO BRACKET) (1) IV HOOK (1) TWISTLOCK RECEPTACLE - 120V, 20A (1) 5 PIN MONITOR JACK (1) RECEPTACLE KIT GROUND JACK - DUPLEX (2) BLANK PLATE (AMICO LOGO) (8) BLANK PLATE (MED GASES) (7) BLANK PLATE (BEVELLED MCA NOVALUX EDGE) | PZA | 5
JUNTAS DE EXPANSION
2.0069 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 19 MM. DE DIÁMETRO DE 55CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA | 4
2.007 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 25 MM. DE DIÁMETRO 65CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA | 4
2.0071 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 38 MM. DE DIÁMETRO 90CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA | 4
2.0072 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 51 MM. DE DIÁMETRO 95CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA | 4
2.0073 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 75 MM. DE DIÁMETRO 110MS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA | 2
EQUIPOS
2.0074 | MEDICAL AIR COMPRESSOR MARCA AMICO SYSTEM:TRIPLEX RECIPROCATING AIR COMPRESSOR PUMPS INCLUDING DESICCANT DRYER PACKAGE WITH CO AND DEW-POINT MONITORS SKID MOUNTED STACKING CONFIGURATION 120 GALLON PAINTED VERTICAL ASME AIR RECEIVER TRIPLEX CONTROL PANEL WITH CIRCUIT BREAKER DISCONNECTS 20 HP, 460 V, 60 HZ, 3 PHASE COMPRESSOR CAPACITY 73.1 CFM @ 50 PSIG SYSTEM CAPACITY 146.2 CFM @ 50 PSIG AS PER NFPA | PZA | 1
2.0075 | MEDICAL VACUUM SYSTEM MARCA AMICO:TRIPLEX OIL-LESS ROTARY VANE VACUUM PUMPS SKID MOUNTED STACKING CONFIGURATION 120 GALLON PAINTED VERTICAL ASME AIR RECEIVER TRIPLEX CONTROL PANEL WITH CIRCUIT BREAKER DISCONNECTS 12.5 HP, 460 V, 60 HZ, 3 PHASE PUMP CAPACITY 63.8 SCFM @ 19" HG SYSTEM CAPACITY 127.6 SCFM @ 19" HG AS PER NFPA | PZA | 1
2.0076 | ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE COMPRESOR | LTE | 1
2.0077 | ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBAS | LTE | 1
2.0078 | ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EQUIPOS Y CAPACITACION DE OPERACION DE EQUIPOS | LTE | 1
2.0079 | GABINETE PARA MANIFOLD MARCA AMICO PARA N20 MODELO: M2HD-D-HH-U-N20 | PZA | 1
2.008 | GABINETE PARA MANIFOLD MARCA AMICO PARA CO2: M3A-DL-HH-U-CO2 | PZA | 1
2.0081 | GABINETE PARA MANIFOLD MARCA AMICO PARA N2: M3A-DL-HH-U-N2 | PZA | 1
2.0082 | MANIFLEX AMICO PARA N20 MARCA AMICO MODELO: M2-HBTS-06U-N20 | PZA | 1
2.0083 | MANIFLEX AMICO PARA CO2 MARCA AMICO MODELO: M2.HBTS-06-CO2 | PZA | 1
2.0084 | MANIFLEX AMICO PARA CO2 MARCA AMICO MODELO: M2.HBTS-06-N2 | PZA | 1
2.0085 | SOPORTE MANIFLEX AMICO PARA N20 | PZA | 1
2.0086 | SOPORTE MANIFLEX AMICO PARA CO2 | PZA | 1
2.0087 | SOPORTE MANIFLEX AMICO PARA N2 | PZA | 1
NOTAS: | Todos los equipos y elementos incluidos en este catálogo deberán ser similares y compatibles a las especificaciones técnicas ó requeridas.
Para su desarrollo el proyecto se apegará en todo momento a las normas y especificaciones del IMSS contenidas en la siguientes ligas:
http://es.scribd.com/doc/60298342/Normas-Del-Instituto-Mexicano-Del-Seguro-Social
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/55341.html#.U1asJFV5OVM
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE