## CATÁLOGO 3era ETAPA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PROYECTOS E INGENIERIA
PROYECTO : HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO SEGUNDA ETAPA PARA REVISIÓN
OBRA : CONSTRUCCIÓN
UBICACION : CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA
MUNICIPIO : SABINAS HIDALGO, N.L.
No. | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD 1A ETAPA | CANTIDAD 2A ETAPA | CANT. | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
[9 empty] | ADITIVAS | DEDUCTIVAS
RESUMEN DE PARTIDAS
I. | AIRE ACONDICIONADO
A) | 1.0001 - 1.0029 DUCTERIA
B) | 1.0030 - 1.0065 TUBERIAS Y CONEXIONES CASA DE MAQUINAS
C) | 1.0066 - 1.0139 TUBERIAS Y CONEXIONES CASA DE MAQUINAS LOOP UMAS
D) | 1.0140 - 1.0190 EQUIPOS
E) | 1.0191 - 1.0240 INSTALACION DE EQUIPOS
II | GASES MEDICINALES
A) | 2.0001 - 2.0087 TOMA AMIGO FLUIDO
III | MOBILIARIO FIJO MEDICO
A) | 3.0001 - 3.1462 MOBILIARIO
IV | MOBILIARIO FIJO CARPINTERIAS
A) | 4.0001 - 4.0079 MOBILIARIO
V | SEÑALETICA
A) | 5.0001 - 5.0033 SEÑALIZACION SEGURIDAD
VI | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
A) | 6.0001 - 6.0056 SISTEMA DE HVAC
B) | 6.0057 MONITOREO DE POTENCIA POR PISOS
C) | 6.0058 - 6.0060 PLANTA DE EMERGENCIA
D) | 6.0061 - 6.0064 HIDRONEUMÁTICO
E) | 6.0065 - 6.0067 ADMINISTRADOR CENTRAL DE RED
F) | 6.0068 6.0069 TUBERÍA Y CABLEADO
G) | 6.0070 - 6.0071 VARIOS
VII | CASETAS
A) | 7.0001 - 7.006 ZAPATAS
B) | 7.0007 FIRME
C) | 7.0008 - 7.0010 COLUMNAS
D) | 7.0011 - 7.0013 VIGAS
E) | 7.0014 - 7.0015 LOSA
F) | 7.0016 DEMOLICION BARDA ANTIGUA DE ACCESO A HOSPITAL
VIII. | 8.0001 - 8.0007 HERRERÍA
A) | 8.0001 - 8.0005 BARDAS PERMETRALES
B) | 8.0006 - 8.0007 VARIOS
IX | ELEVADORES
A) | 9.0001 ELEVADORES CAMILLEROS 1 y 2 ÁREA PÚBLICOS
B) | 9.0002 ELEVADORES DE CAMILLEROS 3 Y 4 ÁREA TÉCNICOS
C) | 9.0003 ELEVADOR CAMILLERO NO. 5 ÁREA SERVICIO
D) | 9.0004 - 9.0015 ELEVADORES GENERAL
X | PLANTA TRATADORA
A) | 10.0001 - 10.0004 PRELIMINARES
B) | 10.0005 - 10.0047 ESTRUCTURA
C) | 10.0048 - 10.0052 ALBAÑILERÍA
D) | 10.0053 - 10.0072 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
E) | 10.0073 - 10.0082 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
F) | 10.0083 - 10.0088 INSTALACIONES SANITARIAS
G) | 10.0089 - 10.0091 HERRERÍA
H) | 10.0092 - 10.0094 ACABADOS
I) | 10.0095 - 10.0121 EQUIPOS DE PLANTA TRATADORA
XI | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA Y SUAVIZACION
A) | 11.0001 - 11.0004 EQUIPO REQUERIDO
B) | 11.0005 -11.0009 MATERIAL HIDRAULICO LINEA DE AGUA SUAVIZADA PARA DARLE SERVICIO A CEYE
C) | 11.0010 EQUIPO DE SUAVIZACION DUPLEX PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SUAVIZADA A TODO EL HOSPITAL
D) | 11.0011 - 11.0013 ALIMENTACION A EQUIPO DE SUAVIZACION DESDE TAB-TDEX3
E) | 11.0014 - 11.0016 ALIMENTACION A LAMPARAS UV DESDE TAB-TDEX3
XII | SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS
A) | 12.0001 -12.0009 SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS
XIII | HIDROSANITARIO (RED HIDRÁULICA)
A) | 13.0001 - 13.0047 LINEA DE AGUA FRIA INTERIOR HOSPITAL
B) | 13.0048 - 13.0092 LINEA DE AGUA CALIENTE
C) | 13.0093 - 13.0145 MATERIAL EN TUBERIA PEX MARCA VIEGA
D) | 13.0146 - 13.0182 SISTEMA CONTRA INCENDIO
E) | 13.0183 - 13.0240 INSTALACIONES SANITARIAS
F) | 13.0241 - 13.0262 RED DE GAS L.P. GENERAL
G) | 13.0263 - 13.0344 RED DE RIEGO AUTOMATIZADO
XIV | ALBAÑILERIA
ALBAÑILERIA ,
ACABADOS, ACCESORIOS, SANITARIOS
CANCELERIA, HERRERIA, PUERTAS
OBRA EXTERIOR
XV | ELECTRICO
A) | 15.0001 - 15.0018 TABLEROS Y EQUIPOS
B) | 15.0019 - 15.0051 FUERZA GENERAL
C) | 15.0052 - 15.0067 FUERZA CLIMAS
D) | 15.0068 - 15.0128 SOPORTERIA FUERZAS
E) | 15.0129 - 15.0149 ALUMBRADO EXTERIOR
F) | 15.0150 - 15.0170 PARARRAYOS
G) | 15.0171 - 15.0213 CONTACTOS NORMALES
H) | 15.0214 - 15.0244 CONTACTOS EMERGENCIA
I) | 15.0245 - 15.0282 CONTACTOS REGULADOS
J) | 15.0283 - 15.0313 CONTACTOS AISLADOS
K) | 15.0314 - 15.0371 ALUMBRADO NORMAL
L) | 15.0372 - 15.0417 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
M) | 15.0418 - 15.0422 PLANTA DE EMERGENCIA
N) | 15.0423 UNIDAD VERIFICADORA
XVI | INSTALACIONES ESPECIALES
A) | 16.0001 - 16.0084 VOZ Y DATOS
B) | 16.0085 - 16.0086 CANALIZACION INSTALACION SERVICIOS TELMEX Y CASETA
C) | 16.0087 - 16.0159 SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO
D) | 16.0160 - 16.0177 CCTV
E) | 16.0178 - 16.0183 LICENCIAS Y MONITOREO
F) | 16.0184 - 16.0215 CONTROL DE ACCESO
G) | 16.0216 - 16.0230 SONORIZACION
H) | 16.0231 - 16.0250 SISTEMA DE SUPRESION AREA PLENA Y PISO FALSO (SITE)
XVII | ELEMENTOS EMBLEMATICOS
A) | 17.0001 - 17.0012 LETRAS DE 90CM DE ALTO
B) | 17.0013 - 17.0027 LETRAS DE 40CM DE ALTO
C) | 17.0028 - 17.0031 LOGOS Y ESCUDOS
D) | 17.0032 - 17.0047 INSTALACION ELECTRICA
E) | 17.0048 - 17.0050 ASTA BANDERA
F) | 17.0051 PLACA CONMEMORATIVA
XVIII | ILUMINACION CON LUCES DE OBSTRUCCION AEREOS
A) | 18.0001 - 18.0007 SUBESTACION
XIX | GUÍA TÁCTIL
A) | 19.0001 - 19.0002 GUÍA TÁCTIL
XX | CUBIERTAS
A) | 20.0001 - 20.0004 CUBIERTAS METÁLICAS
B) | 20.0005 - 20.0011 CUBIERTAS DE CONCRETO
XXI | IMPERMEABILIZACIÓN
A) | 21.0001 IMPERMEABILIZACIÓN
XXII | TRINCHERA PARA RPBI
A) | 22.0001 - 22.0007 TRINCHERA PARA RPBI
I | AIRE ACONDICIONADO
A) | A DUCTERIA
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 20 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG |  |  |  | 15220
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 22 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG |  |  |  | 24750
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 24 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG |  |  |  | 41250
| Suministro e Instalación de Lamina Galvanizada de primera calidad, calibres No. 26 para la fabricación de Ductos, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG |  |  |  | 9250
| Suministro e Instalación de Lamina Negra de primera calidad, calibres No. 16 para la fabricación de Ductos, de campana de grasas, con todas sus juntas transversales y longitudinales soldadas y trampa de grasas, conforme a normas SMACNA-ASHRAE. Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | KG |  |  |  | 11750
| Suministro e instalación de Aislamiento de Fibra De Vidrio de 1 1/2" de espesor con foil de aluminio Incluye: Materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra. | FT2 |  |  |  | 148650
1.0001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X6"-4V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 27 | 81 | 54
1.0002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X6"-3V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 31 | 132 | 101 |  |  |  |  | suministro e instalación de difusor de aire, marca namm, modelo dcv 9"x6"-3v, con control de volumen, incluye: materiales de consumo ( cintas, pegamentos, sellado, pijas, tornillería etc.), pruebas, limpieza, herramienta equipos y mano de obra.
1.0003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X9"-4V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 80 | 324 | 244
1.0004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 9"X9"-3V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 20 | 109 | 89
1.0005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 12"X12"-4V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 63 | 95 | 32
1.0006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO DCV 12"X12"-3V, CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 20 | 20
1.0007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 14"X6", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 42 | 180 | 138
1.0008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 16"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 64 | 226 | 162
1.0009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 20"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 32 | 126 | 94
1.001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 20"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 16 | 81 | 65
1.0011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 30"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 24 | 40 | 17
1.0012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 36"X20", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 5 | 8 | 3
1.0013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 36"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 10 | 18 | 10
1.0014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO HR 38"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 12 | 10
1.0015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCION DE AIRE, MARCA NAMM, MODELO VH 16"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 4 | 4
1.0016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 24"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 2 | 1
1.0017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 24"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 2
1.0018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 30"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 36"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 38"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 42"X36", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 48"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 3 | 3
1.0023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 54"X18", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 72"X12", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 84"X24", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER FIJO, MARCA NAMM, MODELO HL445 90"X36", CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER CIRCULAR PARA BALANCE DE AIRE, MARCA HVAC-A, MODELO DD-3/8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 760 | 760
1.0028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES 3"X3"X3" MARCA DURO DYNE PARA CIERRE DE DUCTO CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FABRICADA CON LONA AHULADA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 48 | 136 | 88
1.0029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLGANTE, MONTAJE SUSPENDIDO EN ESTRUCTURA, PARA DUCTO, FABRICADO A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO) GALVANIZADO DE 1½", VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS DE 3/8"Ø, CON MORDAZAS DE 3/8"Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, PIJAS, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | JGO |  | 0 | 1 | 1
B) | TUBERIAS Y CONEXIONES CASA DE MAQUINAS
1.003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 12"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 75 | 106 | 45
1.0031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 10"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 95 | 110 | 25
1.0032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 8"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 125 | 149 | 41
1.0033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 95 | 110 | 15
1.0034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 12"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 16 | 22 | 6
1.0035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 12 | 16 | 4
1.0036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 8 | 12 | 4
1.0037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA FIGURA NO.300 DE 8"Ø, CON MANERAL DE OPERACION ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 10 | 14 | 4
1.0038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 12"X10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 8 | 4
1.0039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 12"X8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 8 | 4
1.004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 10"X8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 8 | 4
1.0041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 12"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 55 | 70 | 15
1.0042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 12"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 15 | 16 | 1
1.0043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 125 | 135 | 10
1.0044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 15 | 20 | 5
1.0045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 80 | 105 | 25
1.0046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 25 | 30 | 5
1.0047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 50 | 70 | 20
1.0048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 10 | 15 | 5
1.0049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 10"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 14 | 20 | 6
1.005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 8"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 12 | 16 | 4
1.0051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRIDA FIGURA NO.741 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE MARCA EAGLE, MODELO DE 4"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE MARCA EAGLE, MODELO DE 3"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUCCION DE 8"Ø, MARCA ARMSTRONG MODELO SG88 DE ACERO NEGRO EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 6 | 4
1.0056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE SUCCION DE 4"Ø, MARCA ARMSTRONG MODELO SG44 DE ACERO NEGRO EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 2
1.0057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA FTV DE 8"Ø, MARCA ARMSTRONG MODELO FTV-88 DE ACERO NEGRO EXTREMOS BRIDADOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIO COPLE DE 1/2"Ø, CEDULA # 80, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 56 | 72 | 16
1.0059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO MARCA WEISS CARATULA DUAL KG/CM-PSI DE 3 1/2"Ø, INMERSOS EN GLICERINA CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4" DIA. CON KIT DE AMORTIGUADOR DE PRESION, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 28 | 36 | 8
1.006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO MARCA WEISS TIPO COLUMNA-ANGULO CARATULA DUAL °F-°C RANGO DE 0-160 °F, DE 6" LARGO, CON TERMOPOZO 3 1/2" LGO CONEXION INFERIOR 1/2", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 28 | 36 | 8
1.0061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZWITCH DE FLUJO MARCA JCI TIPO PALETA, CON TERMOPOZO 1 1/2"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 9 | 3
1.0062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO ST-01 TIPO TRAPECIO PARA TUBERIAS, CON ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 4" X 4" DE 18.20 KG/M, PLACA DE 1/2", EXPANSORES DE 1/2". CON APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN COLOR INDICADO. | PZA |  | 0 | 30 | 30
1.0063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1 1/2" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 10"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 145 | 165 | 20
1.0064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1 1/2" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 8"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 150 | 172 | 22
1.0065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1 1/2" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 145 | 165 | 20
C) | TUBERIAS Y CONEXIONES LOOP A UMAS
1.0066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 410 | 500 | 173.8
1.0067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 410 | 414 | 84
1.0068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 3"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 210 | 226 | 115
1.0069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 2 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 125 | 238 | 130
1.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 125 | 210 | 85
1.0071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 62 | 80 | 61.8
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1 1/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  |  |  | 76
1.0072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL. |  | 40 | 90 | 62.32
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. |  |  |  |  | 539.88
1.0073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 24 | 28 | 4
1.0074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 36 | 6
1.0075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 48 | 54 | 6
1.0076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA 90° FIGURA NO.20 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 42 | 12
1.0077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 48 | 18
1.0078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 28 | 48 | 20
1.0079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 54 | 24
1.008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 50 | 92 | 42
1.0081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 50 | 20
1.0082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 26 | 30 | 4
1.0083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 36 | 42 | 6
1.0084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 48 | 56 | 8
1.0085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° FIGURA NO.10 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 40 | 48 | 8
1.0086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 40 | 48 | 8
1.0087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 12 | 18 | 6
1.0088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 44 | 14
1.0089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 50 | 92 | 42
1.009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 DE 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 50 | 20
1.0091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA FIGURA NO.300 DE 3"Ø, CON MANERAL DE OPERACION ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 14 | 18 | 4
1.0092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 20 | 30 | 10
1.0093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 26 | 36 | 10
1.0094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 10 | 18 | 8
1.0095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 3 | 1
1.0096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 6 | 4
1.0097 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 6 | 6
1.0098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 10 | 6
1.0099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 1"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 10 | 8
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 3/4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 15 | 15
1.0101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BALANCEADORA FIGURA NO.789 DE 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 5 | 5
1.0102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 4"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 3 | 1
1.0103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 3"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 6 | 4
1.0104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 2 1/2"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 6 | 6
1.0105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 2"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 12 | 8
1.0106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 1"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 10 | 8
1.0107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 3/4"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 15 | 15
1.0108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3 VIAS DE 1/2"Ø, MARCA JCI INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 5 | 5
1.0109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 4"X3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 4"X2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 6 | 2
1.0111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 4"X2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 3"X2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 3"X2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 4 | 6 | 2
1.0114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 2 1/2"X2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA FIGURA NO.50 DE 2 1/2"X1 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 1 1/2"X1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 1 1/2"X 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 1"X 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 6 | 8 | 2
1.0119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE 3/4"X 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS ROSCADOS PARA CONEXION #150 LB INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 8 | 8
1.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 190 | 220 | 30
1.0121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 6"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 40 | 10
1.0122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 250 | 300 | 50
1.0123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 4"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 40 | 50 | 10
1.0124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 240 | 300 | 60
1.0125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 3"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 50 | 60 | 10
1.0126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE RIGIDO FIGURA NO.07 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 250 | 340 | 90
1.0127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE FIGURA NO.77 DE 2 1/2"Ø, ACERO NODULAR EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 60 | 70 | 10
1.0128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE AIRE DE 3/4"Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 30 | 72 | 42
1.0129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO MARCA WEISS CARATULA DUAL KG/CM-PSI DE 3 1/2"Ø, INMERSOS EN GLICERINA CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4" DIA. CON KIT DE AMORTIGUADOR DE PRESION, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 36 | 72 | 36
1.013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO MARCA WEISS TIPO COLUMNA-ANGULO CARATULA DUAL °F-°C RANGO DE 0-160 °F, DE 6" LARGO, CON TERMOPOZO 3 1/2" LGO CONEXION INFERIOR 1/2", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 36 | 72 | 36
1.0131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO ST-03 TIPO TRAPECIO PARA TUBERIAS, CON ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" DE 10.20 KG/M, PLACA DE 1/2", EXPANSORES DE 1/2". CON APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE SEGÚN COLOR INDICADO. | PZA |  | 90 | 325 | 235
1.0132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 6"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 615 | 750 | 135
1.0133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 615 | 621 | 6
1.0134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 3"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 315 | 339 | 24
1.0135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 2 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 188 | 357 | 169
1.0136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 188 | 315 | 127
1.0137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 1 1/2"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 95 | 120 | 25
1.0138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 1"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 60 | 135 | 75
1.0139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO RUBATEX DE 1" ESPESOR CON CHAQUETA DE ALUMINIO CAL. # 26, PARA TUBO DE 3/4"Ø, ACERO NEGRO CEDULA # 40 ASTM A 53 CON COSTURA EXTREMOS RANURADOS PARA JUNTAS CON ACOPAMIENTO MECANICO TIPO VICTAULIC INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | MTSL |  | 60 | 80 | 20
SUBTOTAL POR LOOP DE TUBERIAS
D) | EQUIPOS
1.014 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TIPO CHILLER CENTRIFUGO DE 375 TONS., ENFRIADO POR AGUA MARCA YORK MODELO YKFDFRQ7-EKG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON EVAPORADOR PARA UN FLUJO DE 900 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.6 FT/W Y UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 55 F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 45 F, Y CONDENSADOR PARA UN FLUJO DE 1,032 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 10.2 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 85 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 95 F. CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-134A. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0141 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-57X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 13,402 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.79 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 211.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1083.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 685.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0142 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-27X39, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1,300 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.33 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 18.9 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 94.3 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 58.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0143 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-42X69, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 5,657 CFM, CON MOTOR DE 10 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.82 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 25.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 142.9 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 63.9 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0144 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-36X51, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 3,508 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.84 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 169.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0145 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-51X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,548 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.86 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 312.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 146.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0146 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-66X120, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 20,049 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 165.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 848.8 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 335.7 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0147 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-39X72, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 6,104 CFM, CON MOTOR DE 5 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.09 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 55.2 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 276.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 155.1 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0148 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-75X129, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 25,766 CFM, CON MOTOR DE 30 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 200.0 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1048.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 438.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0149 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-49X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 9,627 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.77 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 52.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.5 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 113.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.015 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,536 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.98 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 103.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 573.7 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 241.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0151 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-54X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,871 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.31 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 68.8 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 368.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 158.5 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0152 | SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,621 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 6.00 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 90.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0153 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC02, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 200 CFM, CON MOTOR DE 44 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 6108 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 4845 BTUH. | PZA |  | 0 | 5 | 5
1.0154 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC03, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 294 CFM, CON MOTOR DE 47 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 9426 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 7453 BTUH. | PZA |  | 0 | 10 | 11
1.0155 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC14, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1371 CFM, CON MOTOR DE 335 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 33681 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 26347 BTUH. | PZA |  | 0 | 4 | 4
1.0156 | SUMINISTRO DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC12, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1177 CFM, CON MOTOR DE 263 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 28521 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 2903 BTUH. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0157 | SUMINISTRO DE UNIDAD TIPO PAQUETE HP MARCA YORK MODELO XP078A4AAA, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 2400 CFM, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 74,000 BTUH. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0158 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC090A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 90,000 BTUH. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0159 | SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC120A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 120,000 BTUH. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.016 | SUMINISTRO DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FS SOLO FRIO, DE 2.0 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. | PZA |  | 2 | 5 | 4
1.0161 | SUMINISTRO DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC18FS SOLO FRIO, DE 1.5 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. | PZA |  | 1 | 2 | 2
1.0162 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE PRESICION MARCA DATA AIRE MODELO DRCU-0712-5/DTAU-0512-AO, DE 5 TONS. DE REF. UNIDAD CONDENSADORA PARA OPERAR A 220-1-60, CON UNIDAD EVAPORADORA TIPO GABINETE PARA INTEIROR DE PISO, PARA OPERAR A 220-1-60 | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0163 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE REFRIGERACION MARCA BOHN MODELO DE LA UNIDAD CONDENSADORA MBHX0301M2C PARA OPERAR A 220-3-60, Y MODELO DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADT208BCS PARA OPERAR A 220-1-60 DE 3 TONS. DE REF. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0164 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SBF-27-100 , CON UNA CAPACIDAD DE 16,400 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 10.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0165 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0166 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0167 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFD-10-C , CON UNA CAPACIDAD DE 760 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.7 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0168 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0169 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-3 , CON UNA CAPACIDAD DE 800 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 2
1.017 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,850 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.2 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0171 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 2,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 0
1.0172 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 2,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 0
1.0173 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SP-A250 , CON UNA CAPACIDAD DE 200 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.3 IN WG, CON MOTOR DE 83 WATTS PARA OPERAR A 115-1-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0174 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0175 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,600 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0176 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 6,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0177 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,000 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0178 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 5,500 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0179 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO CUBE-300-20 , CON UNA CAPACIDAD DE 7,660 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 2.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.018 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE VENTILADOR DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SAF-118-50 , CON UNA CAPACIDAD DE 8430 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.80 IN WG, CON MOTOR DE 5.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0181 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TORRE DE ENFRIAMIENTO TIPO CIRCUITO ABIERTO, MARCA MARLEY MODELO NC8405PAN1, CON MOTOR TIPO TEFC DE 15 HP PARA OPERAR A 460-3-60, CON UN SISTEMA PARA CONDENSADOR DE UN FLUJO DE 1,125 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.3 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 95 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 85 F, SELECCION A BULBO HUMEDO DE 78 F, CON VENTILADOR DE ASPAS CON TRANSMISION REDUCTOR DE VELOCIDAD, PANEL DE CONTROL "MARLEY CAN DO", CON TERMOSTATO MECANICO, BARANDAL DE PROTECCION PERIMETRAL. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0182 | SUMINISTRO DE CALENTADOR DE AGUA, MARCA AOSMITH MODELO GB-2100, CON CONTROL PARA OPERAR A 120-1-60, CON UNA CAPACIDAD DE 2100 MBH, PARA OPERAR CON GAS NAURAL. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0183 | SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 6X613H, PARA MANEJAR 900 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 190 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 75.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0184 | SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 8X810, PARA MANEJAR 1125 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 60 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 25.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0185 | SUMINISTRO DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 4X413L, PARA MANEJAR 350 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 180 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 30.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0186 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/200 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 74.8 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 2 | 6 | 2
1.0187 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/100 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 37.4 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0188 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/075 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 28.05 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 1 | 2 | 1
1.0189 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/050 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 18.70 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 1 | 5 | 4
1.019 | SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/030 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 11.22 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. | PZA |  | 0 | 2 | 2
SUBTOTAL POR SUMINISTRO DE EQUIPOS
E) | INSTALACION DE EQUIPOS
1.0191 | INSTALACION DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TIPO CHILLER CENTRIFUGO DE 375 TONS., ENFRIADO POR AGUA MARCA YORK MODELO YKFDFRQ7-EKG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON EVAPORADOR PARA UN FLUJO DE 900 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.6 FT/W Y UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 55 F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 45 F, Y CONDENSADOR PARA UN FLUJO DE 1,032 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 10.2 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 85 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 95 F. CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-134A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0192 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-57X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 13,402 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.79 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 211.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1083.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 685.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0193 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-27X39, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1,300 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.33 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 18.9 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 94.3 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 58.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0194 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-42X69, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 5,657 CFM, CON MOTOR DE 10 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.82 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 25.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 142.9 MBH, CON SERPENTIN DX DE LA MISMA CAPACIDAD, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 63.9 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, FILTROS MERV 11, FILTROS HEPA 99.97%. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0195 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-36X51, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 3,508 CFM, CON MOTOR DE 3 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.84 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 169.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0196 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-51X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,548 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.86 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 56.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 312.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 146.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0197 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-66X120, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 20,049 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 165.7 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 848.8 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 335.7 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0198 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-39X72, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 6,104 CFM, CON MOTOR DE 5 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 2.09 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 55.2 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 276.3 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 155.1 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0199 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-75X129, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 25,766 CFM, CON MOTOR DE 30 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 3.46 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 200.0 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 1048.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 438.4 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.02 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-49X90, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 9,627 CFM, CON MOTOR DE 15 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.77 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 52.3 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 283.5 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 113.8 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0201 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,536 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.98 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 103.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 573.7 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 241.2 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0202 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-54X102, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 11,871 CFM, CON MOTOR DE 20 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 5.31 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 68.8 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 368.4 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 158.5 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0203 | INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO SI-63X117, TIPO MULTIZONA, CON SECCION DE VENTILADOR PARA UN FLUJO DE AIRE DE 16,621 CFM, CON MOTOR DE 25 HP PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 6.00 IN WG, PARA OPERAR A 460-3-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO PARA UN FLUJO DE 90.6 GPM, TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 45 GRADOS F, Y TEMPERATURA DE SALIDA DE 55 GRADOS F, Y UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 513.6 MBH, SECCION DE FILTROS DE AIRE MERV 8, MERV 11 Y HEPA 99.97% Y CAJA DE MEZCLA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0204 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC02, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 200 CFM, CON MOTOR DE 44 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 6108 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 4845 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 5 | 5
1.0205 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC03, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 294 CFM, CON MOTOR DE 47 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 9426 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 7453 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 10 | 11
1.0206 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC14, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1371 CFM, CON MOTOR DE 335 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 33681 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 26347 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 4 | 4
1.0207 | INSTALACION DE UNIDAD FAN AND COIL MARCA YORK MODELO YGFC12, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 1177 CFM, CON MOTOR DE 263 WATTS PARA UNA CAIDA DE PRESION TOTAL DE 0.2 IN WG, PARA OPERAR A 220-1-60, CON SECCION DE SERPENTIN PARA ENFRIAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 28521 BTUH, CON SECCION DE SERPENTIN PARA CALEFACCION CON UNA CAPACIDAD DE 2903 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0208 | INSTALACION DE UNIDAD TIPO PAQUETE HP MARCA YORK MODELO XP078A4AAA, PARA UN FLUJO DE AIRE DE 2400 CFM, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 74,000 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0209 | INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC090A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 90,000 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.021 | INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA HP MARCA YORK MODELO YC120A4AAA, PARA OPERAR A 460-3-60, CON UNA CAPACIDAD DE 120,000 BTUH. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0211 | INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FS SOLO FRIO, DE 2.0 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 5 | 4
1.0212 | INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC18FS SOLO FRIO, DE 1.5 TONS. DE REF. PARA OPERAR A 220-1-60, TIPO HIGH WALL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 2 | 2
1.0213 | INSTALACION DE UNIDAD DE PRESICION MARCA DATA AIRE MODELO DRCU-0712-5/DTAU-0512-AO, DE 5 TONS. DE REF. UNIDAD CONDENSADORA PARA OPERAR A 220-1-60, CON UNIDAD EVAPORADORA TIPO GABINETE PARA INTEIROR DE PISO, PARA OPERAR A 220-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0214 | INSTALACION DE UNIDAD DE REFRIGERACION MARCA BOHN MODELO DE LA UNIDAD CONDENSADORA MBHX0301M2C PARA OPERAR A 220-3-60, Y MODELO DE LA UNIDAD EVAPORADORA ADT208BCS PARA OPERAR A 220-1-60 DE 3 TONS. DE REF. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0215 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SBF-27-100 , CON UNA CAPACIDAD DE 16,400 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 10.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0216 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0217 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 1,180 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0218 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFD-10-C , CON UNA CAPACIDAD DE 760 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.7 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0219 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.022 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-9-3 , CON UNA CAPACIDAD DE 800 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.33 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 2
1.0221 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,850 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.2 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0222 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-7 , CON UNA CAPACIDAD DE 2,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 0.75 HP PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 0
1.0223 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SP-A250 , CON UNA CAPACIDAD DE 200 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.3 IN WG, CON MOTOR DE 83 WATTS PARA OPERAR A 115-1-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 0
1.0224 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-15-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0225 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 3,600 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0226 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 6,100 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 1.0 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0227 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-18-15 , CON UNA CAPACIDAD DE 4,000 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 1.5 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0228 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SFB-20-30 , CON UNA CAPACIDAD DE 5,500 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.9 IN WG, CON MOTOR DE 3.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0229 | INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO CUBE-300-20 , CON UNA CAPACIDAD DE 7,660 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.8 IN WG, CON MOTOR DE 2.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.023 | INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILADOR DE AIRE MARCA GRENHECK MODELO SAF-118-50 , CON UNA CAPACIDAD DE 8430 CFM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.80 IN WG, CON MOTOR DE 5.0 HP PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
1.0231 | INSTALACION DE ENFRIADOR DE LIQUIDO TORRE DE ENFRIAMIENTO TIPO CIRCUITO ABIERTO, MARCA MARLEY MODELO NC8405PAN1, CON MOTOR TIPO TEFC DE 15 HP PARA OPERAR A 460-3-60, CON UN SISTEMA PARA CONDENSADOR DE UN FLUJO DE 1,125 GPM, CON UNA CAIDA DE PRESION DE 12.3 FT/W Y CON UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE 95 F, Y TEMEPRATURA DE SALIDA DE AGUA DE 85 F, SELECCION A BULBO HUMEDO DE 78 F, CON VENTILADOR DE ASPAS CON TRANSMISION REDUCTOR DE VELOCIDAD, PANEL DE CONTROL "MARLEY CAN DO", CON TERMOSTATO MECANICO, BARANDAL DE PROTECCION PERIMETRAL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0232 | INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA, MARCA AOSMITH MODELO GB-2100, CON CONTROL PARA OPERAR A 120-1-60, CON UNA CAPACIDAD DE 2100 MBH, PARA OPERAR CON GAS NAURAL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0233 | INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 6X613H, PARA MANEJAR 900 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 190 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 75.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0234 | INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 8X810, PARA MANEJAR 1125 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 60 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 25.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0235 | INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA MARCA ARMSTRONG TIPO VERTICAL IN LINE MODELO 4300 4X413L, PARA MANEJAR 350 GPM CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 180 FT/W CON MOTOR PREMIUM ODP DE 30.0 HP, @ 1800 RPM, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 3 | 3
1.0236 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/200 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 74.8 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 2 | 6 | 4
1.0237 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/100 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 37.4 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
1.0238 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/075 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 28.05 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 2 | 1
1.0239 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/050 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 18.70 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 1 | 5 | 4
1.024 | INSTALACION DE HUMIDIFICADOR MARCA NORTEC MODELO NH-EL-1/030 TIPO ELECTRIC , CON UNA CAPACIDAD DE 11.22 KW, PARA OPERAR A 460-3-60. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERÍA ETC.), PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
II | GASES MEDICINALES |  | PARTIDA NUEVA PARA 3ERA ETAPA
A) | TOMA AMIGO FLUIDO
2.0001 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 13MM. DE DIÁMETRO | ML | 0 | 0 | 3465.6 | 3465.6
2.0002 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 19MM. DE DIÁMETRO | ML |  | 0 | 1813.2 | 1813.2
2.0003 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 25MM. DE DIÁMETRO | ML |  | 0 | 1134.6 | 1134.6
2.0004 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 38MM. DE DIÁMETRO | ML |  | 0 | 420.4 | 420.4
2.0005 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 51MM. DE DIÁMETRO | ML |  | 0 | 359.9 | 359.9
2.0006 | TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" MARCA IUSA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA PHSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO (EN PLANO ES SIMPLE GREEN) CONFORME A NORMA NFPA 99-C CAMAREO CON NITRÓGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO DE LÍNEAS Y PRUEBA DE RESISTENCIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 75MM. DE DIÁMETRO | ML |  | 0 | 347.7 | 347.7
CONEXIONES
2.0007 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM DE 90° | PZA |  | 0 | 1890 | 1890
2.0008 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 19 MM DE 90° | PZA |  | 0 | 921 | 921
2.0009 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM DE 90° | PZA |  | 0 | 245 | 245
2.001 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 38 MM DE 90° | PZA |  | 0 | 56 | 56
2.0011 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM DE 90° | PZA |  | 0 | 38 | 38
2.0012 | CODO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM DE 90° | PZA |  | 0 | 40 | 40
2.0013 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM | PZA |  | 0 | 560 | 560
2.0014 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 19 MM | PZA |  | 0 | 297 | 297
2.0015 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM | PZA |  | 0 | 166 | 166
2.0016 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 38 MM | PZA |  | 0 | 69 | 69
2.0017 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM | PZA |  | 0 | 42 | 42
2.0018 | COPLE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM | PZA |  | 0 | 46 | 46
2.0019 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM | PZA |  | 0 | 302 | 302
2.002 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 19 MM | PZA |  | 0 | 159 | 159
2.0021 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM | PZA |  | 0 | 67 | 67
2.0022 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 38 MM | PZA |  | 0 | 20 | 20
2.0023 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM | PZA |  | 0 | 14 | 14
2.0024 | TEE DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM | PZA |  | 0 | 14 | 14
2.0025 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 13 X 10 MM.(K- 16X13 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. | PZA |  | 0 | 421 | 421
2.0026 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 19 X 10 MM.(K- 16X13 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. | PZA |  | 0 | 12 | 12
2.0027 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 25 X 13 MM.(K-22 X 16MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101 -R. | PZA |  | 0 | 39 | 39
2.0028 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 25 X 19 MM.(K-29 X 22 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R. | PZA |  | 0 | 14 | 14
2.0029 | REDUCCION CAMPANA DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 38 X 13 MM.(K-41 X 29 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R. | PZA |  | 0 | 39 | 39
2.003 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0031 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM | PZA |  | 0 | 8 | 8
2.0032 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0033 | CONECTOR MACHO DE COBRE FORJADO, MARCA IUSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA FOSFORADA, NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO, NIVELACION Y PRUEBAS,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 75 MM | PZA |  | 0 | 2 | 2
VALVULAS
2.0034 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA), MARCA WORCESTER, CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLON, SOLDADURA DE PLATA AL 50%, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DESODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 13 MM. DE DIAMETRO. | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0035 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA), MARCA WORCESTER, CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLON, SOLDADURA DE PLATA AL 50%, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DESODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 25 MM. DE DIAMETRO. | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0036 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA), MARCA WORCESTER, CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TEFLON, SOLDADURA DE PLATA AL 50%, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DESODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 51 MM. DE DIAMETRO. | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0037 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 3 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4 | PZA |  | 0 | 19 | 19
2.0038 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 3 VALVULAS. 3/4x3/4x1 | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0039 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 4 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4x1/2 | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.004 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 5 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4x1/2x1/2 | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0041 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 5 VALVULAS. 1/2x1/2x1x1/2x1/2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0042 | CAJA METALICA CON MARCO Y ACRILICO AMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONESESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** PARA JUEGO DE 6 VALVULAS. 1/2x1/2x3/4x1/2x1/21/2 | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0043 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 3 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA |  | 0 | 784 | 784
2.0044 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 4 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA |  | 0 | 41 | 41
2.0045 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 5 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA |  | 0 | 136 | 136
2.0046 | SOPORTE METALICO, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO.22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.** DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 M., PARA 6 TUBOS TIPO TIRANTE. | PZA |  | 0 | 199 | 199
2.0047 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. OXIGENO | PZA |  | 0 | 66 | 66
2.0048 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. AIRE | PZA |  | 0 | 66 | 66
2.0049 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. VACIO | PZA |  | 0 | 33 | 33
2.005 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. OXIDO NITROSO | PZA |  | 0 | 13 | 13
2.0051 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. C02 | PZA |  | 0 | 7 | 7
2.0052 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. N2 | PZA |  | 0 | 12 | 12
2.0053 | TOMA AMICO PARA FLUIDO CON CHECK PRIMARIO QUE RESISTE 200 PSI TOTALMENTE INDEPENDIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO Y CHECK SECUNDARIO QUE RESISTE 100 PSI, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDOS FLETE A MANO DE OBRA, ACCAREEO, SALIDA MURAL, CON TUBO TIPO “K” DE 10 MM, CHAPETON O PLACA DE IDENTIFICACIONES CONFORME ACODIGO DE COLORES DEL IMSS O NFPA, TIPO ROSCADO, MARCO DE PROTECCION CROMAD, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,, DEPRECIACIÓN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SLIDE | PZA |  | 0 | 66 | 66
2.0054 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 13MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 0 | 3465.6 | 3465.6
2.0055 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 19MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 0 | 1813.2 | 1813.2
2.0056 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 25MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 0 | 1134.6 | 1134.6
2.0057 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 38MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 0 | 420.4 | 420.4
2.0058 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 51MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 0 | 359.9 | 359.9
2.0059 | PINTURA SHERRWIN WILLIAMS PARA TUBERIA DE 75MM. DE DIAMETRO, EN ESMALTE ANTICORROSIVO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERÍA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACIÓN DE 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | ML |  | 0 | 347.7 | 347.7
ARQUITECTONICOS
2.006 | CONSOLA MARCA AMICO SAPPHIRE SERIES HORIZONTAL CONSOLE 1 TIER 60" WITH LIGHTS, HW60-01T-L-SGEN EACH UNIT CONSISTS OF: (3) AMICO MED GAS OUTLETS - (1)O, (1)A, (1)V (4) DUPLEX RECEPTACLE HUBBELL 125V/15A - (4) N2 (1) SWITCH KIT - DUPLEX SINGLE POLE 120V/15A IVORY (1) PROVISION NURSE CALL - 2 GANG (1) PULL CHAIN - 4 POSITION SWITCH | PZA |  | 0 | 77 | 77
2.0061 | PANEL MODULAR PARA TERAPIA INTENSIVA 19" FULL LENGTH DOUBLE SURFACE MOUNT FLATWALL - FW19FL-DS-GEN-P, EACH UNIT CONSISTS OF: (2) DIRECT MOUNT MONITOR CHANNEL (6) AMICO MED GAS OUTLETS - NFPA (SPANISH) - (2)O (2)A (2)V (6) GROUND JACK ALUMINUM - SIMPLEX (2) PROVISION - LOW VOLTAGE 1G - (1)#8 (1)#2 - AMICO TO PROVIDE CUT OUT/ PULL STRING (8) STANDARD DUPLEX RECEPTACLE - 125V/20A - (7)E (1)N (1) SWITCH KIT SINGLE POLE - 120-277V/20A ALU IVR 4' SKYLINE SERIES,120V, (AMBIENT, READING, EXAM), WITH SINGLE PULL CHAIN EACH UNIT CONSISTS OF: (1) 4' SKYLINE SERIES,120V, (AMBIENT, READING, EXAM), WITH SINGLE PULL CHAIN | PZA |  | 0 | 4 | 4
ALARMAS
2.0062 | ALARMA AMICO DIGITAL COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 2 GASES. | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0063 | ALARMA DIGITAL COMPLETA AMICO CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 3 GASES. | PZA |  | 0 | 21 | 21
2.0064 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 4 GASES. | PZA |  | 0 | 3 | 3
2.0065 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 5 GASES. | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0066 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D EOBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA 6 GASES. | PZA |  | 0 | 2 | 2
2.0067 | ALARMA DIGITAL AMICO COMPLETA CON SENSORES INDIVIDUALES PARA CADA GAS CON LED MCA NOVALUXS QUE INDIQUEN LA PRESION DE LA LINEA ASI COMO LOS ESTADOS DE OPERACION (NORMAL PRECAUCION Y BAJAS PRESIONES), REQUIERE DE ALIMENTACION ELECTRICA A 110V UNA FASE 60 CPS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL PARA MAESTRA | PZA |  | 0 | 1 | 1
COLUMNAS CIELITICAS
2.0068 | COLUMNA CIELITICA MARCA AMICO C-COL-RIGID-42 CEILING COLUMN RIGID 42'' HEIGHT EACH UNIT CONSISTS OF: (4) AMICO MED GAS OUTLETS - (1)O, (1)A, (1)V, (1)N20 (4) DUPLEX RECEPTACLE - (2)E, (2)N (2) PROVISION DATA - 1 GANG (1) VAC SLIDE CHANNEL MOUNT (NO BRACKET) (1) IV HOOK (1) TWISTLOCK RECEPTACLE - 120V, 20A (1) 5 PIN MONITOR JACK (1) RECEPTACLE KIT GROUND JACK - DUPLEX (2) BLANK PLATE (AMICO LOGO) (8) BLANK PLATE (MED GASES) (7) BLANK PLATE (BEVELLED MCA NOVALUX EDGE) | PZA |  | 0 | 5 | 5
JUNTAS DE EXPANSION
2.0069 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 19 MM. DE DIÁMETRO DE 55CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.007 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 25 MM. DE DIÁMETRO 65CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0071 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 38 MM. DE DIÁMETRO 90CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0072 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 51 MM. DE DIÁMETRO 95CMS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA |  | 0 | 4 | 4
2.0073 | MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA, MFAI-31, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO, TEFLÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACIÓN, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.** 'DE 75 MM. DE DIÁMETRO 110MS. DE LONGUITUD TIPO MFAI-31 CON ADAPTADOR HEMBRA FIG. 3112. | PZA |  | 0 | 2 | 2
EQUIPOS
2.0074 | MEDICAL AIR COMPRESSOR MARCA AMICO SYSTEM:TRIPLEX RECIPROCATING AIR COMPRESSOR PUMPS INCLUDING DESICCANT DRYER PACKAGE WITH CO AND DEW-POINT MONITORS SKID MOUNTED STACKING CONFIGURATION 120 GALLON PAINTED VERTICAL ASME AIR RECEIVER TRIPLEX CONTROL PANEL WITH CIRCUIT BREAKER DISCONNECTS 20 HP, 460 V, 60 HZ, 3 PHASE COMPRESSOR CAPACITY 73.1 CFM @ 50 PSIG SYSTEM CAPACITY 146.2 CFM @ 50 PSIG AS PER NFPA | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0075 | MEDICAL VACUUM SYSTEM MARCA AMICO:TRIPLEX OIL-LESS ROTARY VANE VACUUM PUMPS SKID MOUNTED STACKING CONFIGURATION 120 GALLON PAINTED VERTICAL ASME AIR RECEIVER TRIPLEX CONTROL PANEL WITH CIRCUIT BREAKER DISCONNECTS 12.5 HP, 460 V, 60 HZ, 3 PHASE PUMP CAPACITY 63.8 SCFM @ 19" HG SYSTEM CAPACITY 127.6 SCFM @ 19" HG AS PER NFPA | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0076 | ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE COMPRESOR | LTE |  | 0 | 1 | 1
2.0077 | ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBAS | LTE |  | 0 | 1 | 1
2.0078 | ENTREGA DE DOCUMENTACION DE EQUIPOS Y CAPACITACION DE OPERACION DE EQUIPOS | LTE |  | 0 | 1 | 1
2.0079 | GABINETE PARA MANIFOLD MARCA AMICO PARA N20 MODELO: M2HD-D-HH-U-N20 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.008 | GABINETE PARA MANIFOLD MARCA AMICO PARA CO2: M3A-DL-HH-U-CO2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0081 | GABINETE PARA MANIFOLD MARCA AMICO PARA N2: M3A-DL-HH-U-N2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0082 | MANIFLEX AMICO PARA N20 MARCA AMICO MODELO: M2-HBTS-06U-N20 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0083 | MANIFLEX AMICO PARA CO2 MARCA AMICO MODELO: M2.HBTS-06-CO2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0084 | MANIFLEX AMICO PARA CO2 MARCA AMICO MODELO: M2.HBTS-06-N2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0085 | SOPORTE MANIFLEX AMICO PARA N20 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0086 | SOPORTE MANIFLEX AMICO PARA CO2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
2.0087 | SOPORTE MANIFLEX AMICO PARA N2 | PZA |  | 0 | 1 | 1
III | CATALOGO DE MOBILIARIO FIJO MEDICO |  | PARTIDA NUEVA PARA 3ERA ETAPA
A) | AUDITORIO
3.0001 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0002 | Vitrina higiénica VT-120 para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0003 | VISTA lateral Vitrina VL-VT fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
B) | CONSULTA EXTERNA
3.0004 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 20 | 20
3.0005 | Estante tipo ARMARIO, AR-2PM ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.0006 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 26 | 26
3.0007 | Estante tipo ARMARIO, AR-2PM ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0008 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0009 | TINOX75-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.001 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0011 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0012 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0013 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0014 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0015 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0016 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0017 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0018 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0019 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.002 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0021 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0022 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0023 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0024 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0025 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0026 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0027 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0028 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0029 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.003 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0031 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0032 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0033 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0034 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0035 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0036 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0037 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0038 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0039 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.004 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0041 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0042 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0043 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0044 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0045 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0046 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0047 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0048 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0049 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.005 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0051 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0052 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0053 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0054 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0055 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0056 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0057 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0058 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0059 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.006 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0061 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0062 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0063 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0064 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0065 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0066 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0067 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0068 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0069 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.007 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0071 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0072 | EST-12045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.0073 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0074 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0075 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0076 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0077 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0078 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0079 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.008 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0081 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0082 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0083 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0084 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0085 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0086 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0087 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0088 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0089 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.009 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0091 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0092 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0093 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0094 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0095 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0096 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0097 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0098 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0099 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.01 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0101 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0102 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0103 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0104 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0105 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0106 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0107 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0108 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0109 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.011 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0111 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0112 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0113 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0114 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0115 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0116 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0117 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0118 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0119 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.012 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0121 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0122 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0123 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0124 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0125 | CESPOL PVC Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0126 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0127 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0128 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0129 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.013 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0131 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0132 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0133 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0134 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0135 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0136 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0137 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0138 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0139 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.014 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0141 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0142 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0143 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0144 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0145 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0146 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0147 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0148 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0149 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.015 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0151 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0152 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0153 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0154 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0155 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0156 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0157 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0158 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0159 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.016 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0161 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0162 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0163 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0164 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0165 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0166 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0167 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0168 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0169 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.017 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0171 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0172 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0173 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0174 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0175 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0176 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0177 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0178 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0179 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.018 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0181 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0182 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0183 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0184 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0185 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0186 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0187 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0188 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0189 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.019 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0191 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0192 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0193 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0194 | AR-2PM Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0195 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0196 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0197 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0198 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0199 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.02 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0201 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0202 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0203 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0204 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0205 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0206 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0207 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0208 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0209 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.021 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0211 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0212 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0213 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0214 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0215 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0216 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0217 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0218 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0219 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.022 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0221 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0222 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0223 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0224 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0225 | EST-12045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0226 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0227 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0228 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0229 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.023 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0231 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0232 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0233 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0234 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0235 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0236 | GF-90 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0237 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0238 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0239 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.024 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0241 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0242 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0243 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0244 | VT-90 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0245 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0246 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0247 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0248 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0249 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.025 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0251 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0252 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0253 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0254 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0255 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0256 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0257 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0258 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0259 | VT-90 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.026 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0261 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0262 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0263 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0264 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0265 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0266 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0267 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0268 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0269 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.027 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0271 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0272 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0273 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0274 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0275 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0276 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0277 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0278 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0279 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.028 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0281 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0282 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0283 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0284 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0285 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0286 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0287 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0288 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0289 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.029 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0291 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0292 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0293 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0294 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0295 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0296 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0297 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0298 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0299 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.03 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0301 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0302 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0303 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0304 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0305 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0306 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0307 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0308 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0309 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.031 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0311 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0312 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0313 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0314 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0315 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0316 | VT-90 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0317 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0318 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0319 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.032 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0321 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0322 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0323 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0324 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0325 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0326 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0327 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0328 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0329 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.033 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0331 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0332 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0333 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0334 | EST-12045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0335 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0336 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0337 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0338 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0339 | GC-60I Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.034 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0341 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0342 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0343 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0344 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0345 | P2424-AI Escurridor fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0346 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0347 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0348 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0349 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.035 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0351 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0352 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0353 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0354 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0355 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0356 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0357 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0358 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0359 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.036 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0361 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0362 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0363 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0364 | GC-60I Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0365 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0366 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0367 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0368 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0369 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.037 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0371 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0372 | AR-2PM Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0373 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 5 | 5
3.0374 | EST-12045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0375 | GF-90 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0376 | GC-90 Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.0377 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0378 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0379 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.038 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0381 | CSB-RP Columna baja para servicios eléctricos o de fluidos para repisa puente, su diseño y forma permite alojar varios tipos de servicios, cuenta con tapa registro desmotable. Esta totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminada con recubrimiento epóxica electroestático horneado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0382 | VTDA-120 Vitrina higiénica doble acción para sobreponer en repisa puente, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0383 | CAI-142SR Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 SIN respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 142 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0384 | VFI-130x86 Vista final de isla zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 130 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 140 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0385 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0386 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0387 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0388 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0389 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.039 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0391 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0392 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0393 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0394 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
C) | CUIDADOS INTENSIVOS
3.0395 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0396 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0397 | TINOX75-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0398 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0399 | TV398 HSEN Llave cuello de ganzo con sensor, sobre cubierta de la marca Helvex, modeloTV398 | #N/A |  | 0 | 2 | 2
3.04 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0401 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 3
3.0402 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0403 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0404 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0405 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 2
3.0406 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0407 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0408 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0409 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.041 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0411 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0412 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0413 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0414 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0415 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0416 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0417 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0418 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0419 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.042 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0421 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0422 | EST-12045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0423 | RL-100 Juego de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0424 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0425 | PAAL-55 Pata asnilla LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0426 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0427 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0428 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0429 | TINOX75-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.043 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0431 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0432 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0433 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0434 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0435 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0436 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0437 | GC-90 Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 2
3.0438 | TINOX75-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0439 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.044 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0441 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0442 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0443 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0444 | GC-60I Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0445 | GC-90 Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0446 | GR-45I Gabinete rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 45 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0447 | VT-90 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0448 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0449 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.045 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0451 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0452 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0453 | EST-12045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0454 | AR-2PV Estante tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0455 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0456 | GF-90 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0457 | GC-90 Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.0458 | VT-90 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0459 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.046 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0461 | L412 Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0462 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0463 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0464 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0465 | CAI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0466 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0467 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0468 | GF-120 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0469 | TINOX75-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.047 | CON-102 Contracanasta fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0471 | TV398 HSEN Llave cuello de ganzo con sensor, sobre cubierta de la marca Helvex, modeloTV398 | #N/A |  | 0 | 2 | 2
3.0472 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0473 | CBI-65 Cubierta fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0474 | VLG60X86-I Vista lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0475 | VLG60X86-D Vista lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0476 | GF-90 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0477 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0478 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0479 | GF-90 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.048 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0481 | GF-90 Gabinete porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0482 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0483 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0484 | VT-120 Vitrina higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0485 | VL-VT VISTA lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 7
D) | GOBIERNO
3.0486 | EST-9045220-5 Estante fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
E) | HOSPITALIZACIÓN N1
3.0487 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0488 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0489 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.049 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0491 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0492 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0493 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0494 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 5
3.0495 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0496 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 2
3.0497 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0498 | Juego de tres travesanos RL-100 para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0499 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.05 | Pata asnilla LATERAL PAAL-55 alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0501 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0502 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0503 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0504 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0505 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0506 | Llave cuello de ganzo L412 mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0507 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0508 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0509 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.051 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0511 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0512 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0513 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0514 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0515 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0516 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0517 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0518 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0519 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.052 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0521 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0522 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0523 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0524 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0525 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0526 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0527 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0528 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0529 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.053 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0531 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0532 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0533 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0534 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0535 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0536 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0537 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0538 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0539 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.054 | TINOX50-304 Tarja fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0541 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0542 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0543 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0544 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0545 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0546 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0547 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0548 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0549 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.055 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0551 | Gabinete higiénico GC-90 por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 3
3.0552 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0553 | Tapa de ajuste o Filler F-5 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0554 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0555 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0556 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0557 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0558 | Vitrina higiénica VT-90 para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0559 | VISTA lateral VL-VTVitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.056 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0561 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0562 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0563 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0564 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0565 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0566 | Tapa de ajuste o Filler F-5 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0567 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0568 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0569 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.057 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0571 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0572 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0573 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0574 | Tapa de ajuste o Filler F-5 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0575 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0576 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0577 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0578 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0579 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.058 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0581 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0582 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0583 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0584 | Gabinete GR-45D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 45 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0585 | AT-65 Espacio de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 65 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0586 | PT-A Soporte Lateral alto para mesa tipo pata tambor alta de 86 cm de alto x 53 cms de fondo cuenta con 2 niveladores. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0587 | 1910A Silla Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0588 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0589 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.059 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0591 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0592 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0593 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0594 | Tapa de ajuste o Filler F-5 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0595 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0596 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0597 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0598 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0599 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.06 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0601 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0602 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0603 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0604 | Gabinete higiénico GC-90 por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0605 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0606 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0607 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0608 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0609 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.061 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0611 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0612 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0613 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0614 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0615 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0616 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0617 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0618 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0619 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.062 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0621 | Tapa de ajuste o Filler F-5 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0622 | Artesa para bañar a bebés, fabricada en acero inoxidable cal.18, dimensiones de 145x60x91 (frente,fondo,altura) cuenta con una tarja especial de 58x45x33 (frente,fondo,profundidad) una división de 2" de altura contempla una Llave con sistema extraible, de importacion en la marca: MOEN | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0623 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0624 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0625 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0626 | Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0627 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0628 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0629 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.063 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0631 | Gabinete G-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Cuenta con dos puertas con bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0632 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0633 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0634 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0635 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0636 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0637 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0638 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0639 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.064 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0641 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0642 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0643 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0644 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0645 | Gabinete rinconero GR-45D higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 45 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0646 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0647 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0648 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0649 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.065 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0651 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0652 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0653 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0654 | F-5 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0655 | F-10 Tapa de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0656 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0657 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.0658 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0659 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.066 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0661 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0662 | Gabinete GR-45I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 45 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0663 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0664 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0665 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0666 | VISTA lateral VL-VTVitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0667 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0668 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0669 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.067 | Artesa para bañar a bebés, fabricada en acero inoxidable cal.18, dimensiones de 145x60x91 (frente,fondo,altura) cuenta con una tarja especial de 58x45x33 (frente,fondo,profundidad) una división de 2" de altura contempla una Llave con sistema extraible, de importacion en la marca: MOEN | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0671 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0672 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0673 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0674 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0675 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0676 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0677 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0678 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0679 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.068 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0681 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0682 | Artesa para bañar a bebés, fabricada en acero inoxidable cal.18, dimensiones de 145x60x91 (frente,fondo,altura) cuenta con una tarja especial de 58x45x33 (frente,fondo,profundidad) una división de 2" de altura contempla una Llave con sistema extraible, de importacion en la marca: MOEN | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0683 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0684 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0685 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0686 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0687 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0688 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0689 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.069 | Tapa de ajuste o Filler F-5 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0691 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0692 | Estante tipo ARMARIO AR-2PM, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0693 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0694 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0695 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0696 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0697 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0698 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0699 | Tapa de ajuste o Filler F-10 fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.07 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0701 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0702 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0703 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0704 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0705 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0706 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0707 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0708 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0709 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.071 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0711 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0712 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0713 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0714 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0715 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0716 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0717 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0718 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0719 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.072 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0721 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0722 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0723 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0724 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0725 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0726 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0727 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0728 | Llave cuello de ganzo mezcladora L412, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0729 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.073 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0731 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0732 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
F) | HOSPITALIZACIÓN N2
3.0733 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0734 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0735 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0736 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0737 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0738 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0739 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.074 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0741 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0742 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 2
3.0743 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0744 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0745 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0746 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0747 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0748 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0749 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.075 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0751 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0752 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0753 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0754 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0755 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0756 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 2
3.0757 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 3
3.0758 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0759 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.076 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0761 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0762 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0763 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0764 | Cubierta CAI-65fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0765 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0766 | Tapa de ajuste F-10 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0767 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0768 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0769 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.077 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0771 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0772 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0773 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0774 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0775 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0776 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0777 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0778 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0779 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.078 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0781 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0782 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0783 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0784 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0785 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0786 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0787 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0788 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0789 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.079 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0791 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0792 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0793 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0794 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0795 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0796 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0797 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0798 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0799 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.08 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0801 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0802 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0803 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0804 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0805 | Tarja TINOX75-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 75 x 40 x 40 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro . | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0806 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0807 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0808 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0809 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.081 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0811 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0812 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0813 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0814 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0815 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0816 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0817 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0818 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0819 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.082 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0821 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0822 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0823 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0824 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0825 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0826 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0827 | Tapa de ajuste F-10 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0828 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0829 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.083 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0831 | Gabinete GC-45I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 45 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0832 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0833 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0834 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0835 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0836 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0837 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0838 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0839 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.084 | Tapa de ajuste F-10 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0841 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0842 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0843 | Juego de tres travesanos RL-100 para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0844 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0845 | Pata asnilla LATERAL PAAL-55 alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0846 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0847 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0848 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0849 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.085 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0851 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0852 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0853 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0854 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0855 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0856 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0857 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
G) | LABORATORIO
3.0858 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0859 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.086 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0861 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0862 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0863 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0864 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0865 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0866 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0867 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0868 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0869 | Gabinete de seguridad GAB SOLJUST importado para sustancias flamables con capacidad para 45 galones. El gabinete está fabricado de lámina cal 18 con recubrimiento epóxido. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble pared, con aislamiento de 38 mm para resistencia al fuego. Medidas de 165x109x46 cm (alto, frente, fondo), 2 puertas de cierre manual, color amarillo, peso 143 kg. Cumple con las regulaciones EPA, NPFA, OSHA, Internacional Fire Code. Marca Justrite. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y sistema de cierre U-loc con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. En su interior cuenta con 2 entrepaños de altura ajustable por medio de doblez de gancho. Haz-Alerta ™ etiquetas de advertencia de reflexión son muy visibles en caso de incendio o durante los cortes de energía cuando se ilumina con una linterna. Auto-cierre la puerta (s) se apaga y prende automáticamente cuando un fusible se funde a 165 º F (74 º C) en condiciones de incendio. Todos los gabinetes de seguridad cuentan con la certificado de calidad FM y cuentan con una garantía de 10 años. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.087 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0871 | Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0872 | Gabinete GR-45D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 45 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0873 | Espacio de trabajo alta AT-75, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 75 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0874 | Gabinete GC-45D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 45 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0875 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0876 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0877 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0878 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0879 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.088 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0881 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0882 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0883 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0884 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0885 | Tapa de ajuste F-10 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0886 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0887 | Silla Alta 1910A giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0888 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0889 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.089 | Espacio de trabajo alta AT-90, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0891 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0892 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0893 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0894 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0895 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0896 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0897 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0898 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0899 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.09 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0901 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0902 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0903 | Silla Alta 1910A giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0904 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0905 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0906 | Espacio de trabajo alta AT-90, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0907 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0908 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0909 | Soporte Lateral PT-A alto para mesa tipo pata tambor alta de 86 cm de alto x 53 cms de fondo cuenta con 2 niveladores. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.091 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0911 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0912 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0913 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0914 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0915 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0916 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0917 | Tapa de ajuste F-10 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0918 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0919 | Silla Alta 1910A giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.092 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0921 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0922 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0923 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0924 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0925 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0926 | Espacio de trabajo alta AT-80, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 80 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0927 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0928 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0929 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.093 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0931 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0932 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0933 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0934 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0935 | Silla Alta 1910A giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0936 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0937 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0938 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0939 | Espacio de trabajo alta AT-80, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 80 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.094 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0941 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0942 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0943 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0944 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0945 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0946 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0947 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0948 | Silla Alta 1910A giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0949 | Estante tipo ARMARIO AR-2PV, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.095 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0951 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0952 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0953 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0954 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0955 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0956 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0957 | Cubierta CBI-90 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 90 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0958 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0959 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.096 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0961 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 5 | 5
3.0962 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.0963 | Espacio de trabajo alta AT-90, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0964 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0965 | Cubierta CAI-90 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 90 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.0966 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0967 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0968 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0969 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.097 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0971 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0972 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0973 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0974 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0975 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0976 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0977 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0978 | Gabinete GC-45I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 45 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0979 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.098 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0981 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0982 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0983 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0984 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.0985 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0986 | Vista lateral derecha VLG60X86-D zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0987 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0988 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0989 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.099 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0991 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0992 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0993 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0994 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.0995 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0996 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0997 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0998 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.0999 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1001 | Escurridor P2424-AI fabricado en acero inoxidable T-304 calibre 20. Medidas finales de 60 x 60 x 2.5 cms (largo, ancho, espesor) con 24 vastagos de polipropileno en color negro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1002 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1003 | Lavaojos de emergencia EW1022 para instalar sobre Cubierta. Tipo microfono de extensión con manguera. Cuenta con 2 rociadores y activación por medio de palanca. Cada salida de chorro suave tiene una cubierta Delrin, filro de poliuretano reticulado, control de flujo autoregulado y guardapolvo. La manguera no debe ser usada en aplicacionese donde la presión de agua esceda los 90 PSI. Los Lavaojos de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496.Marca: Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1004 | Espacio de trabajo alta AT-75, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 75 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1005 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1006 | Soporte Lateral PT-A alto para mesa tipo pata tambor alta de 86 cm de alto x 53 cms de fondo cuenta con 2 niveladores. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1007 | Tapa de ajuste F-5 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1008 | Tapa de ajuste F-10 o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1009 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.101 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1011 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1012 | Silla Alta 1910A giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
H) | PATOLOGÍA
3.1013 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1014 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1015 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1016 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1017 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1018 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1019 | Vista VLG60X86-1 lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.102 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1021 | Gabinete GAB SOLJUST de seguridad importado para sustancias flamables con capacidad para 45 galones. El gabinete está fabricado de lámina cal 18 con recubrimiento epóxido. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble pared, con aislamiento de 38 mm para resistencia al fuego. Medidas de 165x109x46 cm (alto, frente, fondo), 2 puertas de cierre manual, color amarillo, peso 143 kg. Cumple con las regulaciones EPA, NPFA, OSHA, Internacional Fire Code. Marca Justrite. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y sistema de cierre U-loc con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. En su interior cuenta con 2 entrepaños de altura ajustable por medio de doblez de gancho. Haz-Alerta ™ etiquetas de advertencia de reflexión son muy visibles en caso de incendio o durante los cortes de energía cuando se ilumina con una linterna. Auto-cierre la puerta (s) se apaga y prende automáticamente cuando un fusible se funde a 165 º F (74 º C) en condiciones de incendio. Todos los gabinetes de seguridad cuentan con la certificado de calidad FM y cuentan con una garantía de 10 años. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1022 | Gabinete GAB ACIDJUST de seguridad importado para sustancias corrosivas con capacidad para 45 galones. Medidas de 165x109x46 m (alto, fte, ancho), 2 puertas, manual, color azul, peso 143 kg. Su fabricación cumple con todas las especificaciones de seguridad marcadas por EPA, NPFA, OSHA. Marca Justrite. El gabinete está fabricado de lámina galvanizada con recubrimiento epóxido. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble capa de protección de acero para contener derrames o riesgos en su interior. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y sistema de cierre U-loc con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. Así mismo están preparados para su operación en serie con gabinetes del mismo tipo. Incluyen bandejas de polietileno unidas a los estantes de acero galvanizado y un forro de polietileno por separado para el sumidero inferior resistir productos químicos agresivos. Quite fácilmente el forro para una limpieza rápida de goteos y fugas. Si el uso de ácidos, bases o disolventes, es fundamental que los líquidos incompatibles son segregados para evitar explosiones o incendios desastrosos. El SDS (Hoja de Seguridad) debe ser revisada para determinar las características químicas y recomendó prácticas de almacenamiento. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1023 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1024 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1025 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1026 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1027 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1028 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1029 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.103 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1031 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1032 | Vista lateral izquierda VLG60X86-I zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1033 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1034 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1035 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1036 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1037 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1038 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1039 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.104 | Tapa F-10 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1041 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1042 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1043 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1044 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1045 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1046 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1047 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1048 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1049 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.105 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1051 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1052 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1053 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1054 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1055 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1056 | Espacio AT-85 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 85 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1057 | Soporte PT-A Lateral alto para mesa tipo pata tambor alta de 86 cm de alto x 53 cms de fondo cuenta con 2 niveladores. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1058 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1059 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.106 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1061 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1062 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1063 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1064 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1065 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1066 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1067 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1068 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1069 | Espacio AT-85 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 85 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.107 | Soporte PT-A Lateral alto para mesa tipo pata tambor alta de 86 cm de alto x 53 cms de fondo cuenta con 2 niveladores. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1071 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1072 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1073 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1074 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1075 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1076 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1077 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1078 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
I) | RADIOLOGÍA
3.1079 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.108 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1081 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1082 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1083 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1084 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1085 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1086 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1087 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1088 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1089 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.109 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1091 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1092 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1093 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1094 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1095 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1096 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1097 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1098 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1099 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.11 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1101 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1102 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1103 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1104 | Gabinete GF-90 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1105 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1106 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1107 | Llave cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1108 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1109 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.111 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1111 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1112 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1114 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1115 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1116 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1117 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1118 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1119 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.112 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1121 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1122 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1123 | Soporte PT-A Lateral alto para mesa tipo pata tambor alta de 86 cm de alto x 53 cms de fondo cuenta con 2 niveladores. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1124 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1125 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1127 | Gabinete GF-60D porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1128 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1129 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.113 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1131 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1132 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1133 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1134 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1135 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1136 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1137 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1138 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1139 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.114 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1141 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1142 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1145 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1146 | Pata asnilla PAAC-110 CENTRAL alta para mesa estructural de 120 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 110 cms (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1147 | Pata asnilla PAAL-110 LATERAL alta para mesa estructural de 120 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 110 cms (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1148 | Cubierta CAI-122SR fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 SIN respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 122 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.115 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1152 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1153 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1154 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1155 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1156 | Pata asnilla PABL-55 LATERAL baja para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 72 x 60 cms (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1158 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1159 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.116 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1161 | Pata asnilla PABL-55 LATERAL baja para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 72 x 60 cms (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1163 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1164 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1165 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1166 | Pata asnilla PABL-55 LATERAL baja para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 72 x 60 cms (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1168 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1169 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1171 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1173 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1174 | Pata asnilla PABL-55 LATERAL baja para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 72 x 60 cms (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1176 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1177 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1178 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1179 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.118 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1181 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1183 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1184 | Espacio AT-85 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 85 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1185 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1186 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1187 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1188 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1193 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1194 | Espacio AT-85 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 85 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1195 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1196 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1197 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1198 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1203 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1204 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1205 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1206 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1207 | Gabinete GC-45I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 45 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1208 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1209 | Tapa F-10 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 5 | 5
3.1213 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1214 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1215 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1216 | Tapa F-10 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1217 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1221 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1222 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1223 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1224 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1225 | Tapa F-10 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1226 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1227 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1231 | Espacio AT-90 de trabajo alta, disenado especialmente para trabajar comodamente en una silla alta tipo 1910A, con: microscopios, computadoras de equipos u otros procesos sobre cubierta. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Se compone de una tapa posterior demontable libre de tornillos, manguete posterior, zoclo porta tapa, dos vistas laterales de gabinete y una vista frontal. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1232 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1233 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1234 | Silla 1910A Alta giratoria con respaldo y asiento de poliuretano, ajuste neumatico de altura de asiento, respaldo reclinable con ajuste de altura, aro descansapies cromado ajustable en altura, base de 5 anclas, regatones. | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1235 | Tapa F-10 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1236 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.124 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1241 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
J) | TOCOCIRUGÍA
3.1243 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1244 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1245 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1246 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1247 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1248 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1249 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.125 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1251 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1252 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1253 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1254 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1255 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1256 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1257 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1258 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1259 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.126 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1261 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1262 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1263 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1264 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1265 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1266 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1267 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1268 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1269 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.127 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1271 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1272 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1273 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1274 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1275 | Gabinete GC-45D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 45 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1276 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1277 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1278 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1279 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.128 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1281 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1282 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1283 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1284 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1285 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1286 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1287 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1288 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1289 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.129 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1291 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1292 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1293 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1294 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1295 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1296 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1297 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1298 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1299 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.13 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1301 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1302 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1303 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1304 | Artesa para bañar a bebés, fabricada en acero inoxidable cal.18, dimensiones de 145x60x91 (frente,fondo,altura) cuenta con una tarja especial de 58x45x33 (frente,fondo,profundidad) una división de 2" de altura contempla una Llave con sistema extraible, de importacion en la marca: MOEN | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1305 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1306 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1307 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1308 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1309 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.131 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1311 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1312 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1313 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1314 | Banca fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 120x 40 cm (frente, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1315 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1316 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1317 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1318 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1319 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.132 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1321 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1322 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1323 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1324 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1325 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1326 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1327 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1328 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1329 | Juego RL-100 de tres travesanos para mesa estructuralTravesaño fabricado en PTR galvanizado calibre 14 de 1.5" x 1.5". Con recubrimiento epóxico electroestático. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.133 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1331 | Pata asnilla PAAL-55 LATERAL alta para mesa estructural de 65 cms de ancho. Fabricada en PTR galvanizado de 1.5" x 1.5" calibre 14. Con recubrimiento epóxico electroestático. Medidas finales de 86 x 55 cm (alto, ancho). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1332 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1333 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1334 | Rodaja con freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1335 | Rodaja sin freno de 4 pulgadas de diámetro para soportar peso de 150 kg. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1336 | Tarja quirurgica fabricada en acero inoxidable cal.18 incluye contra canastilla de 4" de acero inoxidable. Acabado pulido en todas las soldaduras expuestas para una mayor higiene, Medidas de 64.5 cm de ancho x 140 cm de largo x 45 cm de altura.INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR. | pza |  | 0 | 1 | 1
3.1337 | Tarja quirurgica fabricada en acero inoxidable cal.18 incluye contra canastilla de 4" de acero inoxidable. Acabado pulido en todas las soldaduras expuestas para una mayor higiene, Medidas de 64.5 cm de ancho x 140 cm de largo x 45 cm de altura.INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR. | pza |  | 0 | 1 | 1
3.1338 | Tarja quirurgica fabricada en acero inoxidable cal.18 incluye contra canastilla de 4" de acero inoxidable. Acabado pulido en todas las soldaduras expuestas para una mayor higiene, Medidas de 64.5 cm de ancho x 140 cm de largo x 45 cm de altura.INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR. | pza
K) | URGENCIAS
3.1339 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.134 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 4
3.1341 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1342 | Gabinete GC-60D higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1343 | Gabinete GC-60I higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 2
3.1344 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1345 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1346 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 6 | 6
3.1347 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 2 | 2
3.1348 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1349 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.135 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1351 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1352 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1353 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1354 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1355 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1356 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1357 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1358 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1359 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.136 | Vitrina VT-90 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 90 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1361 | Tapa F-10 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 10 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1362 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1363 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1364 | Gabinete GC-90 higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, con dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1365 | Gabinete GR-60D rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1366 | Gabinete GR-60I rinconero higiénico por que su interior y exteriror son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: una puerta de 60 cm apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 90 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1367 | Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura izquierda, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1368 | Gabinete higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: un frente y cajón con costados metalicos guarda polvo, con sistema de correderas de extension total con capacidad de carga de hasta 45 kg, una puerta de apertura derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, Incluye un entrepaño interior de altura variable, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado, tapa de registro libre de tornillos. Medidas finales de 60 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1369 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.137 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1371 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 4 | 4
3.1372 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1373 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1374 | Cubierta CAI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18 con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1375 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1376 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1377 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1378 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1379 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.138 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1381 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1382 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1383 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1384 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1385 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1386 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1387 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1388 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1389 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.139 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1391 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1392 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1393 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1394 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1395 | Estante EST-9045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 90x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 3 | 3
3.1396 | Estante EST-12045220-5 fabricado en lamina galvanizada terminado con pintura en polvo horneada, con 4 postes de angulo de 1-1/2" en cal.14 con perforaciones para modificar altura de entrepaños, 5 entrepaños en cal-20 con un refuerzo, recubrimiento de pintura en polvo epoxi electrostatica y horneada, dimensiones 120x45x220cms (fte, ancho y alto). Incluye tornilleria y armado. | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1397 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1398 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1399 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.14 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1401 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1402 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1403 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1404 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1405 | Estante AR-2PV tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas abatibles formadas por un marco metalico y cristal que permite ver el interior, cuenta con cerradura, jaladeras, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1406 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1407 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1408 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1409 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.141 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1411 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1412 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1413 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1414 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1415 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1416 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1417 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1418 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1419 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.142 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1421 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1422 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1423 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1424 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1425 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1426 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1427 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1428 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1429 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.143 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1431 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1432 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1433 | Tapa F-5 de ajuste o Filler fabricado totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 5 x 86 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1434 | Vitrina VT-120 higiénica para colgar en muro, su interior y exterior son totalmente lisos, disenada especialmente para guardar cristaleria y muestras, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 150 kg. Totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas corredizas de vidrio templado para mayor seguridad, jaladeras, incluye un entrepaño interior de altura variable. Medidas finales de 120 x 36 x 60 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1435 | VISTA VL-VT lateral Vitrina fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 36 cms (largo, alto). | PZA |  | 0 | 2 | 2
3.1436 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1437 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1438 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1439 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.144 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1441 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1442 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1443 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1444 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1445 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1446 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1447 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  |  | 1 | 1
3.1448 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1449 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.145 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1451 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1452 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1453 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1454 | Estante AR-2PM tipo ARMARIO, ideal para guardar muestras, retenes, testigos, carpetas, equipos pequenos, o cualquier reactivo inerte, cuenta con: 5 entrepanos de altura ajustable por medio de cremalleras, formando 6 espacios, dos puertas metalicas abatibles que no permiten ver el contenido, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma que no rayan el piso. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Dimensiones de: 90x45x180cms (fte, ancho y alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1455 | Gabinete GF-120 porta tarja higiénico por que su interior y exterior son totalmente lisos, resistente a la corrosión por que las piezas son troqueladas y posteriormente pintadas en forma independiente, están libres de soldadura, lo cual protege el recubrimiento galvánico de cada pieza, cuenta con refuerzos que le permiten cargas estáticas de hasta 250 kg. Totalmente fabricado en lámina galvanizada calibre 18 y 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Incluye: dos puertas de apertura izquierda y derecha, bisagras de 110° de auto cierre suave, jaladeras a escoger de muestrario, cuatro niveladores de goma que no rallan el piso, zoclo integrado. Medidas finales de 120 x 53 x 86 centímetros (frente, fondo, alto). | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1456 | Tarja TINOX50-304 fabricada en acero inoxidable T-304 calibre 18. Medidas interiores de 50 x 40 x 25 cms (frente, fondo, profundidad). Con desagüe al centro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1457 | Contracanasta CON-102 fabricada en acero inoxidable de 10 cm de diametro. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1458 | Llave L412 cuello de ganzo mezcladora, para servicios de agua fría y caliente. Cuello giratorio 180°. Importado, marca Water Saver. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1459 | Cespol PVC para CONEXION de tarjas. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.146 | Cubierta CBI-65 fabricada en material de lamina de acero inox. T-304 cal-18, con respaldo, con bastidor de madera, acabado pulido, de fabricacion nacional, de 65 cms de ancho, con botaguas. | ML |  | 0 | 1 | 1
3.1461 | Vista VLG60X86-I lateral izquierda zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
3.1462 | Vista VLG60X86-D lateral derecha zoclo incluido para gabinete alto fabricada totalmente fabricada en lámina galvanizada calibre 20, terminado con recubrimiento epóxica electroestático horneado. Medidas finales de 60 x 86 cms (largo, alto). Para costado del extremo en mesas con cubiertas de 65 cms de profundidad. | PZA |  | 0 | 1 | 1
IV | MOBILIARIO FIJO CARPINTERÍAS |  | PARTIDA NUEVA PARA 3ERA ETAPA
A) | MOBILIARIO
L01
4.0001 | GABINETE CON INCLUYE TARJA 2 PUERTAS ABATIBLES CUBIERTA EN CORIAN, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
L02
4.0002 | GABINETE INCLUYE TARJA 2 PUERTAS ABATIBLES CUBIERTA EN CORIAN, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 3 | 3
L03
4.0003 | GABINETE INCLUYE TARJA 2 PUERTAS ABATIBLES CUBIERTA EN CORIAN, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
L04
4.0004 | GABINETE INCLUYE TARJA 2 PUERTAS ABATIBLES CUBIERTA EN CORIAN, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R01
4.0005 | ESCRITORIO ESPECIAL PARA 2 PERSONAS CON 3 CAJONERAS DE 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R02
4.0006 | ESCRITORIO ESPECIAL PARA 2 PERSONAS CON 3 CAJONERAS DE 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R03
4.0007 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL, PARA 2 PERSONAS CON 4 CAJONERAS DE 2 PAPELEROS Y 1 ARCHIVEROS, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R04
4.0008 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL, PARA 1 PERSONA CON 1 CAJONERAS DE 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVERO. ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R05
4.0009 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL, PARA 1 PERSONA CON 1 CAJONERA DE PAPELERO. CON ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 2
R06
4.001 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL, PARA 1 PERSONA CON 1 CAJONERA DE PAPELERO. ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R07
4.0011 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R08
4.0012 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL, PARA 1 PERSONA CON 1 CAJONERA DE PAPELERO. ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R09
4.0013 | MÓDULO DE RECEPCIÓN DISEÑO RECTO CON CONTRA CUBIERTAS EN MELAMINA CON UNA CAJONERA DE 1 CAJONES PAPELEROS , ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R10
4.0014 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R11
4.0015 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE ESCRITORIO RECTO Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R12
4.0016 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R13
4.0017 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 2 | 2
R14
4.0018 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R15
4.0019 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
R16
4.002 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CA01
4.0021 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE ESCRITORIO RECTO EN ESCUADRA Y UNA CAJONERA DE 3 CAJONES , ESPACIO PARA UNA PERSONA ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CA02
4.0022 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE ESCRITORIO RECTO EN ESCUADRA Y UNA CAJONERA DE 3 CAJONES , ESPACIO PARA UNA PERSONA ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CA03
4.0023 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL CONSTA DE 2 CAJONERAS, ESPACIO PARA 1 PERSONA , ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
C01
4.0024 | COCINETA DISEÑO ESPECIAL CON PUERTAS ABATIBLES 5 CAJONES INCLUYE TARJA DOBLE, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
C02
4.0025 | COCINETA DISEÑO ESPECIAL CON PUERTAS ABATIBLES, 6 CAJONES INCLUYE TARJA DOBLE, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 2 | 2
C03
4.0026 | COCINETA DISEÑO ESPECIAL CON PUERTAS ABATIBLES, 13 CAJONES INCLUYE TARJA DOBLE, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
C04
4.0027 | COCINETA DISEÑO ESPECIAL CON PUERTAS ABATIBLES, 2 CAJONES, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CO01
4.0028 | ESCRITORIO RECTO CON 3 CAJONES Y 6 ESTANTES, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CO02
4.0029 | ESCRITORIO RECTO CON 2 CAJONES, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CO03
4.003 | ESCRITORIO RECTO CON 2 CAJONES, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER |  |  | 0 | 2 | 2
| CO04 | PZA.
4.0031 | ESCRITORIO RECTO CON 2 CAJONES, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE01
4.0032 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL CONSTA DE UNA CAJONERA, DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE02
4.0033 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS, DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE REPISA EMPOTRADA A PARED, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER |  |  | 0 | 2 | 2
| CE03 | PZA.
4.0034 | MUEBLE ESPECIAL EN ESCUADRA CONSTA DE 1 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE04
4.0035 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL CONSTA DE UNA CAJONERA, DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE REPISA EMPOTRADA A PARED, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 2 | 2
CE05
4.0036 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL , INCLUYE REPISA EMPOTRADA A PARED, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE06
4.0037 | MUEBLE ESPECIAL EN ESCUADRA CONSTA DE 4 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 2
CE07
4.0038 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE08
4.0039 | MUEBLE ESPECIAL EN ESCUADRA CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE09
4.004 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE10
4.0041 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 4 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE11
4.0042 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE12
4.0043 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 1 CAJONERA DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE13
4.0044 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 1 ESCRITORIOS EN ESCUADRA Y 4 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE14
4.0045 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE15
4.0046 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 2 ESCRITORIOS 1 RECTO Y 1 EN ESCUADRA CON 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CE16
4.0047 | MÓDULO DE RECEPCIÓN ESPECIAL EN ESCUADRA, CONSTA DE 2 ESCRITORIOS 1 RECTO Y 1 EN ESCUADRA CON 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CL01
4.0048 | CLOSET CON PUERTA CORREDIZA, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER INCLUYE TUBO DE ALUMINIO DE 33MM DE DIÁMETRO CON MATERIAL DE FIJACIÓN | PZA. |  | 0 | 8 | 10
CL02
4.0049 | CLOSET CON PUERTA CORREDIZA, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER INCLUYE TUBO DE ALUMINIO DE 33MM DE DIÁMETRO CON MATERIAL DE FIJACIÓN | PZA. |  | 0 | 2 | 2
CL03
4.005 | CLOSET CON PUERTA CORREDIZA, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER INCLUYE TUBO DE ALUMINIO DE 33MM DE DIÁMETRO CON MATERIAL DE FIJACIÓN | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CL04
4.0051 | CLOSET CON PUERTAS ABATIBLES, ELABORADAS EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER INCLUYE TUBO DE ALUMINIO DE 33MM DE DIÁMETRO CON MATERIAL DE FIJACIÓN | PZA. |  | 0 | 1 | 1
MO01
4.0052 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 2 | 2
MO02
4.0053 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 2 | 2
MO03
4.0054 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 1 ESCRITORIOS RECTO Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER |  |  | 0 | 1 | 1
| MO04 | PZA.
4.0055 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
MO05
4.0056 | CUBIERTA RECTA, PARA 1 PERSONA ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 2 | 2
AT01
4.0057 | MUEBLE ESPECIAL EN ESCUADRA CONSTA DE 1 ESCRITORIO EN ESCUADRA 3 PUERTAS ABATIBLES Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT02
4.0058 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT03
4.0059 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 4 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT04
4.006 | MUEBLE ESPECIAL EN ESCUADRA CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 4 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT05
4.0061 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT06
4.0062 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT07
4.0063 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT08
4.0064 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 PUERTAS ABATIBLE Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT09
4.0065 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT10
4.0066 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL CONSTA DE UNA CAJONERA, DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT11
4.0067 | ESCRITORIO DISEÑO ESPECIAL CONSTA DE UNA CAJONERA, DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, INCLUYE REPISA EMPOTRADA A PARED, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT12
4.0068 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 1 CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT13
4.0069 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 1 ESCRITORIOS RECTOS Y 1 CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 9 | 9
AT14
4.007 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 2 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
AT15
4.0071 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 1 ESCRITORIOS RECTOS Y 2 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CM01
4.0072 | MUEBLE ESPECIAL EN ESCUADRA CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CM02
4.0073 | MUEBLE ESPECIAL RECTO CONSTA DE 3 ESCRITORIOS RECTOS Y 3 CAJONERAS DE 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
BA01
4.0074 | BANCA PARA ORATORIO ELABORADA EN MADERA DE PINO SUECIA, TERMINACIÓN NOGAL MEDIO SATINADO. | PZA. |  | 0 | 4 | 4
CC01
4.0075 | ESCRITORIO ESPECIAL EN ESCUADRA PARA 2 PERSONAS CON 4 CAJONERAS DE 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER |  |  | 0 | 1 | 1
| CR01 | PZA.
4.0076 | CREDENZA DE 8 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑO AL CENTRO, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CR02
4.0077 | CREDENZA DE 6 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑO AL CENTRO, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
CR03
4.0078 | CREDENZA DE 6 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑO AL CENTRO, ELABORADA EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS EN CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 1 | 1
ME01
4.0079 | MUEBLE ESPECIAL CONSTA DE 1 ESCRITORIOS CON CUBIERTA ABATIBLE, ELABORADO EN MELAMINADO DE ALTA DENSIDAD CON CHAPA CINTA IMPORTADA COLOR A ESCOGER | PZA. |  | 0 | 7 | 7
V) | SEÑALETICA |  | PARTIDA NUEVA PARA 3ERA ETAPA
A) | SENALIZACION SEGURIDAD
5.0001 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN RUTA DE EVACUACIÓN FABRICADO A BASE DE METACRILATO VERDE Y ROTULADO EN VINIL FOTOLUMINICENTE EN MEDIDA DE 20 X 25 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 123 | 124
5.0002 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA FABRICADO A BASE DE METACRILATO VERDE Y ROTULADO EN VINIL FOTOLUMINICENTE EN MEDIDA DE 20 X 25 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 95 | 103
5.0003 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN SALIDA DE EMERGENCIA FABRICADO A BASE DE METACRILATO Y ROTULADO EN VINIL FOTOLUMINICENTE EN MEDIDA DE 20X 25 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 29 | 29
5.0004 | SUMINISTRO DE SALIDA DE EMERGENCIA EN MEDIDA DE 56 X 16 X 10 SEÑAL FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CON BAJO CONTENIDO DE CARBONO CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR BLANCO CARA EN ACRÍLICO BLANCO TRANSPARENTE DE 3 MM CON VINIL ROTULADO EN TEXTO SALIDA DE EMERGENCIA EN VINIL ROJO TRANSLUCIDO LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE SALUD EN VINIL IMPRESO SEGÚN DISEÑO DE 6 X 6 CM ILUMINADO A BASE DE LED MCA NOVALUXS DE ALTA INTENSIDAD Y LUZ BLANCA INSTALADA A MURO | PZA |  | 0 | 29 | 29
5.0005 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN MAPA DE CONTINGENCIA FABRICADO A BASE DE METACRILATO Y ROTULADO EN VINIL HI PERFORMANCE A UN MÁXIMO DE 3 TONOS EN MEDIDA DE 60 X 45 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 293 | 293
5.0006 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN EXTINTOR FABRICADO A BASE DE METACRILATO Y ROTULADO EN VINIL FOTOLUMINICENTE EN MEDIDA DE 20 X 25 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 89 | 89
5.0007 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN Q.H.C.S.I. FABRICADO A BASE DE METACRILATO Y ROTULADO EN VINIL HI PERFORMANCE A UN MÁXIMO DE 3 TONOS EN MEDIDA DE 40 X 65 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 9 | 9
5.0008
5.0008 | SUMINISTRO DE ANUNCIOS EN RPBI FABRICADO A BASE DE METACRILATO Y ROTULADO EN VINIL HI PERFORMANCE A UN MÁXIMO DE 3 TONOS EN MEDIDA DE 20 X 25 CM PEGADO A MUERO CON TAQUETE DE ANCLAJE | PZA |  | 0 | 23 | 23
SG | SENALIZACION GENERAL
5.0009 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORARIO DE VISITAS EN MEDIDA DE 20 X 40 FABRICADA EN VINIL ESMERILADO DE 3M Y VINIL VERDE CON TONO INSTITUCIONAL DE IMSS ALTERNATIVA CLAVE A INSTALACIÓN DIRECTO A PUERTA " | PZA |  | 0 | 36 | 36
5.001 | SUMINISTRO DE VINIL ESMERILADO PARA CENEFAS DE PUERTA DE CRISTAL EN MEDIDA DE 120 X 20 SEGÚN DISEÑO | PZA |  | 0 | 10 | 12
5.0011 | SUMINISTRO DE SEÑAL SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN PVC DE 3 MM EN MEDIDA DE 20 X 25 CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA, COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADO A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 117 | 117
5.0012 | SUMINISTRO DE ANUNCIO SALA DE ESPERA SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 20 X 25 CM CON ?IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 16 | 16
5.0013 | SUMINISTRO DE ANUNCIO EN REGLAMENTO SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 40 X 65 CM CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 64 | 66
5.0014 | SUMINISTRO DE ANUNCIO EN PRECAUTORIO SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 20 X 25 CM CON I?IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 79 | 81
5.0015 | SUMINISTRO DE ANUNCIO EN LEY ANTI-TABACO SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 20 X 25 CM CON ?IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 278 | 278
5.0016 | SUMINISTRO DE DIRECTORIO EN MEDIDA DE 120 X 180 CM FABRICADA EN LAMINA DE PVC SINTRA DE 3MM EN COLOR BLANCO MARCO EN MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 13 MM GRÁFICO Y TEXTO EN IMPRESOS SEGÚN DISEÑO | PZA |  | 0 | 9 | 11
5.0017 | SUMINISTRO DE ANUNCIO EN ACCESO DISCAPACITADOS SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 20 X 25 CM CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 56 | 66
5.0018 | SUMINISTRO DE ANUNCIO EN SIMBOLOGIA EDUCATIVA SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 20 X 25 CM CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 49 | 171
5.0019 | SUMINISTRO DE ANUNCIO EN DERECHOS SEÑAL FABRICADA EM PVC DE 3 MM SINTRA EN COLOR VERDE DE 40 X 65 CM CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA COLOR SEGÚN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTALADA A MURO CON CINTA DOBLE CARA | PZA |  | 0 | 141 | 141
ID | SENALIZACION ID
5.002 | SM-1 SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3MM. SINTRA EN COLOR VERDE DE 20 X 25 CM. CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA, GRÁFICOS, TEXTOS Y COLORES SEGÚN DISEÑOS Y MANUAL DE IMMS. INSTALACIÓN A MURO CON CINTA DOBLE CARA Y SILICON INDUSTRIAL. | PZA |  | 0 | 385 | 502
5.0021 | SM-3 SEÑAL FABRICADA EN PVC DE 3MM. SINTRA EN COLOR VERDE DE 40 X 25 CM. CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA, GRÁFICOS, TEXTOS Y COLORES SEGÚN DISEÑOS Y MANUAL DE IMMS. INSTALACIÓN A MURO CON CINTA DOBLE CARA Y SILICON INDUSTRIAL. | PZA |  | 0 | 435 | 543
SH | SENALIZACION HORIZONTAL
5.0022 | PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15X15CM, A UNA MANO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26. INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. P.U.O.T. | ML |  | 0 | 3485 | 3485
5.0023 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, FLECHA RECTA Y FLECHA CON CURVA Y FLECHA COMBINADA DE 2.50 MTS., DE DESARROLLO, DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26, A UNA MANO. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. | PZA |  | 0 | 269 | 269
5.0024 | BOYAS | PZA |  | 0 | 408 | 408
5.0025 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, FRANJAS DE PASO PEATONAL DE 40 CMS., DE ANCHO, DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO | ML |  | 0 | 192 | 192
5.0026 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, LINEA DE PRECAUCION A BASE DE LÍNEA 10 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO, DE PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISOS, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. | ML |  | 0 | 1781 | 1781
5.0027 | SUMINISTRO DE TOPE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR BLANCO, DE 60 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO ANCLADOS POR MEDIO DE 2 PERNOS O TAQUETES DE 1/2" Y PEGADO CON ADHESIVO EPOXICO, MARCA OPERADORA 1 2 3, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ANCLAJES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, CONFORME A PROYECTO. | PZA |  | 0 | 292 | 292
5.0028 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAJON DE DISCAPACITADOS Y EMBARAZADAS EN PINTURA EPOXICA CATALIZADO CON POLIAMIDAS DE ALTOS SOLIDOS MARCA SHERWIN WILLAMS LINEA NAPKO RA-26 PARA CAJON ESPECIAL DE 3.80 X 5.00 MTS, FONDO CON PINTURA COLOR AZUL PANTONE 294 Y SÍMBOLO INTERNACIONAL DE MINUSVÁLIDOS, MARCO Y MARIMBA CON PINTURA COLOR BLANCO, DIMENSIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PROTECCIÓN DE PISO, MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A PROYECTO. | PZA |  | 0 | 10 | 10
5.0029 | ESTELA EN MEDIADA DE 45 X 170 CM. PLACAS CON INFORMACIÓN INTERCAMBABLE CON IMPRESION DE VINIL Y ACRILICO LEXÁN CALIBRE DE 1.5 MM COMO PROTECTOR DE IMPRESO, TAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN PLASTICO ABS EN COLOR NEGRO PERFIL DE ALUMINIO EN ACABADO ANODIZADO NATURAL. SEGUN DISEÑOS | PZA |  | 0 | 4 | 4
5.003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO PALETA RECTANGULAR UNA VISTA EN MEDIDA DE 75 X 50 CM PARA POSTE EN MATERIALES DE TABLERO A BASE DE SINTRA 19MM FONDO COLOR BLANCO SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE METALICO DE PERFIL PERFIL TUBULAR DE 2"CEDULA 14 DE 2.30 MTS DE ALTURA Y PLACA BASE DE 12 X 12 CM 3/8 " CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA ESMALTE COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX 100 SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE SE INTALA UNA SOLERA PARA RECIBIR LA SEÑAL DE TROVISEL LA CUAL SE FIJA CON TORNILLOS GALVANIZADOS. INSTALACION SOBRE CAPA DE COMPRESION UTLIZANDO TAQUETES TIPO ARPON Y EL EMPLEO DE UNA CIMBRA MUERTA A BASE DE PVC DE 8" PARA SU INSTALACION EN BANQUETA, AGREGANDO CONCRETO F" C=100 KG/CM2 ( POSTE DE ALTO) | PZA |  | 0 | 7 | 7
5.0031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO PALETA RECTANGULAR UNA VISTA EN MEDIDA DE 75 X 50 CM PARA POSTE EN MATERIALES DE TABLERO A BASE DE SINTRA 19MM FONDO COLOR BLANCO SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE METALICO DE PERFIL PERFIL TUBULAR DE 2"CEDULA 14 DE 2.30 MTS DE ALTURA Y PLACA BASE DE 12 X 12 CM 3/8 " CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA ESMALTE COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX 100 SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE SE INTALA UNA SOLERA PARA RECIBIR LA SEÑAL DE TROVISEL LA CUAL SE FIJA CON TORNILLOS GALVANIZADOS. INSTALACION SOBRE CAPA DE COMPRESION UTLIZANDO TAQUETES TIPO ARPON Y EL EMPLEO DE UNA CIMBRA MUERTA A BASE DE PVC DE 8" PARA SU INSTALACION EN BANQUETA, AGREGANDO CONCRETO F" C=100 KG/CM2 ( POSTE DE VELOCIDAD MAXIMA) | PZA |  | 0 | 17 | 17
5.0032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO PALETA RECTANGULAR UNA VISTA EN MEDIDA DE 75 X 50 CM PARA POSTE EN MATERIALES DE TABLERO A BASE DE SINTRA 19MM FONDO COLOR BLANCO SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE METALICO DE PERFIL PERFIL TUBULAR DE 2"CEDULA 14 DE 2.30 MTS DE ALTURA Y PLACA BASE DE 12 X 12 CM 3/8 " CON CUATRO BARRENOS DE 1/2" ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA ESMALTE COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX 100 SOBRE PRIMER ANTICORROSIVO Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL POSTE SE INTALA UNA SOLERA PARA RECIBIR LA SEÑAL DE TROVISEL LA CUAL SE FIJA CON TORNILLOS GALVANIZADOS. INSTALACION SOBRE CAPA DE COMPRESION UTLIZANDO TAQUETES TIPO ARPON Y EL EMPLEO DE UNA CIMBRA MUERTA A BASE DE PVC DE 8" PARA SU INSTALACION EN BANQUETA, AGREGANDO CONCRETO F" C=100 KG/CM2 ( POSTE DE DISCPASITADOS ) | PZA |  | 0 | 10 | 10
5.0033 | APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO EN PUNTO DE REUNION DE 4.00 MTS DE DIAMETRO CON PINTURA DE FONDO MARCA COMEX LINEA CIA-COLOR COLOR VERDE Y COLOR BLANCO PARA LETRAS FLECHAS Y PUNTO CENTRAL DIMENCIONES SEGÚN PLAN | PZA |  | 0 | 3 | 3
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
| RESUMEN DE PARTIDAS |  | PARTIDA NUEVA PARA 3ERA ETAPA
VI | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
A) 6.0001 - 6.0056 SISTEMA DE HVAC
B) 6.0057 MONITOREO DE POTENCIA POR PISOS
C) 6.0058 - 6.0060 PLANTA DE EMERGENCIA
D) 6.0061 - 6.0064 HIDRONEUMÁTICO
E) 6.0065 - 6.0067 ADMINISTRADOR CENTRAL DE RED
F) 6.0068 6.0069 TUBERÍA Y CABLEADO
G) 6.0070 - 6.0071 VARIOS
A) | SISTEMA DE HVAC
6.0001 | Suministro,Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas.Incluye Gabinete para su montaje.Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0002 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Temperatura para Inmersión en tubería de 6". Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Incluye Termopozo. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 4 | 4
6.0003 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de bombas y Torres con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 9 | 9
6.0004 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor para montaje en exteriores. Sensor de Temperatura de 1k Platinum RTD y Sensor de Humedad con salida de 4 a 20 mA. Marca KELE o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0005 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 18 | 18
6.0006 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0007 | Suministro, Montaje y Conexionado de Fuente de poder de 24 Vdc de 1.5 amp. Marca KELE o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0008 | Suministro de Válvula de Control de tipo Mariposa de 8" de diámetro con actuador On/Off ensamblados en una sola pieza NEMA 4 Marca BRAY o similar. | pza |  | 0 | 6 | 6
6.0009 | Suministro de Válvula de Control de tipo Mariposa de 6" de diámetro con actuador On/Off ensamblados en una sola pieza NEMA 4 Marca BRAY o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.001 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Flujo. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0011 | Suministro, Montaje y Conexionado de Tarjeta de comunicación para chillers con protocolo Bacnet MS/TP. Permite la obtención de todas las variables del Panel de control de cada Chiller. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0012 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas.Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0013 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Temperatura para Inmersión en tubería de 6". Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Incluye Termopozo. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0014 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de bombas con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.0015 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 6 | 6
6.0016 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0017 | Suministro de Válvula de Control de tipo Mariposa de 4" de diámetro con actuador On/Off ensamblados en una sola pieza NEMA 4 Marca BRAY o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.0018 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Flujo. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0019 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas | pza |  | 0 | 15 | 15
6.002 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 13 | 13
6.0021 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de Abanico con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 13 | 13
6.0022 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 26 | 26
6.0023 | Suministro, Montaje y Conexionado de Switch de presión diferencial para status de Filtro. Rango de 0.05 a 5 in W.C. Marca Johnson Controls o similar. | pza |  | 0 | 15 | 15
6.0024 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/480 a 24 Vac 75 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 15 | 15
6.0025 | Suministro, Montaje y Conexionado de Actuador de tipo proporcional para compuertas de Zonas en UMAS. Marca Johnson Controls o similar. | pza |  | 0 | 19 | 19
6.0026 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Temperatura para montaje en Ducto con longitud de 8 in. Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Para montaje en la Inyección y Retorno de la Manejadora. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 19 | 19
6.0027 | Suministro y Montaje de Sensor de Temperatura para montaje en Pared (Zona). Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 20 | 20
6.0028 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor para montaje en Interiores. Sensor de Humedad con salida de 4 a 20 mA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 20 | 20
6.0029 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 15 | 15
6.003 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 68 | 68
6.0031 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 21 | 21
6.0032 | Suministro y Montaje de Sensor de Temperatura para montaje en Pared (Zona). Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Marca VERIS o similar. Control de Velocidad de Abanico y ajuste de SetPoint. | pza |  | 0 | 21 | 21
6.0033 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.0034 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 6 | 6
6.0035 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.0036 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0037 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de Abanico con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0038 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 4 | 4
6.0039 | Suministro, Montaje y Conexionado de Switch de presión diferencial para status de Filtro. Rango de 0.05 a 5 in W.C. Marca Johnson Controls o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.004 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0041 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Temperatura para montaje en Ducto con longitud de 8 in. Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Para montaje en la Inyección y Retorno de la Manejadora. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0042 | Suministro y Montaje de Sensor de Temperatura para montaje en Pared (Zona). Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0043 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 4 | 4
6.0044 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de Abanico con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 16 | 16
6.0045 | Suministro, Montaje y Conexionado de Relevador para arranque y paro con bobina @24Vac de un polo dos tiros. Incluye Base para Relevador. Marca IDEC o similar. | pza |  | 0 | 16 | 16
6.0046 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 4 | 4
6.0047 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0048 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de Abanico con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.0049 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.005 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Temperatura para montaje en Ducto con longitud de 8 in. Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Para montaje en la Inyección y Retorno de la Manejadora. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0051 | Suministro y Montaje de Sensor de Temperatura y Humedad para montaje en Pared (Zona). Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Sensor de Humedad con salida de 4 a 20 mA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0052 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable con Protocolo de Comunicación BACNET MS/TP Entradas Binarias, Entradas Analógicas, Salidas Binarias y Salidas Analógicas. Incluye Gabinete para su montaje. Marca i-Vu o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0053 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de Abanico con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 6 | 6
6.0054 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0055 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de Temperatura para montaje en Ducto con longitud de 8 in. Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Para montaje en la Inyección y Retorno de la Manejadora. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0056 | Suministro y Montaje de Sensor de Temperatura y Humedad para montaje en Pared (Zona). Sensor resistivo de 1k Platinum RTD. Sensor de Humedad con salida de 4 a 20 mA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 2 | 2
SUBTOTAL POR SISTEMA DE HVAC
B) | XVI-B-MONITOREO DE POTENCIA POR PISOS
6.0057 | Suministro y Montaje de Donas de Potencia Trifásicas para el monitoreo de variables: Kw, Kwh, VA, Var, Factor de Potencia, Volts, Amps. Rango de 1 a 1600 Amps. Con protocolo de comunicación Bacnet MS/TP. Cuartos de máquinas. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 10 | 10
SUBTOTAL MONITOREO DE POTENCIA
C) | PLANTA DE EMERGENCIA
6.0058 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable y protocolo de comunicación BACNET MS/TP y 2 Entradas Binarias, 6 Entradas Universales, 3 Salidas Binarias y 4 Salidas Configurables. Incluye Gabinete para su montaje. Marca Johnson Controls o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0059 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120 a 24 Vac 40 VA. Marca Johnson Controls o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.006 | Suministro y Montaje de Donas de Potencia Trifásicas para el monitoreo de variables: Kw, Kwh, VA, Var, Factor de Potencia, Volts, Amps. Marca Veris o similar con protocolo de comunicación Bacnet. | pza |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL POR PLANTA DE EMERGENCIA
D) | HIDRONEUMATICO
6.0061 | Suministro, Montaje, Conexionado y Programación de Controlador Programable y protocolo de comunicación BACNET MS/TP y 2 Entradas Binarias, 6 Entradas Universales, 3 Salidas Binarias y 4 Salidas Configurables. Incluye Gabinete para su montaje. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0062 | Suministro, Montaje y Conexionado de Dona de Corriente para status de Abanico con rango de amperaje de 1.5 a 200 amp. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 3 | 3
6.0063 | Suministro, Montaje y Conexionado de Transformador de control de 120/208/240/277 a 24 Vac 40 VA. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
6.0064 | Suministro, Montaje y Conexionado de Sensor de presión absoluta. Marca VERIS o similar. | pza |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL POR HIDRONEUMATICO
E) | E) ADMINISTRADOR CENTRAL DE RED
6.0065 | Suministro, Montaje y Programación de Administrador Central para monitoreo y control de la RED de Comunicación Bacnet MS/TP | pza |  | 0 | 1 | 1
* Interface através de Windows Explorer. Servicios Web
* Troncal con Bus de campo con protocolo Bacnet MS/TP
* Protocolo Bacnet TCP/IP a nivel Administración
* Accesos Restringidos (Usuarios-Passwords)
* Manejo de Horarios y Arranques óptimos de los equipos mecánicos de HVAC
* Rotación de equipos mecánicos para que cuenten con las mismas horas de operación
* Almacenamiento de Datos en formato diferentes formatos de las variables del sistema de Automatización
* Generación de Alarmas visuales en la pantalla local o por email
* Generación de Gráficos dinámicos
* Interface de Gráficos a través de dispositivos móviles Smartphones, Tablets.
* Gráficas de las variables del Sistema de Automatización en tiempo Real, Dinámicas y Editables.
* Capacitación a los usuarios finales
* Entrega de Carpetas de Terminación de Proyectos (Planos, Catálogos, As-Built)
6.0066 | Suministro, Montaje y Programación de Router para integracion de Controladores de Bus de Campo con Red LAN. | pza |  | 0 | 2 | 2
6.0067 | Suministro y Puesta en marcha de PC tipo Servidor, 1 TB HardDisk, Red Ethernet, 8Gb Ram, Windows (en Inglés). | pza |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL POR ADMINISTRADOR CENTRAL DE RED
F) | TUBERIA Y CABLEADO
6.0068 | Suministro y Conexionado de tubería tipo conduit de 1/2" pared gruesa y cableado de comunicación 3 x 18 Blindado y Trenzado | Mts |  | 0 | 2315 | 2315
6.0069 | Suministro y Conexionado de tubería tipo conduit de 1/2" y cableado de comunicación 4 x 18 para Sensores de Zona | Mts |  | 0 | 3295 | 3295
SUBTOTAL POR TUBERIA Y CABLEADO
G) | VARIOS
6.007 | CUADRILLA TOPOGRÁFICA PARA TRAZO DE TUBERIAS, RANURAS, SOPORTERIA, CHAROLAS, DUCTOS, EQUIPO, MEDIANTE ESTACION TOTAL Y NIVEL, PARA VERIFICACIÓN, MARCADO Y TRAZO. INCLUYE: EQUIPO DE NIVEL Y ESTACION TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 4500 | 4500
6.0071 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA PARA DESPUES REALIZAR RETIRO A TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO. | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
VII | CASETAS 7.0001 - 7.0015
A) | 7.0001 - 7.006 ZAPATAS
B) | 7.0007 FIRME
C) | 7.0008 - 7.0010 COLUMNAS
D) | 7.0011 - 7.0013 VIGAS
E) | 7.0014 - 7.0015 LOSA
F) | DEMOLICION BARDA ANTIGUA DE ACCESO A HOSPITAL
A) | CIMENTACION
ZAPATAS
7.0001 | Excavaciones para cimentaciones de zapatas en material tipo I y II por medios mecanicos. incluye: el afine del fondo y taludes de la excavación, volumen medido en seccion, considerando la sobre excavacion necesaria en el volumen, herramienta, equipo y mano de obra. | M3 | 0 | 0 | 110.5 | 110.5
7.0002 | Relleno en zapatas con material producto de la excavacion seleccionado y en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactadas al 95% de su pvsm. incluye: material, agua, homogenización, equipo, herramientas y mano de obra. volumen medido en seccion. | M3 | 0 | 0 | 88.1 | 88.1
7.0003 | Plantilla de concreto en zapatas de f'c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: materiales, herramienta, tendido, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8
7.0004 | Concreto premezclado en planta dosificadora para zapata, de f'c=250 kg/cm2, tma 3/4", revenimiento mínimo de 18 cm, colado según las normas del aci, curado con membrana. incluye: suministro, colocación, vibrado, bombeo, desperdicios, mano de obra y equipo. | M3 | 0 | 0 | 6.08 | 6.08
7.0005 | Acero de refuerzo para zapatas, con acero corrugado de fy=4,200 kg/cm2, amarrado en el lugar con alambre recocido. incluye: materiales, cortes, desperdicios, traslapes (ver detalles del refuerzo en planos), habilitado, colocación, acarreos, ganchos, silletas, herramienta, equipo y mano de obra. | KG | 0 | 0 | 115.84 | 115.84
7.0006 | Cimbra y descimbra común para zapatas, area de contacto, medida a lineas de proyecto, utilizando madera, los troqueles y demas refuerzos serán diseñados por el contratista, incluye: trazo, fabricación, corte, desperdicios, habilitacion, colocacion, materiales, mano de obra, equipo y obra falsa | M2 | 0 | 0 | 16.68 | 16.68
B) | FIRME
7.0007 | Suministro y colocación de firme de concreto de 15cms de espesor, armado con doble malla electrosoldada 6-6-10/10, concreto premezclado f'c=200 kg/cm2. Colado con juntas de dilatación y de control y de aislamiento en columnas, según especificaciones de proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, curado, cimbra en fronteras, limpieza del frente de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4
ESTRUCTURA
C) | COLUMNAS
7.0008 | Concreto premezclado en planta dosificadora f'c=250 kg/cm2 en columnas. Agregado máximo de 3/4". Incluye: Colocación, bombeo, vibrado, curado, suministro de materiales, desperdicio, equipo, herramienta y mano de obra. | M3 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12
7.0009 | Acero de Refuerzo, fy=4,200 kg/cm2, en columnas. Incluye: suministro de material, habilitado, traslapes, cortes, desperdicios, acarreos, colocación, alambre recocido, ganchos, herramienta, equipo y mano de obra. | KG | 0 | 0 | 195 | 195
7.001 | Cimbra y descimbra aparente area de contacto con triplay de pino de 16mm en columnas. Los troqueles y demas refuerzos deberan ser diseñados por el contratista, asi como molduras y chaflanes respetando la geometria de las mismas. Incluye: Materiales, herramienta, equipo, fabricación, cortes, desperdicios, colocación, acarreos, obra falsa, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 | 0 | 0 | 22.62 | 22.62
D) | VIGAS
7.0011 | Concreto premezclado en planta dosificadora f'c=250 kg/cm2 en vigas. Agregado máximo de 3/4". Incluye: Colocación, bombeo, vibrado, curado, suministro de materiales, desperdicio, equipo, herramienta y mano de obra. | M3 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88
7.0012 | Acero de Refuerzo, fy=4,200 kg/cm2, en vigas. Incluye: suministro de material, habilitado, traslapes, cortes, desperdicio, acarreos, colocación, alambre recocido, ganchos, herramienta, equipo y mano de obra. | KG | 0 | 0 | 342 | 342
7.0013 | Cimbra y descimbra aparente area de contacto con triplay de pino de 16mm en vigas. Los troqueles y demas refuerzos deberan ser diseñados por el contratista, asi como molduras y chaflanes respetando la geometria de las mismas. Incluye: Materiales, herramienta, fabricación, cortes, desperdicios, colocación, acarreos, obra falsa, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 | 0 | 0 | 52.02 | 52.02
E) | LOSA
7.0014 | SPANCRETE de 10 cm de peralte (SPAN-10-6Alamb-7mm) para un claro máximo de 2.5 m. Diseñado para una carga muerta de 150 KG/m2 y una carga viva de 100 KG/M2. Incluye: Fabricación, carga, transporte y montaje | M2 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5
7.0015 | Suministro y colocación de firme de concreto de 5cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6-10/10, concreto premezclado f'c=350 kg/cm2. Colado con juntas de aislamiento en columnas, según especificaciones de proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, curado, limpiza del frente de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5
F) | DEMOLICION BARDA ANTIGUA DE ACCESO A HOSPITAL
7.0016 | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, 3 M DE ALTURA EXISTENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL PREDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA | ML | 0 | 0 | 26.5 | 25
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
VIII. | HERRERÍA
A) | 8.0001 - 8.0005 BARDAS PERMETRALES
B) | 8.0006 - 8.0007 VARIOS
A) | BARDA PERIMETRAL
8.0001 | MURO CORRIDO PARA DESPLANTE DE CERCA PERIMETRAL, DESPLANTADO A 45 CMS POR DEBAJO DEL NIVEL DE PROYECTO, FORMADO POR UNA ZAPATA DE 50 CMS DE ANCHO X 20 CMS DE ALTURA Y MURO DE 25 CMS DE ANCHO X 75 CMS DE ALTURA, AMBOS ARMADOS CON VRS. #3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE EN LAS CARAS LATERALES Y CORONA DEL MURO; INCLUYE: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c=100 KG/CM2 PARA DESPLANTE DE ZAPATA, CIMBRA APARENTE, CURADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER DETALLE EN PLANO | ML |  | 0 | 543.4 | 946.4
8.0002 | CERCA PERIMETRAL FORMADA POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, AHOGADO 50 CMS EN MURO CORRIDO, 2.0 MTS PROYECCIÓN DE TUBO POR ENCIMA DE MURO COLOCADO A CADA 25 CMS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, ANCLAJE, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 543.4 | 946.4
8.0003 | PORTÓN ABATIBLE DE DOS HOJAS FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.5 MTS DE ALTURA X 2.10 MTS ANCHO POR HOJA PARA UN ANCHO TOTAL DE 4.20 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, BISAGRAS DE ACERO, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 2 | 2
8.0004 | PORTÓN CORREDIZO FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.5 MTS DE ALTURA X 12.00 MTS ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 2 | 2
8.0005 | PORTÓN CORREDIZO FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.5 MTS DE ALTURA X 8.00 MTS ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
B) | VARIOS
8.0006 | CUADRILLA TOPOGRÁFICA PARA TRAZO Y NIVELACION DE HERRERIA, CANCELERIA Y PUERTAS, MEDIANTE ESTACION Y NIVEL, PARA VERIFICACIÓN, MARCADO Y TRAZO. INCLUYE: EQUIPO DE NIVEL Y ESTACION TOTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
8.0007 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA PARA DESPUES REALIZAR RETIRO A TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO. | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS
IX | ELEVADORES
A) | 9.0001 ELEVADORES CAMILLEROS 1 y 2 ÁREA PÚBLICOS
B) | 9.0002 ELEVADORES DE CAMILLEROS 3 Y 4 ÁREA TÉCNICOS
C) | 9.0003 ELEVADOR CAMILLERO NO. 5 ÁREA SERVICIO
D) | 9.0004 - 9.0015 ELEVADORES GENERAL
A) | ELEVADORES CAMILLEROS 1 y 2 ÁREA PÚBLICOS
9.0001 | MONTAJE DE ELEVADOR PARA ÁREA PÚBLICOS CAMILLERO PARA 17 PASAJEROS (2000 KG) SIN CUARTO DE MAQUINAS, SISTEMA GEN2 REGEN O SIMILAR, MAQUINA SIN ENGRANES, BANDAS PLANAS TRACTORAS, MARCA OTIS O SIMILAR MODELO 25D, TRES (02) PARADAS, RECORRIDO 10.30 M, VELOCIDAD 1.00 M/SEG, DESEMBARQUE AL FRENTE DEL CUBO 3,220V 3 FASES60 CICLOS, MICROPROCESADOR DE VOLTAJE FRECUENCIA VARIABLE VVVF, CON DRIVE REGENERATIVO, MUROS INTERIOR IZQUIERDO, Y DERECHO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTAS Y FRENTES DE ACERO INOXIDABLE, PLAFÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ILUMINACIÓN FLUORESCENTE MODELO 4081L, PASAMANOS PLANO TRES LADOS, CUADRO DE MANEJO UBICADO EN TABLERO AL FRENTE CON INDICADORES DE POSICIÓN DIGITAL DE 16 SEGMNETOS INTEGRADO BOTONES DE MICRORRECORIDO (SISTEMA BRAILLE) QUE CUMPLE CON LOS CÓDIGOS PARA MINUSVÁLIDOS E INVIDENTES Y ACCESORIOS ( VENTILADOR, ALARMA, LUZ DE EMERGENCIA, INTERCOMUNICADOR Y SISTEMA DETECTOR BIDIMENSIONAL DE RAYOS INFRARROJOS PARA PROTECCIÓN DE USUARIOS EN PUERTAS). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA INSTALACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETE A OBRA, ACARREO Y MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES ESPECIFICAS, COLOCACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
B) | ELEVADORES DE CAMILLEROS 3 Y 4 ÁREA TÉCNICOS
9.0002 | MONTAJE DE ELEVADOR PARA ÁREA TÉCNICOS CAMILLERO PARA 17 PASAJEROS (2000 KG) SIN CUARTO DE MAQUINAS, SISTEMA GEN2 REGEN O SIMILAR, MAQUINA SIN ENGRANES, BANDAS PLANAS TRACTORAS, MARCA OTIS O SIMILAR MODELO 25D, TRES (02) PARADAS, RECORRIDO 10.30 M, VELOCIDAD 1.00 M/SEG, DESEMBARQUE AL FRENTE DEL CUBO 3,220V 3 FASES60 CICLOS, MICROPROCESADOR DE VOLTAJE FRECUENCIA VARIABLE VVVF, CON DRIVE REGENERATIVO, MUROS INTERIOR IZQUIERDO, Y DERECHO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTAS Y FRENTES DE ACERO INOXIDABLE, PLAFÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ILUMINACIÓN FLUORESCENTE MODELO 4081L, PASAMANOS PLANO TRES LADOS, CUADRO DE MANEJO UBICADO EN TABLERO AL FRENTE CON INDICADORES DE POSICIÓN DIGITAL DE 16 SEGMNETOS INTEGRADO BOTONES DE MICRORRECORIDO (SISTEMA BRAILLE) QUE CUMPLE CON LOS CÓDIGOS PARA MINUSVÁLIDOS E INVIDENTES Y ACCESORIOS ( VENTILADOR, ALARMA, LUZ DE EMERGENCIA, INTERCOMUNICADOR Y SISTEMA DETECTOR BIDIMENSIONAL DE RAYOS INFRARROJOS PARA PROTECCIÓN DE USUARIOS EN PUERTAS). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA INSTALACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETE A OBRA, ACARREO Y MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES ESPECIFICAS, COLOCACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
C) | ELEVADOR CAMILLERO NO. 5 ÁREA SERVICIO
9.0003 | MONTAJE DE ELEVADOR PARA ÁREA SERVICIOS CAMILLERO PARA 17 PASAJEROS (2000 KG) SIN CUARTO DE MAQUINAS, SISTEMA GEN2 REGEN O SIMILAR, MAQUINA SIN ENGRANES, BANDAS PLANAS TRACTORAS, MARCA OTIS O SIMILAR MODELO 25D, TRES (02) PARADAS, RECORRIDO 10.30 M, VELOCIDAD 1.00 M/SEG, DESEMBARQUE AL FRENTE DEL CUBO 3,220V 3 FASES60 CICLOS, MICROPROCESADOR DE VOLTAJE FRECUENCIA VARIABLE VVVF, CON DRIVE REGENERATIVO, MUROS INTERIOR IZQUIERDO, Y DERECHO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTAS Y FRENTES DE ACERO INOXIDABLE, PLAFÓN EN ACERO INOXIDABLE CON ILUMINACIÓN FLUORESCENTE MODELO 4081L, PASAMANOS PLANO TRES LADOS, CUADRO DE MANEJO UBICADO EN TABLERO AL FRENTE CON INDICADORES DE POSICIÓN DIGITAL DE 16 SEGMNETOS INTEGRADO BOTONES DE MICRORRECORIDO (SISTEMA BRAILLE) QUE CUMPLE CON LOS CÓDIGOS PARA MINUSVÁLIDOS E INVIDENTES Y ACCESORIOS ( VENTILADOR, ALARMA, LUZ DE EMERGENCIA, INTERCOMUNICADOR Y SISTEMA DETECTOR BIDIMENSIONAL DE RAYOS INFRARROJOS PARA PROTECCIÓN DE USUARIOS EN PUERTAS). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA INSTALACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETE A OBRA, ACARREO Y MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES ESPECIFICAS, COLOCACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS
D) | ELEVADORES GENERAL |  | PARTIDA NUEVA PARA 3ERA ETAPA
9.0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE 12" X 8 "ON, .INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA TENER CONCEPTOS TERMINADOS DE OBRA. | PZA |  | 0 | 5 | 5
9.0005 | PASOS EN MUROS DE CONCRETO DE CUBO DE ELEVADOR PARA REJILLA DE 12 X 8", POR MEDIOS MECANICOS: INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA, SUPERVISION, FLETES, RESANES , ACARREOS DE ESCOMBRO A LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
9.0006 | BARRENO DE 40mmØ PARA BOTONERA DE PASILLO PARA SWITCH DE BOMBEROS EN PB, SWITCH EN PISO PB, PARKING SWITCH EN PB, LINTERNA EN PISO, PANEL E&I. INCLUYE: BARRENO, TRAZO, NIVELACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA, SUPERVISION, FLETES, RESANES , ACARREOS DE ESCOMBRO A LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 22 | 22

9.0007 | CORTE DE MURO DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON MEDIDA DE 25CM X 15CM X 10CM. PARA PANEL E&I, . INCLUYE TRAZO, NIVELACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA, SUPERVISION, FLETES, RESANES , ACARREOS DE ESCOMBRO A LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
9.0008 | CORTE DE MURO DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON MEDIDA DE 25CM X 1.60CM X 115CM. PARA PANEL E&I. INCLUYE TRAZO, NIVELACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA, SUPERVISION, FLETES, RESANES , ACARREOS DE ESCOMBRO A LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
9.0009 | CORTE DE MURO DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON MEDIDA DE 20CM X 30CM X 30CM. PARA INSTLACION DE PLATAFORMA DE ELEVADOR INCLUYE TRAZO, NIVELACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA, SUPERVISION, FLETES, RESANES , ACARREOS DE ESCOMBRO A LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 18 | 18
9.001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAMBRANA ENVOLVENTE 90° PARA MARCO DE ELEVADOR CON DESARROLLO DE 45 CM (PARA UN MURO DE 30CM Y 2 CM DE ACABADO VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO) FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE T 304 ACABADO P3 CON SISTEMA DE GRAPAS Y ANCLAJE GALVANIZADO OCULTO MOD. B TYPE WIDE JAMB MCA OTIS O SIMILAR. INCLUYE:, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA TERMIADO EN YESO Y PINTURA SEGUN PLANO DE ACABADOS EN MARCO DE ACCESO DE ELEVADORES. CORTES, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, SUPERVISION, FLETES, RESANES , ACARREOS DE ESCOMBRO A LUGAR DESTINADO POR SUPERVISION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 15 | 15
9.0011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO 300MM X 500MM X 3/8" ANCLADA A MURO DE CONCRETO. LA PLACA ESTARA ANCLADA QUIMICAMENTE AL MURO MEDIANTE ANCLAJE QUIMICO HILTI RE500 O SIMILAR MEDIANTE 6 VARILLAS LISAS DE 1/2" X 25CM SOLDADA A PLACA Y AHOGADAS EN EL MURO DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 20 | 20
9.0012 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, PARA BASES DE EQUIPOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | KG |  | 0 | 234.4201 | 234.4201
9.0013 | CUADRILLA TOPOGRÁFICA PARA TRAZO DE TUBERIAS, RANURAS, BARRENOS, SOPORTERIA, CHAROLAS,EQUIPO, MEDIANTE ESTACION TOTAL, PARA VERIFICACIÓN, MARCADO Y TRAZO DE TUBERIAS, RANURAS, SOPORTERIA, CHAROLAS,EQUIPO. INCLUYE: EQUIPO DE NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 5 | 5
9.0014 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA PARA DESPUES REALIZAR RETIRO A TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO. | PZA |  | 0 | 1 | 1
9.0015 | ELEBORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CUYO FORMATO DEBE SER EN AUTOCAD 2004 O POSTERIOR, ENTREGARLO EN ARCHIVO ELECTRÍONICO CD E IMPRESOS EN PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERÍA DEBE ENTREGARSE FIRMADA Y ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE. | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS
X | PLANTA TRATADORA
A) | 10.0001 - 10.0004 PRELIMINARES
B) | 10.0005 - 10.0047 ESTRUCTURA
C) | 10.0048 - 10.0052 ALBAÑILERÍA
D) | 10.0053 - 10.0072 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
E) | 10.0073 - 10.0082 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
F) | 10.0083 - 10.0088 INSTALACIONES SANITARIAS
G) | 10.0089 - 10.0091 HERRERÍA
H) | 10.0092 - 10.0094 ACABADOS
I) | 10.0095 - 10.0121 EQUIPOS DE PLANTA TRATADORA
A) | PRELIMINARES
10.0001 | VERIFICACIÓN DE TRAZOS Y NIVELES POR INICIO DE OBRA COLOCANDO REFERENCIAS CON HILO, PLOMADA Y CINTA. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 190 | 190
10.0002 | DESPALME SUPERFICIAL DE MATERIAL ORGÁNICO CON UNA ESPESOR DE 30CM. INCLUYE: OBRAS DE PROTECCIÓN, TRASPALEO, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 190 | 190
10.0003 | CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A UN SITIO DE TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 74 | 74
10.0004 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA PLATAFORMAS COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL SEPARANDO LAS PARTÍCULAS MAYORES A 76 MM, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO, FLETE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREO LIBRE A 20 MTS. TRASPALEO, AGUA, MEDIDO COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 61.55 | 61.55
B) | ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN BARDAS Y CUARTO DE MÁQUINAS
10.0005 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO B EN SECO HASTA 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO, OBRAS DE PROTECCIÓN, TRASPALEO, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 119.66 | 119.66
10.0006 | RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL SEPARANDO LAS PARTÍCULAS MAYORES A 76 MM, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO, FLETE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREO LIBRE A 20 MTS. TRASPALEO, AGUA, MEDIDO COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 102.37 | 102.37
10.0007 | CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN SITIO DE TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 22.48 | 22.48
10.0008 | ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 20CM, AL 95% DE SU PVSM BAJO FIRMES, ADICIONANDO CAL A RAZÓN DE 5%. INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO, FLETE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, AGUA, MEDIDO COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 117 | 117
10.0009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CALIDAD BESE DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM PRUEBA AASHTO MODIFICADA ASTM D-1557. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, SELECCIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO, FLETE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREO LIBRE A 20 MTS. TRASPALEO, AGUA, MEDIDO COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 117 | 117
10.001 | PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 5.0 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'=100KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19MM, NIVELACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 70.84 | 70.84
10.0011 | CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM PARA CIMENTACIONES DE EDIFICIOS (ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS, MUROS DE CONTENCIÓN, PEDESTALES, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARRETILLEO, VIBRADO Y REGLEADO OBSERVANDO LAS TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 34.69 | 34.69
10.0012 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10CM DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM PARA INTERIOR DE EDIFICIOS, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, ACABADO FPZAADO CON MÁQUINA HOMBRE A BORDO, MEMBRANA DE CURADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO DE FIRMES, POR MEDIO DE ASPERSOR NEUMÁTICO O RODILLO, A RAZÓN DE 200 GR/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARRETILLEO, VIBRADO Y REGLEADO OBSERVANDO LAS TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 117 | 117
10.0013 | CIMBRA COMÚN DE CONTACTO, DE MADERA EN CIMENTACIONES DE EDIFICIO (ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS, MUROS DE CONTENCIÓN, PEDESTALES, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS) HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.0 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, CORTES, HABILITADO, ANDAMIAJES, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 115.3 | 115.3
10.0014 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN EN CIMENTACIONES DE EDIFICIOS (ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS, MUROS DE CONTENCIÓN, PEDESTALES, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, SILLETAS, CORTES, GANCHOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
10.0015 | VARILLA NO. 3 | KG |  | 0 | 396.18 | 396.18
10.0016 | VARILLA NO. 4 | KG |  | 0 | 454.04 | 454.04
10.0017 | VARILLA NO. 5 | KG |  | 0 | 2452.04 | 2452.04
10.0018 | MEMBRANA DE CURADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN, POR MEDIO DE ASPERSOR NEUMÁTICO O RODILLO, A RAZÓN DE 200 GR/M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 187.84 | 187.84
10.0019 | JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN FIRMES DE CONCRETO, RANURANDO EN LAS PRIMERAS HORAS POSTERIORES AL COLADO CON DISCO DE 3MM DE ESPESOR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30MM, RELLENANDO CON SISTA FT-201 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 31 | 31
10.002 | JUNTAS DE EXPANSIÓN EN FIRMES DE CONCRETO, COLOCANDO BANDA DE FEXPAN O SIMILAR DE 13MM DE ESPESOR Y RELLENO FINAL CON SISTA FT-201 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 66 | 66
MUROS Y LOSA CUARTO DE MAQUINAS
10.0021 | CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM PARA ESTRUCTURA Y LOSAS DE EDIFICIOS (COLUMNAS, VIGAS, LOSAS Y ESCALERAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARRETILLEO, VIBRADO Y REGLEADO OBSERVANDO LAS TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 2.15 | 2.15
10.0022 | CIMBRA APARENTE DE CONTACTO, DE MADERA EN ESTRUCTURA DE EDIFICIO (VIGAS, LOSAS Y ESCALERAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, CORTES, HABILITADO, ANDAMIAJES, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 25.2 | 25.2
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN EN ESTRUCTURA DE EDIFICIOS (COLUMNAS, VIGAS, LOSAS Y ESCALERAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, SILLETAS, CORTES, GANCHOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
10.0023 | VARILLA NO. 2 | KG |  | 0 | 38.22 | 38.22
10.0024 | VARILLA NO. 4 | KG |  | 0 | 164.48 | 164.48
10.0025 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 PARA LOSAS. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, SILLETAS, CORTES, GANCHOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 21.2 | 21.2
10.0026 | ALIGERANTE A BASE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60X60X15CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS Y CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 39 | 39
10.0027 | MEMBRANA DE CURADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO DE LOSA, POR MEDIO DE ASPERSOR NEUMÁTICO O RODILLO, A RAZÓN DE 200 GR/M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 21.2 | 21.2
10.0028 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS Y CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 48 | 48
10.0029 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO 15X15CM ARMADO CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @15CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CIMBRA Y DESCIMBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 21.6 | 21.6
10.003 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 20X15CM ARMADO CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CIMBRA Y DESCIMBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 20 | 20
BARDAS
10.0031 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS Y CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 141.96 | 141.96
10.0032 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO 15X15CM ARMADO CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @15CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CIMBRA Y DESCIMBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 42 | 42
10.0033 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 20X15CM ARMADO CON 4 VRS. #3 Y ESTRIBOS #2 @20CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CIMBRA Y DESCIMBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 109.2 | 109.2
CISTERNA
10.0034 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO B EN SECO HASTA 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO, OBRAS DE PROTECCIÓN, TRASPALEO, ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 204.12 | 204.12
10.0035 | RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL SEPARANDO LAS PARTÍCULAS MAYORES A 76 MM, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO, FLETE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREO LIBRE A 20 MTS. TRASPALEO, AGUA, MEDIDO COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 82.94 | 82.94
10.0036 | CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN SITIO DE TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 |  | 0 | 157.53 | 157.53
10.0037 | PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 5.0 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'=100KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19MM, NIVELACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 16.83 | 16.83
10.0038 | CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=300 KG/CM2, RELACIÓN AGUA/CEMENTO NO MAYOR A 0.45, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARRETILLEO, VIBRADO Y REGLEADO OBSERVANDO LAS TOLERANCIAS DE CONSTRUCCIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 0 | 38.91 | 38.91
10.0039 | CIMBRA APARENTE DE CONTACTO, DE MADERA EN MUROS Y LOSA DE CISTERNA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.0 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, CORTES, HABILITADO, ANDAMIAJES, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 235.04 | 235.04
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN EN CIMENTACIONES DE EDIFICIOS (ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS, MUROS DE CONTENCIÓN, PEDESTALES, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO, TRAZO, NIVELACIÓN, SILLETAS, CORTES, GANCHOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
10.004 | VARILLA NO.3 | KG |  | 0 | 112.7 | 112.7
10.0041 | VARILLA NO.4 | KG |  | 0 | 3766.2 | 3766.2
10.0042 | VARILLA NO.5 | KG |  | 0 | 14.37 | 14.37
10.0043 | MEMBRANA DE CURADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN, POR MEDIO DE ASPERSOR NEUMÁTICO O RODILLO, A RAZÓN DE 200 GR/M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 251.87 | 251.87
10.0044 | TAPA METÁLICA PARA ACCESOS A CISTERNA, ELABORADA CON PLACA DE 3/16" CON MEDIDAS DE 1.50X1.50M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0045 | EMBEBIDOS PARA PASOS DE TUBERÍAS, ESCALONES Y ANCLAJES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG |  | 0 | 200 | 200
10.0046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL BASE AGUA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 105.75 | 105.75
10.0047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING IS-05 O SIMILAR CON SOLERAS DE CARGA DE 38X3MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO Y FLETE DE EQUIPO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZOS, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 2.7 | 2.7
C) | ALBAÑILERÍA
FIRMES
10.0048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO ESCOBILLADO CON JUNTAS A CADA 1.20M INTERCALANDO LOS SENTIDOS DEL ESCOBILLADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 120.1 | 120.1
10.0049 | ACABADO PULIDO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE (24 HORAS, DESPUÉS DE FRAGUADO EL CONCRETO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 18.6 | 18.6
MUROS
10.005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO RECUBRIMIENTO A BASE DE ESTUCO BLANCO, ACABADO FINO PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 52.3 | 52.3
10.0051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 47.79 | 47.79
10.0052 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE MEMBRANA DE ASFALTO TERMOFUSIONADO EN LOSA Y PRETILES MARCA CHOVATEC O SIMILAR ESPESOR DE 3MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 378.69 | 378.69
D) | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ALIMENTACIÓN A PLANTA TRATADORA DESDE SUBESTACIÓN
10.0053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 1000 | 1000
10.0054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 6 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 330 | 330
10.0055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO DE 63mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 250 | 250
10.0056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 63mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 6 | 6
10.0057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO, TRIFÁSICO, CON DEVANADO DE ALUMINIO-ALUMINIO, SERVICIO INTERIOR DE 45 KVA, AUTOENFRIADO EN AIRE, AISLAMIENTO CLASE H PARA 220°, F PARA 115° Y B PARA 80°, 480 V, 60 Hz, EN EL PRIMARIO, 220/127 V, 60 Hz, EN EL SECUNDARIO, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA ATERRIZADO, CON 4 DERIVACIONES DE REGULACIÓN, 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DEL 2.5% c/u, DE LA TENSIÓN NOMINAL EN EL PRIMARIO, DISEÑADO PARA OPERAR NORMALMENTE A 80°C (CON UN NIVEL DE AISLAMIENTO DE 150°C), SOBRE UNA MEDIA AMBIENTE DE 30°C, MÁXIMA DE 45°C. INCLUYENDO: SOPORTE A BASE DE ANGULO DE ACERO DE 1-1/2", MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3X50A, 480V, SERVICIO PESADO, EN GABINETE NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
ALIMENTACIÓN A TABLERO "PT" DESDE TS SECO
10.0059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CONTACTOS NORMALES DENOMINADO "PT" 3F-4H, 220/127V. 30 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRAS DE 225 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQOD304AB22S Y LOS SIGS. DERIVADOS: 1-2X20A, 1-1X20A Y LOS REQUERIDOS PARA ALIMENTAR LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (CONSULTAR CON ESPECIALISTA). INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 40 | 40
10.0061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 6 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 10 | 10
10.0062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 53mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 5 | 5
10.0063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT LIQUID TIGHT DE 53mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 2 | 2
OBRA CIVIL ALIMENTACIÓN A CASETAS
10.0064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO CON MEDIDAS INTERNAS DE 50x50x70 CMS. MUROS DE 15 CMS, INCLUYENDO: MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 5 | 5
10.0065 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA ALOJAR TUBOS CONDUIT DE PVC PESADO, ZANJA DE 30x60 CMS | MTS |  | 0 | 125 | 125
ILUMINACIÓN Y CONTACTOS PLANTA TRATADORA
10.0066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 150 | 150
10.0067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 10 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 60 | 60
10.0068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 12 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 105 | 105
10.0069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 21mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, SOPORTERÍA, CAJAS, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 45 | 45
10.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO DE 21mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 60 | 60
10.0071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO WALLPACK, CUERPO DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA, PARA UNA LÁMPARA DE 150 WATTS DE VAPOR DE SODIO, BALASTRO MULTIVOLTAJE (120, 208, 240, 277V), CON LÁMPARA INCLUIDA. CATALOGO: TWH 150S INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA |  | 0 | 6 | 6
10.0072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA DE 20A. 127V. 1F, 2H. 60 HZ. GRADO COMERCIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GFC CON TAPA CAT. No. QZ4803M3BN MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 5 | 5
E) | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0073 | TUBO DE COBRE DE 13 MM Ø | M.L. |  | 0 | 5 | 5
10.0074 | TUBO DE COBRE DE 19 MM Ø | M.L. |  | 0 | 169 | 169
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE TIPO "M" MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0075 | CODO DE COBRE DE 90° X 13 MM Ø | PZA |  | 0 | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0076 | TEE DE COBRE 13 MM Ø | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0077 | CONECTOR HEMBRA DE COBRE DE 13 MM Ø | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE MCA. NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0078 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 19 MM X 13 MM Ø | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0079 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 MM X 19 MM Ø | PZA |  | 0 | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.008 | COPLE DE COBRE DE 19 MM Ø | PZA |  | 0 | 28 | 28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE ROSCA EXTERIOR MCA. URREA O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0081 | TAPÓN CAPA DE COBRE DE 13 MM Ø | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM Ø MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0082 | LLAVE NARIZ PARA MANGUERA 13 MM Ø | PZA |  | 0 | 1 | 1
F) | INSTALACIONES SANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD MARCA ADS LÍNEA N-12 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, CORTES, PRUEBAS, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTAS.
10.0083 | TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ADS DE 250 MM Ø | ML |  | 0 | 24 | 24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD MARCA ADS LÍNEA N-12 O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PRUEBAS, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTAS.
10.0084 | COPLE DE POLIETILENO CORRUGADO ADS DE 250 MM Ø | ML |  | 0 | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTAS.
10.0085 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 150 MM Ø | M.L. |  | 0 | 28 | 28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
10.0086 | COPLE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA |  | 0 | 4 | 4
10.0087 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO (R-2) DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK DEL NO. 6 CURADO A VAPOR, ACABADO INTERIOR DE MORTERO PROPORCIÓN 1:4; INCLUYE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 0.50 X 0.70 M PROFUNDIDAD VARIABLE DE HASTA 1.50 M. | PZA |  | 0 | 2 | 2
10.0088 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD DE HASTA 1.5 METROS ELABORADO EN TABIQUE O BLOCK EN CAMPO INCLUYENDO FONDO DE CONCRETO DE ACUERDO AL DETALLE SEÑALADO EN EL PLANO CORRESPONDIENTE, A BASE DE PISO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F´C =200 KG/CM² MARCO Y CONTRAMARCO DE FO. ANGULO Y VARILLA No.3 A CADA 20 CMS CON MUROS DE BLOCK RELLENOS DE CONCRETO. INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBO DE CONCRETO PERFORADO, BROCAL DE CONCRETO, TAPA, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, RELLENO COMPACTADO, ZARPEO Y AFINE PULIDO EN INTERIOR. | PZA |  | 0 | 2 | 2
G) | HERRERÍA
10.0089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO LOUVER DE 0.40 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE LARGO A BASE DE LÁMINA LISA PINTRO O SIMILAR CAL. 24, ACABADO ESMALTE | PZA |  | 0 | 2 | 2
10.009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE 2.00 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE LARGO, MARCO DE PUERTA A BASE DE PERFIL R-250 CAL.14 Y R-100 CAL. 14. BASTIDOR DE PUERTA A BASE DE PERFIL R-300 CAL. 18 Y PERFIL R-25 CAL. 20, BISAGRA DE LIBRO REFORZADO DE 4", PICAPORTE DE 8" REFORZADO Y PASADOR DE 6" REFORZADO. ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE 0.91 MTS DE ANCHO POR 2.20 MTS DE LARGO, MARCO DE PUERTA A BASE DE PERFIL R-250 CAL.14 Y R-100 CAL. 14. BASTIDOR DE PUERTA A BASE DE PERFIL R-300 CAL. 18 Y PERFIL R-25 CAL. 20, BISAGRA DE LIBRO REFORZADO DE 4", PICAPORTE DE 8" REFORZADO Y PASADOR DE 6" REFORZADO. ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE. | PZA |  | 0 | 2 | 2
H) | ACABADOS
P I S O S
10.0092 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO A BASE DE AUTONIVELANTE EPÓXICO COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX O SIMILAR, ZOCLO DE PVC BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 18.6 | 18.6
M U R O S
10.0093 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CAFÉ CLARO 4-0103T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 378.69 | 378.69
10.0094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARA 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 47.79 | 47.79
I) | EQUIPOS DE PLANTA TRATADORA
10.0095 | SUMINISTRO DE CANASTILLA SEPARADORA DE SÓLIDOS GRUESOS DE 40X40X40 CMS. DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MARCA AQUAMEX O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0096 | INSTALACIÓN DE CANASTILLA SEPARADORA DE SÓLIDOS GRUESOS DE 40X40X40 CMS. DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MARCA AQUAMEX O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0097 | FOSA DE CAPTACIÓN DE AGUAS NEGRAS, DE CONCRETO CON UNA CAPTACIÓN DE 50 M3. 4 MTS DE LARGO X 4 MTS DE ANCHO Y 4 MTS DE PROFUNDIDAD | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0098 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE AERACIÓN PARA LA FOSA DE CAPTACIÓN QUE INCLUYE, DIFUSOR DE AIRE, TIPO BURBUJA, MCA. JET INC O SIMILAR CON CABEZAL INCLUIDO | PZA |  | 0 | 8 | 8
10.0099 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AERACIÓN PARA LA FOSA DE CAPTACIÓN QUE INCLUYE, DIFUSOR DE AIRE, TIPO BURBUJA, MCA. JET INC O SIMILAR CON CABEZAL INCLUIDO | PZA |  | 0 | 8 | 8
10.01 | SUMINISTRO DE BOMBA DE TRASFERENCIA DE LA FOSA DE CAPTACIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SUMERGIBLES DE 1.0 LPS. (15.85 GPM) CON MOTOR DE 1.0 HP Y DESCARGA DE 51MM DIAM. | PZA |  | 0 | 2 | 2
10.0101 | INSTALACIÓN DE BOMBA DE TRASFERENCIA DE LA FOSA DE CAPTACIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SUMERGIBLES DE 1.0 LPS. (15.85 GPM) CON MOTOR DE 1.0 HP Y DESCARGA DE 51MM DIAM. | PZA |  | 0 | 2 | 2
10.0102 | SUMINISTRO DE SEPARADOR DE SÓLIDOS GRUESOS TIPO CRIBA ESTÁTICA, MCA. AQUA MEX, MODELO AQ-SS-24 O SIMILAR, CON UNA CAP. DE 1.0 LPS. DE ACERO INOX. CON MEDIDAS DE 1.52 ALTURAX0.61 DE ANCHO, 1.01 DE PROF. | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0103 | INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE SÓLIDOS GRUESOS TIPO CRIBA ESTÁTICA, MCA. AQUA MEX, MODELO AQ-SS-24 O SIMILAR, CON UNA CAP. DE 1.0 LPS. DE ACERO INOX. CON MEDIDAS DE 1.52 ALTURAX0.61 DE ANCHO, 1.01 DE PROF. | PZA |  | 0 | 1 | 1
TRATAMIENTO SECUNDARIO
10.0104 | FOSA DE AREACIÓN CON UN TIEMPO DE RETENCIÓN DE 16 HRAS, CON CAPACIDAD DE 58 M3 APROX, DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 8.5 MTS DE LARGO, 3 MTS DE LARGO Y UNA PROFUNDIDAD DE 3.5 MTS | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0105 | SUMINISTRO DE DIFUSOR DE AIRE TIPO TUBULAR MARCA EDI MODELO 91-762 O SIMILAR, LONGITUD DE 0.76 M | PZA |  | 0 | 12 | 12
10.0106 | INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE TIPO TUBULAR MARCA EDI MODELO 91-762 O SIMILAR, LONGITUD DE 0.76 M | PZA |  | 0 | 12 | 12
10.0107 | SUMINISTRO DE SOPLADOR DE AIRE MARCA SUTORBILT MODELO 3MP-RHC O SIMILAR, MOTOR 10 HP, 440 V, 3 FASES. CAPACIDAD DE 120 PIES³/MIN, PRESIÓN DE DESCARGA 7 LB/IN². | PZA |  | 0 | 2 | 2
10.0108 | INSTALACIÓN DE SOPLADOR DE AIRE MARCA SUTORBILT MODELO 3MP-RHC O SIMILAR, MOTOR 10 HP, 440 V, 3 FASES. CAPACIDAD DE 120 PIES³/MIN, PRESIÓN DE DESCARGA 7 LB/IN². | PZA |  | 0 | 2 | 2
10.0109 | FOSA DE CLARIFICACIÓN DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 19 M3 Y 3 HRAS DE RETENCIÓN APROXIMADAMENTE; DIMENSIONES DE 3 MTS DE LARGO, 2.5 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS DE PROFUNDIDAD. | PZA |  |  | 1 | 1
0
10.011 | SUMINISTRO DE BOMBA PARA RECIRCULACIÓN DE LODOS MARCA GOULDS DE FIERRO, MODELO WS-1032BF O SIMILAR, SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 1.0 LPS (15.85 GPM), DESCARGA DE 51 MM (2”), MOTOR 1.0 HP, 1750 RPM, 440 V, 3 FASES, PRESIÓN DE DESCARGA 1.0 KG/CM | PZA |  |  | 1 | 1
10.0111 | INSTALACIÓN DE BOMBA PARA RECIRCULACIÓN DE LODOS MARCA GOULDS DE FIERRO, MODELO WS-1032BF O SIMILAR, SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 1.0 LPS (15.85 GPM), DESCARGA DE 51 MM (2”), MOTOR 1.0 HP, 1750 RPM, 440 V, 3 FASES, PRESIÓN DE DESCARGA 1.0 KG/CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0112 | FOSA DE DIGESTIÓN DE LODOS DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE 8 DÍAS Y DE 9 MTS3 APROXIMADAMENTE, DIMENSIONES DE 3 MTS DE LARGO, 1 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS DE PROFUNDIDAD. | PZA |  |  | 1 | 1
0
10.0113 | SUMINISTRO DE DIFUSORE DE AIRE TUBULAR MARCA EDI MODELO 91-762 O SIMILAR, CON 0.76 M DE LONGITUD | PZA |  |  | 2 | 2
10.0114 | INSTALACIÓN DE DIFUSORE DE AIRE TUBULAR MARCA EDI MODELO 91-762 O SIMILAR, CON 0.76 M DE LONGITUD | PZA |  | 0 | 2 | 2
EL AIRE QUE SE SUMINISTRARA AL DIJESTOR DE LODOS, PROVIENE DE LOS SOPLADORES DEL TANQUE DE AIREACIÓN
10.0115 | FOSA DEL CONTACTO DE CLORO, CON CAP. DE 9 M³ Y TIEMPO DE RETENCIÓN DE 2.5 HORAS APROXIMADAMENTE, CON DIMENSIONES DE 3 MTS DE LARGO, 1 M DE ANCHO Y 3.5 DE PROFUNDIDAD | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0116 | SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO, MCA. PULSAFEEDER, MODELO LB04 TIPO ELECTRÓNICA O SIMILAR, DE CAP. DE 3.8 HP | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0117 | INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO, MCA. PULSAFEEDER, MODELO LB04 TIPO ELECTRÓNICA O SIMILAR, DE CAP. DE 3.8 HP | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0118 | SUMINISTRO DE TANQUE PARA HIPOCLORITO DE SODIO, TIPO CILÍNDRICO VERTICAL, CON CAP. DE 200 LTS APROX, MATERIAL DE POLIETILENO CON LAS MEDIDAS DE 54 CMS. DE DIÁMETRO POR 87 CMS. DE ALTURA | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0119 | INSTALACIÓN DE TANQUE PARA HIPOCLORITO DE SODIO, TIPO CILÍNDRICO VERTICAL, CON CAP. DE 200 LTS APROX, MATERIAL DE POLIETILENO CON LAS MEDIDAS DE 54 CMS. DE DIÁMETRO POR 87 CMS. DE ALTURA | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.012 | SUMINISTRO DE TABLERO ELÉCTRICO, PARA VOLTAJE 440, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ARRANCADORES, BOTONERAS E INTERRUPTORES MARCA “TELEMECANIQUE” O SIMILAR DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA, SOPLADORES Y BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CON SU GABINETE MARCA “HIMEL”, TIPO NEMA-12 O SIMILAR, PARA USO INDUSTRIAL, HERMÉTICO AL POLVO Y AL GOTEO | PZA |  | 0 | 1 | 1
10.0121 | INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, PARA VOLTAJE 440, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ARRANCADORES, BOTONERAS E INTERRUPTORES MARCA “TELEMECANIQUE” O SIMILAR DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA, SOPLADORES Y BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CON SU GABINETE MARCA “HIMEL”, TIPO NEMA-12 O SIMILAR, PARA USO INDUSTRIAL, HERMÉTICO AL POLVO Y AL GOTEO | PZA |  | 0 | 1 | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS
XI | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA Y SUAVIZACION
A) | 11.0001 - 11.0004 EQUIPO REQUERIDO
B) | 11.0005 - 11.0009 MATERIAL HIDRAULICO LINEA DE AGUA SUAVIZADA PARA DARLE SERVICIO A CEYE
C) | 11.0010 EQUIPO DE SUAVIZACION DUPLEX PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SUAVIZADA A TODO EL HOSPITAL
D) | 11.0011 - 11.0013 ALIMENTACION A EQUIPO DE SUAVIZACION DESDE TAB-TDEX3
E) | 11.0014 - 11.0016 ALIMENTACION A LAMPARAS UV DESDE TAB-TDEX3
SUBTOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL
XI | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA Y SUAVIZACION
A) | EQUIPO REQUERIDO A BASE DE:
OSMOSIS INVERSA
11.0001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA TIENE UN FUNCIONAMIENTO SIMPLE, HA SIDO PROVISTO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO QUE CONTROLA TODAS LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EQUIPO CON UN PANEL E INCLUYE UN MEDIDOR DIGITAL DE CALIDAD DE AGUA (TDS). EL EQUIPO REQUIERE UN SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO QUE PUDIERA TENER EL EDIFICIO DADO QUE REQUIERE ASEGURAR LA CALIDAD DE AGUA DE ENTRADA EN LA ALIMENTACIÓN, SE CONTEMPLA UN SISTEMA DE TANQUES DE 9 X 48 DE CARBÓN Y SUAVIZADOR | PZA |  | 0 | 1 | 1
Tanques de almacenamiento y sistema de bombeo
11.0002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PRODUCTO DI FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO GRADO SANITARIO CON CAPACIDAD DE 1100 LITROS INCLUYENDO FILTRO DE VENTEO | PZA |  | 0 | 1 | 1
11.0003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGA MODELO PRISMA DE 2 H.P. 110/220V, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION PARA DEJAR OPERANDO A SATISFACCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
11.0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO MODELO PRO CON CAPACIDAD DE 44 GALONES MCA. ALTAMIRA, | PZA |  | 0 | 1 | 1
B) | MATERIAL HIDRAULICO LINEA DE AGUA SUAVIZADA PARA DARLE SERVICIO A CEYE:
EQUIPO REQUERIDO A BASE DE:
Filtro Turbidex
11.0005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ARENA ZEOLITA TURBIDEX; DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA, PARA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS MAYORES A 5 MICRAS, ABSORCIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS DE TIPO ORGÁNICO, EQUIPO FORMADO POR TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO, VÁLVULA DE CONTROL ELECTROMECÁNICA, DIFUSOR INTERIOR MICRORANURADO Y MEDIA FILTRANTE. (INCLUYE: ARENA ZEOLITA DE ALTA CALIDAD MARCA TURBIDEX MODELO Y GRAVILLA ¼” COMO CAMA SOPORTE.) CARACTERISTICAS LA MEDIA FILTRANTE TURBIDEX OFRECE GRANDES VENTAJAS SOBRE LOS CONVENCIONALES FILTROS DE ARENA, ARENA Y ANTRACITA O FILTROS MULTI-MEDIA. ALGUNAS DE ESTAS VENTAJAS SOBRE LAS MEDIAS TRADICIONALES DE FILTRACIÓN SON: • BAJA CAÍDA DE PRESIÓN PARA UN FLUJO DADO • ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS • MEJOR EFICIENCIA DE FILTRACIÓN • UNA SOLA MEDIA SUSTITUYE MULTIMEDIAS | PZA |  | 0 | 1 | 1
Carbón activado
11.0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO; DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA, PARA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES, SABORES, ABSORCIÓN DE CLORO RESIDUAL Y PRESENCIA DE COMPUESTOS QUÍMICOS DE TIPO ORGÁNICO, COMO PJ CLORO-AMINAS, ETC. EQUIPO FORMADO POR TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO, VÁLVULA DE CONTROL ELECTROMECÁNICA, DIFUSOR INTERIOR MICRO-RANURADO, MEDIA FILTRANTE. (INCLUYE: CARBÓN ACTIVADO GRANULADO Y GRAVILLA ¼” COMO CAMA SOPORTE.) CARACTERISTICAS CASCARA DE COCO, ACTIVADA TÉRMICAMENTE EN UNA ATMÓSFERA REDUCTORA, SATURADA CON VAPOR DE AGUA. LA MATERIA PRIMA ES DE ORIGEN VEGETAL, Y POR LO TANTO NO CONTIENE LOS METALES PESADOS Y DEMÁS CONTAMINANTES TÍPICAMENTE PRESENTES EN CARBONES MINERALES. AL ACTIVARSE TÉRMICAMENTE, NO SE UTILIZAN COMPUESTOS QUÍMICOS QUE PUEDAN DEJAR RESIDUOS EN EL CARBÓN. EL CARBÓN TIENE EL DIÁMETRO DE POROS QUE ADSORBE CON MAYOR EFICIENCIA LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS DE BAJO PESO MOLECULAR. | PZA |  | 0 | 1 | 1
11.0007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SUAVIZADA FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO GRADO SANITARIO CON CAPACIDAD DE 1100 LITROS INCLUYENDO FILTRO DE VENTEO | PZA |  | 0 | 1 | 1
11.0008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGA MODELO PRISMA DE 2 H.P. 110/220V, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION PARA DEJAR OPERANDO A SATISFACCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
11.0009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADO MODELO PRO CON CAPACIDAD DE 44 GALONES MCA. ALTAMIRA, | PZA |  | 0 | 1 | 1
C) | EQUIPO DE SUAVIZACION DUPLEX PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SUAVIZADA A TODO EL HOSPITAL:
11.001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO SUAVIZADOR DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA, PARA ELIMINAR SALES DE CALCIO (CA) Y MAGNESIO (MG) COMO CACO3., TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO, VÁLVULA DE CONTROL ELECTROMECÁNICA, DIFUSOR INTERIOR MICRORANURADO, RESINA DE INTERCAMBIO IONICO TIPO CATIÓNICA FUERTE QUE COMBINA ALTA CAPACIDAD DE OPERACIÓN, CON EXCELENTE ESTABILIDAD FÍSICA Y QUÍMICA, SIN DESCARGA DE COLOR Y RESISTENTE AL CLORO. INCLUYE: UN TANQUE PARA SALMUERA, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PROVISTO DE CONTROL DE NIVEL DE FLOTADOR Y MALLA COLADORA EN TUBO DE SUCCIÓN. EL TANQUE DE SALMUERA ES UNA COMBINACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE SAL Y FABRICACIÓN DE SALMUERA. CARACTERISTICAS RESINA DE ALTA CAPACIDAD CON EXCELENTE CINÉTICA, BUENA ESTABILIDAD FÍSICA, MUY BUENA ESTABILIDAD QUÍMICA Y EXCELENTE ESTABILIDAD TÉRMICA, ESPECIAL PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN ABLANDAMIENTO Y LA DESMINERALIZACIÓN DEL AGUA. | PZA |  | 0 | 2 | 2
D) | ALIMENTACION A EQUIPO DE SUAVIZACION DESDE TAB-TDEX3
11.0011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 8 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. | MTS |  | 0 | 192 | 192
11.0012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. | MTS |  | 0 | 66 | 66
11.0013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 25mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. MARCA OMEGA O SIMILAR. | MTS |  | 0 | 58 | 58
E) | ALIMENTACION A EQUIPO DE DESMINERALIZACION DESDE TAB-TDEX3
11.0014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 8 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. | MTS |  | 0 | 208 | 208
11.0015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. MARCA CONDUMEX O SIMILAR. | MTS |  | 0 | 70 | 70
11.0016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G.G. DE 25mmØ, INCLUYENDO: COPLES, CURVAS, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. MARCA OMEGA O SIMILAR. | MTS |  | 0 | 60 | 60
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RESUMEN DE PARTIDAS
XII | SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS
A) | 12.0001 -12.0009 SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS
12.0001 | RED DE CONDUCCION NUMERICA AEROCOM AC 3000 O SIMILAR EN 160 MM DUCTOS Y CURVAS DE CONDUCCION NEUMATICA FABRICADOS BAJO NORMA DIN ALEMANA COPLE DE EXPANSION PVC 160 MM DE DIAMETRO RED DE CONDUCCION ELECTRICA CANALIZADA EN TUBERIA CONDUIT BAJO NORMA NOM 001 2005 DE INSTALACIONES ELECTRICAS SENSORES DE PASO OPTICO. DESVIADORES AEROCOM AC 3000 O SIMILAR EN 160 MM, DE 3 Y 4 VIAS CON BASE AL DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE SOLUCION. KIT MARCA AEROCOM O SIMILAR PARA BY PASS BLANCO 160 MM. SOPORTERIA DE SUJECION A BASE DE ANGULO DE ACERO, ABRAZADERAS GALVANIZADAS, TAQUETES DE EXPANSION, VARILLA ROSCADA Y PERNOS PARA CONCRETO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PARA LA RED DE CONDUCCION PASOS DE LOZA Y/O MURO. CLAVE SN-902-101 | JGO |  | 0 | 1 | 1
12.0002 | ESTACION AUTOMATICA DE RECEPCION Y ENVIO DE CAPSULAS TIPO (NORYL Y/O ACERO INOXIDABLE), EWS, OES, RECEPTORA, COM, PREMIUM) O SIMILAR,4 SEÑALES LUMINOSAS DEL ESTADO DE LA OPERACIÓN DE SISTEMA Y 16 SEÑALES LUMINOSAS O SONORAS PARA INDICAR EL ARRIBO DE CAPSULAS A UN DETERMINADO. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON TECLAS DE MEMBRANA PARA MAYOR FACILIDAD EN LA SELECCIÓN DE LA CLAVE DE DESTINO DE LA CAPSULA, ADEMAS DE CONTAR CON UN DISPLAY DE MATRIZ DE PUNTOS CON 2 LINEAS DE 24 CARACTERES ALFA-NUMERICO TIPO LCD, LA ESTACION TIENE LA CAPACIDAD PARA MARCACION RAPIDA (QUICK DIALING) PARA FACILIDAD DE OPERACION DE LOS USUARIOS. SISTEMA DE BANDA DENTADA DE PRECISION Y CONTROL DE POSICION A BASE DE CODIFICADOR DE INCREMENTOS PARA MOVER Y COLOCAR EL BRAZO DE LA ESTACION QUE EFECTUA EL ACOPLAMIENTO DE LA ESTACION Y EL DUCTO. INCLUYE: CANASTILLA METALICA PARA RECEPCION Y RACK DE ALMACENAJE PARA CAPSULAS FABRICADOS EN ACERO. CLAVE SN-902-102 | PZA |  | 0 | 4 | 4
12.0003 | MODULO DE CONTROL DE SISTEMA AC 3000 O SIMILAR.. UNIDAD DE CONTROL CENTRAL (UCC) ELECTRONICA AEROCOM AC 3000 MULTIZONA O SIMILAR..SOFTWARE EN AMBIENTE WINDOWS XP PROFESIONAL / WINDOWS 7 DE GESTION TOTAL PARA LA CONFIGURACION , CONTROL , ASIGNACION DE PRIORIDADES, CONFIGURACION DE TOPOLOGIA DEL SISTEMA, REPORTEO Y MONITOREO, CON CAPACIDAD DE PODER ACCEDER VIA REMOTA A TRAVES DE LA TARJETA DE RED ETHERNET CON TCPIP A UN LAN E INTERNET PARA TENER EL CONTROL TOTAL DE LA CONFIGURACION, MODIFICACION DE PROPIEDADES DE ENVIO, CAMBIOS DE TOPOLOGIA DEL SISTEMA , DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL SOFTWARE. .COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SISTEMA AEROCOM AC 3000 GENERACION O SIMILAR CON MONITOR DE 17 PULGADAS LCD. .IMPRESORA LASERJET O SIMILAR. .PCB AMPLIFICADOR DE DATOS MARCA AEROCOM AC-3000 O SIMILAR .NO BREAK UPS 650 VA 360 WATTS. .FUENTE DE ALIMENTACION AEROCOM O SIMILAR BAJO NORMAS CE Y UL | JGO |  | 0 | 1 | 1
12.0004 | SISTEMA DE IMPULSO NEUMATICO. .TURBINA SERIE SD AEROCOM AC 3000 O SIMILAR 160 MM CON VALVULA DIRECCIONAL INTEGRADA, SELECCIONADA CON BASE EN EL DISEÑO DE LA RED DE CONDUCCION. .2 FILTROS HEPA -14 GRADO HOSPITALARIO EN EL FLUJO LA SALIDA DE SUCCION Y EN LA ENTRADA DEL FLUJO DE PRESION. .PCB CONTROL TURBINA CLAVE SN-902-104 | JGO |  | 0 | 1 | 1
12.0005 | CAPSULA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO ALEMANA AEROCOM 160 MM MOD. AC-313210 O SIMILAR, CON TAPA GIRATORIA DE PRESION POR AMBOS LADOS Y CAPACIDAD DE CARGA DE 115 MM DE DIAMETRO POR 330 MM DE LONGITUD (3.42 DM3) CON CAPACIDAD DE TRANSPORTAR HASTA 2 KG. INSERTOS PORTA MUESTRA PARA CAPSULAS DE USO HOSPITALARIO PARA EL TRANSPORTE DE: MUESTRA EN CAPILARES, VACUMTEINER O SIMILAR, MUESTRAS DE FLUIDOS CORPORALES, MUESTRAS DE ORINA, PAQUETE GLOBULAR-HEMODERIVADOS, MUESTRAS GENERALES A LABORATORIO CLINICO, MUESTRAS MEDICO INFECCIOSAS A LABORATORIO, MEDICAMENTOS LIQUIDOS. CLAVE SN-902-105 | PZA |  | 0 | 8 | 8
12.0006 | PORTA MUESTRAS DE TELA, CILINDRICO CON CIERRE DE 160 MM MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION, MUESTRAS INFECTO CONTAGIOSAS, MUESTRAS DE LABORATORIO. CLAVE SN-902-106 | PZA |  | 0 | 24 | 24
12.0007 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMATICO DE ENVIOS MARCA AEROCOM AC-3000 O SIMILAR CLAVE SN-909-101 | PZA |  | 0 | 1 | 1
12.0008 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 12 MESES, 3 MANTENIMIENTOS CUATRIMESTRALES, CORRECTIVOS ILIMITADOS, REFACCIONES (NECESARIAS) EXCEPTO CAPSULAS. MONITOREO Y SOPORTE REMOTO INCLUYE: CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS AC 3000 O SIMILAR VIA INTERNET CON EL SOPORTE TECNICO REMOTO DE ESPECIALISTAS EN MEXICO DANDO SOLUCION EN MINUTOS YA QUE SE TOMA EL CONTROL TOTAL DEL SISTEMA TODOS ALTAMENTE CAPACITADOS. CLAVE SN-909-110 | PZA |  | 0 | 1 | 1
12.0009 | SERVICIO DE CONSULTORIA DE INTEGRACION A LOS PROCESOS SERVICIO DE CONSULTORIA DE INTEGRACION A LOS PROCESOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE LOGISTICO INTRAHOSPITALARIO (NEUMATICO DE ENVIOS) A LOS PROCESOS DE ATENCION CLINICA EN BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA Y CERTIFICACION HOSPITALARIA. HASTA 160 HRS. APOYO E IMPLEMENTACION DE GUIAS Y PROCESOS DE USO DE LA TRANSPORTACION Y LOGISTICA INTRA-HOSPITALARIA (INTERNACIONALES /NACIONALES) QUE PERMITIRAN COADYUVAR A LOS PROCESOS DE TRABAJO DENTRO DE LAS AREAS CLINICAS Y PARA -CLINICAS IMPACTANDO DE MANERA INDIRECTA EN EL MEJORAMIENTO Y OBTENCION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO RELATIVOS A: . CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA SEGURIDAD DEL PACIENTE SEGURIDAD LABORAL SEGURIDAD INTRA-HOSPITALARIA. PROCESOS DE DISPENSACION FARMACEUTICA CLAVE SN-909-102 | PZA |  | 0 | 1 | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
XIII | HIDROSANITARIO (RED HIDRÁULICA)
A) | 13.0001 - 13.0047 LINEA DE AGUA FRIA INTERIOR HOSPITAL
B) | 13.0048 - 13.0092 LINEA DE AGUA CALIENTE
C) | 13.0093 - 13.0145 MATERIAL EN TUBERIA PEX MARCA VIEGA
D) | 13.0146 - 13.0182 SISTEMA CONTRA INCENDIO
E) | 13.0183 - 13.0240 INSTALACIONES SANITARIAS
F) | 13.0241 - 13.0262 RED DE GAS L.P. GENERAL
G) | 13.0263 - 13.0351 RED DE RIEGO AUTOMATIZADO
A) | RED HIDRÁULICA
LINEA DE AGUA FRIA INTERIOR HOSPITAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0001 | TUBO DE COBRE DE 19 MM Ø | M.L. |  |  | 2 | 2
13.0002 | TUBO DE COBRE DE 25 MM Ø | M.L. |  |  | 11 | 11
13.0003 | TUBO DE COBRE DE 32 MM Ø | M.L. |  |  | 17 | 17
13.0004 | TUBO DE COBRE DE 50 MM Ø | M.L. |  |  | 61 | 61
13.0005 | TUBO DE COBRE DE 64 MM Ø | M.L. |  |  | 52 | 52
13.0006 | TUBO DE COBRE DE 75 MM Ø | M.L. |  |  | 66 | 66
13.0007 | TUBO DE COBRE DE 100 MM Ø | M.L. |  |  | 14 | 14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE TIPO "M" MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0008 | CODO DE COBRE DE 90° X 25 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.0009 | CODO DE COBRE DE 90° X 50 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
13.001 | CODO DE COBRE DE 90° X 75 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0011 | CODO DE COBRE DE 90° X 100 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0012 | TEE DE COBRE 32 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0013 | TEE DE COBRE 50 MMØ | PZA |  |  | 6 | 6
13.0014 | TEE DE COBRE 64 MMØ | PZA |  |  | 3 | 3
13.0015 | TEE DE COBRE 75 MMØ | PZA |  |  | 6 | 6
13.0016 | TEE DE COBRE 100 MMØ | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR MCA. URREA INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0017 | CONECTOR MACHO DE COBRE DE 19 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0018 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 MM X 19 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.0019 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 32 MM X 25 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.002 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 50 MM X 25 MM Ø | PZA |  |  | 8 | 8
13.0021 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 50 MM X 32 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0022 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 50 MM X 38 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0023 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 64 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 5 | 5
13.0024 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 75 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 7 | 7
13.0025 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 75 MM X 64 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0026 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 100 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0027 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 100 MM X 75 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE MCA. URREA INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0028 | COPLE DE COBRE DE 25 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0029 | COPLE DE COBRE DE 32 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.003 | COPLE DE COBRE DE 50 MM Ø | PZA |  |  | 11 | 11
13.0031 | COPLE DE COBRE DE 64 MM Ø | PZA |  |  | 9 | 9
13.0032 | COPLE DE COBRE DE 75 MM Ø | PZA |  |  | 11 | 11
13.0033 | COPLE DE COBRE DE 100 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE MCA. URREA INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0034 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 32 MMØ | PZA |  |  | 1 | 1
13.0035 | TUERCA UNIÓN DE COBRE DE 50 MMØ | PZA |  |  | 3 | 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA 125 LB/PULG² MARCA URREA INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS.
13.0036 | VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 19 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0037 | VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 32 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
13.0038 | VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 50 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.0039 | VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE ROSC. DE 19 MM Ø MARCA ARMSTRONG | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO PERA, INCLUYE: 3 TUERCAS HEXAGONALES DE 10 MM Ø, 3 RONDANAS PLANAS DE 10 MM Ø, 1 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 10 MM Ø Y 0.50M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 10 MM Ø.
13.004 | SOPORTE TIPO PERA DE 19 MM Ø | JGO |  |  | 1 | 1
13.0041 | SOPORTE TIPO PERA DE 25 MM Ø | JGO |  |  | 6 | 6
13.0042 | SOPORTE TIPO PERA DE 32 MM Ø | JGO |  |  | 9 | 9
13.0043 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO |  |  | 31 | 31
13.0044 | SOPORTE TIPO PERA DE 64 MM Ø | JGO |  |  | 26 | 26
13.0045 | SOPORTE TIPO PERA DE 75 MM Ø | JGO |  |  | 33 | 33
13.0046 | SOPORTE TIPO PERA DE 100 MM Ø | JGO |  |  | 7 | 7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON EXTREMOS BRIDADOS MARCA JUNEX CON MALLA EXTERIOR Y 1 MT.DE LARGO, INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS.
13.0047 | JUNTA FLEXIBLE EXTREMO BRIDADO DE 3" Ø CAT. MFAI-30-3" | PZA |  |  | 1 | 1
B) | LINEA DE AGUA CALIENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0048 | TUBO DE COBRE DE 19 MM Ø | M.L. |  |  | 83 | 83
13.0049 | TUBO DE COBRE DE 25 MM Ø | M.L. |  |  | 3 | 3
13.005 | TUBO DE COBRE DE 32 MM Ø | M.L. |  |  | 48 | 48
13.0051 | TUBO DE COBRE DE 38 MM Ø | M.L. |  |  | 80 | 80
13.0052 | TUBO DE COBRE DE 50 MM Ø | M.L. |  |  | 136 | 136
13.0053 | TUBO DE COBRE DE 64 MM Ø | M.L. |  |  | 75 | 75
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE TIPO "M" MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0054 | CODO DE COBRE DE 90° X 19 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0055 | CODO DE COBRE DE 90° X 32 MM Ø | PZA |  |  | 6 | 6
13.0056 | CODO DE COBRE DE 90° X 38 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0057 | CODO DE COBRE DE 90° X 50 MM Ø | PZA |  |  | 8 | 8
13.0058 | CODO DE COBRE DE 90° X 64 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0059 | TEE DE COBRE 32 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
13.006 | TEE DE COBRE 38 MM Ø | PZA |  |  | 5 | 5
13.0061 | TEE DE COBRE 50 MMØ | PZA |  |  | 5 | 5
13.0062 | TEE DE COBRE 64 MMØ | PZA |  |  | 3 | 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR MCA. URREA INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0063 | CONECTOR MACHO DE COBRE DE 19 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0064 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 MM X 19 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.0065 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 32 MM X 25 MM Ø | PZA |  |  | 5 | 5
13.0066 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 38 MM X 25 MM Ø | PZA |  |  | 5 | 5
13.0067 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 38 MM X 32 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0068 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 50 MM X 25 MM Ø | PZA |  |  | 9 | 9
13.0069 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 50 MM X 32 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.007 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 50 MM X 38 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0071 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 64 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 6 | 6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE MCA. URREA INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0072 | COPLE DE COBRE DE 19 MM Ø | PZA |  |  | 14 | 14
13.0073 | COPLE DE COBRE DE 32 MM Ø | PZA |  |  | 8 | 8
13.0074 | COPLE DE COBRE DE 38 MM Ø | PZA |  |  | 14 | 14
13.0075 | COPLE DE COBRE DE 50 MM Ø | PZA |  |  | 23 | 23
13.0076 | COPLE DE COBRE DE 64 MM Ø | PZA |  |  | 13 | 13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA 125 LB/PULG² MARCA URREA INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS.
13.0077 | VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 13 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
13.0078 | VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 19 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0079 | VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE ROSC. DE 13 MM Ø MARCA ARMSTRONG | PZA |  |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO PERA, INCLUYE: 3 TUERCAS HEXAGONALES DE 10 MM Ø, 3 RONDANAS PLANAS DE 10 MM Ø, 1 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 10 MM Ø Y 0.50M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 10 MM Ø.
13.008 | SOPORTE TIPO PERA DE 19 MM Ø | JGO. |  |  | 42 | 42
13.0081 | SOPORTE TIPO PERA DE 25 MM Ø | JGO. |  |  | 2 | 2
13.0082 | SOPORTE TIPO PERA DE 32 MM Ø | JGO. |  |  | 24 | 24
13.0083 | SOPORTE TIPO PERA DE 38 MM Ø | JGO. |  |  | 40 | 40
13.0084 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO. |  |  | 68 | 68
13.0085 | SOPORTE TIPO PERA DE 64 MM Ø | JGO. |  |  | 38 | 38
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA FLEXIBLE INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0086 | JUNTA FLEXIBLE 64Ø | PZA |  |  | 1 | 1
SUM. E INST. DE AISLAMIENTO PARA TODAS LAS TUBERIAS APARENTES A BASE DE MOLDES PREFORMADOS EN MEDIAS CAÑAS DE FIBRA DE VIDRIO (VITROFORM) EN 3150 MM (91 CMS) DE LOGITUD EN ESPESORES DE 25 MM CON ACABADO EXTERIOR DE MANTA ADHEREZADA Y ACABADO EXTERIOR DE FOIL DE ALUMINIO CAL. 30 UNIDAS CON CINCHOS DE ALUM. CADA 30 CMS. Y AISLAMIENTO TIPO AISLAFLEX PREFORMADO EN 10200 MM (280 CMS) DE LOGITUD EN ESPESORES DE 19 MM PARA TODA LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE QUE ESTARÁ EMPORTADA EN LOS MUROS Y CON TUBOS EN DIAMETROS VARIABLES.
13.0087 | AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 19 MM Ø | M.L. |  |  | 83 | 83
13.0088 | AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 25 MM Ø | M.L. |  |  | 3 | 3
13.0089 | AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 32 MM Ø | M.L. |  |  | 48 | 48
13.009 | AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 38 MM Ø | M.L. |  |  | 80 | 80
13.0091 | AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 50 MM Ø | M.L. |  |  | 136 | 136
13.0092 | AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE 64 MM Ø | M.L. |  |  | 75 | 75
C) | MATERIAL EN TUBERIA PEX MARCA VIEGA
13.0093 | TUBERIA DE COBRE RIGIDO, MARCA NACOBRE, TIPO, DE 1" DE DIAMETRO, 6.10M | TRAMO |  |  | 34 | 34
13.0094 | TUBERIA DE COBRE RIGIDO, MARCA NACOBRE, TIPO, DE 1/2" DE DIAMETRO, 6.10M | TRAMO |  |  | 96 | 96
13.0095 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR NEGRO, EN TRAMO, 2" x 6 M | TRAMO |  |  | 15 | 15
13.0096 | TUBERIA VIEGAPEX COLOR BLANCO, EN ROLLO, 1" x 150 M | ROLLO |  |  | 4 | 4
13.0097 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR BLANCO, EN ROLLO, 1" x 30 M | ROLLO |  |  | 9 | 9
13.0098 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR ROJO, EN ROLLO, 1/2" x 300 M | ROLLO |  |  | 5 | 5
13.0099 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR AZUL, EN ROLLO, 1/2" x 300 M | ROLLO |  |  | 6 | 6
13.01 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR ROJO, EN ROLLO, 1/2" X 150 M | ROLLO |  |  | 2 | 2
13.0101 | TUBERIA VIEGAPEX COLOR AZUL, EN ROLLO, 1/2" X 150 M | ROLLO |  |  | 2 | 2
13.0102 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR ROJO, EN ROLLO, 1/2" x 90 M | ROLLO |  |  | 2 | 2
13.0103 | TUBERIA VIEGAPEX COLOR AZUL, EN ROLLO, 1/2" x 90 M | ROLLO |  |  | 1 | 1
13.0104 | TUBERIA VIEGAPEX ULTRA COLOR AZUL, EN ROLLO, 1/2" x 30 M | ROLLO |  |  | 1 | 1
MANABLOC
13.0105 | MINIBLOC POLYMER PEX PRESS, 1/2"- 3 | PIEZA |  |  | 1 | 1
13.0106 | MINIBLOC POLYMER PEX PRESS, 1/2"- 4 | PIEZA |  |  | 2 | 2
13.0107 | MINIBLOC POLY PEX PRESS, 1/2"- 6 | PIEZA |  |  | 1 | 1
13.0108 | MANABLOC POLY PEX PRESS, 1/2"- 14 SALIDAS | PIEZA |  |  | 5 | 5
13.0109 | MANABLOC POLY PEX PRESS, 1/2"-18 SALIDAS | PIEZA |  |  | 4 | 4
13.011 | MANABLOC POLY PEX PRESS, 1/2"- 24 | PIEZA |  |  | 4 | 4
13.0111 | MANABLOC POLY PEX PRESS, 1/2"- 30 | PIEZA |  |  | 2 | 2
CONEXIONES
13.011 | VALVULA BOLA DE BRONCE, CON MANIJA DE METAL, P X P, 1" | PIEZA |  |  | 70 | 70
13.0111 | VALVULA BOLA DE BRONCE, CON MANIJA DE METAL, P X P, 2" | PIEZA |  |  | 12 | 12
13.0112 | VALVULA BOLA DE BRONCE, SIN PLOMO, 1" | PIEZA |  |  | 20 | 20
13.0113 | CODO PLÁSTICO PARA PEX DE VIEGA, 1" | PIEZA |  |  | 32 | 32
13.0114 | COPLE PLÁSTICO, POLYPEXPRESS, 1" x 1-1/2" | PIEZA |  |  | 12 | 12
13.0115 | COPLE PLÁSTICO PARA PEX DE VIEGA, 2'' X 1-1/2'' | PIEZA |  |  | 12 | 12
13.0116 | COPLE PLÁSTICO PARA PEX DE VIEGA, 1'' | PIEZA |  |  | 25 | 25
13.0117 | COPLE PLÁSTICO PARA PEX DE VIEGA, 1/2'' | PIEZA |  |  | 73 | 73
13.0118 | MANABLOC SUPPLY ADAPTER, POLYMER PEX PRESS x MANABLOC SUPPLY, 1" x 1" | PIEZA |  |  | 24 | 24
13.0119 | DUAL TEMPERATURE MINIBLOC, POLYMER PEX PRESS, 1/2" - 7 | PIEZA |  |  | 1 | 1
13.012 | TEE PLÁSTICA PARA PEX DE VIEGA, 2'' X 2'' X 1'' | PIEZA |  |  | 57 | 57
13.0121 | TAPÓN PARA SUMINISTRO, MANABLOC, SIN PLOMO, 1" | PIEZA |  |  | 21 | 21
13.0122 | CODO 90° DE COBRE, P X P, 1" | PIEZA |  |  | 92 | 92
13.0123 | CODO 90° DE COBRE, P X P, 1/2" | PIEZA |  |  | 392 | 392
13.0124 | TEE DE COBRE SIN PLOMO, P X P X P, 1" | PIEZA |  |  | 92 | 92
13.0125 | TEE DE COBRE SIN PLOMO, P X P X P, 1/2" | PIEZA |  |  | 430 | 430
13.0126 | TAPÓN CAPA DE COBRE, P, 1" | PIEZA |  |  | 92 | 92
13.0127 | TAPÓN CAPA DE COBRE, P, 1/2" | PIEZA |  |  | 392 | 392
13.0128 | COPLE DE COBRE CON TOPE, P X P, 1" | PIEZA |  |  | 18 | 18
13.0129 | COPLE DE COBRE CON TOPE, P X P, 1/2" | PIEZA |  |  | 18 | 18
13.013 | CODO 90° SIN PLOMO, DE BRONCE, OREJETA BAJA CON PLACA PARA PARED, P X H NPT, 1/2" X 1/2" | PIEZA |  |  | 38 | 38
13.0131 | ADAPTADOR DE BRONCE, SIN PLOMO, P X M NPT,1" X 1" | PIEZA |  |  | 92 | 92
13.0132 | ADAPTADOR DE BRONCE, SIN PLOMO, P X M NPT,1/2" X 1/2" | PIEZA |  |  | 456 | 456
13.0133 | ADAPTADOR H NPT, DE BRONCE, SIN PLOMO, P x H NPT, ½" x ½" | PIEZA |  |  | 12 | 12
13.0134 | ADAPTADOR SIN PLOMO PARA PEX DE VIEGA X M NPT, BRONCE, 2" X 2" | PIEZA |  |  | 12 | 12
13.0135 | CODO SIN PLOMO, PEXPRESS, BRONCE, 2" | PIEZA |  |  | 24 | 24
13.0136 | CODO SIN PLOMO, PEXPRESS, BRONCE, 1" | PIEZA |  |  | 81 | 81
13.0137 | ADAPTADOR SIN PLOMO PEXPRESS X TUBO DE CU. (MACHO), 2" X 2" | PIEZA |  |  | 24 | 24
13.0138 | ADAPTADOR SIN PLOMO PEXPRESS X TUBO DE CU. (MACHO), 1" X 1" | PIEZA |  |  | 178 | 178
13.0139 | ADAPTADOR SIN PLOMO PEXPRESS X PROPRESS, BRONCE, 1" X 1" | PIEZA |  |  | 118 | 118
13.014 | ADAPTADOR SIN PLOMO PEXPRESS X PROPRESS, BRONCE, 1/2" X 1/2" | PIEZA |  |  | 392 | 392
13.0141 | MANABOX 36 PUERTOS. CAJA DE REGISTRO PARA MANABLOC DE 36 PUERTOS. | PIEZA |  |  | 2 | 2
13.0142 | MANABOX 24 PUERTOS. CAJA DE REGISTRO PARA MANABLOC DE 24 PUERTOS. | PIEZA |  |  | 8 | 8
13.0143 | MANABOX 16 PUERTOS. CAJA DE REGISTRO PARA MANABLOC DE 14 PUERTOS Ó 2 MINIBLOCS DE 8 PUERTOS. | PIEZA |  |  | 6 | 6
13.0144 | MANABOX 12 PUERTOS. CAJA DE REGISTRO PARA 2 MINIBLOC DE 3, 4 Y/Ó 6 PUERTOS. | PIEZA |  |  | 2 | 2
EQUIPO PAQUETE HIDRONEUMÁTICO
13.0145 | MOTOBOMBAS CON CAPACIDAD DE 15 HP / 3F / 460 VOLTS, 3450 RPM MODELO TC1.50 H MARCA TIL VER UBICACION EN PLANO HRSH-IH-15 (CUARTO DE BOMBAS). | PZA |  |  | 2 | 2
D) | SISTEMA CONTRA INCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN, CÉDULA 10, DYNAFLOW UL/FM, PARA RANURAR INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
13.0146 | TUBO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 10 DE 50 MM Ø | ML |  |  | 160 | 160
13.0147 | TUBO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 10 DE 64 MM Ø | ML |  |  | 40 | 40
13.0148 | TUBO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 10 DE 75 MM Ø | ML |  |  | 39 | 39
13.0149 | TUBO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 10 DE 100 MM Ø | ML |  |  | 63 | 63
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO TIPO RANURADO, U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
13.015 | CODO TIPO RANURADO, DE 90°X 50 MM Ø | PZA |  |  | 42 | 42
13.0151 | CODO TIPO RANURADO, DE 90°X 64 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
13.0152 | CODO TIPO RANURADO, DE 90°X 100 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA TIPO RANURADA, U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
13.0153 | TEE RECTA TIPO RANURADA DE 64 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.0154 | TEE RECTA TIPO RANURADA DE 75 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0155 | TEE RECTA TIPO RANURADA DE 100 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO REDUCTOR CAMPANA TIPO RANURADO DE U.L. Y F.M. , MARCA VICTAULIC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
13.0156 | REDUCTOR CAMPANA TIPO RANURADO DE 64 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 6 | 6
13.0157 | REDUCTOR CAMPANA TIPO RANURADO DE 75 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
13.0158 | REDUCTOR CAMPANA TIPO RANURADO DE 75 MM X 64 MM Ø | PZA |  |  | 4 | 4
13.0159 | REDUCTOR CAMPANA TIPO RANURADO DE 100 MM X 50 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.016 | REDUCTOR CAMPANA TIPO RANURADO DE 100 MM X 75 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO RÍGIDO TIPO RANURADO, U.L. Y F.M., MARCA VICTAULIC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MAYOR, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS DE MATERIAL, ACARREO DE LA BODEGA AL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
13.0161 | ACOPLAMIENTO TIPO RANURADO, DE 50 MM Ø | PZA |  |  | 27 | 27
13.0162 | ACOPLAMIENTO TIPO RANURADO, DE 64 MM Ø | PZA |  |  | 7 | 7
13.0163 | ACOPLAMIENTO TIPO RANURADO, DE 75 MM Ø | PZA |  |  | 7 | 7
13.0164 | ACOPLAMIENTO TIPO RANURADO, DE 100 MM Ø | PZA |  |  | 11 | 11
SUMINISTRO E INSTALACION DE FIERRO NEGRO ROSCADO, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISION.
13.0165 | TUBO DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 19 MM Ø | ML |  |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN DE FIERRO NEGRO ROSCADO, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISION.
13.0166 | REDUCCIÓN DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 50 MM x 25 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
13.0167 | REDUCCIÓN DE FIERRO NEGRO ROSCADO DE 25 MM x 19 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA MARCA MYMACO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0168 | VALVULA CHECK BRIDADA DE 100 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE MARCA ARMSTRONG DE 19 MM DE DIAMETRO PARA COLOCACIÓN EN LA AZOTEA.
13.0169 | VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE DE 19 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
13.017 | VALVULA ANGULAR ROSCADA DE 50 MM X 38 MM Ø DE BRONCE Y CHIFLON DE 3 PASOS CON LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES. | PZA |  |  | 1 | 1
13.0171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO A,B,C CON CAPACIDAD DE 6 KG., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN. | PZA |  |  | 35 | 35
13.0172 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE CO2 CON CAPACIDAD DE 4.5 KG., INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN. | PZA |  |  | 6 | 6
13.0173 | GABINETE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LAM. CAL. 20 DE 0.70 X 0.70 X 0.17 M. PUERTA CON VIDRIO Y CHAPA MAESTRA, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y TERMINADO CON PINTURA ESMALTE DE COLOR ROJO HORNEADA, CON SOPORTE TIPO CUNA, INCLUYE: MANGUERA DE NEOPRENO Y POLIESTER DE 30 ML. LONG. Y 38 MM DE DIAM., MARCA ROBUST Y VÁLVULA ANGULAR ROSCADA DE 50 MM X 38 MM Ø DE BRONCE Y CHIFLÓN DE 3 PASOS CON LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES. | PZA |  |  | 10 | 10
13.0174 | TOMA SIAMESA CONSTRUÍDA EN BRONCE PULIDO Y CROMADO, CONEXIÓN MACHO DE 100 MM Ø Y DOS ENTRADAS DE 64 MM Ø ROSCADA ESPECIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, CON TAPONES Y CADENAS, PLACA REDONDA DE 250 MM Ø DE BRONCE PÚLIDO Y CROMADO, CON LA INSCRIPCIÓN "BOMBEROS" | PZA |  |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA, INCLUYE: 5 TUERCAS HEXAGONALES DE 10 MM Ø, 5 RONDANAS PLANAS DE 10 MM Ø, 1 TAQUETE EXPANSOR TIPO "Z" DE 10 MM Ø, 1 SOPORTE TIPO TRAPECIO Y 0.50 M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 10 MM Ø.
13.0175 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO. |  |  | 60 | 60
13.0176 | SOPORTE TIPO PERA DE 64 MM Ø | JGO. |  |  | 18 | 18
13.0177 | SOPORTE TIPO PERA DE 75 MM Ø | JGO. |  |  | 17 | 17
13.0178 | SOPORTE TIPO PERA DE 100 MM Ø | JGO. |  |  | 32 | 32
13.0179 | PINTURA PARA TUBO DE ACERO AL CARBÓN, DE 19 MM A 50 MM Ø ANTICORROSIVA MARCA BEREL | ML |  |  | 164 | 164
13.018 | PINTURA PARA TUBO DE ACERO AL CARBÓN, DE 19 MM A 50 MM Ø COLOR ROJO BERMELLON MARCA BEREL | ML |  |  | 164 | 164
13.0181 | PINTURA PARA TUBO DE ACERO AL CARBÓN, DE 64 MM A 100 MM Ø ANTICORROSIVA MARCA BEREL | ML |  |  | 142 | 142
13.0182 | PINTURA PARA TUBO DE ACERO AL CARBÓN, DE 64 MM A 100 MM Ø COLOR ROJO BERMELLON MARCA BEREL | ML |  |  | 142 | 142
E).- | INSTALACIONES SANITARIAS
MATERIAL DE BAJANTES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, CORTES, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA.
13.0183 | TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MMØ | M.L. |  |  | 103 | 103
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0184 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 100 MM Ø | PZA. |  |  | 89 | 89
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0185 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM Ø | PZA. |  |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0186 | YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MM Ø | PZA. |  |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISAINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0187 | COPLE DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MMØ | PZA. |  |  | 181 | 181
NIVEL PLANTA BAJA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS.
13.0188 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | M.L. | 163.85 |  | 164 | 164
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO WEL-DON 705, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTAS.
13.0189 | CODO DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 183 |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO WEL-DON 705, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISIÓN Y HERRAMIENTAS.
13.019 | TEE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 9 |  | 77 | 77
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC SANITARIO DWV CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE, INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS.
13.0191 | COPLE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 7 | 7
TUBERIAS DE VENTILACION PARA P.B. :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO MCA. DURALON NORMAL DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS.
13.0192 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | M.L. | 0 |  | 745 | 745
13.0193 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM Ø | M.L. | 0 |  | 108 | 108
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO MCA.DURALON INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0194 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 178 | 178
13.0195 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 6 | 6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO MCA. DURALON INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0196 | TEE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 69 | 69
13.0197 | TEE DE PVC SANITARIO DE 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 5 | 5
13.0198 | TEE DE PVC SANITARIO DE 100 X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 29 | 29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO MCA. DURALON INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0199 | COPLE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 125 | 125
13.02 | COPLE DE PVC SANITARIO DE 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 18 | 18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO PERA, INCLUYE: 3 TUERCAS HEXAGONALES DE 7 MMØ, 3 RONDANAS PLANAS DE 7 MM Ø, 1 PERNO HILTI DE 7 MM Ø, 1 COPLE HEXAGONAL DE 7 MM Ø Y 0.50M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 7 MM Ø.
13.0201 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO. | 0 |  | 138 | 138
13.0202 | SOPORTE TIPO PERA DE 100 MM Ø | JGO. | 0 |  | 54 | 54
NIVEL 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, CORTES, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA.
13.0203 | TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MMØ | M.L. | 0 |  | 54 | 54
13.0204 | TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MMØ | M.L. | 0 |  | 106 | 106
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0205 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 13 | 13
13.0206 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 45° X 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 25 | 25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0207 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 24 | 24
13.0208 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 5 | 5
13.0209 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM Ø SALIDA TRASERA | PZA | 0 |  | 7 | 7
13.021 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM Ø SALIDA LATERAL DERECHA | PZA | 0 |  | 3 | 3
13.0211 | CODO DE FO.FO. SANITARIO DE 90° X 100 MM Ø SALIDA LATERAL IZQUIERDA | PZA | 0 |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0212 | TEE DE FO. FO. SANITARIO DE 50 MM | PZA | 0 |  | 15 | 15
13.0213 | TEE DE FO. FO. SANITARIO DE 100 X 50 MM | PZA | 0 |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0214 | YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 1 | 1
13.0215 | YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 14 | 14
13.0216 | YEE SENCILLA DE FO.FO. SANITARIO DE 100 X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 14 | 14
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISAINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0217 | COPLE DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MMØ | PZA | 0 |  | 189 | 189
13.0218 | COPLE DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MMØ | PZA | 0 |  | 182 | 182
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0219 | REDUCCION DE FO.FO. SANITARIO DE 100 X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ESPIGA DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.022 | ADAPTADOR ESPIGA DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 20 | 20
13.0221 | ADAPTADOR ESPIGA DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MM Ø | PZA | 0 |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE PISO MCA. HELVEX, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.
13.0222 | COLADERA HELVEX MODELO 24-H | PZA | 0 |  | 2 | 2
13.0223 | COLADERA HELVEX MODELO 1342-H | PZA | 0 |  | 9 | 9
13.0224 | COLADERA HELVEX MODELO 2514-H | PZA | 0 |  | 4 | 4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALV. DE 2" MCA. CIFUNSA, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA.
13.0225 | TAPÓN MACHO GALV. DE 50 MMØ | PZA | 0 |  | 9 | 9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN REGISTRO DE FO.FO. SANITARIO MCA. TISA, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA.
13.0226 | TAPÓN REGISTRO DE FO.FO. SANITARIO DE 100 MMØ | PZA | 0 |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO PERA, INCLUYE: 3 TUERCAS HEXAGONALES DE 7 MMØ, 3 RONDANAS PLANAS DE 7 MM Ø, 1 PERNO HILTI DE 7 MM Ø, 1 COPLE HEXAGONAL DE 7 MM Ø Y 0.50M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 7 MM Ø.
13.0227 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO | 0 |  | 20 | 20
13.0228 | SOPORTE TIPO PERA DE 100 MM Ø | JGO | 0 |  | 47 | 47
TUBERIAS DE VENTILACION:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO MCA. DURALON NORMAL DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0229 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MMØ | M.L. | 0 |  | 215 | 215
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO MCA.DURALON INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.023 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 47 | 47
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO MCA. DURALON INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0231 | TEE DE PVC SANITARIO DE 50 MMØ | PZA | 0 |  | 22 | 22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO MCA. DURALON INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0232 | COPLE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 36 | 36
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO PERA, INCLUYE: 3 TUERCAS HEXAGONALES DE 1/100 MMØ, 3 RONDANAS PLANAS DE 1/100 MMØ, 1 PERNO HILTI DE 1/100 MMØ, 1 COPLE HEXAGONAL DE 1/100 MMØ Y 0.50M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/100 MMØ.
13.0233 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO. | 0 |  | 41 | 41
NIVEL 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, CORTES, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTA.
13.0234 | TUBO DE FO.FO. SANITARIO DE 50 MMØ | M.L. | 0 |  | 24 | 24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.FO. SANITARIO UNION TIPO TAR MARCA TISA INCLUYE: ACARREO, COPLE TIPO TAR CON ABRAZADERAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0235 | TEE DE FO. FO. SANITARIO DE 50 MM | PZA | 0 |  | 33 | 33
TUBERIAS DE VENTILACION:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO MCA. DURALON NORMAL DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0236 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MMØ | M.L. | 0 |  | 436 | 436
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO MCA.DURALON INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0237 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90° X 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 157 | 157
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC SANITARIO MCA. DURALON INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0238 | TEE DE PVC SANITARIO DE 50 MMØ | PZA | 0 |  | 46 | 46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC SANITARIO MCA. DURALON INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIJA, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0239 | COPLE DE PVC SANITARIO DE 50 MM Ø | PZA | 0 |  | 73 | 73
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA TIPO PERA, INCLUYE: 3 TUERCAS HEXAGONALES DE 1/100 MMØ, 3 RONDANAS PLANAS DE 1/100 MMØ, 1 PERNO HILTI DE 1/100 MMØ, 1 COPLE HEXAGONAL DE 1/100 MMØ Y 0.50M DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/100 MMØ.
13.024 | SOPORTE TIPO PERA DE 50 MM Ø | JGO. | 0 |  | 147 | 147
F).- | RED DE GAS L.P.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FO. NO. ROSCADO CEDULA 40 MARCA TUNA O EQUIVALENTE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SELLAROSCAS Y/O TEFLON, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y SUPERVISION.
13.0241 | TUBO DE FO. NO. ROSC. CEDULA 40 DE 25 MM Ø | ML |  |  | 102 | 102
13.0242 | TUBO DE FO. NO. ROSC. CEDULA 40 DE 50 MM Ø | ML |  |  | 12 | 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO. NO. ROSCADO CEDULA 40 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ACARREO, CORTES, SELLAROSCAS Y/O TEFLON, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y SUPERVISION.
13.0243 | CODO DE FO. NO. ROSC. CEDULA 40 DE 90° X 25 MMØ | PZA |  |  | 14 | 14
13.0244 | CODO DE FO. NO. ROSC. CEDULA 40 DE 90° X 50 MMØ | PZA |  |  | 7 | 7
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO. NO. ROSCADO CEDULA 40 O EQUIVALENTE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SELLAROSCAS Y/O TEFLON, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y SUPERVISION.
13.0245 | TEE DE FO. NO. ROSC. CEDULA 40 DE 50 MMØ | PZA |  |  | 7 | 7
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE TUBO DE FO. GALVANIZADO ROSCADO CEDULA 40 MARCA TUNA O EQUIVALENTE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SELLAROSCAS Y/O TEFLON, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y SUPERVISION.
13.0246 | REDUCCION BUSHING DE Fo. GALV. ROSC. DE 50 MM X 25 MM Ø | PZA |  |  | 8 | 8
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FO. NO. ROSCADO CEDULA 40 O EQUIVALENTE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SELLAROSCAS Y/O TEFLON, DESPERDICIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y SUPERVISION.
13.0247 | COPLE DE FO. NO. ROSC. C-40 DE 25 MMØ | PZA |  |  | 17 | 17
13.0248 | COPLE DE FO. NO. ROSC. C-40 DE 50 MMØ | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA ROSCADA 200 LBS/PULG2 MARCA URREA O EQUIVALENTE W.O.G. INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS Y/O TEFLON, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISION.
13.0249 | VALVULA ESFERA ROSCADA DE 25 MM Ø | PZA |  |  | 1 | 1
13.025 | REGULADOR SEGUNDA ETAPA MCA. PRECIMEXSA MOD. 2001 O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSUMO. | PZA |  |  | 1 | 1
13.0251 | REGULADOR DE ALTA PRESION MARCA FISHER MOD. 64 O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSUMO. | PZA |  |  | 1 | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0252 | TUBO DE COBRE DE 13 MM Ø | M.L. |  |  | 10 | 10
13.0253 | TUBO DE COBRE DE 19 MM Ø | M.L. |  |  | 5 | 5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0254 | CODO DE COBRE DE 90° X 13 MM Ø | PZA |  |  | 5 | 5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE MARCA NACOBRE, INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTAS.
13.0255 | TEE DE COBRE 19 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
13.0256 | TEE DE COBRE 25 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE MCA. NACOBRE INCLUYE: ACARREO, SOLDADURA, PASTA, LIJA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.0257 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 19 MM X 13 MM Ø | PZA |  |  | 3 | 3
13.0258 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 MM X 13 MM Ø | PZA |  |  | 7 | 7
13.0259 | REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE DE 25 MM X 19 MM Ø | PZA |  |  | 2 | 2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCADA 125 LB/PULG2 MARCA URREA INCLUYE: ACARREO, SELLAROSCAS, PRUEBAS Y HERRAMIENTA.
13.026 | VÁLVULA ESFERA ROSCADA DE 13 MM Ø | PZA |  |  | 8 | 8
13.0261 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ACABADO ESMALTE AMARILLO CANARIO MCA DUPON INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, EN DIAMETROS DE 13 MM Ø HASTA 50 MM Ø | M.L. |  |  | 129 | 129
13.0262 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ACABADO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO ROJO MCA DUPON INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, EN DIAMETROS DE 13 MM Ø HASTA 50 MM Ø | M.L. |  |  | 129 | 129
G).- | RED DE RIEGO AUTOMATIZADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO MARCA CRESCO CHARLOTTE RD-21 O RD-26, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y SUPERVISION.
13.0263 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 13 MM Ø RD-21 | M.L. |  |  |  | 7
13.0264 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 19 MM Ø RD-21 | M.L. |  |  |  | 2438
13.0265 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 32 MM Ø RD-26 | M.L. |  |  |  | 1138
13.0266 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 38 MM Ø RD-26 | M.L. |  |  |  | 163
13.0267 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 25 MM Ø RD-26 | M.L. |  |  |  | 14
13.0268 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 50 MM Ø RD-26 | M.L. |  |  |  | 1196
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED-40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0269 | CODO DE PVC HIDRAULICO 19 MM Ø x 45° | PZA. |  |  |  | 75
13.027 | CODO DE PVC HIDRAULICO 32 MM Ø x 45° | PZA. |  |  |  | 81
13.0271 | CODO DE PVC HIDRAULICO 38 MM Ø x 45° | PZA. |  |  |  | 33
13.0272 | CODO DE PVC HIDRAULICO 50 MM Ø x 45° | PZA. |  |  |  | 52
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED-40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0273 | CODO DE PVC HIDRAULICO 19 MM Ø x 90° | PZA. |  |  |  | 127
13.0274 | CODO DE PVC HIDRAULICO 32 MM Ø x 90° | PZA. |  |  |  | 115
13.0275 | CODO DE PVC HIDRAULICO 38 MM Ø x 90° | PZA. |  |  |  | 35
13.0276 | CODO DE PVC HIDRAULICO 50 MM Ø x 90° | PZA. |  |  |  | 127
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED-40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0277 | COPLE DE PVC HIDRAULICO 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 12
13.0278 | COPLE DE PVC HIDRAULICO 32 MM Ø | PZA. |  |  |  | 10
13.0279 | COPLE DE PVC HIDRAULICO 38 MM Ø | PZA. |  |  |  | 12
13.028 | COPLE DE PVC HIDRAULICO 50 MM Ø | PZA. |  |  |  | 10
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED-40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0281 | ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRAULICO 13 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 18
13.0282 | ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRAULICO 19 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 26
13.0283 | ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRAULICO 25 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 3
13.0284 | ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRAULICO 38 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 76
13.0285 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRAULICO 13 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 18
13.0286 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRAULICO 19 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED 40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0287 | TEE DE PVC HIDRAULICO 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 69
13.0288 | TEE DE PVC HIDRAULICO 32 MM Ø | PZA. |  |  |  | 64
13.0289 | TEE DE PVC HIDRAULICO 38 MM Ø | PZA. |  |  |  | 58
13.029 | TEE DE PVC HIDRAULICO 50 MM Ø | PZA. |  |  |  | 54
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED - 40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0291 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM x 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 129
13.0292 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM x 25 MM Ø | PZA. |  |  |  | 3
13.0293 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 38 MM x 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 41
13.0294 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 38 MM x 25 MM Ø | PZA. |  |  |  | 3
13.0295 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 38 MM x 32 MM Ø | PZA. |  |  |  | 67
13.0296 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM x 32 MM Ø | PZA. |  |  |  | 2
13.0297 | REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM x 38 MM Ø | PZA. |  |  |  | 52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCTORA HEMBRA DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED - 40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0298 | TEE RED HEMBRA DE PVC HIDRAULICO 19 MM x 13 MM x 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 700
13.0299 | TEE RED HEMBRA DE PVC HIDRAULICO 32 MM x 19 MM x 32 MM Ø | PZA. |  |  |  | 268
13.03 | TEE RED HEMBRA DE PVC HIDRAULICO 38 MM x 13 MM x 38 MM Ø | PZA. |  |  |  | 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS CED - 40 O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIOS, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN
13.0301 | TAPON CACHUCHA DE PVC HIDRAULICO DE 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 185
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE PVC HIDRAULICO MARCA SPEARS DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE ACARREO, LUBRICANTE, PEGAMENTO ESPECIAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0302 | VALVULA DE ESFERA DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 6
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ROSCAR MODELO 100 DV RAIN BIRD DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0303 | VALVULA DE ROSCAR MODELO 100 DV RAIN BIRD DE 25 MM Ø | PZA. |  |  |  | 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ROSCAR MODELO 150 PGA RAIN BIRD DE 38 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0304 | VALVULA DE ROSCAR MODELO 150 PGA RAIN BIRD DE 38 MM Ø | PZA. |  |  |  | 38
13.0305 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CIRCULAR DE POLIETILENO PARA VALVULAS RAIN BIRD HUNTER O SIMILAR DE 45 MM x 25 MM CON TAPA COLOR VERDE, INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION. | PZA. |  |  |  | 42
SUMINISTRO E INSTALACION TOBERAS PARA DIFUSOR HUNTER DE RADIO AJUSTABLE, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0306 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 4A | PZA. |  |  |  | 22
13.0307 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 6A | PZA. |  |  |  | 34
13.0308 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 8A | PZA. |  |  |  | 92
13.0309 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 10A | PZA. |  |  |  | 38
13.031 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 12A | PZA. |  |  |  | 157
13.0311 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 15A | PZA. |  |  |  | 56
13.0312 | TOBERA DIFUSORA DE RADIO AJUSTABLE HUNTER 17A | PZA. |  |  |  | 33
13.0313 | TOBERA DE RIEGO EN FRANJA HUNTER SS530 | PZA. |  |  |  | 95
13.0314 | TOBERA DE RIEGO EN FRANJA HUNTER RCS 515 | PZA. |  |  |  | 46
13.0315 | TOBERA DE RIEGO EN FRANJA HUNTER LCS 515 | PZA. |  |  |  | 45
13.0316 | TOBERA DE RIEGO EN FRANJA HUNTER 5cst-b | PZA. |  |  |  | 9
13.0317 | TOBERA MP 1000 GRANATE 90-210 | PZA. |  |  |  | 35
13.0318 | TOBERA MP 2000 NEGRO 90-210 | PZA. |  |  |  | 5
13.0319 | TOBERA MP SS530 | PZA. |  |  |  | 6
13.032 | TOBERA MPLCS 515 | PZA. |  |  |  | 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MARCA HUNTER MODELO PS-04, 16 CM / ROSHEM 13 MM, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN.
13.0321 | DIFUSOR HUNTER PS-04 | PZA. |  |  |  | 670
SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINAS O ROTORES, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0322 | TURBINA HUNTER PGJ-04V POP UP 4"/40-360/ENTRADA 13 MM HEM | PZA. |  |  |  | 42
13.0323 | TURBINA HUNTER PGP POP UP 4"/40-360/ENTRADA 19 MM HEM | PZA. |  |  |  | 121
SUMINISTRO E INSTALACION DE BURBUJEADOR ENTRADA DE 13 MM HEMBRA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0324 | INUNDADOR DE FLUJO AJUSTABLE HUNTER AFB | PZA. |  |  |  | 150
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA RIEGO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD, MARCA HUNTER, SIBERLINE, RAIN BIRD O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, CORTE, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0325 | TUBERIA FLEXIBLE PARA RIEGO HUNTER 13 MM | M.L. |  |  |  | 299
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DE INSERCION PARA TUBO FLEXIBLE MARCA HUNTER RAIN BIRD O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0326 | CODO DE INSERCION HUNTER HSBE-050 ½" x ½" ROSC x INSERTAR | PZA. |  |  |  | 1841
13.0327 | CODO DE INSERCION HUNTER SBE-075 ¾" x ½" ROSCAR x INSERTAR | PZA. |  |  |  | 121
SUMINISTRO E INSTALACION DE CEMENTO Y LIMPIADOR PARA PVC WELD-ON PARA TUBERIA HASTA DE 300 MM, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0328 | CEMENTO PARA PVC WELD-ON 717 | LTO. |  |  |  | 11
13.0329 | LIMPIADOR PARA PVC WELD-ON C65 | LTO. |  |  |  | 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM Ø x 90°, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.033 | CODO FIERRO GALVANIZADO 19 MM Ø x 90° | PZA. |  |  |  | 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM DE Ø, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0331 | COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 23
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISIÓN
13.0332 | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM x 20 CMS | PZA. |  |  |  | 23
13.0333 | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM x 35 CMS | PZA. |  |  |  | 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE PVC DE 19 MM DE Ø, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0334 | LLAVE DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE PVC DE 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0335 | VALVULA DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE PVC DE 19 MM Ø | PZA. |  |  |  | 12
13.0336 | VALVULA ESFERA DE BRONCE DE 19 MM DE Ø | PZA. |  |  |  | 12
13.0337 | VALVULA DE ADMISION EXPULSION DE AIRE DE 25 MM Ø | PZA. |  |  |  | 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA RIEGO CALIBRE 18, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0338 | CABLE PARA RIEGO CAL 18 NEGRO | ML |  |  |  | 1254
13.0339 | CABLE PARA RIEGO CAL 18 ROJO | ML |  |  |  | 10810
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR ESPLXME 12 ESTACIONES, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.034 | CONTROLADOR ESPLXME 12 ESTACIONES | PZA. |  |  |  | 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 8 PARA CONTROLADOR ESPLXME, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0341 | MODULO DE 8 PARA CONTROLADOR ESPLXME | PZA. |  |  |  | 28
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUIT ELECTRICO Y CONEXIONES ELECTRICAS PARA INSTALACION DE CONTROL, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y SUPERVISION.
13.0342 | CONDUIT ELECTRICO P.V.C. DE 19 MM Y CONEXIONES COMO COPLES, CODOS Y CONECTORES ELECTRICAS | PZA. |  |  |  | 2
13.0343 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA TIL MODELO: T1.00L-7.5-2, CONSTRUIDA EN HIERRO COLADO SUCCION 1¼" R Y DESCARGA 1"R, ACOPLADO A MOTOR TCCVE 7.5 H.P., 3F, 220-440V, 3450 RPM ARM. 213 JM PESO 68 KG. Q = 3 LPS VS H = 90 PSI VER UBICACION EN PLANO HRSH-IH-15 (CUARTO DE BOMBAS). | PZA. |  |  | 2 | 2
13.0344 | TANQUE PRECARGADO TIPO VERTICAL MARCA GITRAL MODELO: VVEV - 500, CONT. LAMINA AC. CAP. 500 LTS, DESC. 1½" DIAMETRO 30.60" ALTO 65.70" P. MAX. 142 PSI. | PZA. |  |  | 1 | 1
XIV 14.0001 - 14.0468
ALBAÑILERIA ,
ACABADOS, ACCESORIOS, SANITARIOS
CANCELERIA, HERRERIA, PUERTAS
OBRA EXTERIOR
PLANTA BAJA
XIV.- | ALBAÑILERÍA
- ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA
- ALBAÑILERÍA OBRA GRIS
A) FIRMES
B) MUROS
C) APARATOS Y ACCESORIOS
ACABADOS
A) PISOS
B) MUROS
C) PLAFONES
CANCELERÍA
HERRERÍA
A) BARANDALES Y PASAMANOS
B) VARIOS
PUERTAS
PLANTA 1er NIVEL
ALBAÑILERÍA
- ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA
- ALBAÑILERÍA OBRA GRIS
A) FIRMES
B) MUROS
C) APARATOS Y ACCESORIOS
ACABADOS
A) PISOS
B) MUROS
C) PLAFONES
CANCELERÍA
HERRERÍA
A) BARANDALES Y PASAMANOS
B) VARIOS
PUERTAS
PLANTA 2o NIVEL
ALBAÑILERÍA
- ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA
- ALBAÑILERÍA OBRA GRIS
A) FIRMES
B) MUROS
C) APARATOS Y ACCESORIOS
ACABADOS
A) PISOS
B) MUROS
C) PLAFONES
CANCELERÍA
HERRERÍA
A) BARANDALES Y PASAMANOS
B) VARIOS
PUERTAS
EXTERIORES
OBRAS EXTERIORES
XIV | ALBAÑILERÍA
PLANTA BAJA
ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA
14.0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE DOS HUECOS CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS DE BLOCK. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2503.27 | 5779.65 | 8173.434 | 8173.434
14.0002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK TERMICO VULKANO CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM DE DOS HUECOS CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS DE BLOCK. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9213.24 | 186.85 | 676.512 | 676.512
14.0003 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 20 CM. CON CONCRETO F'C=250 Kg/Cm2. CON CIMBRA COMÚN, ANCLADA A LOSA O FIRME CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 1.20 M. CON PENETRACIÓN DE 5CM Y DESARROLLO DE 20 CM A BASE DE QUÍMICO EPÓXICO MARCA HILTI RE-500 O SIMILAR. INCLUYE: MANGAS DE PVC 2" O HIELO SECO PARA PASO DE INSTALACIONES QUE INDICARAN EN CAMPO, MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 757.3 | 1846.06 | 2098.86
14.0004 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM , FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10886 | 2267.9 | 3382 | 3382
14.0005 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 25 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 227.1 | 37.8 | 68.4
14.0006 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 30 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 60.8 | 24.4 | 24.4
14.0007 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 35 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 52.4 | 38 | 38
14.0008 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 40 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 22 | 5.4 | 5.7
14.0009 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 10 X 15 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 16.8 | 39.2
14.001 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 12054.16 | 1629.9 | 3203.75 | 3203.75
14.0011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE HASTA 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 985.15 | 107.856 | 1525.69
14.0012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 13307.2 | 316.75 | 474.34 | 474.34
14.0013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE CERRAMIENTO A COLUMNA DE VARILLA DE 3/8¨, CON PROFUNDIDAD DE 30 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXIDO HILTI RE-500, SERAN 2 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE BARRENO DIÁMETRO ½ RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 384 | 2208 | 1140
14.0014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE CASTILLO A COLUMNA DE VARILLA DE 3/8¨ A 1/3 DE LA ALTURA DE CERRAMIENTO, CON PROFUNDIDAD DE 20 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXICO HILTI RE-500, INCLUYE BARRENO DIÁMETRO 3/8 RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 374 | 3288 | 3418
14.0015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CELOTEX DE 15 CM DE ANCHO A LO LARGO DEL CASTILLO X 1 CM DE ESPESOR PARA SUPERFICIES DE CONTACTO ENTRE CASTILLOS Y COLUMNAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 |  | 55.8 | 320.3 | 320.3
14.0016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE VARILLA DE 1/2¨, PARA ANCLAJE DE DALA DE DESPLANTE A COLUMNA PROFUNDIDAD DE 30 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXIDO HILTI RE-500, SERAN 2 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE BARRENO DIÁMETRO ½ RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 214 | 194 | 194
14.0017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE SOLERA DE 1/8" EN FORMA DE "Z" O "L" DE HASTA 90 CM DE LONGITUD SEGÚN SEA EL CASO PARA FIJACION DE CASTILLO A LOSA O VIGA. A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 1/8" CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN LA BASE CON LONGITUD DE 40 DIAMETROS. LA CUAL SE AHOGARA EN CASTILLO EN LA PARTE SUPERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 440 | 1322 | 1322
ALBAÑILERÍA OBRA GRIS
F I R M E S
14.0018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PARA NIVELAR, A UN MÁXIMO 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR PARA RECIBIR POLYFLOR O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 669.73 | 372 | 842.71
14.0019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR F'C=350KG/CM2 ACABADO PULIDO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE (24 HORAS, DESPUÉS DE FRAGUADO EL CONCRETO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 17.89 | 208.46 | 346.67
14.002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 FINO, MÁXIMO DE 2 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 0 | 3740.43 | 4112.16
M U R O S
14.0021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO DE YESO-AGUA DE HASTA 2 CM DE ESPESOR EN MUROS PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 0 | 8014.25 | 8014.25
14.0022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO Y MUESTREADO AFINE A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR POLYFLOR O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 0 | 1361.35 | 1845.67 | 2147.43
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso firecode de 16mm en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 300
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso anti-moho de 16mm en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 133
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso anti-moho de 16mm por una cara y hoja de yeso firecode de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 120
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @61.0 cm, con doble hoja de yeso firecode de 16mm por cara, forrado en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 70
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por una cara y hoja de yeso firecode de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 90
| Lambrin de tablaroca a una cara armado con canal y poste de 6.35 cm calibre 26 @61.0 cm, con hoja de yeso firecode de 16mm por una cara. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 120
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por una cara y hoja de yeso anti-moho de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 90
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por ambas caras. Incluye: resanes en uniones, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 300
| Lambrin DE TABLACEMENTOarmado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm a una cara. Incluye: resanes en uniones, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 180
| Suministro e instalación de falso plafón corrido de tablacemento. Incluye: Suministro y colocación, trazo y nivelación, habilitado de estructura reticular con perfiles galvanizados a base de canaleta de 38 mm calibre 22 colganteado con alambre del no. 12 a cada 0.90m y perpendiculares de canal liston calibre 20 a cada 40.6 cm. Fijo al canal de carga con alambre galvanizado del no. 16 o 2 tornillos tek plano por cada interseccion. Superficie a base de paneles de tablacemento fijos al bastidor con tornillos autorroscantes ds de 1" 1/4", a cada 30 cm. Calafateo de juntas a base de cinta de refuerzo de fibra de vidrio auto adherible y cemento latex flexible, empastecido de toda la superficie, acarreo y elevación de todos los materiales hasta el lugar de su utilización, fletes, desarrollo de los trabajos a cualquier nivel, andamios, tratamiento de juntas con otro material, remate a muro, juntas constructivas con reborde "j", reborde "L" ó junta de control "V", de acuerdo a proyecto, ángulo perimetral de aluminio anodizado natural de 1", desperdicios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 |  |  |  | 170
| Suministro y colocación de cajillo de tablaroca formado con canal listón @24" (longitud máxima), canaleta de carga 1-1/2" cal.20 , colgantes de alambre galv. no. 12 con separación max. de 4', con hoja de yeso 1/2" marca tablaroca tipo r, terminada con pintura sani paint "h" marca corev línea sanitizantes, barniz transparente antimicrobial sani seal marca corev linea sanitizantes. incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML |  |  |  | 210
APARATOS Y ACCESORIOS
14.0023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS MARCA SLOAN MODELO ROYAL 111-1.28 SFSM O SIMILAR. DESCARGA DE 4.8 LTS. SPUD DE 38 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 1". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL, ALTURA DE 17" PARA DISCAPACITADOS HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 36 | 38 | 39
14.0024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS MARCA SLOAN MODELO ROYAL 186-0.13 SFSM O SIMILAR. DESCARGA DE 0.5 LTS. SPUD DE 19 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 3/4". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 4 | 4 | 5
14.0025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, MONOMANDO MODELO: STUDIO CARRÉ MARCA: AMERICAN ESTÁNDAR O SIMILAR MEDIDAS: 41.5CM X 41.5CMINCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 40 | 37 | 39
14.0026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MECÁNICA PARA LAVABO MARCA SLOAN MODELO KN87-9205 CÓDIGO 8004004 COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 40 | 37 | 39
14.0027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA MARCA SLOAN O SIMILAR DE CHORRO FIJO SON DESVIADOR GASTO DE 2.0GPM MODELO ACT-O-MATIC 51-2.0GPM O SIMILAR, BRAZO Y CHAPETON MODELO SS05-0200 MARCA SLOAN O SIMILAR, MONOMANDO MARCA CASTEL MODELO LEXUS CÓDIGO 70.09027 COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE VÁLVULA, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 14 | 3 | 3
14.0028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, MODELO B-290 MARCA BOBRICK O SIMILAR, DIMENSIÓN DE 36"X36". INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. |  | 40 | 37 | 39
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA SANITARIOS (ÁREA CIRUGÍA) MODELO: 4210 ESTÁNDAR MARCA SANILOCK O SIMILAR ACABADO ESMALTADO DE PINTURA EN POLVO, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO, 1 PANEL (1.35X1.50m), 5 PUERTAS (0.61X1.50m), 3 PILASTRAS (0.12X1.50m), 1 PILASTRA (0.20X1.50m), 3 PILASTRAS (0.30X1.50m), 2 PILASTRAS (0.34X1.50m). INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO. |  |  |  | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA SANITARIOS (ÁREA URGENCIAS) MODELO: 4210 ESTÁNDAR MARCA SANILOCK O SIMILAR ACABADO ESMALTADO DE PINTURA EN POLVO, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO, 2 PANELES (0.46X1.20m), 3 PUERTAS (0.90X1.50m), 3 PILASTRAS (0.60X1.50m), 1 PILASTRA (0.12X1.50m), 1 PILASTRA (0.30X1.50m). INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO. |  |  |  | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA SANITARIOS (ÁREA CONSULTA EXTERNA) MODELO: 4210 ESTÁNDAR MARCA SANILOCK O SIMILAR ACABADO ESMALTADO DE PINTURA EN POLVO, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO, 2 PANELES (0.90X1.50m), 4 PANELES (1.50X1.50m), 5 PUERTAS (0.61X1.50m), 3 PILASTRAS (0.12X1.50m), 2 PILASTRAS (0.20X1.50m). INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO. |  |  |  | 1
.
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA SANITARIOS (AUDITORIO) MODELO: 4210 ESTÁNDAR MARCA SANILOCK O SIMILAR ACABADO ESMALTADO DE PINTURA EN POLVO, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO, 2 PANELES (1.78X1.50m), 1 PANEL (0.85X1.50m), 1 PUERTA (0.61X1.50m), 2 PUERTAS (0.90X1.50m), 2 PILASTRAS (0.12X1.50m), 1 PILASTRA (0.15X1.50m). INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO |  |  |  | 1
14.003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL PARA SUERO MARCA CLICK-EZ O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE ESMALTADO EN BLANCO, MODELO IV9505, PARA 5 BOTELLAS, LA PIEZA CORRE POR SU RIEL DE ALUMINIO Y TIENE ALTURA AJUSTABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 17 | 17 | 21
14.0031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL DE CORTINAS ANTIBACTERIANA TERMOPLÁSTICA DEN TELA MARCA STAPHCHECK DE 2.50 X 5.50 M., CON RIEL MARCA CLICK-EZE O SIMILAR EN ALUMINIO ESMALTADO EN BLANCO DE 30 X 30 MM CARRETILLAS CON RUEDAS INCLINADAS DE PLÁSTICO AUTOLUBRICANTE REMOVIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 17 | 39 | 39
14.0032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN MOD. B-6806 DE 42", 400 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO CON BRIDA A PRESIÓN, MARCA BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 21 | 36
14.0033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE, MODELO: B-2890 MARCA BOBRICK, MONTADO EN SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, EQUIPADO CON CERRADURA DE RESORTE. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 38 | 38
14.0034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE. MODELO: B-2112 MARCA BOBRICK, TANQUE HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, VÁLVULA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 30 | 31
14.0035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, DISEÑO INNOVADOR ACTIVADO CON SENSOR; MODELO. PT-71000. MARCA JOFEL, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS CON CERRADURA DE SEGURIDAD. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 26 | 31
14.0036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA REGADERA PLEGADIZO CON SUJECIONES A MURO, MONTADO EN SUPERFICIE DISEÑO COMPACTO MATERIAL EN FENÓLICO SÓLIDO (PLASTICO) ACABADO MATE EN COLOR IVORY. MOD. B-5191 DE BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO INOX. DE 1" MONTADO EN MURO PARA REGADERA, EN LONGITUD DE 66"(1.67 MM), MODELO B-207 DE BOBRICK. (EL TUBO SE CORTARA EN EL SITIO SEGUN LONGITUD DE CADA ÁREA). CORTINA DE VINYL BLANCO OPACO DE 0.2MM, EN DIMENSIÓN DE 70"ANCHO X 72"ALTO, CON 12 GANCHOS, MOD. 204-3 DE BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA, LINEA CLASICA, TERMINADO EN CROMO, MODELO: 105 MARCA HELVEX. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA Y/O GANCHO INDIVIDUAL DE 2" X 2" PARA BATAS DE BAÑO, EN ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLANTE, MOD. B-671, MARCA BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
14.004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADORA DE PAÑALES DE ACERO INOXIDABLE MARCA KOALA KARE PRODUCTS DE BOBRICK, MODELO KB110-SSRE. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 6
ACABADOS
P I S O S
14.0041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR, MODELO. BAVENO MICOSELLADOE O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1637.09 | 2798.44 | 3226.09
14.0042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10CM DE ALTO DE PORCELANATO RECTIFICADO CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 1363.9 | 1512.55 | 2093.59
14.0043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO MED. 60 CM. X 60 CM. MCA. CASTEL MODELO PALADIO BEIGE O SIMILAR COLOR PERL COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 380.6 | 434.57 | 434.57
14.0044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA POLYFLOR “NOUGAT 9010” O SIMILAR ESPESOR 2 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CURVA SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 431.63 | 699.06 | 819.7
14.0045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR MODELO TUCSON BEIGE MEDIDAS 60X60 CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST DE 1.00 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 282.3 | 2.94 | 2.94
14.0046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO Y ZOCLO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR, MODELO TOSCANA MICROSELLADO BLANCO, MEDIDAS 60X60CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST DE 1.00 CM. DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 319.48 | 322.52
14.0047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10CM DE ALTO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO. TOSCANA O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 210.94 | 84.44 | 205.75
14.0048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO Y ZOCLO DE PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC LINEA KRONOS TERRACOTA MEDIDAS 30 X 30 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 187.94 | 128.98
14.0049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO MOLDE 10X10 SLATE MEDIDA 61X61 CM ENDURESEDOR Y DESMOLDANTE CLASSIC GRAY A-33 COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO APROX. 8 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 124.4 | 124.4
14.005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RIO DE 2 "A 4" COLOCADA SOBRE EMPASTADO DE CEMENTO ARENA 1:4 FRESCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 58.39 | 58.39
14.0051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO MOLDE ASHLER ROUGH MEDIDA 59X60 CM ENDURECEDOR Y DESMOLDANTE WALNUT 5921 COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO APROX. 8 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 46.54 | 109.29
14.0052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA POLYFLOR® “FINESSE EC” CONDUCTIVO PARA PISO, EN COLOR CORN HUSK 5330, CON AGREGADOS DE MICROBAN®. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 72.69 | 72.69
M U R O S
14.0053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO RECTIFICADO MED. 31 CM. X 61 CM. MCA. CASTEL MODELO PALADIO BEIGE O SIMILAR COLOCADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER ANTIDESLIZAMIENTO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR A 1MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1330.4 | 9514.4 | 9514.4
14.0054 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 4360.25 | 6744.9 | 7373.96
14.0055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR AQUA 3-1903T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1533.04 | 92.56 | 92.56
14.0059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CAFÉ MEDIO 1-0103T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1495.42 | 97.63 | 906.86
14.0056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA POLYFLOR R "POLYCLAD" PARA MURO O SIMILAR, GLACER PC 4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1084.25 | 1845.67 | 1992.59
14.0057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA MARCA BEREL GREEN A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR GRIS 4-0103T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 903.25 | 903.25
14.0058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARA 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 8160.65 | 79.71 | 79.71
14.0059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CAFÉ 1-0105D. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1495.42 | 97.63 | 97.63
14.006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MURO DE PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC LÍNEA KRONOS TERRACOTA MEDIDAS 30 X 30 CM. A MEDIA ALTURA RESTO A BASE DE APLANADO DE YESO-AGUA DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS PLOMEADO Y MUESTREADO. PINTURA PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CAFÉ CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 334.04 | 334.04
P L A F O N E S
14.0061 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2" MARCA TABLAROCA TIPO R O SIMILAR, TERMINADA CON PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR, BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANI SEAL MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 383.16 | 1192.11 | 1192.11
14.0062 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2" MARCA TABLAROCA TIPO WR O SIMILAR, TERMINADA CON PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR, BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANI SEAL MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1693.31 | 1467.04 | 1969.68
14.0063 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE DE 2'X2', MODELO ULTIMA REGULAR BISELADO, TEXTURA FINA DE ARMSTRONG (1911- 24x24x3/4") O SIMILAR, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN 15/16" COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 946.42 | 2044.27 | 2082.23
14.0064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 383.36 | 231.39 | 909.984
14.0065 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL SATINADA MARCA COMEX O SIMILAR, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1693.33 | 2938.23 | 2938.23
CANCELERÍA
14.0066 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V1 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.60 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 56 | 56
14.0068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V4 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 2"X2"CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V5 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.60 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V6 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.70 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 11 | 11
14.0070A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V7A SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3"CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 5.770 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0070B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V7B SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3"CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 7.950 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 4 | 1
14.0070C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V7C SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3"CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 5.800 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 11 | 1
14.0071 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V15 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.34 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V16 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.13 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V19 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 2.80 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V20 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V21 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 2.46 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V22 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE CRISTAL TRANSLUCIDO DOUVENT. MEDIDAS 1.28 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 3 | 3
14.0077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V23 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 2.68 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V24 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 2.81 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V25 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.79 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V28 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 4.10 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0081 | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V30 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.80 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 3 | 3
14.0082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V31 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V32 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.40 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V34 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 5.60 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V35 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.25 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V38 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.18 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V45 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 4.18 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0089 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V46 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.53 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V47 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 5.26 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V48 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.98 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0092 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V49 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.85 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V51 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.90 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 1
14.0093 | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V52 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.80 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0095 | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V58 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 5.60 MTS ANCHO X 1.80 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0097 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V79 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.00 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V84 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.55 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0099 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V90 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.15 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V94 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 3.00 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
14.0101 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V95 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.40 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V97 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.360 MTS ANCHO X 2.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V98 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.80 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V113 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.39 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C10 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 2.63 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C11 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.26 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C12 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.35 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C22 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 5.58 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C23 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.77 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.10 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C24 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.62 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.10 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C26 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.75 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.10 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C27 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.85 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.89 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C29 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C30 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.80 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.89 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C31 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 5.30 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.10 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0119 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C32 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE .89 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0122 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C36 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.88 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C37 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.70 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.26 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C38 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.92 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.10 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C39 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.78 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.10 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0126 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C40 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.83 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0127 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C41 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.8 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C42 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.89 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0129 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C43 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.04 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C44 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.05 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0131 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C45 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.85 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0132 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C46 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.87 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0133 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C47 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.49 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C48 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.03 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C49 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 8.65 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0136 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C50 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 16.55 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C51 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.55 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0138 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C52 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.58 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0139 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C69 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.55 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0139A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C71 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.120 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0139B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C72 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.920 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C74 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 7.90 MTS ANCHO X 3.20 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.27 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
HERRERÍA
BARANDAL Y PASAMANOS
14.0142 | SUMINISTRO, Y MONTAJE DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/8" EN HUELLAS Y DESCANSOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG |  | 0 | 983.289 | 983.289
14.0143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL CONTRAIMPACTO MARCA C/S ACROVYN 4000, MODELO SCR-40N, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES EN CASOS DE GIROS INTERIORES Y GIROS EXTERIORES, TAPAS FINALES PARA REMATE FINAL, BRAQUETS DE SUJECIÓN A CADA 60 CM. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 1954.9 | 1954.9
14.0144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS MARCA C/S ACROVYN 4000, MODELO HRB-10CN O SIMILAR. INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES EN CASOS DE GIROS INTERIORES Y GIROS EXTERIORES, TAPAS FINALES PARA REMATE FINAL, BRAQUETS DE SUJECIÓN A CADA 60 CM. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 163.43 | 163.43
14.0145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADO PULIDO SATINADO MODELO KOR FT, MARCA BARANDIMEX, INCLUYE CONECTOR REDONDO MACIZO DE 1/2" DE DIAMETRO Y ANCLAJE REDONDO A MURO DE BLOCK, CON PLACA MAGNETICA CON ACABADO EN ACERO DE 4" DE DIAMETRO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 0 | 72.34 | 72.34
14.0146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO AL CARBÓN DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE CONECTOR REDONDO MACIZO DE 1/2" DE DIAMETRO Y ANCLAJE REDONDO A MURO DE BLOCK, CON PLACA MAGNETICA CON ACABADO EN ACERO DE 4" DE DIAMETRO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 0 | 97.14 | 97.14
14.0147 | BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADO PULIDO SATINADO MODELO PLATT MARCA BARANDIMEX, FORMADO POR POSTES DE SOLERA SENCILLA DE 1-1/2" X 1/4", DOBLE PASAMANOS TUBULAR DE 2" DE DIÁMETRO CAL. 16, 3 RESGUARDOS HORIZONTALES MACISOS DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 0 | 40.38 | 40.38
14.0148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE PIVOTE FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.7 MTS DE ALTURA X 2.50 MTS ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, PTR DE 3" X 3" HORIZONTALES, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" , SOLDADURA E70XX, AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0149 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 3" x2" DE 4.30m DE LARGO, ANCLADO POR MEDIO DE 2 PLACAS DE ACERO DE 1/4" DE 3" X 2"CON UNA PERFORACION DE 1/2" Ø AL CENTRO, POR DONDE PASARA UNA VR. ROSCADA DE 1/2Ø ANCLADA AL MURO MEDIANTE QUIMICO EPOXICO HILTI RE 500 O SIMILAR CON PENETRACION DE 15CM. POSTERIORMENTE SE FIJARA EL PTR A LA PLACA MEDIANTE SOLDADURA EN CADA EXTREMO. PARA ESCALERA PRINCIPAL. INCLUYE BARRENO DE 1/2", TRAZO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PLACAS, ANCLAS, TUERCAS ,ROLDANAS, SOLDADURA E70XX), PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, PULIDO, ACARREOS, TRABAJO EN ALTURAS, ANDAMIOS, CORTES, LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 39 | 39
VARIOS
14.015 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOUVER CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 132.34 | 132.34
14.0151 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE DIMENSIONES 3.00 X 2.19 MTS CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0152 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER EN 2 SECCIONES DE DIMENSIONES 2.20 X 2.19 MTS Y 2.20 X 2.32 MTS. CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0153 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE DIMENSIONES 2.54 X 2.19 MTS CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 3 | 3
14.0154 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE DIMENSIONES 5.00 X 2.19 MTS. CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER EN 2 SECCIONES, DE DIMENSIONES 4.66 X 2.19 MTS Y 4.66 X 2.32 MTS. CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  |  |  | 1
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER EN 2 SECCIONES, DE DIMENSIONES 3.08 X 2.19 MTS Y 3.08 X 2.32 MTS. CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  |  |  | 1
14.0155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE PIVOTE FORMADO POR TUBO CUADRADO DE ACERO PTR DE 3" X 3" VERDE, DE 2.7 MTS DE ALTURA X 2.50 MTS ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, PTR DE 3" X 3" HORIZONTALES, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" , SOLDADURA E70XX, AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, HERRAJES, ACABADO EN PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
PUERTAS PB
14.0156 | PUERTA CÓDIGO 1-1, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 1.12 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  | 0 | 84 | 107
14.0157 | PUERTA CÓDIGO 1-2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 0.92 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  | 0 | 11 | 18
| PUERTA CÓDIGO 1-3, INCLUYE: BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 4
| PUERTA CÓDIGO 1-5, INCLUYE: BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 2
14.0158 | PUERTA CÓDIGO 2-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 12 | 12
14.0159 | PUERTA CÓDIGO 2-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 4 | 7
14.016 | PUERTA CÓDIGO 3-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626' O SIMILAR O SIMILAR // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 4
14.0161 | PUERTA CÓDIGO 3-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626' O SIMILAR O SIMILAR // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 2
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CÓDIGO 4-CERRADURA DE CANTO PARA PUERTA CORREDIZA CON FUNCIÓN DE PRIVACIDAD MARCA ROCKWOOD, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: POCKET DOOR PULL 891 US26D // 1-RIEL DE ALUMINIO DE 6FT CON UNA CAPACIDAD DE 200LBS, INCLUYENDO 2 CARRUCHAS MODELO 284, 1 GUÍA DE NYLON MODELO 102N Y DOS TOPES MODELO 286, MARCA PEMKO - MODELO: ALUMINUM TRACK & HARDWARE PACK H200A/6 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) |  |  |  |  | 4
14.0162 | PUERTA CÓDIGO 4-3, INCLUYE: 1-CERRADURA DE CANTO PARA PUERTA CORREDIZA CON FUNCIÓN DE PRIVACIDAD MARCA ROCKWOOD, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: POCKET DOOR PULL 891 US26D O SIMILAR // 1-RIEL DE ALUMINIO DE 6FT CON UNA CAPACIDAD DE 200LBS, INCLUYENDO 2 CARRUCHAS MODELO 284, 1 GUÍA DE NYLON MODELO 102N Y DOS TOPES MODELO 286, MARCA PEMKO - MODELO: ALUMINUM TRACK & HARDWARE PACK H200A/6 O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 127CM X 219CM | PZA |  | 0 | 4 | 4
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CÓDIGO 5-1, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) |  |  |  |  | 1
14.0163 | PUERTA CÓDIGO 5-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 4
14.0164 | PUERTA CÓDIGO 6-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 3 | 4
14.0165 | PUERTA CÓDIGO 6-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTA 6'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 2
14.0166 | PUERTA CÓDIGO 7-1, INCLUYE: 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 2
14.0167 | PUERTA CÓDIGO 7-4, INCLUYE: 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0168 | PUERTA CÓDIGO 8-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE HORIZONTAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7100F A B D 630 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" O SIMILAR // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 8-2,3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE HORIZONTAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7100F A B D 630 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 3
14.0169 | PUERTA CÓDIGO 8-3, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE HORIZONTAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7100F A B D 630 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" O SIMILAR // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 127CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 2
| PUERTA CÓDIGO 9, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE HORIZONTAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7100F A B D 630 // 1-MANIJA DE ENTRA PARA BARRA DE PÁNICO FUNCIÓN CLASSROOM MARCA YALE, INCLUYE DOS NIVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON LAS CERRADURAS Y CERROJOS, FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES CERTIFIED ANSI/BHMA A156.3, GRADO 1. - MODELO: EXIT DEVICE TRIM AU546F 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 10, INCLUYE 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE VERTICAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7110F A B D 630 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 2-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) |  |  |  |  | 1
14.0172 | PUERTA CÓDIGO 11-1, INCLUYE: 1-BISAGRA DE PISO DOBE ACCIÓN PIVOTE CENTRADO PARA INTERIOR O EXTERIOR CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200LBS MARCA RIXSON, CON VÁLVULAS DE AJUSTE PARA VELOCIDAD DE CIERRE, INCLUYE PIVOTE SUPERIOR, FABRICADA EN USA, ACABADO CROMO SATINADO. - MODELO: FLOOR CLOSER 30 NHO 626 O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0173 | PUERTA CÓDIGO 11-2, INCLUYE: 1-BISAGRA DE PISO DOBE ACCIÓN PIVOTE CENTRADO PARA INTERIOR O EXTERIOR CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200LBS MARCA RIXSON, CON VÁLVULAS DE AJUSTE PARA VELOCIDAD DE CIERRE, INCLUYE PIVOTE SUPERIOR, FABRICADA EN USA, ACABADO CROMO SATINADO. - MODELO: FLOOR CLOSER 30 NHO 626 O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 1
| PUERTA CÓDIGO 12-1, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 2
14.0174 | PUERTA CÓDIGO 12-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR. PUERTAS HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 4 | 4
| PUERTA CÓDIGO 13-1, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 2-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 2
| PUERTA CÓDIGO 14, BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO, CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE CON MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGÓ, ACABADO CROMO SATINADO, TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 18, 4-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (1/16" LEAD(3); A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2) | PZA |  |  |  | 2
| PUERTA CÓDIGO 18A, 4-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-) | PZA |  |  |  | 1
14.0176 | PUERTA CÓDIGO 18-6, INCLUYE: 4-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D O SIMILAR // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD/IVES, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 O SIMILAR // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (1/16" LEAD(3); A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2), DIMENSIONES 6'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 214CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0177 | PUERTA CÓDIGO 19-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-OPERADOR DE PUERTA AUTOMÁTICO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO A 24V CORRIENTE DIRECTA (1.1A) MARCA NORTON, OPERACIÓN SILENCIOSA Y ACTIVADO POR BOTÓN EN PARED POR AMBOS LADO DE APERTURA, CON SOSTENEDOR DE PUERTA ABIERTA DE 5 A 30 SEGUNDOS PROGRAMABLE, CON CERTIFICACIÓN DE ACCESO A DISCAPACITADOS (ADA). INCLUYE CABLE PARA CORRIENTE 120V, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: POWERMATIC OPERATOR 5610 PC 689 O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" x 2"LDW MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" x 2"LDW US32D O SIMILAR // 2-BOTON DE ACTIVACIÓN PARA OPERADOR AUTOMÁTICO MARCA NORTON, ACABADO ACERO INOXIDABLE. - MODELO: DOOR SWITCH 534 O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6), DIMENCIONES: PUERTA 3'10" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 127.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 2
| PUERTA CÓDGO 19-3, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 1-OPERADOR DE PUERTA AUTOMÁTICO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO A 24V CORRIENTE DIRECTA (1.1A) MARCA NORTON, OPERACIÓN SILENCIOSA Y ACTIVADO POR BOTÓN EN PARED POR AMBOS LADO DE APERTURA, CON SOSTENEDOR DE PUERTA ABIERTA DE 5 A 30 SEGUNDOS PROGRAMABLE, CON CERTIFICACIÓN DE ACCESO A DISCAPACITADOS (ADA). INCLUYE CABLE PARA CORRIENTE 120V, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: POWERMATIC OPERATOR 5610 PC 689 // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 2-BOTON DE ACTIVACIÓN PARA OPERADOR AUTOMÁTICO MARCA NORTON, ACABADO ACERO INOXIDABLE. - MODELO: DOOR SWITCH 534 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 2
| PUERTA CÓDIGO 20-2, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (1/16" LEAD(3); A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) // // | PZA |  |  |  | 2
14.0179 | PUERTA CÓDIGO 21-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" O SIMILAR // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6), DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 21-2, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) // | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 22, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: HINGES MPB91 4 1/2 X 4 1/2 32D // 1-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA METÁLICA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 3HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 555 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS Y PASADORES DE CANTO. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 (MF1/FB6; MF3/FB12) // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PD 6070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6; MFB) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 23, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: HINGES MPB91 4 1/2 X 4 1/2 32D // 1-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA METÁLICA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 3HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 555 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS Y PASADORES DE CANTO. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 (MF1/FB6; MF3/FB12) // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PD 6070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6; MFB) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 24, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PS 3070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 2
14.0183 | PUERTA CÓDIGO 24-1, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PS 3070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6), DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 2
| PUERTA CÓDIGO 25, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5302LN YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE #304 SERIE SP MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", CANTOS SIN UNIONES, INTERIOR POLIESTIRENO FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 500,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA. - MODELO: SSDOOR SP 18 S01 3070 F W/SEM/4 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PS 3070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 1
14.0186 | PUERTA CÓDIGO 26-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PS 3070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6), DIMENSIONES: 12 PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM, 6 PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0187 | PUERTA CÓDIGO 26-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PS 3070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6), DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 27, 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, CERTIFICADA CONTRA FUEGO 90 MINUTOS ETIQUETADA ULB PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F BU 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 31A, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D //2- PLACAS CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE ROCKWOOD DOOR PULL 125 X 70C US32D // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2- PUERTAS METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, CON 2 MIRILLA 22" X 34" CRISTAL MALLADO EN CADA HOJA, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA ESMALTE O ELECTRO ESTÁTICA SMA. MODEL HMD RI 18 CRS 3070 F 1 ¾ //1- MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA ESMALTE O ELECTRO ESTÁTICA SMA. MODELO SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-). | PZA |  |  |  | 3
| PUERTA CÓDIGO 33, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-) | PZA |  |  |  | 1
14.0191 | PUERTA CÓDIGO 36-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 6 | 6
14.0193 | PUERTA CÓDIGO 37-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5302LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR.DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 38, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
14.0196 | PUERTA CÓDIGO 38-1, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2). DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 2
14.0199 | PUERTA CÓDIGO 40-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO/STEELCRAFT CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS F 1 3/4 O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-), DIMENSIONES, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 7 | 8
14.02 | PUERTA CÓDIGO 40-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO/STEELCRAFT CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS F 1 3/4 O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-), DIMENSIONES, DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 6 | 3
| PUERTA CÓDIGO 41, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-) | PZA |  |  |  | 3
14.0202 | PUERTA CÓDIGO 42-6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 2-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W 20' // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2), DIMENSION: PUERTAS HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 214CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0203 | PUERTA CÓDIGO 43, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 2-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2), DIMENSION: PUERTAS HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 214CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0204 | PUERTA CÓDIGO 44-1, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 2-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-), DIMENSION: PUERTAS HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 47, 4-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 55, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 58,3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5302LN YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
PLANTA 1° NIVEL
ALBAÑILERÍA
ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA
14.0213 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE DOS HUECOS CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS DE BLOCK. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 198.4 | 3723.25 | 3744.52
14.0214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK TERMICO VULKANO CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM DE DOS HUECOS CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS DE BLOCK. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 279 | 279
14.0215 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 20 CM. CON CONCRETO F'C=250 Kg/Cm2. CON CIMBRA COMÚN, ANCLADA A LOSA O FIRME CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 1.20 M. CON PENETRACIÓN DE 5CM Y DESARROLLO DE 20 CM A BASE DE QUÍMICO EPÓXICO MARCA HILTI RE-500 O SIMILAR. INCLUYE: MANGAS DE PVC 2" O HIELO SECO PARA PASO DE INSTALACIONES QUE INDICARAN EN CAMPO, MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 531.4 | 1153.72 | 1153.72
14.0216 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM , FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 89.6 | 1643.2 | 1881.2
14.0217 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 25 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 2.8 | 252.8 | 259.8
14.0218 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 30 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 7.2 | 65.6 | 65.6
14.0219 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 35 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 13.2 | 34 | 34
14.022 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 40 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 7.2 | 0 | 0
14.0222 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 10 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 116.8 | 191.6
14.0223 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 40 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 21 | 1626.17 | 1626.17
14.0224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE HASTA 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 649.71 | 649.71
14.0225 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | 0 | 838.54 | 838.54
14.0226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE CERRAMIENTO A COLUMNA DE VARILLA DE 3/8¨, CON PROFUNDIDAD DE 30 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXIDO HILTI RE-500, SERAN 2 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE BARRENO DIÁMETRO ½ RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 24 | 1984 | 530
14.0227 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE CASTILLO A COLUMNA DE VARILLA DE 3/8¨ A 1/3 DE LA ALTURA DE CERRAMIENTO, CON PROFUNDIDAD DE 20 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXICO HILTI RE-500, INCLUYE BARRENO DIÁMETRO 3/8 RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 16 | 932 | 608
14.0228 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CELOTEX DE 15 CM DE ANCHO A LO LARGO DEL CASTILLO X 1 CM DE ESPESOR PARA SUPERFICIES DE CONTACTO ENTRE CASTILLOS Y COLUMNAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 |  | 2.76 | 1148.4 | 2257.2
14.0229 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE VARILLA DE 1/2¨, PARA ANCLAJE DE DALA DE DESPLANTE A COLUMNA PROFUNDIDAD DE 30 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXIDO HILTI RE-500, SERAN 2 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE BARRENO DIÁMETRO ½ RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 18 | 134 | 310
14.023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJE DE SOLERA DE 1/8" EN FORMA DE "Z" O "L" DE HASTA 90 CM DE LONGITUD SEGÚN SEA EL CASO PARA FIJACION DE CASTILLO A LOSA O VIGA. A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 1/8" CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN LA BASE CON LONGITUD DE 40 DIAMETROS. LA CUAL SE AHOGARA EN CASTILLO EN LA PARTE SUPERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 249 | 313
ALBAÑILERÍA OBRA GRIS
F I R M E S
14.0231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PARA NIVELAR, A UN MÁXIMO 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR PARA RECIBIR POLYFLOR O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 376.6 | 382.32
14.0232 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR F'C=350KG/CM2 ACABADO PULIDO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE (24 HORAS, DESPUÉS DE FRAGUADO EL CONCRETO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 344.1 | 344.1
14.0233 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 FINO, MÁXIMO DE 2 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 2968.3 | 2968.3
M U R O S
14.0234 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO DE YESO-AGUA DE HASTA 2 CM DE ESPESOR EN MUROS PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 4915.97 | 4915.97
14.0235 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO Y MUESTREADO AFINE A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR POLYFLOR O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1177.48 | 1177.48
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso firecode de 16mm en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 150
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso anti-moho de 16mm en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 66
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso anti-moho de 16mm por una cara y hoja de yeso firecode de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 60
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @61.0 cm, con doble hoja de yeso firecode de 16mm por cara, forrado en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 35
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por una cara y hoja de yeso firecode de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 45
| Lambrin de tablaroca a una cara armado con canal y poste de 6.35 cm calibre 26 @61.0 cm, con hoja de yeso firecode de 16mm por una cara. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 60
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por una cara y hoja de yeso anti-moho de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 45
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por ambas caras. Incluye: resanes en uniones, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 300
| Lambrin DE TABLACEMENTOarmado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm a una cara. Incluye: resanes en uniones, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 90
| Suministro e instalación de falso plafón corrido de tablacemento. Incluye: Suministro y colocación, trazo y nivelación, habilitado de estructura reticular con perfiles galvanizados a base de canaleta de 38 mm calibre 22 colganteado con alambre del no. 12 a cada 0.90m y perpendiculares de canal liston calibre 20 a cada 40.6 cm. Fijo al canal de carga con alambre galvanizado del no. 16 o 2 tornillos tek plano por cada interseccion. Superficie a base de paneles de tablacemento fijos al bastidor con tornillos autorroscantes ds de 1" 1/4", a cada 30 cm. Calafateo de juntas a base de cinta de refuerzo de fibra de vidrio auto adherible y cemento latex flexible, empastecido de toda la superficie, acarreo y elevación de todos los materiales hasta el lugar de su utilización, fletes, desarrollo de los trabajos a cualquier nivel, andamios, tratamiento de juntas con otro material, remate a muro, juntas constructivas con reborde "j", reborde "L" ó junta de control "V", de acuerdo a proyecto, ángulo perimetral de aluminio anodizado natural de 1", desperdicios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 |  |  |  | 85
| Suministro y colocación de cajillo de tablaroca formado con canal listón @24" (longitud máxima), canaleta de carga 1-1/2" cal.20 , colgantes de alambre galv. no. 12 con separación max. de 4', con hoja de yeso 1/2" marca tablaroca tipo r, terminada con pintura sani paint "h" marca corev línea sanitizantes, barniz transparente antimicrobial sani seal marca corev linea sanitizantes. incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML |  |  |  | 105
APARATOS Y ACCESORIOS
14.0236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS MARCA SLOAN MODELO ROYAL 111-1.28 SFSM O SIMILAR. DESCARGA DE 4.8 LTS. SPUD DE 38 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 1". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL, ALTURA DE 17" PARA DISCAPACITADOS HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 36 | 36
14.0237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS MARCA SLOAN MODELO ROYAL 186-0.13 SFSM O SIMILAR. DESCARGA DE 0.5 LTS. SPUD DE 19 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 3/4". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 3 | 3
14.0238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, MONOMANDO MODELO: STUDIO CARRÉ MARCA: AMERICAN ESTÁNDAR O SIMILAR MEDIDAS: 41.5CM X 41.5CMINCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 37 | 38
14.0239 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MECÁNICA PARA LAVABO MARCA SLOAN MODELO KN87-9205 CÓDIGO 8004004 COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 37 | 38
14.024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA MARCA SLOAN O SIMILAR DE CHORRO FIJO SON DESVIADOR GASTO DE 2.0GPM MODELO ACT-O-MATIC 51-2.0GPM O SIMILAR, BRAZO Y CHAPETON MODELO SS05-0200 MARCA SLOAN O SIMILAR, MONOMANDO MARCA CASTEL MODELO LEXUS CÓDIGO 70.09027 COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE VÁLVULA, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 16 | 16
14.0241 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, MODELO B-290 MARCA BOBRICK O SIMILAR, DIMENSIÓN DE 36"X36". INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. |  | 0 | 37 | 37
14.0242 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA SANITARIOS MODELO: 4210 ESTÁNDAR MARCA SANILOCK O SIMILAR ACABADO ESMALTADO DE PINTURA EN POLVO, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO, 3 PANELES (0.90X1.50m), 2 PANELES (1.22X1.50m), 2 PANELES (1.78X1.50m), 1 PANEL (0.61X1.50m), 2 PANELES (0.85X1.50m) 1 PANEL (0.46X1.20m), 6 PUERTAS (0.61X1.50m), 1 PUERTA (0.85X1.50m), 1 PUERTA (0.90X1.50m), 3 PILASTRAS (0.12X1.50m), 2 PILASTRAS (0.15X1.50m), 1 PILASTRA (0.20X1.50m). INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO. |  | 0 | 1 | 1
14.0243 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL PARA SUERO MARCA CLICK-EZ O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE ESMALTADO EN BLANCO, MODELO IV9505, PARA 5 BOTELLAS, LA PIEZA CORRE POR SU RIEL DE ALUMINIO Y TIENE ALTURA AJUSTABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 36 | 36
14.0244 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL DE CORTINAS ANTIBACTERIANA TERMOPLÁSTICA DEN TELA MARCA STAPHCHECK DE 2.50 X 5.50 M., CON RIEL MARCA CLICK-EZE O SIMILAR EN ALUMINIO ESMALTADO EN BLANCO DE 30 X 30 MM CARRETILLAS CON RUEDAS INCLINADAS DE PLÁSTICO AUTOLUBRICANTE REMOVIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 24 | 24
14.0245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN MOD. B-6806 DE 42", 400 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO CON BRIDA A PRESIÓN, MARCA BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 35 | 35
14.0246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE, MODELO: B-2890 MARCA BOBRICK, MONTADO EN SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, EQUIPADO CON CERRADURA DE RESORTE. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 36 | 36
14.0247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE. MODELO: B-2112 MARCA BOBRICK, TANQUE HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, VÁLVULA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 35 | 35
14.0248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, DISEÑO INNOVADOR ACTIVADO CON SENSOR; MODELO. PT-71000. MARCA JOFEL, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS CON CERRADURA DE SEGURIDAD. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 13 | 35
14.0249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA REGADERA PLEGADIZO CON SUJECIONES A MURO, MONTADO EN SUPERFICIE DISEÑO COMPACTO MATERIAL EN FENÓLICO SÓLIDO (PLASTICO) ACABADO MATE EN COLOR IVORY. MOD. B-5191 DE BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 16 | 16
14.025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO INOX. DE 1" MONTADO EN MURO PARA REGADERA, EN LONGITUD DE 66"(1.67 MM), MODELO B-207 DE BOBRICK. (EL TUBO SE CORTARA EN EL SITIO SEGUN LONGITUD DE CADA ÁREA). CORTINA DE VINYL BLANCO OPACO DE 0.2MM, EN DIMENSIÓN DE 70"ANCHO X 72"ALTO, CON 12 GANCHOS, MOD. 204-3 DE BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 16 | 16
14.0251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA, LINEA CLASICA, TERMINADO EN CROMO, MODELO: 105 MARCA HELVEX. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 16 | 16
14.0252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA Y/O GANCHO INDIVIDUAL DE 2" X 2" PARA BATAS DE BAÑO, EN ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLANTE, MOD. B-671, MARCA BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 16 | 16
14.0253 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADORA DE PAÑALES DE ACERO INOXIDABLE MARCA KOALA KARE PRODUCTS DE BOBRICK, MODELO KB110-SSRE. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 7
ACABADOS
P I S O S
14.0254 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR, MODELO. BAVENO MICOSELLADOE O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 2220.65 | 2295.85
14.0255 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10CM DE ALTO DE PORCELANATO RECTIFICADO CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 1592.15 | 1861.53
14.0256 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO MED. 60 CM. X 60 CM. MCA. CASTEL MODELO PALADIO BEIGE O SIMILAR COLOR PERL COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 838.54 | 838.54
14.0257 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA POLYFLOR “NOUGAT 9010” O SIMILAR ESPESOR 2 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CURVA SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 372 | 372
14.0258 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR MODELO TUCSON BEIGE MEDIDAS 60X60 CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST DE 1.00 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 28.15 | 28.15
14.0259 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO Y ZOCLO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR, MODELO TOSCANA MICROSELLADO BLANCO, MEDIDAS 60X60CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST DE 1.00 CM. DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 172.6 | 172.6
14.026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10CM DE ALTO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO. TOSCANA O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 51.36 | 51.36
M U R O S
14.0261 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO RECTIFICADO MED. 31 CM. X 61 CM. MCA. CASTEL MODELO PALADIO BEIGE O SIMILAR COLOCADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER ANTIDESLIZAMIENTO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR A 1MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 248.5 | 248.5
14.0262 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 4487.5 | 4487.5
14.0263 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR AQUA 3-1903T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 428.46 | 428.46
14.0264 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA POLYFLOR R "POLYCLAD" PARA MURO O SIMILAR, GLACER PC 4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1177.48 | 1177.48
14.0265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA MARCA BEREL GREEN A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR GRIS 4-0103T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 130.2 | 130.2
14.0266 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARA 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 649.71 | 649.71
14.0267 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CAFÉ 1-0105D. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 119.7 | 119.7
P L A F O N E S
14.0268 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2" MARCA TABLAROCA TIPO R O SIMILAR, TERMINADA CON PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR, BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANI SEAL MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 542.23 | 542.23
14.0269 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2" MARCA TABLAROCA TIPO WR O SIMILAR, TERMINADA CON PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR, BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANI SEAL MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 841.17 | 882.68
14.027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE DE 2'X2', MODELO ULTIMA REGULAR BISELADO, TEXTURA FINA DE ARMSTRONG (1911- 24x24x3/4") O SIMILAR, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN 15/16" COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1346.96 | 1346.96
14.0271 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 542.23 | 542.23
14.0272 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL SATINADA MARCA COMEX O SIMILAR, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1597.72 | 1597.72
CANCELERÍA
14.0273 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V1 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.60 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 34 | 34
14.0274 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V5 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.60 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 7
14.0275 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V8 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.00 MTS ANCHO X 2.10 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 17 | 17
14.0276 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V9 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.90 MTS ANCHO X 2.10 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 17 | 2
14.0277 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V11 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.27 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0278 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V12 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.40 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 9 | 9
14.0279 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V13 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.40 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 5
14.028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V20 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0281 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V33 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.15 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0282 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V35 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.25 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0285 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V43 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.90 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0286 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V50 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.62 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0287 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V53 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.53 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 3 | 3
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V54 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.50 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 3 | 2
14.0288 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V55 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO TEMPLADO. MEDIDAS 1.38 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0289 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V56 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO TEMPLADO. MEDIDAS 2.15 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE DOS PUERTAS ABATIBLES DOBLES DE 2.10 ANCHO X 2.13M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.029 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V57 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT TEMPLADO. MEDIDAS 7.95 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DOBLE DE 2.10 ANCHO X 2.13M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0292 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V61 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.06 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0293 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V62 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.51 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 3 | 3
14.0296 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V70 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.090 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 2
14.0297 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V71 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.13 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0298 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V72 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.96 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0299 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V73 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.06 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 7
14.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V74 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.58 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0301 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V75 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.89 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0302 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V76 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 4.62 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0303 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V77 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.09 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V78 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.78 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0305 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V79 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.00 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0306 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V80 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 3.30 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0307 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V81 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.45 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0308 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V82 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.49 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.031 | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V99 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE SERIE 70 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.70 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLO ELASTICO ENTRE CANCEL Y MURO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0311 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V111 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.60 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0312 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V112 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.75 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C54 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.92 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C55 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.31 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0314 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C57 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.67 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0315 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C58 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.65 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0316 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C59 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.60 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C60 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.30 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0317 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C61 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.00 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0318 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C63 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.38 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C71 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.12 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.12 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0321 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C72 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.92 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 7
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C73 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.270 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.270 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 6
HERRERÍA
BARANDAL Y PASAMANOS
14.0322 | SUMINISTRO, Y MONTAJE DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/8" EN HUELLAS Y DESCANSOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG |  | 0 | 842.26 | 842.26
14.0323 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL CONTRAIMPACTO MARCA C/S ACROVYN 4000, MODELO SCR-40N, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES EN CASOS DE GIROS INTERIORES Y GIROS EXTERIORES, TAPAS FINALES PARA REMATE FINAL, BRAQUETS DE SUJECIÓN A CADA 60 CM. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 409.33 | 410.38
14.0324 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS MARCA C/S ACROVYN 4000, MODELO HRB-10CN O SIMILAR. INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES EN CASOS DE GIROS INTERIORES Y GIROS EXTERIORES, TAPAS FINALES PARA REMATE FINAL, BRAQUETS DE SUJECIÓN A CADA 60 CM. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 172.6 | 172.6
VARIOS
14.0325 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOUVER CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 171.74 | 171.74
14.0326 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE DIMENSIONES 2.14 X 2.19 MTS CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 5 | 5
14.0327 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE DIMENSIONES 1.70 X 2.19 MTS CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
PUERTAS N1
14.0328 | PUERTA CÓDIGO 1-1, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 112.5 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  | 0 | 6 | 4
14.0329 | PUERTA CÓDIGO 1-2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 0.92 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  | 0 | 15 | 7
14.033 | PUERTA CÓDIGO 1-3, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 1.275 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  | 0 | 5 | 5
| PUERTA CÓDIGO 1-A,3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) // // // // | PZA |  |  |  | 1
14.0332 | PUERTA CÓDIGO 2-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 2 | 3
14.0333 | PUERTA CÓDIGO 2-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 5 | 3
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CÓDIGO 2A , 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 13
14.0335 | PUERTA CÓDIGO 3-3, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626' O SIMILAR O SIMILAR // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 127.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CÓDIGO 4-CERRADURA DE CANTO PARA PUERTA CORREDIZA CON FUNCIÓN DE PRIVACIDAD MARCA ROCKWOOD, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: POCKET DOOR PULL 891 US26D // 1-RIEL DE ALUMINIO DE 6FT CON UNA CAPACIDAD DE 200LBS, INCLUYENDO 2 CARRUCHAS MODELO 284, 1 GUÍA DE NYLON MODELO 102N Y DOS TOPES MODELO 286, MARCA PEMKO - MODELO: ALUMINUM TRACK & HARDWARE PACK H200A/6 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 10, INCLUYE 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE VERTICAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7110F A B D 630 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 2-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 28, 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-SELLO BAJO PUERTA AUTOMÁTICO DE ALUMINIO Y NEOPRENO, EMBUTIDO EN CANTO INFERIOR CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: AUTO DOOR BOTTOM 411 ARL 36" // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 29-, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR TIPO SWING CLEAR MARCA MCKINNEY PARA CLARO COMPLETO , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD (ADA) ANSI A117.1-1986, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5", INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, FABRICADA EN USA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES TA2895 4 1/2 26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-CERRADURA HOSPITALARIA TIPO PUSH/PULL LATCH CERTIFICADA CONTRA FUEGO UL MARCA ROCKWOOD, ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: HOSPITAL CATCH 596S US32DMS // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W 17' // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 12
14.0348 | PUERTA CÓDIGO 36-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0349 | PUERTA CÓDIGO 36-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 32 | 32
| PUERTA CÓDIGO 37-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5302LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR.DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  |  |  | 7
| PUERTA CÓDIGO 38-1, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2). DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  |  |  | 2
| PUERTA CÓDIGO 48, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE VERTICAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7110F A B D 630 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 2-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
14.0354 | PUERTA CÓDIGO 49-1, 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2). DIMENSION: HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 183.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 50, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 2
14.0356 | PUERTA CÓDIGO 51-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-), DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 2
14.0357 | PUERTA CÓDIGO 51-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-), DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 6 | 5
| PUERTA CÓDIGO 52, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-) | PZA |  |  |  | 2
| PUERTA CODIGO 53. 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA METÁLICA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 3HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 555 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS Y PASADORES DE CANTO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 (MF1/FB6; MF3/FB12) // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; MFB(2)) | PZA |  |  |  | 6
14.0361 | PUERTA CÓDIGO 54-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PUERTA CÓDIGO 55, 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D // 2-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
| PUERTA CÓDIGO 59, 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
PLANTA 2° NIVEL
ALBAÑILERÍA
ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA
14.0362 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE DOS HUECOS CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS DE BLOCK. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 672.38 | 2371.12
14.0363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK TERMICO VULKANO CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM DE DOS HUECOS CURADO AL VAPOR DE 15 X 20 X 40 CM CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A MEZCLA CORTADA, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS DE BLOCK. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 92 | 92
14.0364 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 20 CM. CON CONCRETO F'C=250 Kg/Cm2. CON CIMBRA COMÚN, ANCLADA A LOSA O FIRME CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 1.20 M. CON PENETRACIÓN DE 5CM Y DESARROLLO DE 20 CM A BASE DE QUÍMICO EPÓXICO MARCA HILTI RE-500 O SIMILAR. INCLUYE: MANGAS DE PVC 2" O HIELO SECO PARA PASO DE INSTALACIONES QUE INDICARAN EN CAMPO, MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 672.38 | 672.38
14.0365 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM , FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 1110.4 | 1110.4
14.0366 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 25 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 198 | 209.8
14.0367 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 30 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 26 | 39.8
14.0368 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 35 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 7.2 | 24
14.037 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 40 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 118.8 | 121.6
14.0371 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 10 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 5.6 | 118.8
| SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO DE 10 X 25 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM., ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA O FIRME MEDIANTE 4 VARILLAS No. 4 CON PENETRACIÓN DE 5CM A BASE DE QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR, SERAN 2 VARILLAS CON LONGIDUR DE 40 DIAMETROS Y OTRAS 2 CON LONGITUD DE 80 DIAMETROS INTERCALADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  |  |  | 18.4
14.0372 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 40 CM, FABRICADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESIMBRA, CORTES, DESPERDICIOS, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 1090.63 | 1363.41
14.0373 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE HASTA 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 861.168 | 861.168
14.0374 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZARPEO Y AFINE EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | 0 | 571.144 | 571.144
14.0375 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE DE CERRAMIENTO A COLUMNA DE VARILLA DE 3/8¨, CON PROFUNDIDAD DE 30 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXIDO HILTI RE-500, SERAN 2 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE BARRENO DIÁMETRO ½ RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 146 | 146
14.0376 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE DE CASTILLO A COLUMNA DE VARILLA DE 3/8¨ A 1/3 DE LA ALTURA DE CERRAMIENTO, CON PROFUNDIDAD DE 20 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXICO HILTI RE-500, INCLUYE BARRENO DIÁMETRO 3/8 RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 126 | 126
14.0377 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CELOTEX DE 15 CM DE ANCHO A LO LARGO DEL CASTILLO X 1 CM DE ESPESOR PARA SUPERFICIES DE CONTACTO ENTRE CASTILLOS Y COLUMNAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 |  | 0 | 1468.8 | 1468.8
14.0378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE DE VARILLA DE 1/2¨, PARA ANCLAJE DE DALA DE DESPLANTE A COLUMNA PROFUNDIDAD DE 30 CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUÍMICO EPÓXIDO HILTI RE-500, SERAN 2 VARILLAS DE 1/2" INCLUYE BARRENO DIÁMETRO ½ RE-500, PERFORACION DE 30 CM SEA A LOSA O COLUMNAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 0 | 100 | 100
14.0379 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE DE SOLERA DE 1/8" EN FORMA DE "Z" O "L" DE HASTA 90 CM DE LONGITUD SEGÚN SEA EL CASO PARA FIJACION DE CASTILLO A LOSA O VIGA. A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 1/8" CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN LA BASE CON LONGITUD DE 40 DIAMETROS. LA CUAL SE AHOGARA EN CASTILLO EN LA PARTE SUPERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 249 | 249
ALBAÑILERÍA OBRA GRIS
F I R M E S
14.038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PARA NIVELAR, A UN MÁXIMO 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR PARA RECIBIR POLYFLOR O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 386.2 | 386.2
14.0381 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO PULIDO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE (24 HORAS. DESPUES DE FRAGUADO DE CONCRETO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 346.67 | 346.67
14.0382 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR F'C=350KG/CM2 ACABADO PULIDO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE (24 HORAS, DESPUÉS DE FRAGUADO EL CONCRETO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1462.52 | 1462.52
M U R O S
14.0383 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO DE YESO-AGUA DE HASTA 2 CM DE ESPESOR EN MUROS PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 3254.5576 | 3254.5576
14.0384 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO PLOMEADO Y MUESTREADO AFINE A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR POLYFLOR O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1177.484 | 1177.484
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso firecode de 16mm en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 150
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso anti-moho de 16mm en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 66
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @40.6 cm, con hoja de yeso anti-moho de 16mm por una cara y hoja de yeso firecode de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 60
| Muro divisorio de tablaroca a dos caras armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 26 @61.0 cm, con doble hoja de yeso firecode de 16mm por cara, forrado en ambas caras. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 35
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por una cara y hoja de yeso firecode de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 45
| Lambrin de tablaroca a una cara armado con canal y poste de 6.35 cm calibre 26 @61.0 cm, con hoja de yeso firecode de 16mm por una cara. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 60
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por una cara y hoja de yeso anti-moho de 16mm por la cara opuesta. Incluye: resanes con perfacinta en uniones, redimix preparado para recibir acabado, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 45
| Muro divisorio armado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm por ambas caras. Incluye: resanes en uniones, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 300
| Lambrin DE TABLACEMENTOarmado con canal y poste de 9.2 cm calibre 20 @40.6 cm, con hoja de tablacemento durock de 13mm a una cara. Incluye: resanes en uniones, suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 |  |  |  | 90
| Suministro e instalación de falso plafón corrido de tablacemento. Incluye: Suministro y colocación, trazo y nivelación, habilitado de estructura reticular con perfiles galvanizados a base de canaleta de 38 mm calibre 22 colganteado con alambre del no. 12 a cada 0.90m y perpendiculares de canal liston calibre 20 a cada 40.6 cm. Fijo al canal de carga con alambre galvanizado del no. 16 o 2 tornillos tek plano por cada interseccion. Superficie a base de paneles de tablacemento fijos al bastidor con tornillos autorroscantes ds de 1" 1/4", a cada 30 cm. Calafateo de juntas a base de cinta de refuerzo de fibra de vidrio auto adherible y cemento latex flexible, empastecido de toda la superficie, acarreo y elevación de todos los materiales hasta el lugar de su utilización, fletes, desarrollo de los trabajos a cualquier nivel, andamios, tratamiento de juntas con otro material, remate a muro, juntas constructivas con reborde "j", reborde "L" ó junta de control "V", de acuerdo a proyecto, ángulo perimetral de aluminio anodizado natural de 1", desperdicios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 |  |  |  | 85
| Suministro y colocación de cajillo de tablaroca formado con canal listón @24" (longitud máxima), canaleta de carga 1-1/2" cal.20 , colgantes de alambre galv. no. 12 con separación max. de 4', con hoja de yeso 1/2" marca tablaroca tipo r, terminada con pintura sani paint "h" marca corev línea sanitizantes, barniz transparente antimicrobial sani seal marca corev linea sanitizantes. incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | ML |  |  |  | 105
APARATOS Y ACCESORIOS
14.0385 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS MARCA SLOAN MODELO ROYAL 111-1.28 SFSM O SIMILAR. DESCARGA DE 4.8 LTS. SPUD DE 38 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 1". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL, ALTURA DE 17" PARA DISCAPACITADOS HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 25 | 25
14.0386 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE SENSOR A BATERIAS MARCA SLOAN MODELO ROYAL 186-0.13 SFSM O SIMILAR. DESCARGA DE 0.5 LTS. SPUD DE 19 MM Y VALVULA DE RETENCION DE 3/4". BOTON MECANICO DE DESCARGA DE CORTESIA, NO REQUIERE DE BATERIAS PARA HACER DESCARGA MANUAL. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 1 | 1
14.0387 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, MONOMANDO MODELO: STUDIO CARRÉ MARCA: AMERICAN ESTÁNDAR O SIMILAR MEDIDAS: 41.5CM X 41.5CMINCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 25 | 25
14.0388 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MECÁNICA PARA LAVABO MARCA SLOAN MODELO KN87-9205 CÓDIGO 8004004 COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 25 | 25
14.0389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA MARCA SLOAN O SIMILAR DE CHORRO FIJO SON DESVIADOR GASTO DE 2.0GPM MODELO ACT-O-MATIC 51-2.0GPM O SIMILAR, BRAZO Y CHAPETON MODELO SS05-0200 MARCA SLOAN O SIMILAR, MONOMANDO MARCA CASTEL MODELO LEXUS CÓDIGO 70.09027 COLOR CROMO PULIDO O SIMILAR. INCLUYE VÁLVULA, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. |  | 0 | 19 | 19
14.039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, MODELO B-290 MARCA BOBRICK O SIMILAR, DIMENSIÓN DE 36"X36". INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. |  | 0 | 25 | 25
14.0391 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA SANITARIOS MODELO: 4210 ESTÁNDAR MARCA SANILOCK O SIMILAR ACABADO ESMALTADO DE PINTURA EN POLVO, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO, 3 PANELES (0.90X1.50m), 2 PANELES (1.22X1.50m), 2 PANELES (1.78X1.50m), 1 PANEL (0.61X1.50m), 2 PANELES (0.85X1.50m) 1 PANEL (0.46X1.20m), 6 PUERTAS (0.61X1.50m), 1 PUERTA (0.85X1.50m), 1 PUERTA (0.90X1.50m), 3 PILASTRAS (0.12X1.50m), 2 PILASTRAS (0.15X1.50m), 1 PILASTRA (0.20X1.50m). INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JGO. |  | 0 | 1 | 1
14.0392 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL PARA SUERO MARCA CLICK-EZ O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE ESMALTADO EN BLANCO, MODELO IV9505, PARA 5 BOTELLAS, LA PIEZA CORRE POR SU RIEL DE ALUMINIO Y TIENE ALTURA AJUSTABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 30 | 30
14.0393 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL DE CORTINAS ANTIBACTERIANA TERMOPLÁSTICA DEN TELA MARCA STAPHCHECK DE 2.50 X 5.50 M., CON RIEL MARCA CLICK-EZE O SIMILAR EN ALUMINIO ESMALTADO EN BLANCO DE 30 X 30 MM CARRETILLAS CON RUEDAS INCLINADAS DE PLÁSTICO AUTOLUBRICANTE REMOVIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 26 | 26
14.0394 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN MOD. B-6806 DE 42", 400 MM DE DIÁMETRO, ACABADO SATINADO CON BRIDA A PRESIÓN, MARCA BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 25 | 25
14.0395 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE, MODELO: B-2890 MARCA BOBRICK, MONTADO EN SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, EQUIPADO CON CERRADURA DE RESORTE. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 25 | 25
14.0396 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE. MODELO: B-2112 MARCA BOBRICK, TANQUE HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, VÁLVULA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 25 | 25
14.0397 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, DISEÑO INNOVADOR ACTIVADO CON SENSOR; MODELO. PT-71000. MARCA JOFEL, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS CON CERRADURA DE SEGURIDAD. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 8 | 8
14.0398 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA REGADERA PLEGADIZO CON SUJECIONES A MURO, MONTADO EN SUPERFICIE DISEÑO COMPACTO MATERIAL EN FENÓLICO SÓLIDO (PLASTICO) ACABADO MATE EN COLOR IVORY. MOD. B-5191 DE BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 19 | 19
14.0399 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO INOX. DE 1" MONTADO EN MURO PARA REGADERA, EN LONGITUD DE 66"(1.67 MM), MODELO B-207 DE BOBRICK. (EL TUBO SE CORTARA EN EL SITIO SEGUN LONGITUD DE CADA ÁREA). CORTINA DE VINYL BLANCO OPACO DE 0.2MM, EN DIMENSIÓN DE 70"ANCHO X 72"ALTO, CON 12 GANCHOS, MOD. 204-3 DE BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 19 | 19
14.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA, LINEA CLASICA, TERMINADO EN CROMO, MODELO: 105 MARCA HELVEX. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 19 | 19
14.0401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA Y/O GANCHO INDIVIDUAL DE 2" X 2" PARA BATAS DE BAÑO, EN ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLANTE, MOD. B-671, MARCA BOBRICK. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 19 | 19
14.0402 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADORA DE PAÑALES DE ACERO INOXIDABLE MARCA KOALA KARE PRODUCTS DE BOBRICK, MODELO KB110-SSRE. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
ACABADOS
P I S O S
14.0403 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR, MODELO. BAVENO MICOSELLADOE O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 1182.98 | 1182.98
14.0404 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10CM DE ALTO DE PORCELANATO RECTIFICADO CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO O SIMILAR MEDIDAS DE 60 X 60 CM, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 963.3 | 963.3
14.0405 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO MED. 60 CM. X 60 CM. MCA. CASTEL MODELO PALADIO BEIGE O SIMILAR COLOR PERL COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 138.35 | 138.35
14.0406 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA POLYFLOR “NOUGAT 9010” O SIMILAR ESPESOR 2 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CURVA SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 19.55 | 19.55
14.0407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR MODELO TUCSON BEIGE MEDIDAS 60X60 CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST DE 1.00 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 121.64 | 121.64
14.0408 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO Y ZOCLO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL O SIMILAR, MODELO TOSCANA MICROSELLADO BLANCO, MEDIDAS 60X60CM. COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST DE 1.00 CM. DE ESPESOR, COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 19.47 | 19.47
14.0409 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO MOLDE 10X10 SLATE MEDIDA 61X61 CM ENDURESEDOR Y DESMOLDANTE CLASSIC GRAY A-33 COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO APROX. 8 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 16.18 | 16.18
14.041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO MOLDE ASHLER ROUGH MEDIDA 59X60 CM ENDURECEDOR Y DESMOLDANTE WALNUT 5921 COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO APROX. 8 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 13.55 | 13.55
M U R O S
14.0411 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO RECTIFICADO MED. 31 CM. X 61 CM. MCA. CASTEL MODELO PALADIO BEIGE O SIMILAR COLOCADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER ANTIDESLIZAMIENTO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 1.00 CM DE ESPESOR, COLOCADO CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR A 1MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 891.5091 | 891.5091
14.0412 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 2762.389 | 2762.389
14.0413 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CAFÉ MEDIO 1-0103T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 110.39 | 110.39
14.0414 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR AQUA 3-1903T. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 364.0557 | 364.0557
14.0415 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BERELEX O SIMILAR A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO. COLOR CLARA 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 145.04 | 145.04
C) | P L A F O N E S
14.0416 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2" MARCA TABLAROCA TIPO R O SIMILAR, TERMINADA CON PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR, BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANI SEAL MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 325.32 | 325.32
14.0417 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2" MARCA TABLAROCA TIPO WR O SIMILAR, TERMINADA CON PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR, BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANI SEAL MARCA COREV LÍNEA SANITIZANTES O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 541.83 | 549.33
14.0418 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN REGISTRABLE DE 2'X2', MODELO ULTIMA REGULAR BISELADO, TEXTURA FINA DE ARMSTRONG (1911- 24x24x3/4") O SIMILAR, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN 15/16" COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 744.66 | 816.65
14.0419 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA MARCA BEREL GREEN O SIMILAR, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR CLARO 4-0206P. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 555.09 | 555.09
14.042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL SATINADA MARCA COMEX O SIMILAR, A 2 MANOS 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 853.89 | 853.89
CANCELERÍA
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V5 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.60 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 5
14.0421 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V8 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.00 MTS ANCHO X 2.10 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 20 | 20
14.0422 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V12 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.40 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0423 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V13 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.40 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 10 | 10
14.0424 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V20 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 6 | 6
14.0425 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V43 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.90 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0426 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V59 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO TEMPLADO. MEDIDAS 2.975 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE DOS PUERTAS ABATIBLES DOBLES DE 2.40 ANCHO X 2.13M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0427 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V60 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO TEMPLADO. MEDIDAS 2.325 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0428 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V63 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 7.90 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0429 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V64 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.30 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V65 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.40 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
14.0431 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V66 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.40 MTS ANCHO X 1.50 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 5 | 5
14.0432 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V67 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 0.40 MTS ANCHO X 1.20 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0433 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V83 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 5.175 MTS ANCHO X 0.40 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0434 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V91 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 3"X3" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO DUOVENT. MEDIDAS 5.02 MTS ANCHO X 2.10 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.10M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0435 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V93 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 4.10 MTS ANCHO X 2.70 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DOBLE DE1.80 ANCHO X 2.13M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0436 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V114 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 0.30 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C64 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MML TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.40 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C66 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MML TRANSLUCIDO. MEDIDAS 2.55 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C67 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.880 MTS ANCHO X 2.19 MTS ALTO. INCLUYE UNA PUERTA ABATIBLE DE 0.92 ANCHO X 2.19M ALTO; CIERRAPUERTAS DE PISO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 7 | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA C70 SEGÚN DISEÑO CON CANCEL DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. MEDIDAS 1.20 MTS ANCHO X 3.60 MTS ALTO. IINCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | PZA |  | 0 | 7 | 1
HERRERÍA
BARANDAL Y PASAMANOS
14.0437 | BARANDAL CONTRAIMPACTO MARCA C/S ACROVYN 4000, MODELO SCR-40N, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES EN CASOS DE GIROS INTERIORES Y GIROS EXTERIORES, TAPAS FINALES PARA REMATE FINAL, BRAQUETS DE SUJECIÓN A CADA 60 CM. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 324.71 | 325.72
14.0438 | PASAMANOS MARCA C/S ACROVYN 4000, MODELO HRB-10CN O SIMILAR. INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES EN CASOS DE GIROS INTERIORES Y GIROS EXTERIORES, TAPAS FINALES PARA REMATE FINAL, BRAQUETS DE SUJECIÓN A CADA 60 CM. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 163.56 | 163.56
VARIOS
14.0439 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOUVER CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 0 | 114.98 | 114.98
14.044 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO LOUVER DE DIMENSIONES 2.14 X 2.19 MTS CON LÁMINA CALIBRE 24 EN FORMA DE "Z" EN MARCO METALICO DE 2" X 4". INCLUYE TAPA SUPERIOR EN CADA POSTE, MARCO DE PER DE 2.5" X 2.5" ROJO, RODAJAS, RIEL DE ÁNGULO DE 2.5X2.5" AHOGADO EN PISO POSTES ESQUINEROS DE REDONDO DE 4" CED. FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ, HERRAJES, SUBESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0 | 3 | 3
PUERTAS N2
14.0442 | PUERTA CÓDIGO 1-1, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 112.5 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  |  | 11 | 13
14.0443 | PUERTA CÓDIGO 1-2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, ACABADO MANCHA Y BARNIZ SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, MEDIDA DE 0.92 X 2.16 M. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MARCO Y CHAMBRANA PERIMETRAL (SOLO EXTERIOR) DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y SELECCIONADA, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA FUNCION SEGÚN SU USO MARCA FALCON O SIMILAR CON MANIJA MODELO DANE, GRADO 2, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO, ACABADO CROMO SATINADO, TOPES FIJOS DE PISO MCA IVES O SIMILAR, RESANADO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.// DIMENSIONES REFERENCIADAS A LA TABLA DE PUERTAS LA CUAL ESPECIFICA VANOS A MURO Y PISO TERMINADO | PZA |  |  |  | 10
14.0444 | PUERTA CÓDIGO 1-4, INCLUYE: BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 2
14.0445 | PUERTA CÓDIGO 1-B, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 28 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 2870 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 1
14.0446 | PUERTA CÓDIGO 1-A,3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN ENTRADA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5307LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) // // // // |  |  |  |  | 1
14.0447 | PUERTA CÓDIGO 2-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 3 | 4
14.0448 | PUERTA CÓDIGO 2-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD/IVES ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 7 | 6
14.0449 | PUERTA CÓDIGO 02A-, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN EMERGENCIA EN SANITARIO SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: PRIVACY SET AU 5325LN YMS 626 O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 14 | 15
14.045 | PUERTA CÓDIGO 3-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626' O SIMILAR O SIMILAR // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0451 | PUERTA CÓDIGO 5-3, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  |  |  | 1
14.0452 | PUERTA CÓDIGO 6-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  |  |  | 1
14.0453 | PUERTA CÓDIGO 6-2, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 2'8" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 92CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 3
14.0454 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CÓDIGO 6A, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W 17' // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  |  |  | 1
14.0455 | PUERTA CÓDIGO 7-1, INCLUYE: 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112CM X 219CM | PZA |  |  |  | 1
14.0456 | PUERTA CÓDIGO 8-2,3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE HORIZONTAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7100F A B D 630 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 40" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 36" 2 X 84" // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 36" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) | PZA |  | 0 | 1 | 1
14.0457 | PUERTA CÓDIGO 10, INCLUYE 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BARRA DE PÁNICO CON MECANISMO DE CIERRE VERTICAL MARCA YALE SERIE 7100, CON CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO Y FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI/BHMA CERTIFIED: A156.3 TYPE 1 OR 28, GRADO 1, INCLUYENDO LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS SECUREX, DELAYED EGRESS, ALARMA Y MONITOREO DE BARRA. ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: EXIT DEVICE 7110F A B D 630 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 2-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 5
14.0458 | PUERTA CÓDIGO 13A-3, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D // 1-PASADOR EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 6891-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 4070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 4070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2), DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 127.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 3 | 1
14.0459 | PUERTA CÓDIGO 18, 4-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 6070 V3/U6 (1/16" LEAD(3); A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2) | PZA |  |  |  | 1
14.046 | PUERTA CÓDIGO 18A, 4-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA DE MADERA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 1.5HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 557 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 2-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-) | PZA |  |  |  | 1
14.0461 | PUERTA CÓDIGO 20-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626' O SIMILAR // 1-PLACA CON JALADERA DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: DOOR PULL 125 X 70C US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE EMPUJE DE 4" X 16" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PUSH PLATE 70C 4 X 16 US32D O SIMILAR // 1-PLACA DE PATEO 10" X 34" MARCA ROCKWOOD ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: PROTECTION PLATE K1038 10" X 34" US32D O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU O SIMILAR PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (1/16" LEAD(3); A20/EOPDL4-(2); HOS/ST6(2)) O SIMILAR, DIMENSIONES: VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 1 | 4
14.0462 | PUERTA CÓDIGO 26-1, INCLUYE: 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY/IVES , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D O SIMILAR // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE/SCHLAGE COM MANIJA MODELO AUGUSTA O SIMILAR E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 O SIMILAR // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE/LCN CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 O SIMILAR // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W O SIMILAR // 1-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV O SIMILAR // 1-SARDINEL DE ALUMINOCON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A O SIMILAR // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM/WKS, INTERIOR DE PARTICLE CORE CERTIFICADO 45 MIN WH, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60 O SIMILAR, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 1 3/4 F PC 45 HPDL W60 WHI GPD O SIMILAR // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, MARCA CECO/STEELCRAFT SERIE SSQ PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO. - MODELO: SSQ 16 S01 534 SS3PS 3070 SV3 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6), DIMENSIONES: PUERTAS 3'4" x 7'0" HOJA Y VANO MURO Y PISO TERMINADO DE 112.5CM X 219CM | PZA |  | 0 | 4 | 4
14.0463 | PUERTA CÓDIGO 29-, 3-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR TIPO SWING CLEAR MARCA MCKINNEY PARA CLARO COMPLETO , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD (ADA) ANSI A117.1-1986, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5", INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, FABRICADA EN USA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES TA2895 4 1/2 26D // 1-CERROJO LLAVE-LLAVE PARA PUERTA DE 1 3/4" MARCA YALE INCLUYENDO AMAESTRAMIENTO DE LLAVE COMPATIBLE CON LA CERRADURA YALE SERÉ 5300LN, CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANSI/BHMA A156.5 GRADO 2, BACKSET DE 2 3/4", ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: DEADLOCK D222 MK 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-CERRADURA HOSPITALARIA TIPO PUSH/PULL LATCH CERTIFICADA CONTRA FUEGO UL MARCA ROCKWOOD, ACABADO ACERO INOXIDABLE - MODELO: HOSPITAL CATCH 596S US32DMS // 1-SELLO PERIMETRAL AUTO ADHERIBLE CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, AMORTIGUADOR DE RUIDO Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO COLOR BLANCO - MODELO: SMOKE SEAL S88 W 17' // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON TOPE HIGIÉNICO HOSPITALARIO Y CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; HOS/ST6) | PZA |  |  |  | 18
14.0464 | PUERTA CÓDIGO 35, 3-BISAGRA DE ACERO CON 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MP79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN CLASSROOM SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5308LN GMK YMS 626 // 1-TOPE DE PARED MARCA ROCKWOOD ACABADO CROMO SATINADO CON PROTECTOR DE GOMA COLOR GRIS - MODELO: WALL BUMPER 409 US32D // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-) |  |  |  |  | 2
14.0465 | PUERTA CODIGO 53. 6-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 2-PASADORES EMBUTIDOS MANUALES PARA PUERTA METÁLICA MARCA ROCKWOOD, CERTIFICADOS CONTRA FUEGO UL HASTA 3HRS, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: FLUSH BOLTS 555 US26D // 1-CERRADURA DE MANIJA FUNCIÓN BODEGA SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE 5 AÑOS EN EL MECANISMO Y GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: LOCKSET AU 5305LN GMK YMS 626 // 2-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-GOTERON DE ALUMINIO CON PROYECCIÓN DE 2.5" MARCA PEMKO, - MODELO: RAINDRIP 346 C 76" // 1-SELLO PERIMETRAL DE ALUMINIO Y VINIL USO RUDO CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE Y PASO DE HUMOS, MARCA PEMKO - MODELO: WEATHERSTRIP 303 AS 1 X 72" 2 X 84" // 2-SELLO BAJO PUERTA DE ABRAZAR EN ALUMINIO Y VINIL CON CERTIFICACIÓN BHMA, CONTRA FUEGO 10C, MARCA PEMKO - MODELO: DOOR SHOE 217 AV 36" // 1-SARDINEL DE ALUMINO DE 3" DE ANCHO CON CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y BHMA, MARCA PEMKO - MODELO: THRESHOLD 151 A 72" // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 // 1-PUERTA METÁLICA DE ACERO ROLADO EN FRIO SERIE RIGENT MARCA CECO CALIBRE 18 CON UN ESPESOR DE 1 3/4", INTERIOR KRAFT HONEY COMB FABRICADA BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8 Y 1,000,000. DE CICLOS DE APERTURAS, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS Y PASADORES DE CANTO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: HMD RI 18 CRS 3070 F 1 3/4 (MF1/FB6; MF3/FB12) // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 DBL 6070 V3/U6 (A20/EOPDL4-; MFB(2)) | PZA |  |  |  | 3
14.0466 | PUERTA CÓDIGO 59, 2-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 26D // 1-BISAGRA DE ACERO CON DOS BALEROS Y 5 NUDOS PARA USO ESTÁNDAR SERIE MACPRO MARCA MCKINNEY , CON INTERFACE ELÉCTRICA DE 8 CONECTORES PARA 4 AMP CONTINUOS @ 24 VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ANSI/BHMA 156.1 Y 156.7, CON UN ESPESOR DE 3.4MM Y DIMENSIONES DE 4.5"X4.5" ABIERTA, INCLUYE TORNILLERÍA PARA PUERTA DE MADERA Y PUERTA METÁLICA, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: HINGES MPB79 4 1/2 X 4 1/2 QC8 26D // 1-CERRADURA DE MANIJA ELÉCTRICA FUNCIÓN FAIL SECURE PARA 150 MA @ 24V CORRIENTE DIRECTA Y ARNES LYNX, SERIE 5300LN MARCA YALE COM MANIJA MODELO AUGUSTA E INCLUIR RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, DOS NIÉVELES DE AMAESTRAMIENTO COMPATIBLE CON CERROJOS O BARRAS DE PÁNICO, PESTILLO RESISTENTE DE A IMPACTOS DE 630LBS Y COMO CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES DEBE SER FABRICADA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CALIDAD ANSI/BHMA A156.2 GRADO 2 Y ACCESIBILIDAD (ADA)ANSI 117.1, LA MANIJA DEBERÁ TENER SISTEMA DE CLUTCH EN TODAS SUS FUNCIONES INCLUSO CUANDO LA CERRADURA ESTE BAJO LLAVE, DEBERÁ INCLUIR CERTIFICACIÓN CONTRA FUEGO UL, GARANTÍA DE POR VIDA EN LA CAÍDA DE LA MANIJA O RUPTURA DEL RESORTE DE LA MANIJA, LA MANIJA DEBERÁ SER DE 5" DE LARGO, ACABADO CROMO SATINADO - MODELO: ELECTRIFIED LOCKSET AU 5391LN 24VDC GMK YMS 626 // 1-CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER MARCA YALE CON BRAZO PARALELO Y VÁLVULAS DE AJUSTE EN LATCHING, CICLO DE APERTURA Y BACKCHECK, INCLUYE CUBIERTA PLÁSTICA DE MECANISMO, CERTIFICADO ANSI/BHMA A156.4 GRADO 1, CERTIFICADO CONTRA FUEGO, CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD (ADA) Y 10 AÑOS DE GARANTÍA. ACABADO ALUMINIO - MODELO: CLOSER 2701 689 // 1-PUERTA DE MADERA 1 3/4" DE ESPESOR SERIE GPD MARCA GRAHAM, INTERIOR DE PARTICLE CORE, RECUBIERTA DE PLÁSTICO LAMINADO WILSONART SERIE 60, MAQUINADOS DE FABRICA. PUERTA GARANTIZADA DE POR LA VIDA ÚTIL DE EDIFICIO. - MODELO: WD 3070 1 3/4 F PC HPDL W60 GPD // 1-MARCO METÁLICO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, MARCA CECO SERIE SU PARA SOBREPONER EN MURO DE BLOCK O CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR O MAYOR, CON SOLDADURA EN UNIONES, INCLUYE REFUERZO PARA CIERRAPUERTAS Y ANCLAS DE TIPO MARIPOSA. FABRICADO BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI A250.8, PREPARACIÓN DE FABRICA PARA BISAGRAS, CERRADURA O BARRA DE PÁNICO SEGÚN SEA EL CASO, ACABADO PRIMED DE FABRICA ESTANDARIZADO POR LA NORMA ANSI A250.10 ANTES DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN MUESTRA APROBADA. - MODELO: SU 16 CRS 534 SGL 3070 V3/U6 (A20/EOPDL4-(2)) | PZA |  | 0 | 3 | 1
EXTERIORES
OBRAS EXTERIORES
14.0458 | BASE DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO AL 95%-100% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA O SIMILAR, CALIDAD BASE, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 |  | 4083 | 1655.7846 | 1655.7846
14.0459 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECI-60 O SIMILAR A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO, MÍNIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 |  | 4083 | 11038.5641 | 11038.5641
14.046 | SUBRASANTE DE 30CM. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA DE AASHTO ESTANDAR EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HOMOGENIZACIÓN, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 507 | 3311.5692 | 3311.5692
14.0461 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE, DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON TAMAÑO NOMINAL DE 19 MM (3/4”) ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20, ESTABILIDAD MÍNIMA DE 800 KG, FLUJO ENTRE 2 Y 4 MM; VACIOS TOTALES DE LA MEZCLA ENTRE 3% Y 5%; VFA (VACIOS LLENOS DE ASFALTO) ENTRE 65% Y 75% Y VAM DEL 14% MÍNIMO, COMPACTADA AL 95% MÍNIMO DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL, MEZCLADO CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA O ASFALTO FR-3 A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2. | M2 |  | 4083 | 11038.5641 | 11038.5641
14.0462 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA PERTENECIENTE A ESTE CONTRATO, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA PARA DESPUES REALIZAR RETIRO A TIRO AUTORIZADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO. | M2 |  | 0 | 1 | 5979.4
14.0463 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADA EN SITIO ESPESOR DE 10 CM ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10:10 ACABADO ESCOBILLADO JUNTAS CON VOLTEADOR FRONTERA CORDÓN DE BANQUETA DE CONCRETO . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 630.5 | 452.8405 | 452.8405
14.0464 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CON CUNETA INTEGRAL Y CON MEDIDAS DE 40 CMS X 35 CMS., A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2, CON FIBERMESH A RAZÓN DE 1.0 KG/M3, CON JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @ 20 M., ACABADO PULIDO. INCLUYE CIMBRA, JUNTAS, CHAFLANES Y CURADO. | ML |  | 980.2 | 1912.6601 | 1912.6601
14.0465 | SUMINISTRO DE PASTO TIPO STENOTAPHRUM SECUNDATUM (PASTO SAN AGUSTIN), SOBRE BASE DE 10 CM. DE TIERRA ORGANICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | 0 | 8196.3927 | 8196.3927
14.0466 | SUMINISTRO DE ARBOL "SABINO" DE 2" DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TIERRA VEGETAL, RIEGO DURANTE UN MES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 25 | 25
14.0467 | COLOCION DE ARBOL "ENCINO" DE 2" DE DIAMETRO Y 2 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TIERRA VEGETAL, RIEGO DURANTE UN MES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 25 | 25
14.0468 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS EN FACHADAS, CON PERFIL METÁLICO EN "C" DE 3/4". INCLUYE: RANURAS CON DISCO EN MURO DE BLOCK ZARPEADO Y AFINADO, ANCLAJE CON PIJAS @ 1.20 M., SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 0 | 2251.02 | 2251.02
| MEJORAMIENTO TERRACERIA EN TERRAPLENES EXISTENTES, EN VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS |  |  | 0 | 2251.02
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: APARATOS TOPOGRÁFICOS ESTACION TOTAL, HERRAMIENTAS | M2 |  |  |  | 10822
| BASE DE 15 CM. DE ESPESOR COMPACTO AL 95%-100% DE SU P.V.S.M. PORTER CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA O SIMILAR, CALIDAD BASE, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO Y UN CBR MÍNIMO DE 80%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 |  |  |  | 896.91
| RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECI-60 O SIMILAR A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, QUE GARANTICE UNA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO, MÍNIMO 4 MM. A LAS 24 HRS. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO PREVIO, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 |  |  |  | 5979.4
| CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE, DE 5 CM. (Segun diseño de pavimento). DE ESPESOR COMPACTO, CON TAMAÑO NOMINAL DE 19 MM (3/4”) ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20, ESTABILIDAD MÍNIMA DE 800 KG, FLUJO ENTRE 2 Y 4 MM; VACIOS TOTALES DE LA MEZCLA ENTRE 3% Y 5%; VFA (VACIOS LLENOS DE ASFALTO) ENTRE 65% Y 75% Y VAM DEL 14% MÍNIMO, COMPACTADA AL 95% MÍNIMO DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL, MEZCLADO CON MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE CANTERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA O ASFALTO FR-3 A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2." | M2 |  |  |  | 5979.4
| SUBRASANTE DE 20 CM Y 30CM (SEGÚN DISEÑO DE PAVIMENTOS). DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA DE AASHTO ESTANDAR EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, HOMOGENIZACIÓN, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  |  |  | 1350.86
| CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 |  |  |  | 220.3
| CARGA Y ACARREO DEL 1ER KM, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 |  |  |  | 220.3
| ACARREO DE KM SUBSECUENTES Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIONES Y CORTES VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA (SE INCLUYE PAGO DE REGALIAS). | M3/KM |  |  |  | 1101.5
| ESTABILIZACION DE CAPA DE TERRENO NATURA EN UN ESPESOR DE 30 CM, CON 5% DE CAL HIDRATADA CON RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. OBTENIDO MEDIANTE LA PRUEBA ASSHTO MODIFICADO, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO, INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ACUERDO CON LOS ART. 48, 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, VIGENTE. INCLUYE: AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 |  |  |  | 1793.82
| TERRAPLENES,EXTENDIDO DE MATERIALES FORMACIÓN E INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA P.U.O.T., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  |  |  | 477.9
| ESCARIFICADO DE MATERIAL EXISTENTE DEL ORDEN DE 20 A 25 CM PARA TRABAJAR LA CAPA SUBYASCENTE, REALIZANDO INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA P.U.O.T., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  |  |  | 477.9
PRELIMINARES
14.0501 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: APARATOS TOPOGRÁFICOS ESTACION TOTAL, HERRAMIENTAS | M2 |  |  |  | 11038.5641
14.0502 | DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM MATERIAL MEDIDO EN BA | M2 |  |  |  | 11038.5641
14.0503 | CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS MEDIDO EN SECCION EN TERRENO TIPO "A" Y "B" DE 0.00 A 2.00 M | M3 |  |  |  | 1500
14.0504 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL AUTORIZADO DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS | M3 |  |  |  | 1500
14.0505 | CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1 er. KM., VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 |  |  |  | 1500
14.0506 | ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE KMS. SUBSECUENTES, EN TIRADEROS OFIC | M3KM |  |  |  | 9000
SUBTOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL
XV | ELECTRICO
A) | 15.0001 - 15.0018 TABLEROS Y EQUIPOS
B) | 15.0019 - 15.0051 FUERZA GENERAL
C) | 15.0052 - 15.0067 FUERZA CLIMAS
D) | 15.0068 - 15.0128 SOPORTERIA FUERZAS
E) | 15.0129 - 15.0149 ALUMBRADO EXTERIOR
F) | 15.0150 - 15.0170 PARARRAYOS
G) | 15.0171 - 15.0213 CONTACTOS NORMALES
H) | 15.0214 - 15.0244 CONTACTOS EMERGENCIA
I) | 15.0245 - 15.0282 CONTACTOS REGULADOS
J) | 15.0283 - 15.0313 CONTACTOS AISLADOS
K) | 15.0314 - 15.0371 ALUMBRADO NORMAL
L) | 15.0372 - 15.0417 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
A) | TABLEROS Y EQUIPOS
15.0001 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
TABLEROS NQ Y NF
15.0002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CONTACTOS NORMALES DENOMINADO "N" 3F-4H, 220/127V. 30 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ304AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 23-1X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CONTACTOS REGULADOS DENOMINADO "R2" 3F-4H, 220/127V. 18 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X20 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ184AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 7-1X20A Y 3-1X15A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CONTACTOS REGULADOS DENOMINADO "X" 3F-4H, 220/127V. 18 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ184AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 8-1X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA EQUIPOS FAN&COIL DENOMINADO "F&C" 3F-4H, 220/127V. 42 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X20 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQD42AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 21-2X15A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CONTACTOS EMERGENCIA DENOMINADO "OE" 3F-4H, 220/127V. 18 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X1000 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ184AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 14-1X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CONTACTOS NORMALES DENOMINADO "CO" 3F-4H, 220/127V. 30 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ304AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 2-2X15A, 11-1X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES DENOMINADO "AU" 3F-4H, 220/127V. 18 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X30 A, BARRAS DE 100 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ184AB100F Y LOS SIGS. DERIVADOS: 3-1X15A, 4-1X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCION DE EMERGENCIA DENOMINADO "CC2" 3F-4H, 220/127V. 30 POLOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 A, BARRAS DE 225 AMPS. NO. DE CATALOGO: NQ304AB225 Y LOS SIGS. DERIVADOS: 3-2X40A, 2-2X100A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA DISTRIBUCION EMERGENCIA DENOMINADO "TGE-01" 3F-4H, 480/277V. COMPUESTO POR LO SIGUIENTE:SECCION PARA INT. TERMOMAGNETICO DE 3X1800A, BARRAS DE 2000A, 1 SECCION PARA LOS SIGUIENTES DERIVADOS 3X200A, 3X400A y 3X1200A. CON EQUIPO DE MEDICION Y MONITOREO. INCLUYENDO: COLOCACION, FIJACION, PEINADO DE CABLES CON CINTURON PLASTICO, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M. O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
TABLEROS AISLADOS
15.0009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AISLADO DENOMINADO "CIA" 2F-3H, 220/127V. 7.5 KVA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X40 AMPS. NO. DE CATALOGO: SIP07HA, SB432408, TRAFO:SXM07HA Y LOS SIGS. DERIVADOS: 8-2X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AISLADO DENOMINADO "CIB" 2F-3H, 220/127V. 7.5 KVA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X40 AMPS. NO. DE CATALOGO: SIP07HA, SB432408, TRAFO:SXM07HA Y LOS SIGS. DERIVADOS: 8-2X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AISLADO DENOMINADO "UCI" 2F-3H, 220/127V. 7.5 KVA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X40 AMPS. NO. DE CATALOGO: SIP07HA, SB432408, TRAFO:SXM07HA Y LOS SIGS. DERIVADOS: 8-2X20A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AISLADO PARA RAYOS X DENOMINADO "RX1" 2F-3H, 220/127V. 15 KVA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X100 AMPS. NO. DE CATALOGO: SIP15CCPNA68H1, SB513012, TRAFO: SXM15CC Y LOS SIGS. DERIVADOS: 2X60A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AISLADO PARA RAYOS X DENOMINADO "RX3" 2F-3H, 220/127V. 15 KVA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X100 AMPS. NO. DE CATALOGO: SIP15CCPNA68H1, SB513012, TRAFO: SXM15CC Y LOS SIGS. DERIVADOS: 2X60A INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
TABLEROS I-LINE
CENTROS DE CONTROL DE MOTORES
15.0014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DENOMINADO "CCM-03" 3F-3H, 480/277V. COMPUESTOR POR LO SIGUIENTE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X200 A, BARRAS DE 300 AMPS. COMBINACION ARRANCADORES A TENSION REDUCIDA-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3F-3H: 2-25 (30 HP) HP. COMBINACION ARRANCADORES A TENSION PLENA NO REVERSIBLES-INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO 3F-3H: 2-3 HP. TODOS LOS ARRANCADORES DEBERAN CONTAR CON BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DENOMINADO "CCM-04" 3F-3H, 480/277V. COMPUESTOR POR LO SIGUIENTE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X225A, BARRAS DE 300 AMPS. COMBINACION ARRANCADORES A TENSION REDUCIDA-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3F-3H: 1-30 HP, 1-25 (30 HP) HP. COMBINACION ARRANCADORES A TENSION PLENA NO REVERSIBLES-INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO 3F-3H: 1-15 HP, 1-5 HP, 1-3 HP, 1-1.5 HP. TODOS LOS ARRANCADORES DEBERAN CONTAR CON BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DENOMINADO "CCM-06" 3F-3H, 480/277V. COMPUESTOR POR LO SIGUIENTE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X450 A (ANTES 3X250) , BARRAS DE 500 AMPS (ANTES 300A) . COMBINACION ARRANCADORES A TENSION PLENA NO REVERSIBLES-INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO 3F-3H: 2 DE 30 HP, 2 DE 25HP, 2 DE 75HP , 2 DE 15 HP(ANTES 8) , 8 DE 1 HP. TODOS LOS ARRANCADORES DEBERAN CONTAR CON BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, INCLUYENDO: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
UPS Y REGULADORES DE VOLTAJE
15.0018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE (UPS) DE 2 KVA, DE ESTADO SOLIDO, TIPO ON-LINE, DOBLE CONVERSION, TENSION DE ENTRADA 220 V, SALIDA A 220/127V, +- 3%, 60 Hz +- 5%, EFICIENCIA DE 98%, TIEMPO DE RESPUESTA DE 0.5 CICLOS, (18.33 ms), DISTORSION MAXIMA DE ARMONICAS DEL 1%, PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS, FILTRO DE SUPRESION DE PICOS POR SOBRETENSION, FILTRO DE RIUDOS, TEMPERATURA AMBIENTE DE 30° A 40° C, TIEMPO DE RESPALDO DE 30 MINUTOS, FACTOR DE POTENCIA DE 0.95, RUIDO MENOR A 65 dB, CON BY-PASS PARA MANTENIMIENTO Y CON PUERTO DE MONITOREO. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 4
| SUMINISTRO E ONSTALACION DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE DE 50KVA, TENSION DE ENTRADA220/127V, SALIDA A 220/127 +- 5%, 60HZ +- 10%, EFICIENCIA DE 99% DISTORSION MAXIMA DE ARMONICAS DEL 3%. PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS, FILTRO DE SUPRESION DE PICOS POR SOBRETENSION, FILTRO DE RUIDOS, TEMPERATURA AMBIENTE DE 30° A 40°C, FACTOR DE POTENCIA DE 0.95 RUIDO MENOR A 65dB Y CON PUERTO DE MONITOREO. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, MO.O Y HERRAMIENTA, SUPERVIISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 1
INTERRUPTORES INDIVIDUALES
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO3X150A, 480V, SERVICIO PESADO EN GABINETE NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, MO.O Y HERRAMIENTA, SUPERVIISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 1
B) | FUERZA GENERAL
15.0019 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
ALIMENTACION A TAB CIA DESDE TAB CC2
15.002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 19 | 19
ALIMENTACION A TAB CIB DESDE TAB CC2
15.0021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 21 | 21
ALIMENTACION A TAB V DESDE TAB R
15.0022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 23 | 23
ALIMENTACION A TAB X DESDE TAB W
15.0023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-1/0 AWG + 1-4 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 18 | 18
ALIMENTACION A TAB R DESDE TAB REG-01
15.0024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-250 MCM + 1-1 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 106 | 106
ALIMENTACION A TAB S DESDE TAB REG-01
15.0025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 26 | 26
ALIMENTACION A TAB R2 DESDE TAB REG-01
15.0026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 86 | 86
ALIMENTACION A TAB LE DESDE TAB GE
15.0027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 26 | 26
ALIMENTACION A TAB ME DESDE TAB HE
15.0028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-2 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 29 | 29
ALIMENTACION A TAB OE DESDE TAB KE
15.0029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 16 | 16
ALIMENTACION A TAB EE DESDE TAB TSDE-02
15.003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 27 | 27
ALIMENTACION A TAB FE DESDE TAB TSDE-02
15.0031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 28 | 28
ALIMENTACION A TAB GE DESDE TAB TSDE-02
15.0032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-2 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 113 | 113
ALIMENTACION A TAB HE DESDE TAB TSDE-02
15.0033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-3/0 AWG + 1-4 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 115 | 115
ALIMENTACION A COC. REF. DESDE TAB TSDE-02
15.0037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 67 | 67
ALIMENTACION A COC. CONG. DESDE TAB TSDE-02
15.0038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 61 | 61
ALIMENTACION A MEDIC. REF. DESDE TAB TSDE-02
15.0039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 47 | 47
ALIMENTACION A TAB L DESDE TAB G
15.004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 28 | 28
ALIMENTACION A TAB M DESDE TAB H
15.0041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-1/0 AWG + 1-4 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 28 | 28
ALIMENTACION A TAB N DESDE TAB J
15.0042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 12 | 12
ALIMENTACION A TAB O DESDE TAB K
15.0043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 16 | 16
ALIMENTACION A TAB E DESDE TAB TSDN-02
15.0044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 26 | 26
ALIMENTACION A TAB F DESDE TAB TSDN-02
15.0045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 28 | 28
ALIMENTACION A TAB G DESDE TAB TSDN-02
15.0046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-2 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 108 | 108
ALIMENTACION A TAB H DESDE TAB TSDN-02
15.0047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-250 MCM + 1-1 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 111 | 111
ALIMENTACION A TAB CO DESDE TAB TSDN-02
15.0048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 55 | 55
ALIMENTACION A TAB AU DESDE TAB TSDN-02
15.0049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 91 | 91
ALIMENTACION A CH-03 (3 HILOS) DESDE TAB TDGN-01
15.005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CALIBRE 250 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 316 | 316
15.0051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CALIBRE 2 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 105 | 105
ALIMENTACION A TTA-01 DESDE TDGE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 4 - 4AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
ALIMENTACION A TTA-02 DESDE TDGE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 250 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 208
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 52
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
ALIMENTACION A TTA-03 DESDE TDGE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 500 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 3/0 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
ALIMENTACION A TGE-01 DESDE PE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 600 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 160
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 4/0 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 40
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 10
ALIMENTACION A TTA-01 DESDE TGE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 4/0 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 108
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 27
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 27
ALIMENTACION A TTA-02 DESDE TGE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 250 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 208
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 52
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
ALIMENTACION A TTA-03 DESDE TGE-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 500 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CALIBRE 3/0 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
ALIMENTACION A CH-02 (3 HILOS) DESDE TAB TDGN-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CALIBRE 250 MCM, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 316 | 316
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CALIBRE 2 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 105 | 105
ALIMENTACION A CCM-06 DESDE TAB TDGN-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 2/0 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 316 | 139
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CALIBRE 4 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 105 | 47
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 47
ALIMENTACION A UP-01 DESDE TAB TDGN-01
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 4 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 316 | 200
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO CALIBRE 8 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 105 | 100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 35MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X30A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  | 1
ALIMENTACION A TAB. F&C DESDE TSDN-02
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 4-3/0 AWG + 1-4 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. |  |  |  |  | 40
C) | FUERZA CLIMAS
15.0052 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
ALIMENTACION A HUMIDIFICADORES DE VAPOR EN CABLE MULTICONDUCTOR
15.0053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-3/0 AWG + 1-4 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 270 | 270
15.0054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 250 | 250
15.0055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-2/0 AWG + 1-4 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 100 | 100
ALIMENTACION A HUMIDIFICADORES DE VAPOR EN CABLE DE COBRE XLP-LS
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 8 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 400 | 190
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 6 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 115
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 4 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 50
15.0057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE,VERDE, CALIBRE 12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 120 | 120
15.0058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 116 | 70
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 35MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 116 | 50
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 41MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 116 | 20
15.0059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X30A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 3 | 6
15.006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X60A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X100A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 2
15.0062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X200A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 3
ALIMENTACION A U. COND., EQ. DE PRESICION, Y F&COLD EN CABLE DE COBRE Y TUBO CONDUIT
15.0063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 650 | 700
15.0064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, VERDE, CALIBRE 12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 450 | 450
15.0065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 350 | 350
15.0066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 12 | 150
ALIMENTACION A UMAS Y EXTRACTORES
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-6 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 320
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR (MC), AISLAMIENTO XHHW-2, DE ALUMINIO CALIBRE 3-4 AWG + 1-6 (T.F.), INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 110
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 8 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 155
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 10 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 90
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 12 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 270
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 155
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 90
INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES UMAS Y EXTRACTORES
15.0067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,2X20A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 21
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X60A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X15A, 480V, NEMA 3R. INCLUYENDO MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  | 11
ALIMENTACION A BAC 02, 03 Y 04 DESDE CCM-6
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 2 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 30
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 30
ALIMENTACION A BAT 02, 03 Y 04 DESDE CCM-6
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 2 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 120
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 50
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 50
ALIMENTACION A BAH 02, 03 Y 04 DESDE CCM-6
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 2 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 150
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 80
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 80
ALIMENTACION A TE 02, 03 Y 04 DESDE CCM-6
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR AISLAMIENTO THW-LS DE COBRE, CALIBRE 2 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 170
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  |  |  | 100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | MTS |  |  |  | 100
INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES BA, BAT, BAH y TE
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X30A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  | 6
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES,3X100A, 480V, SERVICIO PESADO, NEMA 1, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  | 2
D) | SOPORTERIA FUERZAS
15.0068 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
SOPORTERIA PARA FUERZA GENERAL, CHAROLAS Y ACCESORIOS
15.0069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 9" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 2 | 2
15.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 36 | 36
15.0071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 16" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 12 | 12
15.0072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 43 | 43
15.0073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 24" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 20 | 20
15.0074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 30" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 5 | 5
15.0075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 9" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 16" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 3 | 3
15.0079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 24" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 30" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 30" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 30" A 24" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL UNISTRUT 4X4 PERFORADO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 64 | 64
15.0084 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" LONGITUD 3 MTS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 78 | 78
15.0085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA Y RONDANA 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 250 | 250
15.0086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR TIPO Z 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1036 | 1036
15.0087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEMA PARA CHAROLA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 200 | 200
15.0088 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP U TRAPECIO DE 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 60 | 60
15.0089 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 21mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 25mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.0091 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 32mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 106 | 106
15.0092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 38mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 80 | 80
15.0093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 63mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.0094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCHOS DE NYLON DE 12" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1800 | 1800
SOPORTERIA PARA FUERZA CLIMAS, CHAROLAS Y ACCESORIOS
15.0095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.0096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 16" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 5 | 5
15.0097 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 24" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 30 | 30
15.0098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 24" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 16" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 24" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 24" A 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL UNISTRUT 4X4 PERFORADO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 30 | 30
15.0103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" LONGITUD 3 MTS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 50 | 50
15.0104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA Y RONDANA 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 600 | 600
15.0105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR TIPO Z 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 200 | 200
15.0106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEMA PARA CHAROLA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 180 | 180
15.0107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP U TRAPECIO DE 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 80 | 80
15.0108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 21mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 25mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 32mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 38mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 30 | 30
15.0112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNISTRUT DE 63mmØ INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCHOS DE NYLON DE 12" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 400 | 400
SOPORTERIA PARA CUARTO ELECTRICO, CHAROLAS Y ACCESORIOS
15.0114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 6" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 1 | 1
15.0115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 1 | 1
15.0116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 6 | 6
15.0117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 6" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 6" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 12" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PARA CHAROLA PORTACABLES, TIPO Z, DE ALUMINIO, PERALTE DE 3 1/4", PASO 6", DE 20" A 6" DE ANCHO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL UNISTRUT 4X4 PERFORADO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 4 | 4
15.0124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 3 | 3
15.0125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA Y RONDANA 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | JGO |  | 0 | 4 | 4
15.0126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR TIPO Z 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEMA PARA CHAROLA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP U TRAPECIO DE 3/8" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
E) | ALUMBRADO EXTERIOR
15.0129 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
ALUMBRADO EXTERIOR, CABLE Y TUBO
15.013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 20 | 965
15.0131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADA DE 32MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 15 | 45
15.0133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO DE 25MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 800 | 800
15.0134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO DE 32MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 300 | 300
15.0135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO DE 38MM DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3.05 MTS. INCLUIR EL MATERIAL MISCELANEO REQUERIDO COMO COPLES, CONECTORES, CURVAS, TORNILLERIAS, SOPORTES, NIVELACION, SUPERVISION, ETC. | M.L. |  | 0 | 12 | 12
15.0136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG, AISLAMIENTO THWN, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 2900 | 2900
15.0137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 8 AWG, AISLAMIENTO THWN INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 1200 | 1200
15.0139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 12 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 670 | 670
15.014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 350 | 350
15.0141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE CALIBRE 8 AWG DESNUDO, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 230 | 230
ALUMBRADO EXTERIOR, LUMINARIAS
15.0143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO ARQUITECTONICO PARA MONTAJE EN POSTE, CUERPO DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA. PARA UNA LAMPARA DE 250 WATTS DE ADITIVOS METALICOS. DIFUSOR SEGMENTADO TIPO 4, BALASTRO MULTIVOLTAJE (120, 208, 240, 277V), CUERPO COLOR NEGRO, CON LAMPARA INCLUIDA. CATALOGO: MR2 250M SR4SC TB RPA DBL LPI. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA |  | 0 | 42 | 48
15.0144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ARQUTECTONICO SENCILLO. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA |  | 0 | 20 | 35
15.0145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE ARQUTECTONICO DOBLE. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA |  | 0 | 13 | 13
ALUMBRADO EXTERIOR, OBRA CIVIL
15.0146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA |  | 0 | 33 | 33
15.0147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO CON MEDIDAS INTERNAS DE 50x50x70 CMS. MUROS DE 15 CMS, INCLUYENDO: MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 3 | 3
15.0148 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA ALOJAR TUBOS CONDUIT DE PVC PESADO, ZANJA DE 30x60 CMS | MTS |  | 0 | 96 | 96
15.0149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA POSTE CONICO, DE ACUERDO A DETALLE DE PLANO, CONCRETO DE 200 KG/CM2, ANCLA DE FE 19x900 CMS, ESTRIBOS DE ALMABRON #2, VARILLA CORRUGADA DEL #3, . INCLUYENDO: MATERIALES, EXCAVACIONES, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS A CUALQUIER ALTURA. | PZA |  | 0 | 33 | 48
F) | PARARRAYOS
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
PARARRAYOS
15.015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS IONIZANTE TIPO PDC CON DISPOSITIVO ELECTRONICO DE PRE-IONIZACION. CORRIENTE DE DESCARGA APROBADA DE 100 KA CAT. TME-1560-TU , TEMESA, CON SISTEMA NOREIN, CUMPLIMIENTO CON NORMAS UNE-21186/NFC-17102 INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0151 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA SENSAR IMPACTOS DE RAYO MEDIANTE CAMPO MAGNETICO CAT. TME-OO1G TEMESA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIAMETRO X 3.00 MTS. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0153 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE ESTRUCTURAL TRIANGULAR DE 6.00 MTS. INCLUYE ANCLAS, ACCESORIOS, BASE Y REMATE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE ALUMINIO ESPECIAL PARA PUNTA IONIZANTE A MASTIL INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO ESPECIAL PARA PARARRAYOS DE 12.7 MM CAT. CA-28H MARCA CONDUMEX INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 190 | 190
15.0156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 19 HILOS CAT. CA-C4/0 MARCA CONDUMEX INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 40 | 40
15.0157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUESTO QUIMICO MEJORADOR DE TERRENO, CAT. GAP-TEMESA (12KG) INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | BTO |  | 0 | 40 | 40
15.0158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN SOLDABLE CADWELD CARGA NO. 115 INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 16 | 16
15.0159 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN SOLDABLE CADWELD CARGA NO. 150 INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 6 | 6
15.016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE COBRE TIPO REHILETE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 12 | 12
15.0161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON TAPA METALICA PARA ELECTRODO DE TIERRAS DE 0.30 X 0.30 MTS. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 4
15.0162 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 TIPO SANITARIO DE 10" DIAMETRO X 0.60 MTS. INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 4
15.0163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE UÑA GALVANIZADA DE 1" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 60 | 60
15.0164 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA ARPON GALVANIZADO DE 1/4" X 1 3/4" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 60 | 60
15.0165 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL P/ SOPORTE DE TUBO DE 1". INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 70 | 70
15.0166 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR MECÁNICO DE PRUEBAS PARA PUESTA A TIERRA BURNDY CAT. QR-28 INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 4 | 4
15.0167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 1" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | MTS |  | 0 | 58 | 58
15.0168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 1" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 28 | 28
15.0169 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA SIN FIN DE 2 3/4" INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA |  | 0 | 28 | 28
15.017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNICANAL COMERCIAL 4X4 X 3.00 M CM INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | TMO |  | 0 | 4 | 4
G) | CONTACTOS NORMALES
15.0171 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
AUDITORIO
15.0172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 80 | 80
15.0173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 5 | 5
15.0174 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 195 | 195
15.0175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 5 | 5
15.0176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 50 | 50
15.0177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 15 | 15
15.0178 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 9 | 9
15.0179 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 8 | 8
15.018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 3 | 3
15.0181 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 9 | 9
PLANTA BAJA
15.0182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 2200 | 2200
15.0183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 140 | 140
15.0184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 4800 | 4800
15.0185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 1100 | 1100
15.0186 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 160 | 160
15.0187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 129 | 129
15.0188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 144 | 144
PRIMER NIVEL
15.0189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 2480 | 2480
15.019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 275 | 275
15.0191 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 7190 | 7190
15.0192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 200 | 200
15.0193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 1220 | 1220
15.0194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 60 | 60
15.0195 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 214 | 214
15.0196 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES, PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA DE 15A, 125V, 1F, CAT. No. QZ4028GFC CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO. | PZA |  | 0 | 8 | 8
15.0197 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA DE 20A. 127V. 1F, 2H. 60 HZ. GRADO COMERCIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GFC CON TAPA CAT. No. QZ4803M3BN MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 95 | 95
15.0198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 338 | 338
15.0199 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 258 | 258
15.02 | UNIDAD PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA DE 2x6 WATTS, TIPO SOBREPONER DE CARCASA TERMOPLASTICA, ENTRADA 120 VCA, CAT. ELM2 120, MCA. LITHONIA. | PZA |  | 0 | 20 | 20
SEGUNDO NIVEL
15.0201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1020 | 1020
15.0202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 180 | 180
15.0203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 3420 | 3420
15.0204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 175 | 175
15.0205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 480 | 480
15.0206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 15 | 15
15.0207 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 86 | 86
15.0208 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA CONEXIONES LATERALES CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA DE 20A. 127V. 1F, 2H. 60 HZ. GRADO COMERCIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GFC CON TAPA CAT. No. QZ4803M3BN MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 5 | 5
15.0209 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 20A, 125V, 1F, GRADO HOSPITAL CAT. No. QZ4029GH Y TAPA QZ4803M3BN MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 53 | 53
15.021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 140 | 140
15.0211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 55 | 55
15.0212 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 180 | 180
15.0213 | UNIDAD PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA DE 2x6 WATTS, TIPO SOBREPONER DE CARCASA TERMOPLASTICA, ENTRADA 120 VCA, CAT. ELM2 120, MCA. LITHONIA. | PZA |  | 0 | 10 | 10
H) | CONTACTOS EMERGENCIA
15.0214 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
PLANTA BAJA
15.0215 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1674 | 1674
15.0216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 60 | 60
15.0217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 2600 | 2600
15.0218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 800 | 800
15.0219 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.022 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 20A, 125V, 1F, GRADO HOSPITAL CAT. No. QZ4029GH Y TAPA QZ4803M3BN MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 140 | 140
15.0222 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0223 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 90 | 90
15.0224 | INDICADOR DE SALIDA MOD. EDG CON BATERIA NIQUEL CADMIO MONTAJE SUPERIOR DOBLE CARA APARIENCIA TRANSPARENTE, 120VOLTS CAT. EDG 2 G 120/277 ELN, MCA. LITHONIA. | PZA |  | 0 | 68 | 68
PRIMER NIVEL
15.0225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 860 | 860
15.0226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 100 | 100
15.0227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 2945 | 2945
15.0228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 50 | 50
15.0229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 550 | 550
15.023 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 74 | 74
15.0231 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 80 | 80
15.0232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 98 | 98
15.0233 | UNIDAD PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA DE 2x6 WATTS, TIPO SOBREPONER DE CARCASA TERMOPLASTICA, ENTRADA 120 VCA, CAT. ELM2 120, MCA. LITHONIA. | PZA |  | 0 | 9 | 9
SEGUNDO NIVEL
15.0234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 380 | 380
15.0235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 65 | 65
15.0236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 1455 | 1455
15.0237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 65 | 65
15.0238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 245 | 245
15.0239 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 10 | 10
15.024 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA, CONEXIONES LATERALES DE 15A, 125V, 1F, GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO CAT. No. QZ4029GI CON TAPA QZ4803M3BN, MARCA: BTICINO. (180 V.A.) | PZA |  | 0 | 34 | 34
15.0241 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 45 | 45
15.0242 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 9 | 9
15.0243 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 46 | 46
15.0244 | UNIDAD PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA DE 2x6 WATTS, TIPO SOBREPONER DE CARCASA TERMOPLASTICA, ENTRADA 120 VCA, CAT. ELM2 120, MCA. LITHONIA. | PZA |  | 0 | 6 | 6
K) | CONTACTOS REGULADOS
15.0245 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
AUDITORIO
15.0246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 80 | 80
15.0247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 25 | 25
15.0248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 310 | 310
15.0249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 25 | 25
15.025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 50 | 50
15.0251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 15 | 15
15.0252 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO, CONEXIONES LATERALES, CON DOS PUNTOS DE PUESTA A TIERRA: UNO CON TORNILLO EN COLOR VERDE (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS-RUIDO ELÉCTRICO) PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA FORRADA (AISLADA) Y OTRO PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. COLOR DE RECEPTÁCULO Y PLACA; NARANJA, CATÁLOGO No. QZ4028IGN (15A) INCLUYE PLACA DE NYLON RESISTENTE AL IMPACTO, CARGA PROMEDIO A CONSIDERAR 250 V.A., 127V, 1F, 3H, 60 Hz. GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO, MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 9 | 9
15.0253 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 6 | 6
15.0254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0255 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 10 | 10
PLANTA BAJA
15.0256 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1600 | 1600
15.0257 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 145 | 145
15.0258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 5100 | 5100
15.0259 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 1150 | 1150
15.026 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO, CONEXIONES LATERALES, CON DOS PUNTOS DE PUESTA A TIERRA: UNO CON TORNILLO EN COLOR VERDE (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS-RUIDO ELÉCTRICO) PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA FORRADA (AISLADA) Y OTRO PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. COLOR DE RECEPTÁCULO Y PLACA; NARANJA, CATÁLOGO No. QZ4028IGN (15A) INCLUYE PLACA DE NYLON RESISTENTE AL IMPACTO, CARGA PROMEDIO A CONSIDERAR 250 V.A., 127V, 1F, 3H, 60 Hz. GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO, MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 186 | 186
15.0261 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 170 | 170
15.0262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 14 | 14
15.0263 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 245 | 245
PRIMER NIVEL
15.0264 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1120 | 1120
15.0265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 110 | 110
15.0266 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 3600 | 3600
15.0267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 100 | 100
15.0268 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 600 | 600
15.0269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 60 | 60
15.027 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO, CONEXIONES LATERALES, CON DOS PUNTOS DE PUESTA A TIERRA: UNO CON TORNILLO EN COLOR VERDE (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS-RUIDO ELÉCTRICO) PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA FORRADA (AISLADA) Y OTRO PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. COLOR DE RECEPTÁCULO Y PLACA; NARANJA, CATÁLOGO No. QZ4028IGN (15A) INCLUYE PLACA DE NYLON RESISTENTE AL IMPACTO, CARGA PROMEDIO A CONSIDERAR 250 V.A., 127V, 1F, 3H, 60 Hz. GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO, MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 118 | 118
15.0271 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 98 | 98
15.0272 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 143 | 143
SEGUNDO NIVEL
15.0273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 305 | 305
15.0274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 20 | 20
15.0275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 930 | 930
15.0276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 20 | 20
15.0277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 200 | 200
15.0278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 50 | 50
15.0279 | CONTACTO MONOFÁSICO DOBLE, POLARIZADO, CONEXIONES LATERALES, CON DOS PUNTOS DE PUESTA A TIERRA: UNO CON TORNILLO EN COLOR VERDE (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS-RUIDO ELÉCTRICO) PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA FORRADA (AISLADA) Y OTRO PARA LA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. COLOR DE RECEPTÁCULO Y PLACA; NARANJA, CATÁLOGO No. QZ4028IGN (15A) INCLUYE PLACA DE NYLON RESISTENTE AL IMPACTO, CARGA PROMEDIO A CONSIDERAR 250 V.A., 127V, 1F, 3H, 60 Hz. GRADO INDUSTRIAL, TIPO PESADO, MARCA: BTICINO. | PZA |  | 0 | 32 | 32
15.028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 100 x 100MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 34 | 34
15.0281 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADO DE 120 x 120MM.CON TAPA | PZA |  | 0 | 6 | 6
15.0282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN PVC SERVICIO PESADODE 100 x 100 MM. CON MARCO REDUCTOR 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 37 | 37
J) | CONTACTOS AISLADOS
15.0283 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
SALA DE CIRUGIA 1
15.0284 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 280 | 280
15.0285 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 230 | 230
15.0286 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 20 | 20
15.0287 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR CAFE Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 35 | 35
15.0288 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 18 | 18
15.0289 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 8 AWG, COLOR CAFÉ Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 420 | 420
15.029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 210 | 210
15.0291 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWN, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 14 AWG, COLOR NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 295 | 295
15.0292 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 16 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 55 | 55
15.0293 | MODULO DE RECEPTACULOS DOBLES PARA SALAS DE CIRUGIA Y EXPULSION, CARACTERISTICAS INDICADAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0294 | RAYOS "X", RECEPTACULO POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA DE 220 Vca., | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0295 | SALIDA A NEGATOSCOPIO 127 Vca. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0296 | PROTECTOR POR FALLAS A TIERRA | PZA |  | 0 | 2 | 3
15.0297 | RELOJ- CRONOMETRO DIGITAL | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0298 | CONTROL REMOTO ALAMBRICO | PZA |  | 0 | 1 | 1
SALA DE CIRUGIA 2
15.0299 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 280 | 280
15.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 230 | 230
15.0301 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 20 | 20
15.0302 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR CAFE Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 35 | 35
15.0303 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 18 | 18
15.0304 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 8 AWG, COLOR CAFÉ Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 420 | 420
15.0305 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 210 | 210
15.0306 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWN, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 14 AWG, COLOR NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 295 | 295
15.0307 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 16 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 55 | 55
15.0308 | MODULO DE RECEPTACULOS DOBLES PARA SALAS DE CIRUGIA Y EXPULSION, CARACTERISTICAS INDICADAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0309 | RAYOS "X", RECEPTACULO POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA DE 220 Vca., | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.031 | SALIDA A NEGATOSCOPIO 127 Vca. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0311 | PROTECTOR POR FALLAS A TIERRA | PZA |  | 0 | 2 | 3
15.0312 | RELOJ- CRONOMETRO DIGITAL | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0313 | CONTROL REMOTO ALAMBRICO | PZA |  | 0 | 1 | 1
SALA DE CHOQUES 1
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 280 | 280
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 230 | 230
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 20 | 20
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR CAFE Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 35 | 35
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 18 | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 8 AWG, COLOR CAFÉ Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 420 | 420
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 210 | 210
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWN, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 14 AWG, COLOR NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 295 | 295
| MODULO DE RECEPTACULOS DOBLES PARA SALAS CHOQUES, CARACTERISTICAS INDICADAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
| RAYOS "X", RECEPTACULO POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA DE 220 Vca., | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SALIDA A NEGATOSCOPIO 127 Vca. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PROTECTOR POR FALLAS A TIERRA | PZA |  | 0 | 2 | 3
| RELOJ- CRONOMETRO DIGITAL | PZA |  | 0 | 1 | 1
| CONTROL REMOTO ALAMBRICO | PZA |  | 0 | 1 | 1
SALA DE CHOQUES 2
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 280 | 280
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 230 | 230
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES MARCA RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 20 | 20
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR CAFE Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 35 | 35
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 6 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 18 | 18
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 8 AWG, COLOR CAFÉ Y NARANJA INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 420 | 420
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RHW, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 210 | 210
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THWN, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 14 AWG, COLOR NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  | 0 | 295 | 295
| MODULO DE RECEPTACULOS DOBLES PARA SALAS CHOQUES, CARACTERISTICAS INDICADAS. | PZA |  | 0 | 2 | 2
| RAYOS "X", RECEPTACULO POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA DE 220 Vca., | PZA |  | 0 | 1 | 1
| SALIDA A NEGATOSCOPIO 127 Vca. | PZA |  | 0 | 1 | 1
| PROTECTOR POR FALLAS A TIERRA | PZA |  | 0 | 2 | 3
| RELOJ- CRONOMETRO DIGITAL | PZA |  | 0 | 1 | 1
| CONTROL REMOTO ALAMBRICO | PZA |  | 0 | 1 | 1
K) | ALUMBRADO NORMAL
15.0314 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
PLANTA BAJA
15.0315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 190 | 190
15.0316 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 3600 | 3600
15.0317 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 700 | 700
15.0318 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 120 x 120MM., ESPESOR 1.6MM, CON TAPA. | PZA |  | 0 | 50 | 50
15.0319 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 150 x 150MM, ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 15 | 15
15.032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON MARCO REDUCTOR DE 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 115 | 115
15.0321 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA. , SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 12600 | 12600
15.0322 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 3600 | 3600
15.0323 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 450 | 450
15.0324 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO, CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 1000 | 1000
15.0325 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA PARA CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO EN CAJA DE CONEXIÓN , MARCA OHMEGA CALIBRE 3X12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA |  | 0 | 1000 | 1000
15.0326 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y APAGADOR, 2 MODULOS 40/200W, 0.2/1.7A, 127 VOLTS. CAT. QZ5434 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 100 | 100
15.0327 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON LAMPARA LED MCA NOVALUX 10.6W, 120V, 3000K CATALOGO 4BP MW LED MCA NOVALUX L3RLED MCA NOVALUX T24. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 100 | 100
15.0328 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE EMPOTRAR EN PLFON 13W, 120V, 3000K, CATALOGO REAL6 D6 MW ESL 600L 40K .60SC L7XRLED T24, INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 500 | 500
15.0329 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO GABINETE 0.30 X 1.22 M, LAMPARA FLUORESCENTE 32W T8, 2X32W, 120V, CATALOGO GT8 2 32 A12 MVOLT GEB10IS INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 312 | 312
15.033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 4 LAMPARAS T8 LED MCA NOVALUX DE 20W., LAMPARA 4x20W T8 LED MCA NOVALUX, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTIII 420 LED MCA NOVALUX T8 MV E MA N19 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 14 | 14
15.0331 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PARA LAMPARA COLOR ROJO EMPOTRADO EN PLAFOND MCA. LITHONIA MOD. DEFINIR POR SERV. MEDICOS INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0332 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE SUSPENDER CON CAPSULA DE PROTECCION A HUMEDAD TUBO FLUORESCENTE 2X32W. MCA. MAGG MOD. L-1163-0 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 3 | 3
15.0333 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO EN CABEZERA DE CAMA LAMPARA LED MCA NOVALUX 10 W. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0334 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO VELADORA PARA AREAS DE ENCAMADOS MCA. MAGG MOD. L-7264-0. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
PLANTA NIVEL 1
15.0335 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 15 | 15
15.0336 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1250 | 1250
15.0337 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 160 | 160
15.0338 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 120 x 120MM., ESPESOR 1.6MM, CON TAPA. | PZA |  | 0 | 35 | 35
15.0339 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 150 x 150MM, ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON MARCO REDUCTOR DE 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 27 | 27
15.0341 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA. , SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 3800 | 3800
15.0342 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 1400 | 1400
15.0343 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 40 | 40
15.0344 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO, CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 240 | 240
15.0345 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA PARA CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO EN CAJA DE CONEXIÓN , MARCA OHMEGA CALIBRE 3X12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA |  | 0 | 300 | 300
15.0346 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y APAGADOR, 2 MODULOS 40/200W, 0.2/1.7A, 127 VOLTS. CAT. QZ5434 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.0347 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX NOVA LED LUMINARIA DOWNLIGHT OPERA TLED DE 18W, LAMPARA DE 1x18W TLED 4100 K, MONTAJE EMPOTRADO EN PLAFON A 2.60 M. DE ALTURA CATALOGO DWL 118 127 E INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 137 | 137
15.0348 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 2 LAMPARAS T8 LED DE 20W., LAMPARA 2x20W T8 LED, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTII 220 LED T8 MV E MA N12 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 27 | 27
15.0349 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 3 LAMPARAS T8 LED DE 20W., LAMPARA 3x20W T8 LED, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTIII 320 LED T8 MV E MA N12 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 49 | 49
15.035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 4 LAMPARAS T8 LED DE 20W., LAMPARA 4x20W T8 LED, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTIII 420 LED T8 MV E MA N19 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 7 | 7
15.0351 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO EN CABEZERA DE CAMA LAMPARA LED 10 W. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 1 | 1
15.0352 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO VELADORA PARA AREAS DE ENCAMADOS. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 10 | 10
PLANTA NIVEL 2
15.0353 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 76 | 76
15.0354 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1180 | 1180
15.0355 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 220 | 220
15.0356 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 120 x 120MM., ESPESOR 1.6MM, CON TAPA. | PZA |  | 0 | 23 | 23
15.0357 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 150 x 150MM, ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0358 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON MARCO REDUCTOR DE 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 48 | 48
15.0359 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA. , SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 4330 | 4330
15.036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 1100 | 1100
15.0361 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 170 | 170
15.0362 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO, CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 400 | 400
15.0363 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA PARA CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO EN CAJA DE CONEXIÓN , MARCA OHMEGA CALIBRE 3X12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA |  | 0 | 326 | 326
15.0364 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y APAGADOR, 2 MODULOS 40/200W, 0.2/1.7A, 127 VOLTS. CAT. QZ5434 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 48 | 48
15.0365 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX NOVA LED LUMINARIA DOWNLIGHT OPERA TLED DE 18W, LAMPARA DE 1x18W TLED 4100 K, MONTAJE EMPOTRADO EN PLAFON A 2.60 M. DE ALTURA CATALOGO DWL 118 127 E INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 208 | 208
15.0366 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 2 LAMPARAS T8 LED DE 20W., LAMPARA 2x20W T8 LED, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTII 220 LED T8 MV E MA N12 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 55 | 55
15.0367 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 3 LAMPARAS T8 LED DE 20W., LAMPARA 3x20W T8 LED, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTIII 320 LED T8 MV E MA N12 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 30 | 30
15.0368 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO NOVALUX INTEGRAL, LUMINARIA EMPOTRADA EN PALFON OPERA 4 LAMPARAS T8 LED DE 20W., LAMPARA 4x20W T8 LED, 4100K MONTAJE EMPOTRADA EN PLAFON A 2.60 M DE ALTURA, CATALOGO INTIII 420 LED T8 MV E MA N19 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 9 | 9
15.0369 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO LAMPARA 26W CF, 2X26W, CATALOGO AVSP 2 26DTT MDR MVOLT INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 7 | 7
15.037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO EN CABEZERA DE CAMA LAMPARA LED 10 W. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 8 | 8
15.0371 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO VELADORA PARA AREAS DE ENCAMADOS. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 24 | 24
L) | ALUMBRADO EMERGENCIA
15.0372 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
PLANTA BAJA
15.0373 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 800 | 800
15.0374 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 4000 | 4000
15.0375 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 600 | 600
15.0376 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 120 x 120MM., ESPESOR 1.6MM, CON TAPA. | PZA |  | 0 | 140 | 140
15.0377 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 150 x 150MM, ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0378 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON MARCO REDUCTOR DE 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 130 | 130
15.0379 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA. , SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 19600 | 19600
15.038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 4000 | 4000
15.0381 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 1500 | 1500
15.0382 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO, CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 1400 | 1400
15.0383 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA PARA CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO EN CAJA DE CONEXIÓN , MARCA OHMEGA CALIBRE 3X12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA |  | 0 | 1600 | 1600
15.0384 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y APAGADOR, 2 MODULOS 40/200W, 0.2/1.7A, 127 VOLTS. CAT. QZ5434 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 140 | 140
15.0385 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO PASIVO (PIR) PARA DETECCION DE MOVIMIENTO Y NIVEL DE ILUMINACION, INSTALACION EN TECHO O PARED, RANGO DE COBERTURA 15.2 X 12.2 M A UNA ALTURA DE INSTALACION DE 3 M. ALIMNETACION 24 VCD DEL POWER PACK, CONSUMO 19 mA, MODELO CX-100 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 40 | 40
15.0386 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO PASIVO (PIR) PARA DETECCION DE MOVIMIENTO Y NIVEL DE ILUMINACION, INSTALACION EN TECHO, RANGO DE COBERTURA 111.5 M2, A UNA ALTURA DE INSTALACION DE 2.4 M. ALIMNETACION 24 VCD DEL POWER PACK, CONSUMO 20 mA, MODELO CI-200 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 12 | 12
15.0387 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CON TRANSFORMADOR Y RELEVADOR INTERCONECTADOS(POWER PACK) MODELO BZ-150 MONTAJE EN CAJA DE INTERCONEXION CON PRERRUPTURA DE 1/2" VOLTAJES DE OPERACION 127-277 VCA, 50/60 HZ, SALIDA 24 VCD, CONSUMO 255 mA, CARGAS MAXIMAS: BALASTRA 20 A, INCANDESCENTE 20 A, MOTOR 1 HP. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 71 | 71
PLANTA NIVEL 1
15.0388 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 32 | 32
15.0389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 3000 | 3000
15.039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 380 | 380
15.0391 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 120 x 120MM., ESPESOR 1.6MM, CON TAPA. | PZA |  | 0 | 60 | 60
15.0392 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 150 x 150MM, ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 8 | 8
15.0393 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON MARCO REDUCTOR DE 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 104 | 104
15.0394 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA. , SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 11000 | 11000
15.0395 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 2600 | 2600
15.0396 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 300 | 300
15.0397 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO, CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 800 | 800
15.0398 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA PARA CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO EN CAJA DE CONEXIÓN , MARCA OHMEGA CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA |  | 0 | 690 | 690
15.0399 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y APAGADOR, 2 MODULOS 40/200W, 0.2/1.7A, 127 VOLTS. CAT. QZ5434 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 100 | 100
15.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO PASIVO (PIR) PARA DETECCION DE MOVIMIENTO Y NIVEL DE ILUMINACION, INSTALACION EN TECHO O PARED, RANGO DE COBERTURA 15.2 X 12.2 M A UNA ALTURA DE INSTALACION DE 3 M. ALIMNETACION 24 VCD DEL POWER PACK, CONSUMO 19 mA, MODELO CX-100 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 6 | 6
15.0401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO PASIVO (PIR) PARA DETECCION DE MOVIMIENTO Y NIVEL DE ILUMINACION, INSTALACION EN TECHO, RANGO DE COBERTURA 111.5 M2, A UNA ALTURA DE INSTALACION DE 2.4 M. ALIMNETACION 24 VCD DEL POWER PACK, CONSUMO 20 mA, MODELO CI-200 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 7 | 7
15.0402 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CON TRANSFORMADOR Y RELEVADOR INTERCONECTADOS(POWER PACK) MODELO BZ-150 MONTAJE EN CAJA DE INTERCONEXION CON PRERRUPTURA DE 1/2" VOLTAJES DE OPERACION 127-277 VCA, 50/60 HZ, SALIDA 24 VCD, CONSUMO 255 mA, CARGAS MAXIMAS: BALASTRA 20 A, INCANDESCENTE 20 A, MOTOR 1 HP. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 26 | 26
PLANTA NIVEL 2
15.0403 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 90 | 90
15.0404 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFÓN HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  | 0 | 1700 | 1700
15.0405 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 290 | 290
15.0406 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 120 x 120MM., ESPESOR 1.6MM, CON TAPA. | PZA |  | 0 | 20 | 20
15.0407 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 150 x 150MM, ESPESOR 1.6MM., CON TAPA | PZA |  | 0 | 2 | 2
15.0408 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 100 x 100MM., ESPESOR 1.6MM., CON MARCO REDUCTOR DE 100 x 50MM | PZA |  | 0 | 63 | 63
15.0409 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA. , SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 5940 | 5940
15.041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 1650 | 1650
15.0411 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 130 | 130
15.0412 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO, CALIBRE 3X14 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | MTO |  | 0 | 440 | 440
15.0413 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA PARA CABLE PREARMADO TIPO ARMAFLEX METÁLICO EN CAJA DE CONEXIÓN , MARCA OHMEGA CALIBRE 3X12 AWG, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O., HERRAMIENTA., SUPERVISION Y PRUEBAS | PZA |  | 0 | 354 | 354
15.0414 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y APAGADOR, 2 MODULOS 40/200W, 0.2/1.7A, 127 VOLTS. CAT. QZ5434 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 63 | 63
15.0415 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO PASIVO (PIR) PARA DETECCION DE MOVIMIENTO Y NIVEL DE ILUMINACION, INSTALACION EN TECHO O PARED, RANGO DE COBERTURA 15.2 X 12.2 M A UNA ALTURA DE INSTALACION DE 3 M. ALIMNETACION 24 VCD DEL POWER PACK, CONSUMO 19 mA, MODELO CX-100 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 13 | 13
15.0416 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR INFRARROJO PASIVO (PIR) PARA DETECCION DE MOVIMIENTO Y NIVEL DE ILUMINACION, INSTALACION EN TECHO, RANGO DE COBERTURA 111.5 M2, A UNA ALTURA DE INSTALACION DE 2.4 M. ALIMNETACION 24 VCD DEL POWER PACK, CONSUMO 20 mA, MODELO CI-200 INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 5 | 5
15.0417 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CON TRANSFORMADOR Y RELEVADOR INTERCONECTADOS(POWER PACK) MODELO BZ-150 MONTAJE EN CAJA DE INTERCONEXION CON PRERRUPTURA DE 1/2" VOLTAJES DE OPERACION 127-277 VCA, 50/60 HZ, SALIDA 24 VCD, CONSUMO 255 mA, CARGAS MAXIMAS: BALASTRA 20 A, INCANDESCENTE 20 A, MOTOR 1 HP. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  | 0 | 18 | 18
M) | PLANTA DE EMERGENCIA
PLANTA DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
15.0418 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PE-01, PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO ESENCIAL DE 1250 KW/1562.5 KVA SERVICIO EMERGENCIA, GRADO HOSPITAL, PARA 6 HORAS, 3F-4H+T, 480/277 V, 60 HZ, F.P=0.80, CON INT. PPAL. DE 3X2000A, AL PIE DEL GENERADOR, MARCA SELMEC MODELO S1250M O SIMILAR, MOTOR MITSUBISHI O SIMILAR, CON BASE TANQUE INTEGRADO DE 2000 LTS. Y CASETA ACÚSTICA. INCLUYENDO: ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, TACONES DE NEOPRENO, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 1
15.0419 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA-01) SERVICIOS CRITICOS, TRANSICION CERRADA, CON DOS CONTACTORES O DISYUNTORES TIPO ASCO DE 3X200A O SIMILAR Y EQUIPO DE MEDICION INTEGRADO, BARRAS COLECTORAS DE 250 A, 3F-4H. 480/277V. PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. (CARGA PLENA EN 10 SEGUNDOS). INCLUYENDO: MATERIALES, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, TACONES DE NEOPRENO, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION , PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 1
15.042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA-02) SEGURIDAD DE VIDA, TRANSICION CERRADA, CON DOS CONTACTORES O DISYUNTORES TIPO ASCO DE 3X400A O SIMILAR Y EQUIPO DE MEDICION INTEGRADO, BARRAS COLECTORAS DE 400 A, 3F-4H. 480/277V. PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. (CARGA PLENA EN 10 SEGUNDOS). INCLUYENDO: MATERIALES, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, TACONES DE NEOPRENO, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 1
15.0421 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA-03) SISTEMA DE EQUIPO, TRANSICION CERRADA, CON DOS CONTACTORES O DISYUNTORES TIPO ASCO DE 3X1200A O SIMILAR Y EQUIPO DE MEDICION INTEGRADO, BARRAS COLECTORAS DE 1200 A, 3F-4H. 480/277V. PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. CON RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO PARA OPERAR A UN INTERVALO DE 11 A 15 SEGUNDOS. INCLUYENDO: MATERIALES, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, TACONES DE NEOPRENO, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA |  |  |  | 1
TANQUE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA
15.0422 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AUTOSOPORTADO (CON PATAS) (INCLUYE DIESEL) PARA QUE LA UNIDAD OPERE 24 HORAS CON CAPACIDAD DE 8400 LTS. CON MEDIDAS DE 8.40 MTS. DE LARGO X 1,00 MTS. DE DIÀMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA ROLADA CAL. 14. LAS CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE SON:(INCLUIR MANIOBRAS , ACARREOS, COLOCACION, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO, TACONES DE NEOPRENO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSUMO Y PUESTA EN MARCHA , PRUEBAS PARA DEJAR EL EQUIPO OPERANDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON CAPACITACION DEL PERSONAL OPERARIO DEL HOSPITAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.) • SECCIONES SEPARADAS ENTRE LA SUCCIÓN Y EL RETORNO DEL COMBUSTIBLE. • VÁLVULA CHECK EN LA SECCIÓN DE COMBUSTIBLE. • BRIDA EN LA SUCCIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LA SUCCIÓN Y DE LA VÁLVULA CHECK. • FONDO DEL TANQUE INCLINADO HACIA EL DREN DE COMBUSTIBLE. • TAPA ATORNILLADA PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA EFECTIVA DEL TANQUE. • NIPLES PARA ACCESORIOS EXTRAS DEL TANQUE. EJEMPLO: SEÑALES DE ALTO Y BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE. | PZA |  |  |  | 1
| Dique seco de muro de block de 15x20x40cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2 armado con varilla de #3 a cada 40cms y colado de concreto de 5 cms sobre muro de block, incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M.L. |  |  |  | 60
| SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, PARA BASES DE EQUIPOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | KG |  | 0 | 234.4201 | 234.4201
| SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN BASES PARA EQUIPOS, AGREGADO MAX 3/4" DOSIFICADO EN PLANTA, VACIADO DIRECTAMENTE DE CAMION Y DISTRIBUIDO A MANO, INCLUYE: COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 |  | 0 | 234.4201 | 15
| ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" PARA ANCLAJE DE BASES PARA EQIPOS, PROFUNDIDAD VARIABLE DESDE 5CM POR MEDIO DE COMPUESTO QUIMICO EPOXICO HILTI RE-500 O SIMILAR INCLUYE; BARRENO DIAMETRO 3/8 RE-500, PERFORACION DE 5CM A FIRME DE LOSA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 234.4201 | 300
| DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECANICOS, CON 30CM DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, MANIOBRAS, ACARREOS DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | 0 | 234.4201 | 2
N) | UNIDAD VERIFICADORA
15.0423 | UNIDAD VERIFICADORA | PZA | 1 |  |  | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
XVI | INSTALACIONES ESPECIALES
A) | 16.0001 - 16.0084 VOZ Y DATOS
B) | 16.0085 - 16.0086 CANALIZACION INSTALACION SERVICIOS TELMEX Y CASETA
C) | 16.0087 - 16.0159 SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO
D) | 16.0160 - 16.0177 CCTV
E) | 16.0178 - 16.0183 LICENCIAS Y MONITOREO
F) | 16.0184 - 16.0215 CONTROL DE ACCESO
G) | 16.0216 - 16.0230 SONORIZACION
H) | 16.0231 - 16.0250 SISTEMA DE SUPRESION AREA PLENA Y PISO FALSO (SITE)
A) | INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
NIVEL 1 SITE PRINCIPAL
16.0001 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ DE 48 PUERTOS 370W 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0002 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART VT DE 10KVA 208 O 220 VAC , CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 18 MINUTOS A PLENA CARGA, MARCA APC O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0003 | DISPOSITIVO INTERFACE DE INTEGRACION DE SISTEMA DE VOCEO CON SISTEMA PBX CISCO, MARCA CISCO O SIMILAR Y COMPATIBLE. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GLOBALFRAME 42U, MARCA CPI O SIMILAR COLOR: NEGRO MODELO GF-1A320.- DIMENSIONES 23.62'' (600 mm) W x 42.28'' (1074 mm) D x 79.27'' (2013 mm) H (MAX OVERALL). PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL. | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.0005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GLOBALFRAME 42U, MARCA CPI O SIMILAR COLOR: NEGRO MODELO GF-1A320.- DIMENSIONES 23.62'' (600 mm) W x 42.28'' (1074 mm) D x 79.27'' (2013 mm) H (MAX OVERALL). PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL. | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLE VERTICAL PARA GABINETE GLOBALFRAME, MARCA CPI O SIMILAR NÚMERO DE PARTE: 25110-700.- DIMENSIONES 600 mm WIDE X 42U H igH , NEGRO, 0.67'' (17.018 mm) W x 6.4'' (162.56 mm) D x 73.46'' (1865.884 mm) H | PZA |  | 0 | 8 | 8
16.0007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN TOP PANEL KIT, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 25088-702.- 115V, GLOBALFRAME CABINET, 600W X 1050D, NEGRO, 23.2'' (589 mm) W x 38.1'' (967 mm) D x 2.4'' (62 mm) H INCLUYE TAPA SUPERIOR Y (4) VENTILADORES 100 CFM. CABLE DE 15'L (5 M) CON ENCHUFE NEMA 5-15P. | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.0008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS VERTICAL, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12848-701.- PARA MONTAJE EN GABINETE; 20 SALIDAS NEMA 5-15R, PLUG NEMA 5-15P, 125V, 15A, SIN SUPRESOR DE PICOS | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.0009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KOLDLOK NÚMERO DE PARTE: 13571-001, MARCA CPI O SIMILAR.- PASACABLE PARA PISO ELEVADO (SPLIT) | PZA |  | 0 | 8 | 8
16.001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12100-712. | PZA |  | 4 | 8 | 4
16.0011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2 | PZA |  | 4 | 8 | 4
16.0012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 48 PUERTOS ,MODELO DP48688TGY,MARCA PANDUIT O SIMILAR, .- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODELO UPPBU7Y COLOR AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH | PZA |  | 0 | 10 | 10
16.0014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS EN SITE PRINCIPAL | ML. |  | 0 | 305 | 305
16.0015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 6 | 6
16.0016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 5 | 5
16.0017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA |  | 0 | 7 | 7
NIVEL 1 IDF 01
16.0018 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ DE 48 PUERTOS 370W 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0019 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART UPS DE 2.2 KVA 120 VAC ON LINE, CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 6.1 MINUTOS A PLENA CARGA.MARCA APC O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE 7FT X 19" DE ANCHO, MODELO CMR19X84, MCA. PANDUIT O SIMILAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN IDF | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES VERTICAL, FRONTAL Y POSTERIOR 45 RMU, 80.4"H X 4.9"W X 11.8"D , MARCA PANDUIT MODELO WMPV45E O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.0022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SOPORTES PARA MONTAR ORGANIZADORES VERTICALES ENTRE RACKS CONTIGUOS (INCLUYE 4 SOPORTES) MARCA PANDUIT MODELO WMPVCBE O SIMILAR | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS VERTICAL, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12848-701.- PARA MONTAJE EN GABINETE; 20 SALIDAS NEMA 5-15R, PLUG NEMA 5-15P, 125V, 15A, SIN SUPRESOR DE PICOS | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE 10250-712.- 12"W X 9' 11-1/2"L, TRAVESAÑOS CADA 12"; NEGRO | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA INTERIOR MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10724-712.- PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE UNIÓN PARA ESCALERILLA PORTACABLE.- 1 PAR; NEGRO MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 11301-701 | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.0027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12100-712. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2 | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 48 PUERTOS ,MODELO DP48688TGY, MARCA PANDUIT O SIMILAR, - PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL,MODELO NCMHF2 , MARCA PANDUIT O SIMILAR, - CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT,UPPBU7,MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS) | PZA |  | 0 | 104 | 104
16.0032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS A IDF 01 EN NIVEL 1 | ML |  | 0 | 3050 | 3050
16.0033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 42 | 42
16.0034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE4EIY.- 4 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 45 | 45
16.0036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA |  | 0 | 52 | 52
PLANTA BAJA IDF 02
16.0037 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ DE 48 PUERTOS 370W 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.0038 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART UPS DE 2.2 KVA 120 VAC ON LINE, CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 6.1 MINUTOS A PLENA CARGA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE 7FT X 19" DE ANCHO MARCA PANDUIT MODELO CMR19X84 O SIMILAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN IDF | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SOPORTES PARA MONTAR ORGANIZADORES VERTICALES ENTRE RACKS CONTIGUOS (INCLUYE 4 SOPORTES) MARCA PANDUIT MODELO WMPVCBE O SIMILAR | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS VERTICAL, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12848-701.- PARA MONTAJE EN GABINETE; 20 SALIDAS NEMA 5-15R, PLUG NEMA 5-15P, 125V, 15A, SIN SUPRESOR DE PICOS | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE 10250-712.- 12"W X 9' 11-1/2"L, TRAVESAÑOS CADA 12"; NEGRO | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0043 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA INTERIOR MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10724-712.- PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE UNIÓN PARA ESCALERILLA PORTACABLE.- 1 PAR; NEGRO MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 11301-701 | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.0045 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12100-712. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0046 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2 | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0047 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 48 PUERTOS , MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO DP48688TGY.- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.0048 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL, MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO NCMHF2 .- CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. | PZA |  | 0 | 6 | 6
16.0049 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE PARCHEO COLOR AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT MOD. UPPBU7Y O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS) | PZA |  | 0 | 298 | 298
16.005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS A IDF 01 EN NIVEL 1 | ML |  | 0 | 8540 | 8540
16.0051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 121 | 121
16.0052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE4EIY.- 4 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.0053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 120 | 120
16.0054 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA |  | 0 | 149 | 149
CASETAS DE VIGILANCIA
16.0055 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0056 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART UPS DE 2.2 KVA 120 VAC ON LINE, CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 6.1 MINUTOS A PLENA CARGA. MARCA APC O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED CUBE-IT PLUS, 24"H(12RMU) X 24"W X 24"D, PUERTA DE PLEXIGLASS, SOPORTA 200LB (90KG); NEGRO, NÚMERO DE PARTE: 11901-724, MARCA CPI O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0058 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE VENTILACIÓN PARA GABINETE CUBE-IT PLUS, 115VAC, 100CFM CORDÓN DE 15', PLUG NEMA 5-15; NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12804-701 | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0059 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS PARA GABINETE CUBE-IT PLUS, 8 SALIDAS, 115V, 15A, PLUG NEMA 5-15P, SIN SUPRESOR DE PICOS; NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE 12820-701. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS , MODELO DP24688TGY, MARCA PANDUIT O SIMILAR PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 24 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSALPARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE VOZ Y DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0061 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL, MODELO NCMHF2 , MARCA PANDUIT O SIMILAR, .- CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0062 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO COLOR AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MOD. UPPBU7Y, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCINEXION PANEL- SWITCH (ACTIVACION DE SERVICIOS DE DATOS) | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.0063 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS A IDF 01 EN NIVEL 1 | ML |  | 0 | 40 | 40
16.0064 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA |  | 0 | 2 | 2
BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA
16.0066 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS 10 GIG/300, MULTIMODO 50/125 UM, (OM3) RISER INTERNA COLOR AQUA,NUMERO DE PARTE FODRX06Y, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA ENLACE DE SITE PRINCIPAL A IDF1 DE P.B., IDF NIVEL 1 | ML |  | 0 | 250 | 250
16.0067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS 10 GIG/300, MULTIMODO 50/125 UM, (OM3) PARA EXTERIOR,NÚMERO DE PARTE: FOTNX06 , MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA ENLACE DE SITE PRINCIPAL A CASETA DE VIGILANCIA 1 | ML |  | 0 | 300 | 300
16.0068 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SIMPLEX PRE-PULIDOS LC ÓPTICAM MULTIMODO 50/125, COLOR NEGRO REQUIERE HERRAMIENTA FCAMKIT, NÚMERO DE PARTE FLCSMC5BLY. MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 36 | 36
16.0069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE FIBRA ÓPTICA , NUMERO DE PARTE FCE1U, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIENE CAPACIDAD PARA CUATRO QUICKNET ™ CASSETTES, PANELES ADAPTADORES FAP, O MÓDULOS DE EMPALME FOSM. DIMENSIONES: 1.73 "DE ALTO X 17.60" W X 16.30 "D (43.9MM X 447.0MM X 414.0MM) | PZA |  | 0 | 4 | 4
16.007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES DUPLEX LC 10 GIG (OM3) (AQUA) MULTIMODO, NUMERO DE PARTE FAP6WAQDLC MARCA PANDUIT O SIMILAR | PZA |  | 0 | 15 | 15
16.0071 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CIEGO (VACIO) PARA USAR CON MODULOS RACK O PARED, NUMERO DE PARTE FAPB, MARCA PANDUIT O SIMILAR, | PZA |  | 0 | 25 | 25
16.0072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA EXTERIOR DESNUDA, NÚMERO DE PARTE FO6CB, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA |  | 0 | 6 | 6
16.0073 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 3 MT (Riser), No. DE PARTE FXE10-10M3Y, MARCA PANDUIT O SIMILAR, , PARA CONEXIÓN DE EQUIPO ACTIVO. | PZA |  | 0 | 6 | 6
ENLACE DE TELEFONÍA
16.0074 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RISER 25 PARES TIPO ARMM , PARA USO INTERNO, COLOR GRIS, PARA ACTIVACION DE LINEAS DE TELEFONÍA ANALOGAS DE SITE PRINCIPAL A IDF 02 DE P.B. GENERICO | ML |  | 0 | 259 | 259
16.0075 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RISER 12 PARES TIPO ARMM , PARA USO EXTERIOR, COLOR GRIS, PARA ACTIVACION DE LINEAS DE TELEFONÍA ANALOGAS DE IDF 02 DE P.B. CASETAS DE VIGILANCIA GENERICO | ML |  | 0 | 350 | 350
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO P.B.
16.0076 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA,(MG-50-437) ACABADO ELECTROZINCADO, ANCHO DE 500 mm, PERALTE DE 66 mm, MARCA CHAROFIL O SIMILAR, TRAMO DE 3 MTS, UNIDAS POR MEDIO DE CLIP RECTO AUTOMATICO (MG-51-111), Y JUEGO DE CLEMAS PARA CURVAS Y CRUCES EN "T" | ML |  | 235 | 336 | 101
16.0077 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 500 mm A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O SIMILAR (MG-51-139) INSTALADOS CADA 1.5 MTS. | JUEGO |  | 157 | 224 | 67
16.0078 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" , TIPO CONDUIT, PARED GRUESA, PARA CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL,(AL 40% 3 CABLES POR TUBO) INCLUYE COPLE PARA UNIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUJECION DE TUBO A LA CHAROLA, CODO PARA BAJADA DE CABLE EN MURO Y REGISTROS DE 5X5 EN PLAFOND PARA PASO DE CABLEADO, REGISTRO METALICO DE 2X4 EN MURO PARA SALIDA DE CABLEADO EN LUGAR DE TRABAJO). | JUEGO |  | 145 | 171 | 26
16.0079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", ABRAZADERA TIPO CLIP. | JUEGO |  | 145 | 342 | 197
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 1
16.008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA,(MG-50-437) ACABADO ELECTROZINCADO, ANCHO DE 500 mm, PERALTE DE 66 mm, MARCA CHAROFIL O SIMILAR, TRAMO DE 3 MTS, UNIDAS POR MEDIO DE CLIP RECTO AUTOMATICO (MG-51-111), Y JUEGO DE CLEMAS PARA CURVAS Y CRUCES EN "T" | ML |  | 0 | 120 | 120
16.0081 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 500 mm A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O SIMILAR (MG-51-139) INSTALADOS CADA 1.5 MTS. | JUEGO |  | 0 | 80 | 80
16.0082 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 200 mm A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O SIMILAR (MG-51-139) INSTALADOS CADA 1.5 MTS. | JUEGO |  | 0 | 19 | 19
16.0083 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" , TIPO CONDUIT O SIMILAR, PARED GRUESA, PARA CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL,(AL 40% 3 CABLES POR TUBO) INCLUYE COPLE PARA UNIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUJECION DE TUBO A LA CHAROLA, CODO PARA BAJADA DE CABLE EN MURO Y REGISTROS DE 5X5 EN PLAFOND PARA PASO DE CABLEADO, REGISTRO METALICO DE 2X4 EN MURO PARA SALIDA DE CABLEADO EN LUGAR DE TRABAJO). | ML |  | 0 | 264 | 264
16.0084 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", ABRAZADERA TIPO CLIP. | JUEGO |  | 0 | 176 | 176
B) | CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE TELMEX Y ENLACE A CASETAS DE VIGILANCIA EN EXTERIOR
16.0085 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 2", TIPO CONDUIT O SIMILAR, PVC PESADO PARA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN EXTERIOR, 4 TRAYECTORIAS DE TUBERIA (3 TELMEX 1 BACKBONE RED DE DATOS) NO INCLUYE RANURA EN PISO | ML |  | 280 | 1560 | 1280
16.0086 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA PASO DE CABLEADO EN EXTERIOR DE 60cmX60cmX1mt DE PROFUNDIDAD | JUEGO |  | 12 | 17 | 5
C) | SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO EN PLANTA BAJA
16.0087 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO CENTRAL DE PROCESAMIENTO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS, MOD. 3-CPU3 O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0088 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE COMUNICACIÓN RS485, CLASE B PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-RS485B O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0089 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE COMUNICACIÓN RS232 PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-RS232, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PARA DOS LAZOS DE COMUNICACIÓN SIGNATURE PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-SDDC1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 3 | 3
16.0091 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LCD, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0092 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 24 LEDS COLOR ROJO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-24R, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0093 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 12 SWITCH, 12 LEDS COLOR ROJO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , 3-12SR, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0094 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 6 X 3 SWITCH, PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-6/3S1G2Y, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0095 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LKS, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0096 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER PRINCIPAL DE 120V PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-PPS/M, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0097 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERÍA DE 12V 40AH, MOD. 12V40A, MARCA APC. O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0098 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHASIS DE MONTAJE PARA 7 LRMS PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-CHAS7, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0099 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CIEGA PARA LRM, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LRMF, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CIEGA PARA PUERTA LRM, MARCA EDWARDS , MOD. 3-FP, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CON ESPACIO PARA 7 LRM SIN PUERTA, MARCA EDWARDS , MOD. 3-CAB7B, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA CABINETE 3-CAB7, MARCA EDWARDS , MOD. 3-CAB7D, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA BATERÍAS, MARCA EDWARDS, MOD. BC-1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANNUNCIADOR REMOTO CON CPU PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS, MOD. 3-4ANN, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MONTAJE DE ANNUCIADOR 3-4ANN, MARCA EDWARDS, MOD. 4ANN/B, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, VERSIÓN EXPANDIDA, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LCDXL1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER REMOTA QUE SUMINISTRA 10 AMP, MARCA EDWARDS MOD. APS10A, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 4 | 4
16.0108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 7.2AH BATERÍA SELLADA PLOMO-ACIDO RECARGABLE - 12 VDC. 5.9"L X 2.6"W X 3.7"H X 3.9"OT, MOD. 12V6A5 O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 8 | 8
16.0109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO AISLADOR. SE UTILIZA PARA AISLAR FALLAS EN EL CABLEADO DE CLASE A (ESTILO 7) LAZOS, MOD. SIGA-IM, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 5 | 5
16.011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DISPOSITIVOS DE INICIALIZACIÓN / INDICACIÓN, MOD. 3-IDC 8/4, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL SEGURIDAD / ACCESO, CLASE B, MOD. 3-SAC, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 14 | 14
16.0112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR 12 VCD, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE ENTRADA INDIVIDUAL. SOLO MÓDULO DE ENTRADA DEL CIRCUITO PARA SU USO CON DISPOSITIVOS DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO. CUATRO CÓDIGOS DE PERSONALIDAD SELECCIONABLES PARA ALARMA DE ENCLAVAMIENTO O ALARMA RETARDADA ENGANCHE O SIN ENGANCHE MONITOR O ENCLAVAMIENTO DE SUPERVISIÓN, MOD. SIGA-CT1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 9 | 9
16.0114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRADA (RISER) SOLO MÓDULO. CUENTA CON UN GENERADOR DE TONOS ANILLO INCORPORADO, EL USO PARA LA CONEXIÓN DE UNA SOLA SEÑAL O CIRCUITO DE AUDIO, MOD. SIGA-CC1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEGUNDA GENERACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MOD. SIGA2-PS, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 202 | 202
16.0116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTELIGENTE DE SEGUNDA GENERACIÓN FIJA TEMPERATURA DETECTOR DE CALOR - 135F CON BASE, MOD. SIGA2-HFS, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 15 | 15
16.0117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE STANDARD PARA DETECTOR DIRECCIONADO, SIGA-SB, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 217 | 217
16.0118 | SUMINISTRO E INSTALACION DEDETECTOR INTELIGENTE DE HUMO PARA DUCTOS, MOD. SIGA-SD, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 6 | 6
16.0119 | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBO DE MUESTREO DE 18 PULGADAS, MOD. SD-T18, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 10 | 10
16.012 | SUMINISTRO E INSTALACION DEESTACIÓN MANUAL - DE DOBLE ACCIÓN, 1 ETAPA, MOD. SIGA-278, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 22 | 22
16.0121 | SUMINISTRO E INSTALACION DEMULTI-CD TEMPORAL HORN- ESTROBOSCÓPICO, HI / LO DB - 24V, BLANCO, MOD. G1-HDVM, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 32 | 32
16.0122 | SUMINISTRO E INSTALACION DEMULTI-CD - ESTROBOSCÓPICO - 24V, BLANCO, MOD. G1-VM, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 22 | 22
SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO EN NIVEL 1
16.0123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANNUNCIADOR REMOTO CON CPU PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-4ANN,O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MONTAJE DE ANNUCIADOR 3-4ANN, MARCA EDWARDS , MOD. 4ANN/B, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, VERSIÓN EXPANDIDA, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LCDXL1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER REMOTA QUE SUMINISTRA 10 AMP, MOD. APS10A O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 7.2AH BATERÍA SELLADA PLOMO-ACIDO RECARGABLE - 12 VDC. 5.9"L X 2.6"W X 3.7"H X 3.9"OT, MOD. 12V6A5 O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO AISLADOR. SE UTILIZA PARA AISLAR FALLAS EN EL CABLEADO DE CLASE A (ESTILO 7) LAZOS, MOD. SIGA-IM, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE ENTRADA INDIVIDUAL. SOLO MÓDULO DE ENTRADA DEL CIRCUITO PARA SU USO CON DISPOSITIVOS DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO. CUATRO CÓDIGOS DE PERSONALIDAD SELECCIONABLES PARA ALARMA DE ENCLAVAMIENTO O ALARMA RETARDADA ENGANCHE O SIN ENGANCHE MONITOR O ENCLAVAMIENTO DE SUPERVISIÓN, MOD. SIGA-CT1, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 7 | 7
16.013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MAGNÉTICO PARA MONTAJE EMPOTRAR, MOD. 947-75, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 9 | 9
16.0131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEGUNDA GENERACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MOD. SIGA2-PS, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 94 | 94
16.0132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTELIGENTE DE SEGUNDA GENERACIÓN FIJA TEMPERATURA DETECTOR DE CALOR - 135F CON BASE, MOD. SIGA2-HFS, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 2 | 2
16.0133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE STANDARD PARA DETECTOR DIRECCIONADO, SIGA-SB, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 96 | 96
16.0134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR INTELIGENTE DE HUMO PARA DUCTOS, MOD. SIGA-SD, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 7 | 7
16.0135 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE MUESTREO DE 18 PULGADAS, MOD. SD-T18, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 7 | 7
16.0136 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL - DE DOBLE ACCIÓN, 1 ETAPA, MOD. SIGA-278, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 8 | 8
16.0137 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTI-CD TEMPORAL HORN- ESTROBOSCÓPICO, HI / LO DB - 24V, BLANCO, MOD. G1-HDVM, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 9 | 9
16.0138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTI-CD - ESTROBOSCÓPICO - 24V, BLANCO, MOD. G1-VM, O SIMILAR | PIEZA |  | 0 | 4 | 4
16.0139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 3/4" Ø. | PIEZA |  | 0 | 140 | 140
16.014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 1" Ø. | PIEZA |  | 0 | 26 | 26
16.0141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 3/4" Ø. | PIEZA |  | 0 | 140 | 140
16.0142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 1" Ø. | PIEZA |  | 0 | 26 | 26
16.0143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CON TORNILLO PARA TUBO COND. P. D. DE 3/4" Ø O SIMILAR. | PIEZA |  | 0 | 280 | 280
16.0144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CON TORNILLO PARA TUBO COND. P. D. DE 1" Ø O SIMILAR. | PIEZA |  | 0 | 52 | 52
16.0145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 3/4" Ø. | PIEZA |  | 0 | 28 | 28
16.0146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 1" Ø. | PIEZA |  | 0 | 5 | 5
16.0147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 2 X 4 | PIEZA |  | 0 | 8 | 8
16.0148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA OCTAGONAL DE 4" | PIEZA |  | 0 | 120 | 120
16.0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 4 11/16" X 4 11/16" CON TAPA. | PIEZA |  | 0 | 153 | 153
16.015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE DE 1/4" X 1 3/4" ( TIPO KWIK BOLT O SIMILAR ) MODELO EI-1416 | PIEZA |  | 0 | 332 | 332
16.0151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 4 X 4 X 15 CM. DE LONG. | PIEZA |  | 0 | 332 | 332
16.0152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4" | PIEZA |  | 0 | 280 | 280
16.0153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" | PIEZA |  | 0 | 52 | 52
16.0154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE PAR #16 SIN SHELL 5220UL MCA. BELDEN O SIMILAR. | ML |  | 0 | 640 | 640
16.0155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE PAR #18 SIN SHELL 5320UL MCA. BELDEN O SIMILAR. | ML |  | 0 | 1495 | 1495
16.0156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLICA RECTO DE 3/4" Ø O SIMILAR. | PIEZA |  | 0 | 270 | 270
16.0157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE PLICA DE 3/4" Ø O SIMILAR. | ML |  | 0 | 270 | 270
16.0158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 60 X 20 HIMEL O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNICANAL, TAQUETES, RANURA, DEMOLICIÓN, CONCRETO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, FLETE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PIEZA |  | 0 | 1 | 1
16.0159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RANURA EN MURO PARA ESTACIÓN MANUAL | ML |  | 0 | 150 | 150
D) | CCTV
16.016 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pza |  | 0 | 26 | 26
16.0161 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CAMARA IP AXIS , MODELO P1365, PARA EXTERIOR, EN TODO EL EDIFICIO, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/3" CMOS, FOCUS REMOTO, P-IRIS DE 2.8-8MM,-RESOLUCION MAXIMA 1200X960, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO, ALIMENTACION POE, ENCRIPTACIÓN HTTP. | Pza |  | 0 | 5 | 5
16.0162 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CAMARA IP AXIS , MODELO P1357E,O SIMILAR, PARA EXTERIOR, EN TODO EL EDIFICIO, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/3" CMOS, IR, FOCUS REMOTO, P-IRIS DE 2.8-8MM,-RESOLUCION MAXIMA 5MP, PTZ VIRTUAL, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO, ALIMENTACION POE, ENCRIPTACIÓN HTTP. | Pza |  | 0 | 5 | 5
16.0163 | EQUIPO SERVIDOR SOBRE EL CUAL DEBERA INSTALARSE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VIDEO (VMS) Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ( CAPACIDAD DE RESPALDO DE IMÁGENES DE 15 DIAS @ 30FPS, PROCESADOR QUAD CORE XEON, @3.3O GHZ MODULO RAID: HP SMART ARRAY, P212 PCI- E ZERO, MEMORY RAID: 16 GB, TIPO DDR3 TIPO RACK DE 1 UR, RED 2 PUERTOS GIGABIT, EL SERVIDOR INLCUYE SOPORTE RAID 0 A RAID5 | Pza |  | 0 | 5 | 5
16.0164 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUP6004-UY CABLE UTP CAT. 6 PLENUM 4 PARES, 23 AWG, ASILAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISIÓN DE HUMO DE PVC IGNIFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR. | ML |  | 0 | 2135 | 2135
16.0165 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS.MARCA CISCO O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pza |  | 0 | 3 | 3
16.0166 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTPSP7YLY.- CABLE DE PARCHEO COLOR AMARILLO RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE CAMARAS) | Pza |  | 0 | 68 | 68
16.0167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS , MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO DP48688TGY.- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAMARAS. | Pza |  | 0 | 1 | 1
16.0168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR AMARILLO, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPYL, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | Pza |  | 0 | 34 | 34
16.0169 | Suministro e instalacio de Manguera liquit tigth O SIMILAR de 3/4. Tubo metalico flexible de interior, de acero al carbon galvanizado, con conectores en forma hermética garantizan fácil uso y eficiente INSTALACIÓN. | ML |  | 20 | 34 | 14
NIVEL 1
16.017 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CAMARA IP AXIS O SIMILAR, MODELO P3354, DE DOMO PARA INTERIOR, EN TODO EL EDIFICIO, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/3" CMOS, CON LENTE BIFOCAL, FOCUS REMOTO, P-IRIS DE 6MM, RESOLUCION MAXIMA 1200X960, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO, ALIMENTACION POE, ENCRIPTACIÓN HTTP. | Pza |  | 0 | 16 | 16
16.0171 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUP6004-UY CABLE UTP CAT. 6 PLENUM 4 PARES, 23 AWG, ASILAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISIÓN DE HUMO DE PVC IGNIFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR. | ML |  | 0 | 1220 | 1220
16.0172 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pza |  | 0 | 2 | 2
16.0173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTPSP7YLY.- CABLE DE PARCHEO COLOR AMARILLO RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE CAMARAS) | Pza |  | 0 | 32 | 32
16.0174 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 48 PUERTOS , MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO CPPK6G48WBL.- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVICIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | Pza |  | 0 | 2 | 2
16.0175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR AMARILLO, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPYL, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | Pza |  | 0 | 16 | 16
16.0176 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE MANGUERA LIQUIT TIGTH O SIMILAR DE 3/4. TUBO METALICO FLEXIBLE DE INTERIOR, DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO, CON CONECTORES EN FORMA HERMÉTICA GARANTIZAN FÁCIL USO Y EFICIENTE INSTALACIÓN. | ML |  | 5 | 16 | 11
16.0177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAZ-ST, ALMACENAMIENTO DIRECTO FLEXIBLE Y RENTABLE, CON PUERTO E-SATA DE CAPACIDAD DE 15 TB. | Pza |  | 0 | 2 | 2
E) | LICENCIAS Y MONITOREO
16.0178 | SECUROS® PREMIUM - CAMERA STREAM LICENSE (PER CHANNEL) MOD. SOX-CSL O SIMILAR. | Pza |  | 0 | 50 | 50
16.0179 | SECUROS® - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE, MOD. SOS-RAD | Pza |  | 0 | 1 | 1
16.018 | SECUROS - LIGHT INTEGRATION (PER ENTRY) MOD. SOS-INT O SIMILAR | Pza |  | 0 | 2 | 2
16.0181 | SECUROS - INTEGRATION DEVELOPMENT KIT (IIDK / PER ENTRY) MOD. SOS-IIDK | Pza |  | 0 | 2 | 2
16.0182 | USB HARDWARE KEY MOD. ISS-UHK O SIMILAR | Pza |  | 0 | 1 | 1
16.0183 | SHIPPING AND HANDLING CHARGES MOD. SRV-SHP O SIMILAR | Pza |  | 0 | 1 | 1
F) | CONTROL DE ACCESO
PLANTA BAJA
16.0184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMC "Controlador Modular de Accesos" APC-AMC2-4WCF, Control de acceso con interfaz wiegand, con capacidad de 4 lectoras, color blanco, clasificación medioambiental IP 30, opera de 0°C a 45°C. | Pza |  | 0 | 4 | 4
16.0185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS EN SITE PRINCIPAL | ML |  | 0 | 305 | 305
16.0186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Multi-conductor 5504FE, cable riser-CMR, calibre 22 con 6 conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliolefina, con escudo de beldfoil, forro de PVC y cordon de apertura. | ML |  | 0 | 915 | 915
16.0187 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-R10 iCLASS Mullion Reader, Lectora de tarjetas Iclass de interfaz wiegand,la tecnología inteligente proporciona una seguridad y una plataforma de 13.56 MHz de velocidad. | Pza |  | 0 | 25 | 25
16.0188 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-FPBEPxx-OC - BioEntry Plus with card reader, lectora biometrica de huella y lectora de tarjeta con interfaz wiegand. Sensor optico de 500 dpi. | Pza |  | 0 | 3 | 3
16.0189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERÍA, a base de varilla roscada, abrazadera tipo clip, registros 5x5", clemas, taquete expansor, salida a tuvo MG, abrazadera tipo U, tuercas. | ML |  | 0 | 84 | 84
16.019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DS1103i Detector en el techo o pared opuesta, la cobertura depende de la acústica de la habitación y del tamaño de la ventana, inmunidad contra interferencias por radioferecuencia de un rango de 26 MHz a 950 MHz, caja de protección de plástico ABS O SIMILAR a prueba de fuertes impactos. | Pza |  | 0 | 4 | 4
16.0191 | GABINETE TIPO HIMEL O SIMILAR 40X30X20 CMS | pza |  | 0 | 4 | 4
NIVEL 1
16.0192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMC "Controlador Modular de Accesos" APC-AMC2-4WCF, Control de acceso con interfaz wiegand, con capacidad de 4 lectoras, color blanco, clasificación medioambiental IP 30, opera de 0°C a 45°C. | Pza |  | 0 | 3 | 3
16.0193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS EN SITE PRINCIPAL | ML |  | 0 | 305 | 305
16.0194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Multi-conductor 5504FE, cable riser-CMR, calibre 22 con 6 conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliolefina, con escudo de beldfoil, forro de PVC y cordon de apertura. | ML |  | 0 | 305 | 305
16.0195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-R10 iCLASS Mullion Reader, Lectora de tarjetas Iclass de interfaz wiegand,la tecnología inteligente proporciona una seguridad y una plataforma de 13.56 MHz de velocidad. | Pza |  | 0 | 19 | 19
16.0196 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-FPBEPxx-OC - BioEntry Plus with card reader, lectora biometrica de huella y lectora de tarjeta con interfaz wiegand. Sensor optico de 500 dpi. | Pza |  | 0 | 3 | 3
16.0197 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERÍA, a base de varilla roscada, abrazadera tipo clip, registros 5x5", clemas, taquete expansor, salida a tuvo MG, abrazadera tipo U, tuercas. | Pza |  | 0 | 11 | 11
16.0198 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE TIPO HIMEL O SIMILAR 40X30X20 CMS | pza |  | 0 | 3 | 3
ESTACIONAMIENTOS
16.0199 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIFTPROXP, barrera inteligente, interfaz de control inalambrico, de aluminio, grado de protección IP54, largo de brazo 5m, consumo de 250 w, | pza |  | 0 | 2 | 2
16.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Botón iluminado en rojo tipo hongo, Contacto NO/NC/COM, capacidad de carga 5A/250Vca, alimentación Vcd. | Pza |  | 0 | 2 | 2
SISTEMA PACIENTE-ENFERMO
16.0201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KNIM, Módulo interfaz de red para la integracion con sistemas de TELEFONÍA inalámbrica, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KTMB, Tajerta de interconexión, administrador de dispositivos que conforman el sistema de paciente-enfermera.Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KPR400, Fuente regulada de alimentación de 24V, a 20mA, rendimiento del 87%, rango de temperatura de funcionamiento de -25°C a 55°C, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KBK400, Batería de respaldo SMART-UPS para el sistema con nivel de protección 5, de 750 VA, para las fuentes con voltaje de salida de 120V, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4K4020, Consola de cristal liquido, facil de manejo tactil, presencia personal. Capacidades de revisión, asignacion de dispositivo inalámbrico, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 2 | 2
16.0206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLA244, Lámpara de pasillo, 4 luces de 120 V, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 13 | 13
16.0207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLAR4, Convertidor de audio para 4 estaciones, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 9 | 9
16.0208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4K12A, Estación de paciente, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 24 | 24
16.0209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CCDIN, Perilla intercomunicadora entre el paciente y la enfermera, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 24 | 24
16.021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KESR, Estación de registro/emergencia personal, con 4 botones para escoltar al paciente hasta su salida o cama de hospitalización, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 26 | 26
16.0211 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KPC10, Estación de cordón llamador, con .80cm de cordon para ser accionado en caso de emergencia en los sanitarios y regaderas, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 25 | 25
16.0212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KCONN6, conector de 6 contactos, con 100 pzas, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0213 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KCONN8, Conector de 8 contactos, Marca Rauland o Similar | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NC2828, Gabinete 80"X80", de aluminio para montaje de equipo | pza |  | 0 | 1 | 1
16.0215 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cable UTP, 4 pares cat 6a | ML. |  | 0 | 1220 | 1220
G) | SONORIZACIÓN
ÁREA COMUN
16.0216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LC4-UC06E, Altavoz de techo de 6 W, con potencia máxima de 9 W, nivel de presión acústica de 95dB/87dB, Angulo de apertura 180°/180°, rango de frecuencia de 65 Hz a 20 KHz, tensión nominal de 9.63/70/100V, impedancia nominal de 8/835/1.66 Ohms, bloque de terminales atronillados de 4 vias, protección contra agua y polvo(IP21), Marca Bosch o similar | Pza |  | 0 | 53 | 53
16.0217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5200FE Multi-conductor Belden O SIMILAR cable blindado 16 AWG, cable para audio de dos conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliofina, forro de pvc con cordón de apertura. | ML |  | 0 | 1220 | 1220
ÁREAS TÉCNICAS
16.0218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LC4-UC06E, Altavoz de techo de 6 W, con potencia máxima de 9 W, nivel de presión acústica de 95dB/87dB, Angulo de apertura 180°/180°, rango de frecuencia de 65 Hz a 20 KHz, tensión nominal de 9.63/70/100V, impedancia nominal de 8/835/1.66 Ohms, bloque de terminales atronillados de 4 vias, protección contra agua y polvo(IP21),Marca Bosch o similar | Pza |  | 0 | 19 | 19
16.0219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5200FE Multi-conductor Belden O SIMILAR cable blindado 16 AWG, cable para audio de dos conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliofina, forro de pvc con cordón de apertura. | ML |  | 0 | 915 | 915
ÁREAS DE OFICINA
16.022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LC4-UC06E, Altavoz de techo de 6 W, con potencia máxima de 9 W, nivel de presión acústica de 95dB/87dB, Angulo de apertura 180°/180°, rango de frecuencia de 65 Hz a 20 KHz, tensión nominal de 9.63/70/100V, impedancia nominal de 8/835/1.66 Ohms, bloque de terminales atronillados de 4 vias, protección contra agua y polvo(IP21), Marca Bosch o similar | Pza |  | 0 | 6 | 6
16.0221 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5200FE Multi-conductor Belden O SIMILAR cable blindado 16 AWG, cable para audio de dos conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliofina, forro de pvc con cordón de apertura. | ML |  | 0 | 305 | 305
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE AUDIO
16.0222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LBB1990/00, Controlador de Alarma por voz, unidad stand-alone de alarma para 6 zonas, amplificador incorporado de 240 W, microfono de emergencia frontal, Marca Bosch o similar | Pza |  | 0 | 1 | 1
16.0223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LBB1956/00 Estacion de llamada, con 6 botones programables y un boton para llamar a las zonas, indicaciones de falla, Power OK, filtros de habla, ganancia seleccionable, hasta 8 estaciones de llamada, Marca Bosch o similar | Pza |  | 0 | 2 | 2
16.0224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LBB 1935/20, amplificador de audio de 240 W en una carcasa de dos U de alto y 19 " , certificacion EN 54-16, Marca Bosch o similar | pza |  | 0 | 5 | 5
16.0225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLN-2AIO120, Sistema de megafonia y música ambiental, reproductor de DVD/CD para audio y video, admite mp3, JPEG y saludas de video multiformato, sintonizador AM/FM con 10 presintonias y control digital, Marca Bosch o similar | pza |  | 0 | 1 | 1
SOPORTERÍA Y CANALIZACIÓN
16.0226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Charola Portacables tipo malla (MG-50-430), acabado electrozincado, ancho 50 mm, peralte de 66 cm, marca charofil O SIMILAR, tramo de 3m, unidas por medio clip recto automatico(MG-55-111) y juego de clemas para curvas y cruces en T, estribo de suspención (MG-64-261). | ML |  | 274 | 456 | 182
16.0227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Tuberia para CANALIZACIÓN, tuberia conduit 3/4" O SIMILAR, con SOPORTERÍA a base de varilla roscada, abrazadera tipo clip, taquete expansor 1/4" | ML |  | 155 | 333 | 178
16.0228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Manguera liquit tigth de 3/4. Tubo metalico flexible de interior, de acero al carbon galvanizado, con conectores en forma hermética garantizan fácil uso y eficiente INSTALACIÓN. | ML |  | 39 | 60 | 21
16.0229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANT-UHF 12R, antena logaritmica, con transformador de acoplamiento de impedancia de 300 a 75 Ohms hacia el exterior. | Pza |  | 0 | 1 | 1
16.023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cable coaxial. De 18 AWG, FPE 95%, BLINDADO, NEGRO, Marca Belden o similar | ML |  | 0 | 305 | 305
H) | Sistema de Supresion Area Plena y Piso Falso (SITE )
16.0231 | Sistema de detección para site. Incluye 2 detectores en area plena y 2 detectores bajo piso falso para zonas cruzadas. Modulos de descarga de agente limpio, modulos de monitore y control, estacion manual de descarga, mestacion manual de aborto, switch para desconeccion, resistencias de fin de linea y demas accesorios para su correcta operación. Incluye una fuente de 10Amp Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0232 | Ensamble de cilindro de 125 lbs. (56.7 Kg.), válvula de 1 1/2 y tubo sifón." Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0233 | Agente Novec 1230 cargado en los cilindros en fábrica [$/Lbs]. Marca Kidde fire system o Similar | Lb. |  | 0 | 89 | 89
16.0234 | Abrazaderaparacilindrodeaceropintadaennegro,paracilindrode125,200y225 Lbs. Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0235 | Manguera de descarga de 1½ x 24" (se usa con cilindros de 10-125 Lbs)."Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0236 | Cabeza de control eléctrica de 24 VCD Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0237 | Interruptor de supervisión de presión en el cilindro. (10-900 Lbs). Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0238 | Interruptor de presión de 3P2T. Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0239 | Interruptor de mantenimiento para uso con ARIES & AEGIS. Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.024 | Caja posterior para estación de aborto (usado también para interruptor de mantenimiento.) Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0241 | Boquilla de descarga NOVEC 1230 bronce." Marca Kidde fire system o Similar | PZA |  | 0 | 2 | 2
16.0242 | Señalización visual | LOTE |  | 0 | 1 | 1
16.0243 | Instalación Eléctrica de Sistema de Detección con tuberia conduit PDD de 3/4", cajas con tapa, soportes de uña, y cable par trenzado cal. 18 para incendio, mano de obra y supervisión | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0244 | Instalación Hidráulica Sistema de Extinción con tuberia negra cedula 40 ASTP,sin costura, conexiones de 3000 Lbs, soportes de angulo de acero, mano de obra y supervisión | PZA |  | 0 | 1 | 1
PISO FALSO SITE PRINCIPAL
16.0245 | Suministro e instalacion de Piso Falso en acabado HPL anti-estático de 61x61cm, con una resistencia a la carga de 1250lb., CCN1000 HPL, HASTA 12" FFH MARCA TATE O SIMILAR Incluye: trazo, montaje, soporteria, travesaños atornillados de 24”, postes, largueros, sellado contra fugas de aire de precisión, cortes, nivelación, detalles, herramientas, retiro de escombro, limpieza del área, miscelaneos y lo necesario para que la instalación quede correctamente. Cepillo para paso y proteccion de los cables al mismo tiempo (cerdas de nylon clasificadas contrafuego). El piso falso esta garantizado de fabrica contra Zinc Whiskers. La instalación sera a una altura de 30 cm entre piso terminado y superficie de piso falso. Limpieza y descontaminado del area a instalar | M2 |  | 0 | 26 | 26 |  |  |  |  | HSDUAIDJ
16.0246 | Sistema de Tierra Fisica Necesario para el Piso Falso. Incluye: Cable desnudo, zapatas de apriete a pedestales de piso falso, anclaje a barra de tierra existente, Limpieza y Pruebas, total ground o similar | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0247 | Suministro e instalacion de zoclo vinílico de 2 mm de espesor, con esquina redondeada, que cumpla con la nom astm f-1861-02, de 10 cm de altura, color gris mar, en perímetro de muros interiores de site, fijado pegamento de contacto 5000, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesarios para su colocación correcta | PZA |  | 0 | 1 | 1
16.0248 | Suministro, Instalación y Fijación de Escalerilla tipo Malla electrosoldada portacables de 3mts x54 mm de altura Mod. 54-300, Mca. cablofil o Similar, Necesaria para el cableado que interconecta Serviodres Incluye: Soporteria fijada a losa y/o piso, cortes, nivelación, detalles, herramientas, retiro de escombro, limpieza del área, miscelaneos y lo necesario para que la instalación quede correctamente. Para la union de los diferentes tramos de escalerilla, se utilizará únicamente el sistema de unión rápida ó el sistema con tornillos y tuerca del fabricante de la escalerilla. Se utilizará soportes, para techo, y piso hechos y probados mecánicamente. Las Canalizaciones seran las adecuadas al sitio de instalación. | PZA |  | 0 | 3 | 3
16.0249 | Suministro de materiales y Mano de Obra Necesarios para La limpieza en general de la camara Plena en piso falso incluye aplicación de Sellador de Piso y pintura epoxica. (CONSIDERAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR EN PISO.) | M2 |  | 0 | 26 | 26
16.025 | Detalles de Obra, Incluye Resanes, una mano de pintura Vinilica a muros, acarreo y retiro de material de desperdicio y limpieza general del area de trabajo. | M2 |  | 0 | 26 | 26
NOTAS: | Para su desarrollo el proyecto se apegará en todo momento a las normas y especificaciones del IMSS contenidas en la siguientes ligas:
http://es.scribd.com/doc/60298342/Normas-Del-Instituto-Mexicano-Del-Seguro-Social
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/55341.html#.U1asJFV5OVM
XVII | ELEMENTOS EMBLEMATICOS
A) | 17.0001 - 17.0012 LETRAS DE 90CM DE ALTO
B) | 17.0013 - 17.0027 LETRAS DE 40CM DE ALTO
C) | 17.0028 - 17.0031 LOGOS Y ESCUDOS
D) | 17.0032 - 17.0047 INSTALACION ELECTRICA
E) | 17.0048 - 17.0050 ASTA BANDERA
F) | 17.0051 PLACA CONMEMORATIVA
XVII | ELEMENTOS EMBLEMATICOS
A) | LETRAS DE 90CM DE ALTO
17.0001 | Suministro e instalación de letra "H" de 90cm de alto y 57cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0002 | Suministro e instalación de letra "O" de 90cm de alto y 59cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0003 | Suministro e instalación de letra "S" de 90cm de alto y 55cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0004 | Suministro e instalación de letra "P" de 90cm de alto y 55cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0005 | Suministro e instalación de letra "I" de 90cm de alto y 17cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0006 | Suministro e instalación de letra "T" de 90cm de alto y 56cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0007 | Suministro e instalación de letra "A" de 90cm de alto y 64cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0008 | Suministro e instalación de letra "L" de 90cm de alto y 48cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0009 | Suministro e instalación de letra "G" de 90cm de alto y 58cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.001 | Suministro e instalación de letra "E" de 90cm de alto y 47cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0011 | Suministro e instalación de letra "N" de 90cm de alto y 57cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0012 | Suministro e instalación de letra "R" de 90cm de alto y 61cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 7.5 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
B) | LETRAS DE 40CM DE ALTO
17.0013 | Suministro e instalación de letra "S" de 40cm de alto y 25cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0014 | Suministro e instalación de letra "A" de 40cm de alto y 29cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3 |  |  | 3
17.0015 | Suministro e instalación de letra "B" de 40cm de alto y 24cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0016 | Suministro e instalación de letra "I" de 40cm de alto y 8cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0017 | Suministro e instalación de letra "N" de 40cm de alto y 25cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3 |  |  | 3
17.0018 | Suministro e instalación de letra "H" de 40cm de alto y 25cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0019 | Suministro e instalación de letra "D" de 40cm de alto y 26cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.002 | Suministro e instalación de letra "L" de 40cm de alto y 21cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0021 | Suministro e instalación de letra "G" de 40cm de alto y 26cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0022 | Suministro e instalación de letra "O" de 40cm de alto y 26cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3 |  |  | 3
17.0023 | Suministro e instalación de letra "U" de 40cm de alto y 25cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0024 | Suministro e instalación de letra "E" de 40cm de alto y 21cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0025 | Suministro e instalación de letra "V" de 40cm de alto y 27cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0026 | Suministro e instalación de signo "," de 15cm de alto y 7cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0027 | Suministro e instalación de signo "´" de 8cm de alto y 13cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16, cantos en lamina de aluminio calibre 18 de 5.0 cms pintado con primer(fondo) blanco en el interior y en el exterior cantos con primer (fondo) dupont y acabado final con base color automotriz dupont y transparante satinado, cortadas con rauter cnc pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
C) | LOGOS Y ESCUDOS
17.0028 | Suministro e instalación de escudo "ESTADO DE NUEVO LEÓN" de 90cm de alto y 67cm de ancho, tipo canal en lamina de aluminio calibre 16 cortada con laser cnc y acrilico blanco traslucido z2 por atras de la lamina, canto en lamina de aluminio calibre 18 y tapa posterior calibre 18, pintado frente y canto del color del muro, con primer(fondo) blanco en el interior, pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", angulos de 1 1/2" x 1/8" de 40cm y pijas auto taladrante de 1/4 cabeza hexagonal, acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0029 | Suministro e instalación de escudo "SECRETARIA DE SALUD NUEVO LEÓN" de 89cm de alto y 140cm de ancho,caja de luz de lamina de aluminio calibre 16 cortada con laser cnc y acrilico blanco traslucido z2 por atras de la lamina, cantos en lamina de aluminio de 3" x 1" x 1/16 pintado frente y cantodel color del muro, con primer(fondo) blanco en el interior,y tapa posterior calibre 18, pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", angulos de 1 1/2" x 1/8" de 40cm y pijas auto taladrante de 1/4 cabeza hexagonal, acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.003 | Suministro e instalación de escudo "SALUD SEGURO POPULAR" de 90cm de alto y 158cm de ancho, caja de luz de lamina de aluminio calibre 16 cortada con laser cnc y acrilico blanco traslucido z2 por atras de la lamina, cantos en lamina de aluminio de 3" x 1" x 1/16 pintado frente y cantodel color del muro, con primer(fondo) blanco en el interior,y tapa posterior calibre 18, pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", angulos de 1 1/2" x 1/8" de 40cm y pijas auto taladrante de 1/4 cabeza hexagonal, acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0031 | Suministro e instalación de escudo "SALUD SECRETARIA DE SALUD" de 90cm de alto y 296cm de ancho,caja de luz de lamina de aluminio calibre 16 cortada con laser cnc y acrilico blanco traslucido z2 por atras de la lamina, cantos en lamina de aluminio de 3" x 1" x 1/16 pintado frente y cantodel color del muro, con primer(fondo) blanco en el interior,y tapa posterior calibre 18, pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: anclaje a muro con taquete de plastico de 1/4", pijas n°8 x 1 1/2", angulos de 1 1/2" x 1/8" de 40cm y pijas auto taladrante de 1/4 cabeza hexagonal, acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
D) | INSTALACION ELECTRICA
17.0032 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en letras "HOSP" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 226 |  |  | 226
17.0033 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en letras "ITAL" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 156 |  |  | 156
17.0034 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en letras "GEN" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 188 |  |  | 188
17.0035 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en letras "ERAL" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 212 |  |  | 212
17.0036 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en escudo "SABINAS HIDAL" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 150 |  |  | 150
17.0032 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en escudo "GO, NUEVO LEÓN" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 156 |  |  | 156
17.0037 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en escudo "SECRETARIA DE SALUD NUEVO LEÓN" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 114 |  |  | 114
17.0038 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en escudo "ESCUDO N.L." pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 60 |  |  | 60
17.0039 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en escudo "SALUD SEGURO POPULAR" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 98 |  |  | 98
17.004 | Suministro e instalación de iluminación interior con LED´S SMD 5050 50,000Hrs. color blanco en escudo "SALUD SECRETARIA DE SALUD" pegadas con silicon (polimer) simp-high-track o similar, incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 172 |  |  | 172
17.0041 | Suministro e instalación de fuente de poder de 150w con caja de lamina galvanizada incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4 |  |  | 4
17.0042 | Suministro e instalación de fuente de poder de 100w con caja de lamina galvanizada incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4 |  |  | 4
17.0043 | Suministro e instalación de fuente de poder de 60w con caja de lamina galvanizada incluye: acarreo de materiales a lugar de trabajo, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2 |  |  | 2
17.0044 | Suministro e instalación de tubo conduit p.g.g. de 21mmø, incluyendo: coples, curvas,parte proporcional de cajas de conexión tipo lb, c , mca. c.h. materiales, conexiones, desperdicio, m.o. y herramienta, supervision y pruebas. | MTS | 76.11 |  |  | 76.11
17.0045 | Suministro e instalación de cable thw-ls marca viakon o similar, vinanel xxi - cobre antillama 90°, calibre 10 awg, color blanco y negro incluyendo: materiales, conexiones, aislamiento, estañado de empalmes, parte proporcional del capuchón de resorte de la marca 3m o similar, desperdicio, m.o., herramienta. , supervisión y pruebas | MTS | 66.11 |  |  | 66.11
17.0046 | Suministro e instalación de cable thw-ls marca viakon o similar, vinanel xxi - cobre antillama 90°, calibre 10 awg, desnudo para tierras incluyendo: materiales, conexiones, aislamiento, estañado de empalmes, parte proporcional del capuchón de resorte de la marca 3m o similar, desperdicio, m.o., herramienta, supervisión y pruebas | MTS | 66.11 |  |  | 66.11
17.0047 | Suministro e instalación de cable thw-ls marca viakon o similar, vinanel xxi - cobre antillama 90°, calibre 20 awg, color blanco y negro incluyendo: materiales, conexiones, aislamiento, estañado de empalmes, parte proporcional del capuchón de resorte de la marca 3m o similar, desperdicio, m.o., herramienta. , supervisión y pruebas | MTS | 341.16 |  |  | 341.16
E) | ASTA BANDERA
17.0048 | Construcción de base de concreto F´c=200kg/cm2 armado de 3.85 x 1.80 x .15 m . Incluye: mano de obra, cimbra, herramienta y equipo suministro de materiales, acarreo y flete de equipo, herramienta y material hasta el lugar de su utilizacion, elaboracion de concreto en obra con revolvedora, cimbra y descimbra a favor del contratista, acero de refuerzo, cortes, alambre recocido, trazo, nivelacion, limpieza gruesa del area, equipo, herramienta, mano de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  |  | 1
17.0049 | Construccion de dado de concreto (base para asta) de 30 x 30 x 80 cms concreto F´c= 250 KG/cm2 armado con acnlas de acero de 1/4" Incluye: mano de obra, cimbra, herramienta y equipo suministro de materiales, acarreo y flete de equipo, herramienta y material hasta el lugar de su utilizacion, elaboracion de concreto en obra con revolvedora, cimbra y descimbra a favor del contratista, acero de refuerzo, cortes, alambre recocido, trazo, nivelacion, limpieza gruesa del area, equipo, herramienta, mano de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  |  | 1
17.005 | Suministro y colocación de asta para bandera formada por tubo de acero de 4" de 3.20 m, tubo de acero de 3" de 2 m y tubo de caero de 2" de 2 m, placa y atiesadores de acero de 1/4" 30 x 30 acabado contodos los elementos metálicos se pintarán con primario anticorrosivo y con esmalte alquidálico acabado brillante color grispantone 441u. Incluye: suministro de materiales, acarreo y flete de equipo, herramienta y material hasta el lugar de su utilizacion, habilitado de acero de refuerzo, alambre recocido, trazo, nivelacion, silletas, cortes, ganchos, desperdicios, limpieza gruesa del area y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo, herramienta mano de obra en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1 |  |  | 1
F) | PLACAS CONMEMORATIVAS
17.0051 | Fabricación y suministro de placa conmemorativa de inaguración de aluminio fundido, con acabados pulido al frente y cantos con el logosímbolo en bajo relieve esmaltado, en color negro. la pared debe ser de 4 ó 5 mm de espesor, tipografía tipo helvéticamedium, en bajo relieve y esmalte color plata, incluye: Mano de obra, herramienta y equipo, acarreo a sitio de trabajo, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |  |  | 1
XVIII | ILUMINACION CON LUCES DE OBSTRUCCION AEREOS
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
A) | SUBESTACION
18.0001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  |  |  | 80
18.0002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO |  |  |  | 15
18.0003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  |  |  | 100
18.0004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO |  |  |  | 200
18.0005 | SUM. E INST. DE LUMINARIOS PARA LUCES DE OBSTRUCCION AEREOS CON LENTE FRESNEL MARKER LIGHT DE ALUMINIO DOBLE LUMINARIO EN LEED CON RELEVADOR DE TRANSFERENCIA MCA. SYLVANIA DE 20W MOD. LOD . INCLUYE : MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA |  |  |  | 4
18.0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN TIPO CONDULET MOD. LB. CON EMPAQUE PARA INTEMPERIE DE 19 MM DE DIAM. CON TAPA | PZA |  |  |  | 6
18.0007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN TIPO CONDULET MOD. FS. CON EMPAQUE PARA INTEMPERIE DE 19 MM DE DIAM. CON TAPA | PZA |  |  |  | 4
XIX | GUÍA TÁCTIL
A) | GUÍA TÁCTIL
19.0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL DE TIPO "ALERTA" PREFABRICADA DE 0.30 X 0.30 CMS. CON 3 CMS. DE ESPESOR, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR, CON ADHESIVO CEMENTANTE TIO LATICRETE O SIMILAR. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA |  |  |  | 116
19.0002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO TÁCTIL DE TIPO "DIRECCIÓN" PREFABRICADA DE 0.30 X 0.30 CMS. CON 3 CMS. DE ESPESOR, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR, CON ADHESIVO CEMENTANTE TIO LATICRETE O SIMILAR. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA |  |  |  | 2856
XX | CUBIERTAS
A) | CUBIERTAS METÁLICAS
20.0001 | Suministro y colocación de placas base de Acero A-50. Incluye: Fabricación, soldadudas, placas para conexiones y pernos según proyecto, desperdicios, cortes, acarreos, aplicación de una mano de primer anticorrosivo, materiales, mano de obra especilizada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG |  |  |  | 577.76
20.0002 | Suministro, colocación y montaje por medios mecánicos de perfil metálicoW14x48. Incluye: Fabricación, cortes, soldaduras, placas para conexiones según proyecto, desperdicios, acarros, aplicación de una mano de primer anticorrosivo, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG |  |  |  | 1144.22
20.0003 | Suministro, colocación y montaje por medios mecánicos de perfil metálico C10x20. Incluye: Fabricación, cortes, soldaduras, placas para conexiones según proyecto, desperdicios, acarros, aplicación de una mano de primer anticorrosivo, materiales, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG |  |  |  | 2665.74
20.0004 | Suministro y colocación de redondo liso de 0.5". Incluye: fabricación, cortes, soldaduras, roscado, alineado, nivelado, tuercas y rondanas, mano de obra, equipo y herramienta. | KG |  |  |  | 66.4
B) | CUBIERTA DE CONCRETO
20.0005 | Concreto f'c=250 kg/cm2 en columnas. Agregado máximo de 3/4", dosificado en planta. Incluye: Colocación, vibrado, curado, suministro de materiales, despedicio, equipo, herramienta y mano de obra. | M3 |  |  |  | 83.52
20.0006 | Acero de Refuerzo, fy=4,200 kg/cm2, en columnas. Incluye: suministro de material, habilitado, traslapes, desperdicio, acarreos, colocación, alambre recocido y mano de obra. | KG |  |  |  | 1326
20.0007 | Cimbra y descimbra común en columnas. Incluye: Materiales, herramienta, fabricación, colocación, acarreos, obra falsa, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 |  |  |  | 9.52
20.0008 | Concreto f'c=250 kg/cm2 en vigas. Agregado máximo de 3/4", dosificado en planta. Incluye: Colocación, vibrado, curado, suministro de materiales, despedicio, equipo, herramienta y mano de obra. | M3 |  |  |  | 15.76
20.0009 | Acero de Refuerzo, fy=4,200 kg/cm2, en vigas. Incluye: suministro de material, habilitado, traslapes, desperdicio, acarreos, colocación, alambre recocido y mano de obra. | KG |  |  |  | 1444
20.001 | Cimbra y descimbra común en vigas. Incluye: Materiales, herramienta, fabricación, colocación, acarreos, obra falsa, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y mano de obra. | M2 |  |  |  | 28.8
20.0011 | SPANCRETE de 15 cm de peralte (SPAN-15-6T-1/2") para un claro máximo de 8.4 m. Diseñado para una carga muerta de 150 KG/m2 y una carga viva de 100 KG/M2. Incluye: Fabricación, carga, transporte y montaje | M2 |  |  |  | 117.9
XXI | IMPERMEABILIZACIÓN
A) | IMPERMEABILIZACIÓN
21.0001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE DE MEMBRANA DE ASFALTO TERMOFUSIONADO EN LOSA Y PRETILES MARCA CHOVATEC. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  |  |  | 1500
XXII | TRINCHERA PARA RPBI
A) | TRINCHERA PARA RPBI
22.0001 | CANAL DE CONCRETO POLIMERICO (1M) H100K-8, CON RIEL DE ACERO GALVANIZADO Y REJILLA DE PLÁSTICO NEGRO ADA TIPO 494Q CLASE A CON CIERRES ‘QUICKLOK’. | PZA. |  |  |  | 17
22.0002 | H100K-8 TAPA DE CIERRE DE ACERO GALVANIZADO. | PZA. |  |  |  | 10
22.0003 | HERRAMIENTA PARA REMOCIÓN DE REJILLAS. | PZA. |  |  |  | 1
22.0004 | Demolición de firme, 30 cm de profundidad, para instalación de trinchera (zanja). | M.L |  |  |  | 17
22.0005 | Muros perimetrales de block de concreto para albergar zanja, 20 cm de altura. | M.L |  |  |  | 17
22.0006 | Instalación de depósito subterráneo 500 litros para colectar residuos. | PZA. |  |  |  | 1
22.0007 | Tubería de pvc 2" para conexión con depósito subterráneo. | M.L |  |  |  | 34
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECTOR DE PROYECTOS E INGENIERÍAS
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE
Note on E4773: SOP-675610: VIENE EL CONCEPTO 2 VECES UNA POR 8 Y OTRA POR 17
Note on E5460: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5464: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5466: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5468: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5470: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5478: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5480: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5484: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5486: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5488: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5490: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5492: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5496: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5498: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5503: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5505: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5530: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5532: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5534: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5536: SOP-675610: 2 O MAS CONCPETOS
Note on E5538: SOP-675610: 2 CONCEPTOS O MAS
Note on E5540: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5574: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5576: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5578: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5580: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5582: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5586: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5599: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5601: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5603: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5605: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5607: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5611: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5613: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5618: SOP-675610: 2 CONCEPTOS O MAS
Note on E5620: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5622: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5624: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E5626: SOP-675610: 2 O MAS CONCEPTOS
Note on E7733: SOP-675610: 2 PARTES
Note on E7735: SOP-675610: 2 PARTES

## Formato FARQ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.
OBRA: CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
No. | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD
|  |  |  | ADITIVAS | DEDUCTIVAS
RESUMEN DE PARTIDAS
XVIII | ILUMINACION CON LUCES DE OBSTRUCCION AEREOS
XVIII | ILUMINACION CON LUCES DE OBSTRUCCION AEREOS
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SIGUIENTE MATERIAL EL CUAL INCLUYE: ACARREOS, CORTES, BÁSICOS DE CONSUMO PARA SU CORRECTA UNIÓN, DESPERDICIOS, SUPERVISION, HERRAMIENTA, PERMISOS; ADEMÁS DE QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ LLEVAR A CABO TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y DE TODAS LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA GERENCIA DE OBRA.
A) | SUBESTACION
18.0001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO | 80
18.0002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 25 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA POR PLAFOND HASTA 3 MTS DE ALTURA, MARCA OMEGA O JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL (VER DETALLE EN PLANO), VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTO | 15
18.0003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 12 AWG, COLOR BLANCO Y NEGRO INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO | 100
18.0004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI - COBRE ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE PARA TIERRAS INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | MTO | 200
18.0005 | SUM. E INST. DE LUMINARIOS PARA LUCES DE OBSTRUCCION AEREOS CON LENTE FRESNEL MARKER LIGHT DE ALUMINIO DOBLE LUMINARIO EN LEED CON RELEVADOR DE TRANSFERENCIA MCA. SYLVANIA DE 20W MOD. LOD . INCLUYE : MATERIALES, CONEXIONES, AISLAMIENTO, ESTAÑADO DE EMPALMES, PARTE PROPORCIONAL DEL CAPUCHÓN DE RESORTE DE LA MARCA 3M, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
18.0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN TIPO CONDULET MOD. LB. CON EMPAQUE PARA INTEMPERIE DE 19 MM DE DIAM. CON TAPA | PZA | 6
18.0007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIÓN TIPO CONDULET MOD. FS. CON EMPAQUE PARA INTEMPERIE DE 19 MM DE DIAM. CON TAPA | PZA | 4
NOTAS: | Todos los equipos y elementos incluidos en este catálogo deberán ser similares y compatibles a las especificaciones técnicas ó requeridas.
Para su desarrollo el proyecto se apegará en todo momento a las normas y especificaciones del IMSS contenidas en la siguientes ligas:
http://es.scribd.com/doc/60298342/Normas-Del-Instituto-Mexicano-Del-Seguro-Social
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/55341.html#.U1asJFV5OVM
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE