## Formato FARQ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROYECTO: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.
OBRA: CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN: CARRETERA NACIONAL COL. HACIENDA FLOREÑA
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
No. | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD
|  |  |  | ADITIVAS | DEDUCTIVAS
RESUMEN DE PARTIDAS
XVI | INSTALACIONES ESPECIALES
XVI | INSTALACIONES ESPECIALES
A) | 16.0001 - 16.0084 VOZ Y DATOS
B) | 16.0085 - 16.0086 CANALIZACION INSTALACION SERVICIOS TELMEX Y CASETA
C) | 16.0087 - 16.0159 SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIO
D) | 16.0160 - 16.0177 CCTV
E) | 16.0178 - 16.0183 LICENCIAS Y MONITOREO
F) | 16.0184 - 16.0215 CONTROL DE ACCESO
G) | 16.0216 - 16.0230 SONORIZACION
H) | 16.0231 - 16.0250 SISTEMA DE SUPRESION AREA PLENA Y PISO FALSO (SITE)
A) | INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
NIVEL 1 SITE PRINCIPAL
16.0001 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ DE 48 PUERTOS 370W 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
16.0002 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART VT DE 10KVA 208 O 220 VAC , CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 18 MINUTOS A PLENA CARGA, MARCA APC O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
16.0003 | DISPOSITIVO INTERFACE DE INTEGRACION DE SISTEMA DE VOCEO CON SISTEMA PBX CISCO, MARCA CISCO O SIMILAR Y COMPATIBLE. | PZA | 1
16.0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GLOBALFRAME 42U, MARCA CPI O SIMILAR COLOR: NEGRO MODELO GF-1A320.- DIMENSIONES 23.62'' (600 mm) W x 42.28'' (1074 mm) D x 79.27'' (2013 mm) H (MAX OVERALL). PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL. | PZA | 4
16.0005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GLOBALFRAME 42U, MARCA CPI O SIMILAR COLOR: NEGRO MODELO GF-1A320.- DIMENSIONES 23.62'' (600 mm) W x 42.28'' (1074 mm) D x 79.27'' (2013 mm) H (MAX OVERALL). PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL. | PZA | 4
16.0006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLE VERTICAL PARA GABINETE GLOBALFRAME, MARCA CPI O SIMILAR NÚMERO DE PARTE: 25110-700.- DIMENSIONES 600 mm WIDE X 42U H igH , NEGRO, 0.67'' (17.018 mm) W x 6.4'' (162.56 mm) D x 73.46'' (1865.884 mm) H | PZA | 8
16.0007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN TOP PANEL KIT, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 25088-702.- 115V, GLOBALFRAME CABINET, 600W X 1050D, NEGRO, 23.2'' (589 mm) W x 38.1'' (967 mm) D x 2.4'' (62 mm) H INCLUYE TAPA SUPERIOR Y (4) VENTILADORES 100 CFM. CABLE DE 15'L (5 M) CON ENCHUFE NEMA 5-15P. | PZA | 4
16.0008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS VERTICAL, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12848-701.- PARA MONTAJE EN GABINETE; 20 SALIDAS NEMA 5-15R, PLUG NEMA 5-15P, 125V, 15A, SIN SUPRESOR DE PICOS | PZA | 4
16.0009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KOLDLOK NÚMERO DE PARTE: 13571-001, MARCA CPI O SIMILAR.- PASACABLE PARA PISO ELEVADO (SPLIT) | PZA | 8
16.001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12100-712. | PZA | 4
16.0011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2 | PZA | 4
16.0012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 48 PUERTOS ,MODELO DP48688TGY,MARCA PANDUIT O SIMILAR, .- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA | 1
16.0013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO MODELO UPPBU7Y COLOR AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH | PZA | 10
16.0014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS EN SITE PRINCIPAL | ML. | 305
16.0015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 6
16.0016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 5
16.0017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA | 7
NIVEL 1 IDF 01
16.0018 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ DE 48 PUERTOS 370W 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
16.0019 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART UPS DE 2.2 KVA 120 VAC ON LINE, CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 6.1 MINUTOS A PLENA CARGA.MARCA APC O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
16.002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE 7FT X 19" DE ANCHO, MODELO CMR19X84, MCA. PANDUIT O SIMILAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN IDF | PZA | 2
16.0021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES VERTICAL, FRONTAL Y POSTERIOR 45 RMU, 80.4"H X 4.9"W X 11.8"D , MARCA PANDUIT MODELO WMPV45E O SIMILAR. | PZA | 3
16.0022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SOPORTES PARA MONTAR ORGANIZADORES VERTICALES ENTRE RACKS CONTIGUOS (INCLUYE 4 SOPORTES) MARCA PANDUIT MODELO WMPVCBE O SIMILAR | PZA | 2
16.0023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS VERTICAL, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12848-701.- PARA MONTAJE EN GABINETE; 20 SALIDAS NEMA 5-15R, PLUG NEMA 5-15P, 125V, 15A, SIN SUPRESOR DE PICOS | PZA | 2
16.0024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE 10250-712.- 12"W X 9' 11-1/2"L, TRAVESAÑOS CADA 12"; NEGRO | PZA | 1
16.0025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA INTERIOR MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10724-712.- PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO | PZA | 1
16.0026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE UNIÓN PARA ESCALERILLA PORTACABLE.- 1 PAR; NEGRO MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 11301-701 | PZA | 4
16.0027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12100-712. | PZA | 2
16.0028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2 | PZA | 2
16.0029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 48 PUERTOS ,MODELO DP48688TGY, MARCA PANDUIT O SIMILAR, - PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA | 2
16.003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL,MODELO NCMHF2 , MARCA PANDUIT O SIMILAR, - CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. | PZA | 2
16.0031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT,UPPBU7,MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS) | PZA | 104
16.0032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS A IDF 01 EN NIVEL 1 | ML | 3050
16.0033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 42
16.0034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE4EIY.- 4 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 2
16.0035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 45
16.0036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA | 52
PLANTA BAJA IDF 02
16.0037 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ DE 48 PUERTOS 370W 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
16.0038 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART UPS DE 2.2 KVA 120 VAC ON LINE, CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 6.1 MINUTOS A PLENA CARGA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
16.0039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE 7FT X 19" DE ANCHO MARCA PANDUIT MODELO CMR19X84 O SIMILAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN IDF | PZA | 3
16.004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SOPORTES PARA MONTAR ORGANIZADORES VERTICALES ENTRE RACKS CONTIGUOS (INCLUYE 4 SOPORTES) MARCA PANDUIT MODELO WMPVCBE O SIMILAR | PZA | 2
16.0041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS VERTICAL, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12848-701.- PARA MONTAJE EN GABINETE; 20 SALIDAS NEMA 5-15R, PLUG NEMA 5-15P, 125V, 15A, SIN SUPRESOR DE PICOS | PZA | 2
16.0042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE 10250-712.- 12"W X 9' 11-1/2"L, TRAVESAÑOS CADA 12"; NEGRO | PZA | 1
16.0043 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA INTERIOR MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10724-712.- PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO | PZA | 1
16.0044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE UNIÓN PARA ESCALERILLA PORTACABLE.- 1 PAR; NEGRO MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 11301-701 | PZA | 3
16.0045 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12100-712. | PZA | 2
16.0046 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2 | PZA | 2
16.0047 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 48 PUERTOS , MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO DP48688TGY.- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA | 3
16.0048 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL, MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO NCMHF2 .- CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. | PZA | 6
16.0049 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE PARCHEO COLOR AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT MOD. UPPBU7Y O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE DATOS) | PZA | 298
16.005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS A IDF 01 EN NIVEL 1 | ML | 8540
16.0051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 121
16.0052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE4EIY.- 4 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 3
16.0053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE.- CFPE Y CFP P/MINI-COM, MARFIL, NÚMERO DE PARTE CMBEI-X , MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 120
16.0054 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA | 149
CASETAS DE VIGILANCIA
16.0055 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
16.0056 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UPS SMART UPS DE 2.2 KVA 120 VAC ON LINE, CON BATERIAS PARA SOPORTAR UNA AUTONOMIA DE 6.1 MINUTOS A PLENA CARGA. MARCA APC O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
16.0057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED CUBE-IT PLUS, 24"H(12RMU) X 24"W X 24"D, PUERTA DE PLEXIGLASS, SOPORTA 200LB (90KG); NEGRO, NÚMERO DE PARTE: 11901-724, MARCA CPI O SIMILAR. | PZA | 1
16.0058 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE VENTILACIÓN PARA GABINETE CUBE-IT PLUS, 115VAC, 100CFM CORDÓN DE 15', PLUG NEMA 5-15; NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE: 12804-701 | PZA | 1
16.0059 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS PARA GABINETE CUBE-IT PLUS, 8 SALIDAS, 115V, 15A, PLUG NEMA 5-15P, SIN SUPRESOR DE PICOS; NEGRO, MARCA CPI O SIMILAR, NÚMERO DE PARTE 12820-701. | PZA | 1
16.006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS , MODELO DP24688TGY, MARCA PANDUIT O SIMILAR PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 24 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSALPARA CONEXIÓN DE SERVCIOS DE VOZ Y DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | PZA | 1
16.0061 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL FRONTAL, MODELO NCMHF2 , MARCA PANDUIT O SIMILAR, .- CON PUERTAS ABATIBLES Y CONTROL DE RADIO DE GIRO 2 RMU 3.5"H X 19" W X 3.7" D, PARA MANEJO DE CABLES DE PARCHEO CONECTADOS A PATCH PANEL Y SWITCH. | PZA | 2
16.0062 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO COLOR AZUL RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MOD. UPPBU7Y, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCINEXION PANEL- SWITCH (ACTIVACION DE SERVICIOS DE DATOS) | PZA | 4
16.0063 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS A IDF 01 EN NIVEL 1 | ML | 40
16.0064 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2EIY.- 2 SALIDAS, COLOR MARFIL, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 1
16.0065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR MARFIL, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPEI, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | PZA | 2
BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA
16.0066 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS 10 GIG/300, MULTIMODO 50/125 UM, (OM3) RISER INTERNA COLOR AQUA,NUMERO DE PARTE FODRX06Y, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA ENLACE DE SITE PRINCIPAL A IDF1 DE P.B., IDF NIVEL 1 | ML | 250
16.0067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS 10 GIG/300, MULTIMODO 50/125 UM, (OM3) PARA EXTERIOR,NÚMERO DE PARTE: FOTNX06 , MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA ENLACE DE SITE PRINCIPAL A CASETA DE VIGILANCIA 1 | ML | 300
16.0068 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SIMPLEX PRE-PULIDOS LC ÓPTICAM MULTIMODO 50/125, COLOR NEGRO REQUIERE HERRAMIENTA FCAMKIT, NÚMERO DE PARTE FLCSMC5BLY. MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 36
16.0069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE FIBRA ÓPTICA , NUMERO DE PARTE FCE1U, MARCA PANDUIT O SIMILAR, TIENE CAPACIDAD PARA CUATRO QUICKNET ™ CASSETTES, PANELES ADAPTADORES FAP, O MÓDULOS DE EMPALME FOSM. DIMENSIONES: 1.73 "DE ALTO X 17.60" W X 16.30 "D (43.9MM X 447.0MM X 414.0MM) | PZA | 4
16.007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES DUPLEX LC 10 GIG (OM3) (AQUA) MULTIMODO, NUMERO DE PARTE FAP6WAQDLC MARCA PANDUIT O SIMILAR | PZA | 15
16.0071 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CIEGO (VACIO) PARA USAR CON MODULOS RACK O PARED, NUMERO DE PARTE FAPB, MARCA PANDUIT O SIMILAR, | PZA | 25
16.0072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA EXTERIOR DESNUDA, NÚMERO DE PARTE FO6CB, MARCA PANDUIT O SIMILAR. | PZA | 6
16.0073 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 3 MT (Riser), No. DE PARTE FXE10-10M3Y, MARCA PANDUIT O SIMILAR, , PARA CONEXIÓN DE EQUIPO ACTIVO. | PZA | 6
ENLACE DE TELEFONÍA
16.0074 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RISER 25 PARES TIPO ARMM , PARA USO INTERNO, COLOR GRIS, PARA ACTIVACION DE LINEAS DE TELEFONÍA ANALOGAS DE SITE PRINCIPAL A IDF 02 DE P.B. GENERICO | ML | 259
16.0075 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RISER 12 PARES TIPO ARMM , PARA USO EXTERIOR, COLOR GRIS, PARA ACTIVACION DE LINEAS DE TELEFONÍA ANALOGAS DE IDF 02 DE P.B. CASETAS DE VIGILANCIA GENERICO | ML | 350
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO P.B.
16.0076 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA,(MG-50-437) ACABADO ELECTROZINCADO, ANCHO DE 500 mm, PERALTE DE 66 mm, MARCA CHAROFIL O SIMILAR, TRAMO DE 3 MTS, UNIDAS POR MEDIO DE CLIP RECTO AUTOMATICO (MG-51-111), Y JUEGO DE CLEMAS PARA CURVAS Y CRUCES EN "T" | ML | 101
16.0077 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 500 mm A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O SIMILAR (MG-51-139) INSTALADOS CADA 1.5 MTS. | JUEGO | 67
16.0078 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" , TIPO CONDUIT, PARED GRUESA, PARA CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL,(AL 40% 3 CABLES POR TUBO) INCLUYE COPLE PARA UNIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUJECION DE TUBO A LA CHAROLA, CODO PARA BAJADA DE CABLE EN MURO Y REGISTROS DE 5X5 EN PLAFOND PARA PASO DE CABLEADO, REGISTRO METALICO DE 2X4 EN MURO PARA SALIDA DE CABLEADO EN LUGAR DE TRABAJO). | JUEGO | 26
16.0079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", ABRAZADERA TIPO CLIP. | JUEGO | 197
CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 1
16.008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA,(MG-50-437) ACABADO ELECTROZINCADO, ANCHO DE 500 mm, PERALTE DE 66 mm, MARCA CHAROFIL O SIMILAR, TRAMO DE 3 MTS, UNIDAS POR MEDIO DE CLIP RECTO AUTOMATICO (MG-51-111), Y JUEGO DE CLEMAS PARA CURVAS Y CRUCES EN "T" | ML | 120
16.0081 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 500 mm A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O SIMILAR (MG-51-139) INSTALADOS CADA 1.5 MTS. | JUEGO | 80
16.0082 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 200 mm A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", SUJETADOR UNIVERSAL CHAROFIL O SIMILAR (MG-51-139) INSTALADOS CADA 1.5 MTS. | JUEGO | 19
16.0083 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" , TIPO CONDUIT O SIMILAR, PARED GRUESA, PARA CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL,(AL 40% 3 CABLES POR TUBO) INCLUYE COPLE PARA UNIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SUJECION DE TUBO A LA CHAROLA, CODO PARA BAJADA DE CABLE EN MURO Y REGISTROS DE 5X5 EN PLAFOND PARA PASO DE CABLEADO, REGISTRO METALICO DE 2X4 EN MURO PARA SALIDA DE CABLEADO EN LUGAR DE TRABAJO). | ML | 264
16.0084 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8", ABRAZADERA TIPO CLIP. | JUEGO | 176
B) | CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE TELMEX Y ENLACE A CASETAS DE VIGILANCIA EN EXTERIOR
16.0085 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 2", TIPO CONDUIT O SIMILAR, PVC PESADO PARA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN EXTERIOR, 4 TRAYECTORIAS DE TUBERIA (3 TELMEX 1 BACKBONE RED DE DATOS) NO INCLUYE RANURA EN PISO | ML | 1280
16.0086 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA PASO DE CABLEADO EN EXTERIOR DE 60cmX60cmX1mt DE PROFUNDIDAD | JUEGO | 5
C) | SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO EN PLANTA BAJA
16.0087 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO CENTRAL DE PROCESAMIENTO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS, MOD. 3-CPU3 O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0088 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE COMUNICACIÓN RS485, CLASE B PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-RS485B O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0089 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE COMUNICACIÓN RS232 PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-RS232, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PARA DOS LAZOS DE COMUNICACIÓN SIGNATURE PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-SDDC1, O SIMILAR | PIEZA | 3
16.0091 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LCD, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0092 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 24 LEDS COLOR ROJO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-24R, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0093 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 12 SWITCH, 12 LEDS COLOR ROJO PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , 3-12SR, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0094 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 6 X 3 SWITCH, PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-6/3S1G2Y, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0095 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LKS, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0096 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER PRINCIPAL DE 120V PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-PPS/M, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0097 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERÍA DE 12V 40AH, MOD. 12V40A, MARCA APC. O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0098 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHASIS DE MONTAJE PARA 7 LRMS PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-CHAS7, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0099 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CIEGA PARA LRM, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LRMF, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CIEGA PARA PUERTA LRM, MARCA EDWARDS , MOD. 3-FP, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CON ESPACIO PARA 7 LRM SIN PUERTA, MARCA EDWARDS , MOD. 3-CAB7B, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA CABINETE 3-CAB7, MARCA EDWARDS , MOD. 3-CAB7D, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA BATERÍAS, MARCA EDWARDS, MOD. BC-1, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANNUNCIADOR REMOTO CON CPU PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS, MOD. 3-4ANN, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MONTAJE DE ANNUCIADOR 3-4ANN, MARCA EDWARDS, MOD. 4ANN/B, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, VERSIÓN EXPANDIDA, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LCDXL1, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER REMOTA QUE SUMINISTRA 10 AMP, MARCA EDWARDS MOD. APS10A, O SIMILAR | PIEZA | 4
16.0108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 7.2AH BATERÍA SELLADA PLOMO-ACIDO RECARGABLE - 12 VDC. 5.9"L X 2.6"W X 3.7"H X 3.9"OT, MOD. 12V6A5 O SIMILAR | PIEZA | 8
16.0109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO AISLADOR. SE UTILIZA PARA AISLAR FALLAS EN EL CABLEADO DE CLASE A (ESTILO 7) LAZOS, MOD. SIGA-IM, O SIMILAR | PIEZA | 5
16.011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DISPOSITIVOS DE INICIALIZACIÓN / INDICACIÓN, MOD. 3-IDC 8/4, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL SEGURIDAD / ACCESO, CLASE B, MOD. 3-SAC, O SIMILAR | PIEZA | 14
16.0112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR 12 VCD, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE ENTRADA INDIVIDUAL. SOLO MÓDULO DE ENTRADA DEL CIRCUITO PARA SU USO CON DISPOSITIVOS DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO. CUATRO CÓDIGOS DE PERSONALIDAD SELECCIONABLES PARA ALARMA DE ENCLAVAMIENTO O ALARMA RETARDADA ENGANCHE O SIN ENGANCHE MONITOR O ENCLAVAMIENTO DE SUPERVISIÓN, MOD. SIGA-CT1, O SIMILAR | PIEZA | 9
16.0114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRADA (RISER) SOLO MÓDULO. CUENTA CON UN GENERADOR DE TONOS ANILLO INCORPORADO, EL USO PARA LA CONEXIÓN DE UNA SOLA SEÑAL O CIRCUITO DE AUDIO, MOD. SIGA-CC1, O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEGUNDA GENERACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MOD. SIGA2-PS, O SIMILAR | PIEZA | 202
16.0116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTELIGENTE DE SEGUNDA GENERACIÓN FIJA TEMPERATURA DETECTOR DE CALOR - 135F CON BASE, MOD. SIGA2-HFS, O SIMILAR | PIEZA | 15
16.0117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE STANDARD PARA DETECTOR DIRECCIONADO, SIGA-SB, O SIMILAR | PIEZA | 217
16.0118 | SUMINISTRO E INSTALACION DEDETECTOR INTELIGENTE DE HUMO PARA DUCTOS, MOD. SIGA-SD, O SIMILAR | PIEZA | 6
16.0119 | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBO DE MUESTREO DE 18 PULGADAS, MOD. SD-T18, O SIMILAR | PIEZA | 10
16.012 | SUMINISTRO E INSTALACION DEESTACIÓN MANUAL - DE DOBLE ACCIÓN, 1 ETAPA, MOD. SIGA-278, O SIMILAR | PIEZA | 22
16.0121 | SUMINISTRO E INSTALACION DEMULTI-CD TEMPORAL HORN- ESTROBOSCÓPICO, HI / LO DB - 24V, BLANCO, MOD. G1-HDVM, O SIMILAR | PIEZA | 32
16.0122 | SUMINISTRO E INSTALACION DEMULTI-CD - ESTROBOSCÓPICO - 24V, BLANCO, MOD. G1-VM, O SIMILAR | PIEZA | 22
SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO EN NIVEL 1
16.0123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANNUNCIADOR REMOTO CON CPU PARA PANEL EST3, MARCA EDWARDS , MOD. 3-4ANN,O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MONTAJE DE ANNUCIADOR 3-4ANN, MARCA EDWARDS , MOD. 4ANN/B, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, VERSIÓN EXPANDIDA, MARCA EDWARDS , MOD. 3-LCDXL1, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER REMOTA QUE SUMINISTRA 10 AMP, MOD. APS10A O SIMILAR | PIEZA | 1
16.0127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 7.2AH BATERÍA SELLADA PLOMO-ACIDO RECARGABLE - 12 VDC. 5.9"L X 2.6"W X 3.7"H X 3.9"OT, MOD. 12V6A5 O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO AISLADOR. SE UTILIZA PARA AISLAR FALLAS EN EL CABLEADO DE CLASE A (ESTILO 7) LAZOS, MOD. SIGA-IM, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE ENTRADA INDIVIDUAL. SOLO MÓDULO DE ENTRADA DEL CIRCUITO PARA SU USO CON DISPOSITIVOS DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO. CUATRO CÓDIGOS DE PERSONALIDAD SELECCIONABLES PARA ALARMA DE ENCLAVAMIENTO O ALARMA RETARDADA ENGANCHE O SIN ENGANCHE MONITOR O ENCLAVAMIENTO DE SUPERVISIÓN, MOD. SIGA-CT1, O SIMILAR | PIEZA | 7
16.013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MAGNÉTICO PARA MONTAJE EMPOTRAR, MOD. 947-75, O SIMILAR | PIEZA | 9
16.0131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEGUNDA GENERACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE CON BASE, MOD. SIGA2-PS, O SIMILAR | PIEZA | 94
16.0132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTELIGENTE DE SEGUNDA GENERACIÓN FIJA TEMPERATURA DETECTOR DE CALOR - 135F CON BASE, MOD. SIGA2-HFS, O SIMILAR | PIEZA | 2
16.0133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE STANDARD PARA DETECTOR DIRECCIONADO, SIGA-SB, O SIMILAR | PIEZA | 96
16.0134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR INTELIGENTE DE HUMO PARA DUCTOS, MOD. SIGA-SD, O SIMILAR | PIEZA | 7
16.0135 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE MUESTREO DE 18 PULGADAS, MOD. SD-T18, O SIMILAR | PIEZA | 7
16.0136 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL - DE DOBLE ACCIÓN, 1 ETAPA, MOD. SIGA-278, O SIMILAR | PIEZA | 8
16.0137 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTI-CD TEMPORAL HORN- ESTROBOSCÓPICO, HI / LO DB - 24V, BLANCO, MOD. G1-HDVM, O SIMILAR | PIEZA | 9
16.0138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTI-CD - ESTROBOSCÓPICO - 24V, BLANCO, MOD. G1-VM, O SIMILAR | PIEZA | 4
16.0139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 3/4" Ø. | PIEZA | 140
16.014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 1" Ø. | PIEZA | 26
16.0141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 3/4" Ø. | PIEZA | 140
16.0142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 1" Ø. | PIEZA | 26
16.0143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CON TORNILLO PARA TUBO COND. P. D. DE 3/4" Ø O SIMILAR. | PIEZA | 280
16.0144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CON TORNILLO PARA TUBO COND. P. D. DE 1" Ø O SIMILAR. | PIEZA | 52
16.0145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 3/4" Ø. | PIEZA | 28
16.0146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT O SIMILAR PARED DELGADA DE 1" Ø. | PIEZA | 5
16.0147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 2 X 4 | PIEZA | 8
16.0148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA OCTAGONAL DE 4" | PIEZA | 120
16.0149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE 4 11/16" X 4 11/16" CON TAPA. | PIEZA | 153
16.015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE DE 1/4" X 1 3/4" ( TIPO KWIK BOLT O SIMILAR ) MODELO EI-1416 | PIEZA | 332
16.0151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 4 X 4 X 15 CM. DE LONG. | PIEZA | 332
16.0152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4" | PIEZA | 280
16.0153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" | PIEZA | 52
16.0154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE PAR #16 SIN SHELL 5220UL MCA. BELDEN O SIMILAR. | ML | 640
16.0155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE PAR #18 SIN SHELL 5320UL MCA. BELDEN O SIMILAR. | ML | 1495
16.0156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLICA RECTO DE 3/4" Ø O SIMILAR. | PIEZA | 270
16.0157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE PLICA DE 3/4" Ø O SIMILAR. | ML | 270
16.0158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 60 X 20 HIMEL O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNICANAL, TAQUETES, RANURA, DEMOLICIÓN, CONCRETO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, FLETE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PIEZA | 1
16.0159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RANURA EN MURO PARA ESTACIÓN MANUAL | ML | 150
D) | CCTV
16.016 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pza | 26
16.0161 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CAMARA IP AXIS , MODELO P1365, PARA EXTERIOR, EN TODO EL EDIFICIO, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/3" CMOS, FOCUS REMOTO, P-IRIS DE 2.8-8MM,-RESOLUCION MAXIMA 1200X960, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO, ALIMENTACION POE, ENCRIPTACIÓN HTTP. | Pza | 5
16.0162 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CAMARA IP AXIS , MODELO P1357E,O SIMILAR, PARA EXTERIOR, EN TODO EL EDIFICIO, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/3" CMOS, IR, FOCUS REMOTO, P-IRIS DE 2.8-8MM,-RESOLUCION MAXIMA 5MP, PTZ VIRTUAL, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO, ALIMENTACION POE, ENCRIPTACIÓN HTTP. | Pza | 5
16.0163 | EQUIPO SERVIDOR SOBRE EL CUAL DEBERA INSTALARSE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VIDEO (VMS) Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ( CAPACIDAD DE RESPALDO DE IMÁGENES DE 15 DIAS @ 30FPS, PROCESADOR QUAD CORE XEON, @3.3O GHZ MODULO RAID: HP SMART ARRAY, P212 PCI- E ZERO, MEMORY RAID: 16 GB, TIPO DDR3 TIPO RACK DE 1 UR, RED 2 PUERTOS GIGABIT, EL SERVIDOR INLCUYE SOPORTE RAID 0 A RAID5 | Pza | 5
16.0164 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUP6004-UY CABLE UTP CAT. 6 PLENUM 4 PARES, 23 AWG, ASILAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISIÓN DE HUMO DE PVC IGNIFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR. | ML | 2135
16.0165 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS.MARCA CISCO O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pza | 3
16.0166 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTPSP7YLY.- CABLE DE PARCHEO COLOR AMARILLO RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE CAMARAS) | Pza | 68
16.0167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS , MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO DP48688TGY.- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48 PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAMARAS. | Pza | 1
16.0168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR AMARILLO, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPYL, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | Pza | 34
16.0169 | Suministro e instalacio de Manguera liquit tigth O SIMILAR de 3/4. Tubo metalico flexible de interior, de acero al carbon galvanizado, con conectores en forma hermética garantizan fácil uso y eficiente INSTALACIÓN. | ML | 14
NIVEL 1
16.017 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE CAMARA IP AXIS O SIMILAR, MODELO P3354, DE DOMO PARA INTERIOR, EN TODO EL EDIFICIO, CON SENSOR DE IMAGEN DE 1/3" CMOS, CON LENTE BIFOCAL, FOCUS REMOTO, P-IRIS DE 6MM, RESOLUCION MAXIMA 1200X960, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO, ALIMENTACION POE, ENCRIPTACIÓN HTTP. | Pza | 16
16.0171 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE PUP6004-UY CABLE UTP CAT. 6 PLENUM 4 PARES, 23 AWG, ASILAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISIÓN DE HUMO DE PVC IGNIFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR. | ML | 1220
16.0172 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SWITCH SWITCH GIGABIT -POE+ (382 W) DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 2 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS. MARCA CISCO O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pza | 2
16.0173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTPSP7YLY.- CABLE DE PARCHEO COLOR AMARILLO RJ45-RJ45, CAT.6, 7 FT, MARCA PANDUIT O SIMILAR PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH (ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE CAMARAS) | Pza | 32
16.0174 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 48 PUERTOS , MARCA PANDUIT O SIMILAR, MODELO CPPK6G48WBL.- PATCH PANEL ARMADO (CON SISTEMA GIGAPUNCH) 48PUERTOS, CAT 6, GIGA TX, CONFIGURACIÓN UNIVERSAL, PARA CONEXIÓN DE SERVICIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL | Pza | 2
16.0175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, RJ45 CAT 6.- COLOR AMARILLO, CONFIGURACIÓN A/B NÚMERO DE PARTE CJ688TPYL, MARCA PANDUIT O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS | Pza | 16
16.0176 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE MANGUERA LIQUIT TIGTH O SIMILAR DE 3/4. TUBO METALICO FLEXIBLE DE INTERIOR, DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO, CON CONECTORES EN FORMA HERMÉTICA GARANTIZAN FÁCIL USO Y EFICIENTE INSTALACIÓN. | ML | 11
16.0177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAZ-ST, ALMACENAMIENTO DIRECTO FLEXIBLE Y RENTABLE, CON PUERTO E-SATA DE CAPACIDAD DE 15 TB. | Pza | 2
E) | LICENCIAS Y MONITOREO
16.0178 | SECUROS® PREMIUM - CAMERA STREAM LICENSE (PER CHANNEL) MOD. SOX-CSL O SIMILAR. | Pza | 50
16.0179 | SECUROS® - REMOTE ADMINISTRATOR LICENSE, MOD. SOS-RAD | Pza | 1
16.018 | SECUROS - LIGHT INTEGRATION (PER ENTRY) MOD. SOS-INT O SIMILAR | Pza | 2
16.0181 | SECUROS - INTEGRATION DEVELOPMENT KIT (IIDK / PER ENTRY) MOD. SOS-IIDK | Pza | 2
16.0182 | USB HARDWARE KEY MOD. ISS-UHK O SIMILAR | Pza | 1
16.0183 | SHIPPING AND HANDLING CHARGES MOD. SRV-SHP O SIMILAR | Pza | 1
F) | CONTROL DE ACCESO
PLANTA BAJA
16.0184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMC "Controlador Modular de Accesos" APC-AMC2-4WCF, Control de acceso con interfaz wiegand, con capacidad de 4 lectoras, color blanco, clasificación medioambiental IP 30, opera de 0°C a 45°C. | Pza | 4
16.0185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS EN SITE PRINCIPAL | ML | 305
16.0186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Multi-conductor 5504FE, cable riser-CMR, calibre 22 con 6 conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliolefina, con escudo de beldfoil, forro de PVC y cordon de apertura. | ML | 915
16.0187 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-R10 iCLASS Mullion Reader, Lectora de tarjetas Iclass de interfaz wiegand,la tecnología inteligente proporciona una seguridad y una plataforma de 13.56 MHz de velocidad. | Pza | 25
16.0188 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-FPBEPxx-OC - BioEntry Plus with card reader, lectora biometrica de huella y lectora de tarjeta con interfaz wiegand. Sensor optico de 500 dpi. | Pza | 3
16.0189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERÍA, a base de varilla roscada, abrazadera tipo clip, registros 5x5", clemas, taquete expansor, salida a tuvo MG, abrazadera tipo U, tuercas. | ML | 84
16.019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DS1103i Detector en el techo o pared opuesta, la cobertura depende de la acústica de la habitación y del tamaño de la ventana, inmunidad contra interferencias por radioferecuencia de un rango de 26 MHz a 950 MHz, caja de protección de plástico ABS O SIMILAR a prueba de fuertes impactos. | Pza | 4
16.0191 | GABINETE TIPO HIMEL O SIMILAR 40X30X20 CMS | pza | 4
NIVEL 1
16.0192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMC "Controlador Modular de Accesos" APC-AMC2-4WCF, Control de acceso con interfaz wiegand, con capacidad de 4 lectoras, color blanco, clasificación medioambiental IP 30, opera de 0°C a 45°C. | Pza | 3
16.0193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6 PUP6004BU-UY.- CABLE PLENUM DE 4 PARES, 23 AWG AISLAMIENTO FEP, CABLE TRENZADO EN PAR CUBIERTA DE BAJA EMISION DE HUMO DE PVC IGNÍFUGO (RETARDANTE DE FLAMA), MARCA PANDUIT O SIMILAR (PIEZA DE 305 MTS) PARA CABLEADO DE NODOS CONECTADOS EN SITE PRINCIPAL | ML | 305
16.0194 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Multi-conductor 5504FE, cable riser-CMR, calibre 22 con 6 conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliolefina, con escudo de beldfoil, forro de PVC y cordon de apertura. | ML | 305
16.0195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-R10 iCLASS Mullion Reader, Lectora de tarjetas Iclass de interfaz wiegand,la tecnología inteligente proporciona una seguridad y una plataforma de 13.56 MHz de velocidad. | Pza | 19
16.0196 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARD-FPBEPxx-OC - BioEntry Plus with card reader, lectora biometrica de huella y lectora de tarjeta con interfaz wiegand. Sensor optico de 500 dpi. | Pza | 3
16.0197 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERÍA, a base de varilla roscada, abrazadera tipo clip, registros 5x5", clemas, taquete expansor, salida a tuvo MG, abrazadera tipo U, tuercas. | Pza | 11
16.0198 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE TIPO HIMEL O SIMILAR 40X30X20 CMS | pza | 3
ESTACIONAMIENTOS
16.0199 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIFTPROXP, barrera inteligente, interfaz de control inalambrico, de aluminio, grado de protección IP54, largo de brazo 5m, consumo de 250 w, | pza | 2
16.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Botón iluminado en rojo tipo hongo, Contacto NO/NC/COM, capacidad de carga 5A/250Vca, alimentación Vcd. | Pza | 2
SISTEMA PACIENTE-ENFERMO
16.0201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KNIM, Módulo interfaz de red para la integracion con sistemas de TELEFONÍA inalámbrica, Marca Rauland o Similar | pza | 1
16.0202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KTMB, Tajerta de interconexión, administrador de dispositivos que conforman el sistema de paciente-enfermera.Marca Rauland o Similar | pza | 1
16.0203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KPR400, Fuente regulada de alimentación de 24V, a 20mA, rendimiento del 87%, rango de temperatura de funcionamiento de -25°C a 55°C, Marca Rauland o Similar | pza | 1
16.0204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KBK400, Batería de respaldo SMART-UPS para el sistema con nivel de protección 5, de 750 VA, para las fuentes con voltaje de salida de 120V, Marca Rauland o Similar | pza | 1
16.0205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4K4020, Consola de cristal liquido, facil de manejo tactil, presencia personal. Capacidades de revisión, asignacion de dispositivo inalámbrico, Marca Rauland o Similar | pza | 2
16.0206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLA244, Lámpara de pasillo, 4 luces de 120 V, Marca Rauland o Similar | pza | 13
16.0207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLAR4, Convertidor de audio para 4 estaciones, Marca Rauland o Similar | pza | 9
16.0208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4K12A, Estación de paciente, Marca Rauland o Similar | pza | 24
16.0209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CCDIN, Perilla intercomunicadora entre el paciente y la enfermera, Marca Rauland o Similar | pza | 24
16.021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KESR, Estación de registro/emergencia personal, con 4 botones para escoltar al paciente hasta su salida o cama de hospitalización, Marca Rauland o Similar | pza | 26
16.0211 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KPC10, Estación de cordón llamador, con .80cm de cordon para ser accionado en caso de emergencia en los sanitarios y regaderas, Marca Rauland o Similar | pza | 25
16.0212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KCONN6, conector de 6 contactos, con 100 pzas, Marca Rauland o Similar | pza | 1
16.0213 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN R4KCONN8, Conector de 8 contactos, Marca Rauland o Similar | pza | 1
16.0214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NC2828, Gabinete 80"X80", de aluminio para montaje de equipo | pza | 1
16.0215 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cable UTP, 4 pares cat 6a | ML. | 1220
G) | SONORIZACIÓN
ÁREA COMUN
16.0216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LC4-UC06E, Altavoz de techo de 6 W, con potencia máxima de 9 W, nivel de presión acústica de 95dB/87dB, Angulo de apertura 180°/180°, rango de frecuencia de 65 Hz a 20 KHz, tensión nominal de 9.63/70/100V, impedancia nominal de 8/835/1.66 Ohms, bloque de terminales atronillados de 4 vias, protección contra agua y polvo(IP21), Marca Bosch o similar | Pza | 53
16.0217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5200FE Multi-conductor Belden O SIMILAR cable blindado 16 AWG, cable para audio de dos conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliofina, forro de pvc con cordón de apertura. | ML | 1220
ÁREAS TÉCNICAS
16.0218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LC4-UC06E, Altavoz de techo de 6 W, con potencia máxima de 9 W, nivel de presión acústica de 95dB/87dB, Angulo de apertura 180°/180°, rango de frecuencia de 65 Hz a 20 KHz, tensión nominal de 9.63/70/100V, impedancia nominal de 8/835/1.66 Ohms, bloque de terminales atronillados de 4 vias, protección contra agua y polvo(IP21),Marca Bosch o similar | Pza | 19
16.0219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5200FE Multi-conductor Belden O SIMILAR cable blindado 16 AWG, cable para audio de dos conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliofina, forro de pvc con cordón de apertura. | ML | 915
ÁREAS DE OFICINA
16.022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LC4-UC06E, Altavoz de techo de 6 W, con potencia máxima de 9 W, nivel de presión acústica de 95dB/87dB, Angulo de apertura 180°/180°, rango de frecuencia de 65 Hz a 20 KHz, tensión nominal de 9.63/70/100V, impedancia nominal de 8/835/1.66 Ohms, bloque de terminales atronillados de 4 vias, protección contra agua y polvo(IP21), Marca Bosch o similar | Pza | 6
16.0221 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5200FE Multi-conductor Belden O SIMILAR cable blindado 16 AWG, cable para audio de dos conductores de cobre desnudo con aislamiento de poliofina, forro de pvc con cordón de apertura. | ML | 305
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE AUDIO
16.0222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LBB1990/00, Controlador de Alarma por voz, unidad stand-alone de alarma para 6 zonas, amplificador incorporado de 240 W, microfono de emergencia frontal, Marca Bosch o similar | Pza | 1
16.0223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LBB1956/00 Estacion de llamada, con 6 botones programables y un boton para llamar a las zonas, indicaciones de falla, Power OK, filtros de habla, ganancia seleccionable, hasta 8 estaciones de llamada, Marca Bosch o similar | Pza | 2
16.0224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LBB 1935/20, amplificador de audio de 240 W en una carcasa de dos U de alto y 19 " , certificacion EN 54-16, Marca Bosch o similar | pza | 5
16.0225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLN-2AIO120, Sistema de megafonia y música ambiental, reproductor de DVD/CD para audio y video, admite mp3, JPEG y saludas de video multiformato, sintonizador AM/FM con 10 presintonias y control digital, Marca Bosch o similar | pza | 1
SOPORTERÍA Y CANALIZACIÓN
16.0226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Charola Portacables tipo malla (MG-50-430), acabado electrozincado, ancho 50 mm, peralte de 66 cm, marca charofil O SIMILAR, tramo de 3m, unidas por medio clip recto automatico(MG-55-111) y juego de clemas para curvas y cruces en T, estribo de suspención (MG-64-261). | ML | 182
16.0227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Tuberia para CANALIZACIÓN, tuberia conduit 3/4" O SIMILAR, con SOPORTERÍA a base de varilla roscada, abrazadera tipo clip, taquete expansor 1/4" | ML | 178
16.0228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Manguera liquit tigth de 3/4. Tubo metalico flexible de interior, de acero al carbon galvanizado, con conectores en forma hermética garantizan fácil uso y eficiente INSTALACIÓN. | ML | 21
16.0229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANT-UHF 12R, antena logaritmica, con transformador de acoplamiento de impedancia de 300 a 75 Ohms hacia el exterior. | Pza | 1
16.023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cable coaxial. De 18 AWG, FPE 95%, BLINDADO, NEGRO, Marca Belden o similar | ML | 305
H) | Sistema de Supresion Area Plena y Piso Falso (SITE )
16.0231 | Sistema de detección para site. Incluye 2 detectores en area plena y 2 detectores bajo piso falso para zonas cruzadas. Modulos de descarga de agente limpio, modulos de monitore y control, estacion manual de descarga, mestacion manual de aborto, switch para desconeccion, resistencias de fin de linea y demas accesorios para su correcta operación. Incluye una fuente de 10Amp Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0232 | Ensamble de cilindro de 125 lbs. (56.7 Kg.), válvula de 1 1/2 y tubo sifón." Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0233 | Agente Novec 1230 cargado en los cilindros en fábrica [$/Lbs]. Marca Kidde fire system o Similar | Lb. | 89
16.0234 | Abrazaderaparacilindrodeaceropintadaennegro,paracilindrode125,200y225 Lbs. Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0235 | Manguera de descarga de 1½ x 24" (se usa con cilindros de 10-125 Lbs)."Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0236 | Cabeza de control eléctrica de 24 VCD Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0237 | Interruptor de supervisión de presión en el cilindro. (10-900 Lbs). Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0238 | Interruptor de presión de 3P2T. Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0239 | Interruptor de mantenimiento para uso con ARIES & AEGIS. Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.024 | Caja posterior para estación de aborto (usado también para interruptor de mantenimiento.) Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 1
16.0241 | Boquilla de descarga NOVEC 1230 bronce." Marca Kidde fire system o Similar | PZA | 2
16.0242 | Señalización visual | LOTE | 1
16.0243 | Instalación Eléctrica de Sistema de Detección con tuberia conduit PDD de 3/4", cajas con tapa, soportes de uña, y cable par trenzado cal. 18 para incendio, mano de obra y supervisión | PZA | 1
16.0244 | Instalación Hidráulica Sistema de Extinción con tuberia negra cedula 40 ASTP,sin costura, conexiones de 3000 Lbs, soportes de angulo de acero, mano de obra y supervisión | PZA | 1
PISO FALSO SITE PRINCIPAL
16.0245 | Suministro e instalacion de Piso Falso en acabado HPL anti-estático de 61x61cm, con una resistencia a la carga de 1250lb., CCN1000 HPL, HASTA 12" FFH MARCA TATE O SIMILAR Incluye: trazo, montaje, soporteria, travesaños atornillados de 24”, postes, largueros, sellado contra fugas de aire de precisión, cortes, nivelación, detalles, herramientas, retiro de escombro, limpieza del área, miscelaneos y lo necesario para que la instalación quede correctamente. Cepillo para paso y proteccion de los cables al mismo tiempo (cerdas de nylon clasificadas contrafuego). El piso falso esta garantizado de fabrica contra Zinc Whiskers. La instalación sera a una altura de 30 cm entre piso terminado y superficie de piso falso. Limpieza y descontaminado del area a instalar | M2 | 26
16.0246 | Sistema de Tierra Fisica Necesario para el Piso Falso. Incluye: Cable desnudo, zapatas de apriete a pedestales de piso falso, anclaje a barra de tierra existente, Limpieza y Pruebas, total ground o similar | PZA | 1
16.0247 | Suministro e instalacion de zoclo vinílico de 2 mm de espesor, con esquina redondeada, que cumpla con la nom astm f-1861-02, de 10 cm de altura, color gris mar, en perímetro de muros interiores de site, fijado pegamento de contacto 5000, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesarios para su colocación correcta | PZA | 1
16.0248 | Suministro, Instalación y Fijación de Escalerilla tipo Malla electrosoldada portacables de 3mts x54 mm de altura Mod. 54-300, Mca. cablofil o Similar, Necesaria para el cableado que interconecta Serviodres Incluye: Soporteria fijada a losa y/o piso, cortes, nivelación, detalles, herramientas, retiro de escombro, limpieza del área, miscelaneos y lo necesario para que la instalación quede correctamente. Para la union de los diferentes tramos de escalerilla, se utilizará únicamente el sistema de unión rápida ó el sistema con tornillos y tuerca del fabricante de la escalerilla. Se utilizará soportes, para techo, y piso hechos y probados mecánicamente. Las Canalizaciones seran las adecuadas al sitio de instalación. | PZA | 3
16.0249 | Suministro de materiales y Mano de Obra Necesarios para La limpieza en general de la camara Plena en piso falso incluye aplicación de Sellador de Piso y pintura epoxica. (CONSIDERAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR EN PISO.) | M2 | 26
16.025 | Detalles de Obra, Incluye Resanes, una mano de pintura Vinilica a muros, acarreo y retiro de material de desperdicio y limpieza general del area de trabajo. | M2 | 26
NOTAS: | Para su desarrollo el proyecto se apegará en todo momento a las normas y especificaciones del IMSS contenidas en la siguientes ligas:
http://es.scribd.com/doc/60298342/Normas-Del-Instituto-Mexicano-Del-Seguro-Social
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/55341.html#.U1asJFV5OVM
NOTAS: | Todos los equipos y elementos incluidos en este catálogo deberán ser similares y compatibles a las especificaciones técnicas ó requeridas.
Para su desarrollo el proyecto se apegará en todo momento a las normas y especificaciones del IMSS contenidas en la siguientes ligas:
http://es.scribd.com/doc/60298342/Normas-Del-Instituto-Mexicano-Del-Seguro-Social
http://documentos.arq.com.mx/Detalles/55341.html#.U1asJFV5OVM
“ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES DE POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE