## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA EL CERCADO - LAGUNA DE SÁNCHEZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA EL CERCADO - LAGUNA DE SÁNCHEZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
| UBICACION : CARRETERA EL CERCADO - LAGUNA DE SÁNCHEZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | [5 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : SANTIAGO, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
10 | 12100003 | SONDEO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES PARA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES (AGUA, LUZ, GAS Y DRENAJE) EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CENTÍMETROS RESPECTO AL NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO. INCLUYE: CORTES Y DEMOLICIONES EN PAVIMENTO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL DONDE NO INTERFIERA CON LA OBRA, NI CON EL TRANSITO VEHICULAR, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIALES DE CALIDAD ADECUADA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL QUE SE DESPERDICIE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE LAS INSTALACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 5.4 |  |  | 0
20 | 12140004 | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MECANICOS Y O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO. | M3 | 3 |  |  | 0
30 | 12140004 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECANICOS Y O MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO. | M3 | 0.11 |  |  | 0
40 | 12140001 | CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 32 |  |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
ALUMBRADO
50 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 9.00 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50M MARCA POLESA O SIMILAR, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM-1011 GRADO 36 EN CALIBRE 11 DISEÑADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI (LBS/PLG2) LA SOLDADURA LONGITUDINAL DEBE SER DE ALAMBRE DE SODIO TIPO AWS A 5.17 EM 13K DE 3 1/2" DE DIAMETRO BAJO PROCESO DE SOLDADURA DE ARCO SUMERGIDO EN FUNDENTE DE ACUERDO A NORMA AWS DI.L SECCIÓN 1 EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DEBE CUMPLIR LA NORMA D8500-01, 02, 03 DE C.F.E. , CON JUEGO DE ANCLAS; INCLUYE: PINTURA FINAL EN CAMPO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, GRÚA, MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 123 |  |  | 0
60 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 7.00 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50M MARCA POLESA O SIMILAR, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM-1011 GRADO 36 EN CALIBRE 11 DISEÑADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI (LBS/PLG2) LA SOLDADURA LONGITUDINAL DEBE SER DE ALAMBRE DE SODIO TIPO AWS A 5.17 EM 13K DE 3 1/2" DE DIAMETRO BAJO PROCESO DE SOLDADURA DE ARCO SUMERGIDO EN FUNDENTE DE ACUERDO A NORMA AWS DI.L SECCIÓN 1 EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DEBE CUMPLIR LA NORMA D8500-01, 02, 03 DE C.F.E. , CON JUEGO DE ANCLAS; INCLUYE: PINTURA FINAL EN CAMPO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, GRÚA, MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 52 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR, MODELO ATBM D, PARA ALUMBRADO VIAL. CON TECNOLOGÍA LED DE 95 W, FLUJO LUMINOSO INICIAL MÍNIMO DE 11,769 LM, Y UNA EFICIENCIA MÍNIMA DE 124 LM/W, CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA PROMEDIO(CCT) DE 5 000°K, CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) MÍNIMO DE 70, CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP66, LA LUMINARIA DEBERÁ OPERAR CON FUENTE ELECTRÓNICA A UN RANGO DE VOLTAJE DE 120 A 127 VAC, EL LUMINARIO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS NEMA FULL CUT OFF CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO NEMA TIPO III, LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEBERÁN SER DE ALTA DURABILIDAD CON UN MODULO DE LED CON UNA VIDA MAYOR DE 100 000HORAS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 25°C, EL LUMINARIO DEBERÁ CONTAR CON SUPRESOR DE PICOS CON UNA CAPACIDAD DE 10 KVA/5KA. EL LUMINARIO DEBERÁ SER DE FÁCIL MANTENIMIENTO. EL LUMINARIO DEBERÁ CONTAR CON BLOQUE DE TERMINALES, CONECTORES RÁPIDOS LOCALIZADOS DENTRO DEL COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO PARA FÁCIL INSTALACIÓN. | PZA | 175 |  |  | 0
LA ARMADURA DEL LUMINARIO DEBERÁ SER DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON DISIPADORES DE CALOR. EL LUMINARIO DEBERÁ CONTAR CON UN MONTAJE A BRAZO MEDIANTE UN MECANISMO A DOS PERNOS AJUSTABLES PARA BRAZO DE 1 1/4 A 2 PULGADAS DE DIÁMETRO(1 5/8" A 2 3/8") DE DIAMETRO EXTERIOR , NIVEL DE BURBUJA EN COMPARTIMENTO ELECTRICO PARA UNA CORRRECTA NIVELACION Y CON UN ESCUDO INTEGRADO EN LA MISMA FUNDICIÓN DE LA CARCASA PARA PROTEGER EL LUMINARIO DE LA FAUNA SILVESTRE. EL LUMINARIO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD: NOM-031.ENER-2012, NOM-003-SCFI-2014, SELLO FIDE, NOM -030, Y NOM-031 DE LA SENER, CUMPLIR CON ANSI C136.31 PARA CLASIFICACION DE VIBRACIONES 3G, CUMLIR CON LA APROBACION DE LA CONUEE PARA ALUMBRADO PUBLICO Y SE DEBERAN ENTREGAR CARTAS DE CERTIFICACIÓN, Y UNA GARANTIA MINIMA POR 5 AÑOS OTORGADA POR EL FABRICANTE PARA TODA LA UNIDAD EN SU CONJUNTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ENCINTADO, INSTALACIÓN, CORTES, EQUIPO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
80 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ALUCOBRE EN CAL. # 12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5775 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA (2+1) EB CAL. 1/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6000 |  |  | 0
100 |  | CANALIZACION SOBRE CALZADA, CEPA DE 25 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTALTICA, EXCAVACION A MANO EN CEPA, ALAMBRE GUÍA, CAMA DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR, RIEGO DE LIGA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 32 |  |  | 0
110 |  | CANALIZACION SOBRE BANQUETA, CEPA DE 25 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, ALAMBRE GUÍA, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEO Y ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 700 |  |  | 0
120 |  | CANALIZACION EN CEPA DE 25 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), EXCAVACION A MANO EN CEPA, ALAMBRE GUÍA, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4768 |  |  | 0
130 |  | CANALIZACION EN ARENA DE CUNETA, CEPA DE 25 CMS. DE ANCHO Y ENTERRADO A 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE (2") DE DIAMETRO (52 MM), CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION A MANO EN CEPA, ALAMBRE GUÍA, RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150KG/CM2, REPOSICIÓN DE CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, VOLÚMEN MEDIDO EN SECCIÓN, COMPACTACION AL 95% DE SU PVSM, MATERIALES, DESPERDICIOS, CARGA, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 500 |  |  | 0
140 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,UN PEDESTAL DE 30 X 30 ARMADO CO 4 VRS. Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 2O CMS; LA BASE SOBRESALDRA 40 CMS. DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO CON FORMA CONICA 40 X 40 CMS. EN SU PARTE INFERIOR Y 30 X 30 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y COLOCACIÓN DE 4 ANCLAS DE ACERO GALVANIZADAS REDONDO DE 0.90 MTS CON ESCUADRA DE 15 CMS Y 15 CMS DE ROSCA EN PARTE SUPERIOR, APOYADA EN PLACA DE ACERO SECCION 30X30 XMS DE 3/4" DE ESPESOR Y 4 AGUJEROS PARA PASO DE ANCLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE POSTE CONICO OCTAGONAL; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 175 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DE 30 X 60 CMS. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 175 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE FOTOCONTROL CON ENCENDIDO MANUAL (COMPLETO) CON PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 20 AMP 2 POLOS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 7 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 50X40X15 CMS. TIPO NEMA 3R PARA INSTALAR INTERRUPTORES, CONTACTOR, SWITCH SELECTOR, KIT BARRA DE TIERRA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 60 AMP. MARCO 100 AMP. 2F, 240 V.C.A. CAT. FAL 22015 MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNETICO PARA CARGA DE ALUMBRADO PARA 60 AMP. 2 POLOS 240 V. CON BOBINA 240 V. SIN CAJA TIPO ABIERTO MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
210 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 7.5 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES , HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, CALBE DE COBRE CAL. 4 AWG, PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, INCLUYE: EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7 |  |  | 0
VARIOS
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
230 | 56100001 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: SUMINISTRIO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 6000 |  |  | 0
PLANOS DE OBRA TERMINADA
240 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | PZA | 2 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA 16% | 0
[6 empty] | TOTAL | 0