## b)Estandar (E)
INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL UANL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL JUÁREZ
|  |  |  | ANEXO E3 | JUNTA
PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | SINL-CPE-029-2018 |  | 2018-08-07
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | HOSPITAL JUAREZ
A1 | EDIFICIO EXISTENTE MODIFICACIONES
A12 | NIVEL 0.00 M A 3.50 M
A121 | DEMOLICIONES/DESMONTAJES
DEM-01 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK EN PLANTA BAJA, INCLUYENDO CADENAS Y CASTILLOS A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, SIN RECUPERACION, DE MANERA MANUAL . EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 372.01
DEM-02 | CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 414.04
DEM-03 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR CON MARTILLO NEUMÁTICO, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 219.66
PRE-10 | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B". EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 403.63
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 1051
A122 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 219.67
CIM-50 | ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 1.15 X 0.30 M HECHA CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@20CM Y EN LECHO SUPERIOR CON UN PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM, DE EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 119.57
CIM-51 | MURO DE ENRASE DE CIMENTACIÓN CON BLOCK DE 20X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 20 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 (VER PER-02, DETALLE ZC-4), EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 95.65
CIM-52 | CADENA DE CERRAMIENTO DE ERASE PARA MURO DE ENRASE CE-2 DE 25X25 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3, E #2@20CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 120
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-54 | PEDESTAL PD-1 DE 0.50 X 0.50 X 1.40 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 12V#5 Y TRES RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-16 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PER-02) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 40X40 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PER-02) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE PB-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 114
CIM-53 | PEDESTAL PARA CASTILLOS PD-2 DE 0.30 X 0.30 X 1.40 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4V#5 Y 4 V#3 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #2@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 110
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON BAILARINA NEUMATICO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 475.69
A123 | ALBAÑILERIA
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 219.66
ALB-100 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A NIVEL DE PISO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 145.5
ALB-101 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-3 DE 20X 10 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20 CM. A NVIEL DE PISO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 43.63
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 408.24
ALB-061 | MURO DIVISORIO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M , EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 101.64
ALB-07 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 152.7
ALB-90 | CASTILLO K-1 DE 15X 10 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X10 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 10.5
ALB-91 | CASTILLO K-2 DE 15X 15 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 210
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 157.5
ALB-99.1 | CASTILLO K-4 DE 15X 25 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 3.5
ALB-95 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 145.5
ALB-97 | CERRAMIENTO CE-3 DE 20X 10 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 43.63
ALB-98 | CASTILLO AHOGADO EN MUROS DE 15 CM EN ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) RELLENO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 3 VAR DEL #4 Y ESTRIBOS #2@20CM. A UNA ALTURA DE0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 17.5
ALB-99 | CASTILLO AHOGADO EN MUROS DE 10 CM EN ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANO) RELLENO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 3 VAR DEL #4 Y ESTRIBOS #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 24.5
A124 | ESTRUCTURA DE ACERO
EST-30 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 8"X8"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 4827.235
EST-31 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE W12X35 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PER-03), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 5191.24
ESTA-E1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-2 DE W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PER-03), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 682.03
EST-32 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (TRABE EXISTENTE CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PER-03) CON PLACA DE ACERO DE 8X20X1.27 CM AMBOS LADOS Y 4 ANCLAS DE 3/4" DE 20 CM DE LONGITUD SUJETOS CON TUERCA EN AMBOS LADOS A UNA PLACA DE 20x35x0.95 CM, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, ADHESIVO HILT-R-500, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 36
EST-33 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (TRABE O LOSA EXISTENTE CON COLUMNA DE ACERO VER DETALLE EN PLANO PER-03) CON PLACA DE ACERO DE 35X35X1.9 CM CM Y 4 ANCLAS KWIK BOLT DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
EST-34 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA VEXISTENTE CON VIGA V2 VER DETALLE EN PLANO PER-02) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
EST-35 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-4 (CADENA DE CERRAMIENTO CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PER-03) A BASE DE DOS KWIK BOLT DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, SOLDADA CON SOLDADURA 70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
EST-36 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-5 (ENCAMISADO DE COLUMNA EXISTENTE VER PLANO PER-03) A BASE DE 4 PLACAS DE 25 CM X 1/2" DE ESPESOR, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 3
ESTA-29 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR TOTAL DE LOSA DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 8.5 CM DE LONGITUD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 14.33
A13 | NIVEL 3.50 M A 7.00 M
A131 | DEMOLICIONES/DESMONTAJES
DEM-01.01 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK EN PRIMER NIVEL, INCLUYENDO CADENAS Y CASTILLOS A UNA ALTURA DE 3.50 M A 7.00 M, SIN RECUPERACION, DE MANERA MANUAL . EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 377.68
A132 | ALBAÑILERIA
ALB-06.01 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M , CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 187.915
ALB-100.01 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 53.69
ALB-MN1 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 53.69
ALB1-03 | CASTILLO K-2 DE 15X 15 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 73.5
ALB1-04 | CASTILLO K-3 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 101.5
A133 | ESTRUCTURA DE ACERO
EST1-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C4 DE PERFIL HSS 8"X8"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 762.195
EST1-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE W12X35 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PER-05), A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 583.52
EST1-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PER05) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
ESTA-30.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 EN PRIMER NIVEL (TRABE O LOSA EXISTENTE CON COLUMNA DE ACERO VER DETALLE EN PLANO PER-05) CON PLACA DE ACERO DE 35X35X1.9 CM CM Y 4 ANCLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
ESTA-30.2 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION DE DESPLANTE EN PRIMER NIVEL DE COLUMNA DE ACERO CON LOSA EXISTENTE, CON PLACA DE ACERO DE 35X35X1.9 CM CM Y 4 ANCLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
A14 | NIVEL 7.00 M A 10.50 M
A141 | DEMOLICIONES/DESMONTAJES
DEM-01.02 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK SEGUNDO NIVEL, INCLUYENDO CADENAS Y CASTILLOS A UNA ALTURA DE 7.00 M A 10.5 M, SIN RECUPERACION, DE MANERA MANUAL . EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 303.24
A142 | ALBAÑILERIA
ALB-06.02 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 104.825
ALB-92.2 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 35
ALB-V1 | CASTILLO AHOGADO EN MUROS DE 15 CM EN BORDES, RELLENO EN UN HUECO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 1 VAR DEL #4 . A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 70
ALB-100.03 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-07 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM.A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 29.95
ALB-100.05 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-07 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM.A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 29.95
A143 | ESTRUCTURA DE ACERO
EST2-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C4 DE PERFIL HSS 8"X8"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 762.19
EST2-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE W12X35 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PER-05), A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 583.52
EST2-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PER07) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
EST2-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 EN SEGUNDO NIVEL (TRABE O LOSA EXISTENTE CON COLUMNA DE ACERO VER DETALLE EN PLANO PER-07) CON PLACA DE ACERO DE 35X35X1.9 CM CM Y 4 ANCLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
EST2-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION DE DESPLANTE EN SEGUNDO NIVEL DE COLUMNA DE ACERO CON LOSA EXISTENTE, CON PLACA DE ACERO DE 35X35X1.9 CM CM Y 4 ANCLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
A3 | EXTENSION DEL HOSPITAL SUR (QUIROFANOS, CIRUGÍA, MEDICINA INTERNA)
A31 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 183.07
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 143.185
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 57.66
A32 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 105.59
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-02 | PEDESTAL PD-1 DE 0.45 X 0.45 X 1.70 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-03 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.50 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 101.36
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-01) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE PB-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 114
ESTA-04 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-01) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 35X35 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON BAILARINA NEUMÁTICA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 128.48
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-01), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 35
A33 | ALBAÑILERIA
A331 | NIVEL 0.00 M A 3.50 M
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 172.69
REF-1 | REFUERZO ADICIONAL EN FIRME A BASE DE VARILLA DE 1.70 M DE LONGITUD DEL #3@35 CM (VER PLANO PE-04), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 57.12
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 160.32
ALB-07 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 133.98
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 94.5
ALBN-01 | CASTILLO K-6 DE 10X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 28
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M0 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 51.44
ALB-14 | CERRAMIENTO CE-3 DE 10X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 41.88
JE-1 | JUNTA EXPANSIVA EN LOSA DE NIVEL 3.50 M EN UNION DE LOSA NUEVA CON LOSA EXISTENTE, JUNTA HECHA A BASE DE SELLO DE SANTOPRENO COLOCADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 21
A332 | NIVEL 3.50 A 7.50 M
ALB-08 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 227.815
ALB-09 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M,CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 151.97
ALB1-04 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 80.5
ALB-100.01 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 65.09
ALB-142 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-3 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 43.42
ALB-MN1 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 65.09
ALBMN2 | CERRAMIENTO CE-3 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 43.42
JE-2 | JUNTA EXPANSIVA EN LOSA DE NIVEL 7.50 M EN UNION DE LOSA NUEVA CON MURO EXISTENTE, JUNTA HECHA A BASE DE SELLO DE SANTOPRENO COLOCADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, BOTAGUAS DE LÁMINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 20
ALB-K3N1 | CASTILLO K-6 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 7
A333 | AZOTEA
ALB-014 | PRETIL DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 1.5M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 (VER PLANO PE-10), EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T.Código Nuevo | M2 | 98.24
ALB-016 | CADENA DE CERRAMIENTO EN PRETIL HECHA CON BLOCK RELLENO A LA MITAD CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (VER DETALLE EN PLANO PE-10 ) Y UNA VARILLA LONGITUDINAL DEL #2, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 81.87
ALB-K5 | CASTILLO K-5 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20. A UNA ALTURA DE 4.00 A 9.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 37.2
A34 | ESTRUCTURA DE ACERO
A341 | NIVEL 0.00 A 3.50 M
ESTA-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 3487.26
ESTA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-02), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2300
ESTA-08 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-02), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 4901.11
ESTA-11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-02) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 56
ESTA-12 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-3 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-02) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 64
ESTA-13 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA V-3 CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PE-02) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, UN ATIEZADOR DE PLACA DE 5X33X0.95 CM Y DOS REFUERZOS DE PLACA DE 17X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 8
ESTA-14 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-4 (VIGA V-1 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-02) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4", ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
ESTA-15 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ATIESADORES EN VIGAS DE BORDE A BASE DE UNA PLACA DE 5x33CM CON ESPESOR DE 3/8", DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
ESTA-33 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR TOTAL DE LOSA DE 13.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 11 CM DE LONGITUD @ 30cm EN LOS VALLES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 162.66
A342 | NIVEL 3.50 A 7.50 M
ESTA-001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2569.56
ESTA-002 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-03), A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2508.672
ESTA-003 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-2 W12X22 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-03), A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.000 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 453.29
ESTA-004 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-03), A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 4011.757
ESTA-005 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 2 VER DETALLE EN PLANO PE-03) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 35
ESTA-006 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-3 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-03) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 59
ESTA-007 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA V-3 CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PE-03) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, UN ATIEZADOR DE PLACA DE 5X33X0.95 CM Y DOS REFUERZOS DE PLACA DE 17X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 5
ESTA-008 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-4 (VIGA V-1 CON VIGA V-1 O VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-03) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4", ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 8
ESTA-009 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-5 (COLUMNA C1 CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PE-03) CON UN PLACA DE ACERO DE 15X15X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
ESTA-010 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ATIESADORES EN VIGAS DE BORDE A BASE DE UNA PLACA DE 5x33CM CON ESPESOR DE 3/8", DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 20
LA-11.35 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR TOTAL DE LOSA DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 8.5 CM DE LONGITUD @ 30cm EN LOS VALLES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 151.9
A4 | CUBIERTA PARA DESCENSO DE AMBULANCIA
A41 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 35.75
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 12.85
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 4.01
A42 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 7.08
CIM-01.01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 (VER PLANO PE-11), REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1
CIM-C1 | ZAPATA AISLADA Z-2 DE COLINDANCIA DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 (VER PLANO PE-11), REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@20CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1
CIM-02 | PEDESTAL PD-1 DE 0.45 X 0.45 X 1.70 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2
CIM-03 | PEDESTAL PD-2 DE 0.40 X 0.40 X 1.45 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, LOS PEDESTALES DESPLANTADO SOBRE LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL ELEVADOR (VER PE-12), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-11) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE PB-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 24
ESTA-04 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-11) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 3/4" DE 35X35 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
CIM-12 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-2 (VER DETALLE EN PLANO PE-11) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 3/4" DE 35X27 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO BAILARINA NEUMÁTICA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 12.69
A44 | ESTRUCTURA DE ACERO
EST-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C3 DE PERFIL HSS 8"X8"X3/8" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 896.16
EST-20 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE PTR DE 2.5"X3/16" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1944.5
EST-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-2 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1272
ESTA-11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-11) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 8
EST-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-1 CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PE-11) CON TORNILLOS, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 30
EST-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (COLUMNA C-3 CON MURO DE CONCRETO DE ELEVADOR VER DETALLE EN PLANO PE-11) CON 4 TAQUETES DE 15 CM Y CON ADHESIVO HILTI HIT-RE-500, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
EST-07 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO DE 5 CM DE ESPESOR A ESTRUCTURA METÁLICA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 38.22
A6 | EXTENSION DEL HOSPITAL PONIENTE (CUARTO DE MAQUINA, GASES MEDICINALES)
A61 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 157.05
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B". EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 156.81
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 62.31
A62 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 114.08
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. (VER PLANO PE-05). EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 21
CIM-02 | PEDESTAL PD-1 DE 0.45 X 0.45 X 1.70 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 21
CIM-03 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.50 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 106.79
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-05) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE PB-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 126
ESTA-04 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-05) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 35X35 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 21
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON BAILARINA NEUMÁTICA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 141.55
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-05), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 39
A63 | ALBAÑILERIA
A631 | NIVEL 0.00 A 3.50 M
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 130.69
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 278.62
ALB-07 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 82.25
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 98
ALBN-01 | CASTILLO K-6 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 38.5
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M0 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 85.45
ALB-14 | CERRAMIENTO CE-3 DE 10X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 23.5
ALB-15 | RAMPA PARA ESCALERA DE 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 kg/cm2, REFORZADA CON UNA PARRILLA ARMADA EN EL SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLA DEL #4@20 CM Y EN EL SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS DEL # 3 @25 CM (VER ARMADO EN PLANO PE-09) EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 8.1
ALB-16 | FORJADO DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30 CM DE HUELLA Y 20 CM DE PERALTE, ARMADOS CON VARILLA DEL #2@25 CM A.S.(VER DETALLE DE ARMADO EN PLANO PE-09) EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 21
ALB-17 | DESCANSO EN ESCALERADE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 kg/cm2, REFORZADA CON UNA PARRILLA ARMADA EN EL SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLA DEL #4@20 CM Y EN EL SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS DEL # 3 @25 CM (VER ARMADO EN PLANO PE-09) EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 4.76
JE-1 | JUNTA EXPANSIVA EN LOSA DE NIVEL 3.50 M EN UNION DE LOSA NUEVA CON LOSA EXISTENTE, JUNTA HECHA A BASE DE SELLO DE SANTOPRENO O SIMILAR, COLOCARLO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE, ADEMÁS SE DEBERÁ DE INCLUIR UN BOTAGUAS EN EL NIVEL DE AZOTEA PARA PROTEGERLO DE LA LLUVIA. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 42.4
ALB-99 | CASTILLO AHOGADO EN MUROS DE 10 CM EN ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANO) RELLENO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 3 VAR DEL #4 Y ESTRIBOS #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 14
A632 | NIVEL 3.50 A 7.00 M
ALB-08 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 68.63
ALB1-04 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 24.5
ALB-100.01 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 19.61
ALB-MN1 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 19.61
JE-1 | JUNTA EXPANSIVA EN LOSA DE NIVEL 7.50 M EN UNION DE LOSA NUEVA CON LOSA EXISTENTE, JUNTA HECHA A BASE DE SELLO DE SANTOPRENO COLOCADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 8.2
A633 | NIVEL 7.00 A 10.50 M
ALB-M3 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 49.95
ALB-CD3 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 14.27
ALBCC3 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 14.27
JE-1 | JUNTA EXPANSIVA EN LOSA DE NIVEL 10.50 M EN UNION DE LOSA NUEVA CON LOSA EXISTENTE, JUNTA HECHA A BASE DE SELLO DE SANTOPRENO COLOCADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 8
A64 | ESTRUCTURA DE ACERO
A641 | NIVEL 0.00 A 3.50 M
ESTA-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL (VER PLANO PE-06), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 3855
ESTA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-06), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 315.7
ESTA-60 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-2 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-06), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 73.8
ESTA-08 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-06), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2921
ESTA-11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-06) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 53
ESTA-12 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-3 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-06) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 31
ESTA-13 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA V-3 CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PE-06) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, UN ATIEZADOR DE PLACA DE 5X33X0.95 CM Y DOS REFUERZOS DE PLACA DE 17X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
ESTA-61 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-5 (VIGA DE ACERO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE VER DETALLE EN PLANO PE-06) A BASE DE UNA PLACA DE ACERO DE 20X40X0.95 CM UNIDA A ESTRUCTURA EXISTENTE CON 4 ANCLAS DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD Y DOS ÁNGULOS DE 2 1/2"X1/4" , A UN NIVEL DE 0.00 A 4.00 M, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
ESTA-62 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ATIESADORES EN VIGAS DE BORDE A BASE DE UNA PLACA DE 5x33CM CON ESPESOR DE 3/8". DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 8
ESTA-33 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR DE 13.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 11 CM DE LONGITUD @ 30cm EN LOS VALLES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 123.86
A642 | NIVEL 3.50 A 7.00 M
EST1-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1101.24
ESTA-0001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C2 DE PERFIL HSS 4"X4"X1/4" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 127.19
ESTA-002 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-07), A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 172.01
ESTA-004 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-07), A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 966.276
ESTA-005 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-07) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 12
ESTA-006 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-3 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-07) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
ESTA-CX6 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-6 (COLUMNA C-2 CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PE-07) A BASE DE UNA PLACA DE ACERO DE 22X22X1.27 CM Y CUATRO ATIEZADORES DE 11X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 3.50 A 7.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
ESTA-011 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-5 (VIGA DE ACERO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE VER DETALLE EN PLANO PE-07) A BASE DE UNA PLACA DE ACERO DE 20X40X0.95 CM UNIDA A ESTRUCTURA EXISTENTE CON 4 ANCLAS DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD Y DOS ÁNGULOS DE 2 1/2"X1/4" , A UN NIVEL DE 3.50 A 7.00 M, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
ESTA-012 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ATIESADORES EN VIGAS DE BORDE A BASE DE UNA PLACA DE 5x33CM CON ESPESOR DE 3/8". DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
ESTA-N1 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR TOTAL DE LOSA DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.50 A 7.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 8.5 CM DE LONGITUD @ 30cm EN LOS VALLES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 10.65
A643 | NIVEL 7.00 A 10.50 M
ESTA-32 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1101.24
ESTA-34 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-07), A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 279.18
ESTA-35 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-07), A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 837.9
ESTA-36 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-07) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 13
ESTA-37 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-3 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-07) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
ESTA-38 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-4 (VIGA V-1 CON VIGA V-1 O VIGA V-2 VER DETALLE EN PLANO PE-07) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4", ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 2530 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 7.00 A 10.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
ESTA-39 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ATIESADORES EN VIGAS DE BORDE A BASE DE UNA PLACA DE 5x33CM CON ESPESOR DE 3/8". DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
ESTA-LN3 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR TOTAL DE LOSA DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 7.00 A 10.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 8.5 CM DE LONGITUD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 24.65
A644 | AZOTEA
ALB-Z1 | PRETIL DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚNCON UNA ALTURA DE 1.5M, EN LOS NIVELES DE DESPLANTE DE +3.500M Y +10.500 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 70
ALB-Z2 | CADENA DE CERRAMIENTO EN PRETIL HECHA CON BLOCK RELLENO A LA MITAD CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (VER DETALLE EN PLANO PE-10 ) Y UNA VARILLA LONGITUDINAL DEL #2, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 46.5
ESTA-C3 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 10.50 A 12.00 M METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1101.24
A7 | SUBESTACION
A71 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 99.44
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 50.56
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 23.11
A72 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 43.065
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. (VER PLANOS PE-14). EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 6
CIM-15 | PEDESTAL PD-1 DE 0.50 X 0.50 X 1.70 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 12V#5 Y TRES RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 6
CIM-16 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-14) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 40X40 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
CIM-03 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.50 M CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 51.45
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-14) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE PB-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 36
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON BAILARINA NEUMÁTICA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 42.61
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-01 Y PE-05), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 24
A73 | ALBAÑILERIA
ALB-S2 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6X6 Y REFORZADO CON VARILLA DEL #3@25 CM A.S. EN UN SOLO SENTIDO (VER DETALLE EN PLANO PE-14), INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 90.73
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 195.36
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 95.01
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M0 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 53.47
ALB-S1 | PRETIL DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T | M2 | 40
A74 | ESTRUCTURA DE ACERO
ESTA-0 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C3 DE PERFIL HSS 8"X8"X3/8" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1346.4
ESTA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE W12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1641
ESTA-07 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-2 W18X35 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2605
ESTA-80 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 2 VER DETALLE EN PLANO PE-14) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 14
ESTA-81 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-2 CON VIGA V-1 VER DETALLE EN PLANO PE-14) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO , ACERO ESTRUCTURAL A-36 F´y= 25330 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 24
ESTA-29 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR TOTAL DE LOSA DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 8.5 CM DE LONGITUD @ 30cm EN LOS VALLES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 99.43
ALB-Z1 | PRETIL DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚNCON UNA ALTURA DE 0.4 M, EN EL NIVEL DE DESPLANTE DE +4.960 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 150 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 20
ALB-Z2 | CADENA DE CERRAMIENTO EN PRETIL HECHA CON BLOCK RELLENO A LA MITAD CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (VER DETALLE EN PLANO PE-10 ) Y UNA VARILLA LONGITUDINAL DEL #2, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 50
A8 | CUARTO DE VIGILANCIA
A81 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 7.55
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.20 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 10.71
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 13.9
A82 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 12.135
CIM-30 | ZAPATA AISLADA Z-1 DE SECCION DE 1.00 X 1.00 X 0.20 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@20CM (VER PLANO PE-15). EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 4
CIM-31 | PEDESTAL PD-1 DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4V#5 Y 4 V#3 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #2@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 4
CIM-32 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.40 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 12.75
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON BAILARINA NEUMÁTICA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 4.6
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-15), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
A83 | ALBAÑILERIA
ALB-70 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 12 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 7.55
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 25.78
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 16.2
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M0 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 9.55
ALB-76 | VIGA DE CONCRETO V-1 DE 15X 15 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-15) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #4, ESTRIBOS DEL #2@20CM, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 13.05
ALB-77 | LOSA MACIZA DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, ARMADA CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@ 20 CM A.S., A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 MTS, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 7.55
ALB-Z1 | PRETIL DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚNCON UNA ALTURA DE 0.4 M, EN EL NIVEL DE DESPLANTE DE +2.700 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 150 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 4.5
ALB-Z2 | CADENA DE CERRAMIENTO EN PRETIL HECHA CON BLOCK RELLENO A LA MITAD CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (VER DETALLE EN PLANO PE-10 ) Y UNA VARILLA LONGITUDINAL DEL #2, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 11.5
A9 | CISTERNA
A91 | PREELIMINARES
PRE-08 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO, PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL, PUNTOS DE REFERENCIA, AUXILIARES Y DEFINITIVOS. PARA SUPERFICIES HASTA 300 M2, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 19.485
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.50 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 93
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 75.99
A92 | ESTRUCTURA
ECI-01 | LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO. ADEMÁS SE INCLUYE LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN EL INTERIOR DE LA CISTERNA, CON UNA PARRILLA INFERIOR ARMADA CON VARILLA DEL #3@20 CM A.S., Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | M2 | 24.625
ESTC-02 | MURO DE CONCRETO MC-1 DE30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DEL #3@20 CM A.S. COLOCAR EN EL INTERIOR MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE SIKAPLAN O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T.(VER PLANO PE-17) | M2 | 49.1
ECI-03 | JUNTA TIPO LLAVE EN EL PERIMETRO DE LA CISTERNA, CON SELLADOR ELÁSTICO NO ENDURECIBLE E IMPERMEABLE DE 15X15 MARCA SIKAFLEX 1A O SIMILAR Y UNA BANDA OJILLADA DE PVC "GREENSTREAK" ESTILO 735 DE 22.9 CM DE ANCHO CON BULBO CENTRAL,EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | ML | 15
ECI-04 | REFUERZO PARA HUECO 0.6X0.6 M PARA TAPA METÁLICA, A BASE DE UN ÁNGULO PERIMETRAL DE 3"X3/16" Y CON ANCLAS PATA DE GALLO CON ANGULOS 3"X3/16" Y UNA LONGITUD DE 15CM@30CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, HABILITADO, SOLDADURA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | PZA | 1
ECI-05 | LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DEL #3@15 CM A.S.., EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | M2 | 19.48
ECI-06 | ESCALERA MARINERA METÁLICA DE 2.74 M DE LARGO X 0.48 M DE ANCHO, CON 9 PELDAÑOS DE SECCIÓN TUBULAR DE 2 1/2" ESPESOR DE 5.1MM Y LATERALES DE LARGO X 0.48 M DE ANCHO, CON 9 PELDAÑOS DE SECCIÓN TUBULRA DE 2 1/2" ESPESOR DE 5.1 MM, FIJADA AL MURO DE CONCRETO CON PLACAS DE ACERO DE 4"X4"X1/4" Y ÁNGULO DE 20 CM DE LARGO 2"X3/16" (VER PLANO PE-17) | PZA | 1
ECI-07 | REJILLA IRVIN CON MEDIDAS DE 1MX1M ESPESOR DE 5CM, COMPUESTA POR SOLERAS DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUE: INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN CON ÁLGULOS DE 2 1/2" ESPESOR DE 3/16", ANCLADA CON PATA DE GALLO 3"X3/16" Y UNA LONGITUD DE 15CM@30CM EN EL PERÍMETRO PARA ANCLAR AL MURO DE CONCRETO, | M2 | 1
ECI-08 | TAPA PARA CISTERNA DE 0.6Mx0.6M DE USO COMERCIAL COMPUESTO POR PLACA METÁLICA CON ESPESOR DE 1/16" CON REFUERZO INTERIOR. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 0.36
A10 | MURO DE CONTENCIÓN
A93 | PREELIMINARES
PRE-09 | DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. | M2 | 238.03
PRE-05 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO 2-A, DE 2.05M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 744.27
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE ACUERDO A ÁREAS DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN VOLUMEN DEL MATERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, PAGO DE PERMISOS, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PRE-10 | PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN VOLÚMEN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. | M3 | 744.27
PRE-11 | KILÓMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM | 744.27
PRE-08 | AFINE DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 363.06
A-94 | CIMENTACIÓN
CIM-01 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON ESPECIFICACIONES DE PLANO "PM-01", COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 487.71
CIM-02 | FABRICACIÓN DE ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN "MC1" 3 X 0.45 M. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA SEGÚN DETALLE EN PLANO "PEM-03", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CON 5 CM DE ESPESOR, COLADO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 121.02
A-95 | ESTRUCTURAS
CIM-03 | FABRICACIÓN DE PANTALLA DE MURO DE CONTENCIÓN DE 4.55 M. DE ALTURA Y 0.40 M. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON DOS PARRILLAS DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN PLANO "PM-03", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 121.02
CIM-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLORADERAS A BASE DE P.V.C. DE 100MM DE DIÁMETRO. COLOCADOS SEGÚN PROYECTO A CADA 3 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | PZA. | 41
CIM-05 | FABRICACIÓN DE FILTRO DE GRAVA Y GEOTEXTIL PET 300GR/M2 DE 3.00M DE ALTURA X 0.40 MTS DE ESPESOR, SEGÚN DETALLE EN PLANO "PEM-03". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M | 80.92
A-96 | ALBAÑILERÍA
ALB-01 | FABRICACIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" ACABADO COMÚN, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 2.00 M. CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 80.92
ALB-04 | APLICACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR SEGÚN UBICACIÓN EN EL PLANO PEM-03. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 25
A11 | MURO DE BARDA
A97 | PREELIMINARES
PRE-05 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO 2-A, DE 1.70 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 120.5
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE ACUERDO A ÁREAS DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN VOLUMEN DEL MATERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, PAGO DE PERMISOS, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3
PRE-10 | PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. | M3 | 120.4
PRE-11 | KILÓMETROS SUBSECUENTES. | M3/KM | 120.4
PRE-08 | AFINE DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 56
A98 | CIMENTACIÓN
CIM-01 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON ESPECIFICACIONES DE PLANO "PEM-01", COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 138
CIM-02 | FABRICACIÓN DE ZAPATA DE MURO DE BARDA "Z-1" 2 X 0.25 M. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA SEGÚN DETALLE EN PLANO "PEM-02", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CON 5 CM DE ESPESOR, COLADO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 28
A99 | ESTRUCTURAS
EST-01 | FABRICACIÓN DE PANTALLA DE MURO DE CONTENCIÓN DE 1.90 M. DE ALTURA Y 0.25 M. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON DOS PARRILLAS DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN PLANO "PM-02", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DEL CONCRETO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 28
A100 | ALBAÑILERÍA
ALB-01 | MURO DE 4M. DE ALTURA CON DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: AHOGADO DE CONCRETO CON VARILLA DE 3/8"@40CM, MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 112
ALB-02 | TRABE DE CERRAMIENTO DE 0.25X0.25 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE "T-1" EN PLANO PEM-01, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 56
ALB-03 | CASTILLO TIPO K-1 DE 0.25 X 0.25 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN PLANO "PEM-01". INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 40
ALB-04 | APLICACIÓN DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON RELLENO DE POLIESTIRENO SEGÚN DETALLE EN PLANO "PEM-01". INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 32