## CAT
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MEJORAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ALIANZA REAL, EL CARMEN, N.L.
| OBRA : MEJORAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ALIANZA REAL, EL CARMEN, N.L. | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : COL. ALIANZA REAL
MUNICIPIO : EL CARMEN, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-010-2019 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. ORIGINAL | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
ALUMBRADO 1ER SECTOR
10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED RAYHUNTERS MODELO T6A KANT, VOLTAJE DE ALIMENTACION AC 100-240V, 50-60Hz, 40W, 5,200+/-400 LUMENES, 4,000°K INCLUYE: MANIOBRAS, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, FLETE, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 133 |  |  | 0
20 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 7.50 MTS. DE ALTURA PARA TRANSICIÓN FABRICADO CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM-1011 GRADO 36 EN CALIBRE 11 DISEÑADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI (LBS/PLG2) LA SOLDADURA LONGITUDINAL DEBE SER DE ALAMBRE DE SODIO TIPO AWS A 5.17 EM 13K DE 3 1/2" DE DIAMETRO BAJO PROCESO DE SOLDADURA DE ARCO SUMERGIDO EN FUNDENTE DE ACUERDO A NORMA AWS DI.L SECCIÓN 1 EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DEBE CUMPLIR LA NORMA D8500-01, 02, 03 DE C.F.E. , CON JUEGO DE ANCLAS; INCLUYE: PINTURA FINAL EN CAMPO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, GRÚA, MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  | 0
30 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,UN PEDESTAL DE 30 X 30 ARMADO CO 4 VRS. Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 2O CMS; LA BASE SOBRESALDRA 40 CMS. DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO CON FORMA CONICA 40 X 40 CMS. EN SU PARTE INFERIOR Y 30 X 30 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y COLOCACIÓN DE 4 ANCLAS DE ACERO REDONDO DE 1.85 MTS CON ESCUADRA DE 15 CMS Y 15 CMS DE ROSCA EN PARTE SUPERIOR, APOYADA EN PLACA DE ACERO SECCION 40X40 XMS DE 3/4" DE ESPESOR Y 4 AGUJEROS PARA PASO DE ANCLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE POSTE CONICO OCTAGONAL; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  | 0
40 |  | REHABILITACION DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 7.50 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40M ; INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 133 |  |  | 0
50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 50X40X15 CMS. TIPO NEMA 3R, INCLUYE: 1 CONTACTOR DE 2X30AMP BOBINA A 220V, FOTOCELDA 220, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30AMP CABLES NECESARIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
60 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO CAL. # 1/0-2 AWG (2+1) AEREO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5400 |  |  | 0
80 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUCOBRE EN CAL. # 12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 500 |  |  | 0
ELECTRIFICACIÓN 1ER SECTOR
100 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 11-500. INCLUYE: DISTRIBUCION, CEPA PARA HINCAR POSTE, ESTACA Y ANCLA DE RETENIDA, PARADO, NIVELADO, RELLENO, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 22 |  |  | 0
110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 9.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES , HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0. PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, INCLUYE: EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, CEPA PARA HINCAR POSTE, ESTACA Y ANCLA DE RETENIDA, PARADO, NIVELADO, RELLENO, COMPACTADO, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA DISPOSITIVO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 25 KV. EL VESTIDO INCLUYE: CORTACIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYOS, LISTON FUSIBLE 3 AMPS, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE CU CAL. 4, CONECTAR PERICO 1/0, MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA GENERAL DE TIERRA CON BENTONITA. (SI INCLUYE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO). EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
140 |  | SUMINISTRO E SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR 1/0 ALUMINIO. EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. (EQUIPO ELECTRICO 08 00 00, CONDUCTORES Y CABLES 04 00 00, EMPOTRAMIENTOS 03 00 00). | ML | 5400 |  |  | 0
ALUMBRADO 2DO SECTOR
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED RAYHUNTERS MODELO T6A KANT, VOLTAJE DE ALIMENTACION AC 100-240V, 50-60Hz, 40W, 5,200+/-400 LUMENES, 4,000°K INCLUYE: MANIOBRAS, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, FLETE, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 124 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 7.50 MTS. DE ALTURA PARA TRANSICIÓN FABRICADO CON LAMINA DE ACERO NORMA ASTM-1011 GRADO 36 EN CALIBRE 11 DISEÑADO PARA UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 75,000 PSI (LBS/PLG2) LA SOLDADURA LONGITUDINAL DEBE SER DE ALAMBRE DE SODIO TIPO AWS A 5.17 EM 13K DE 3 1/2" DE DIAMETRO BAJO PROCESO DE SOLDADURA DE ARCO SUMERGIDO EN FUNDENTE DE ACUERDO A NORMA AWS DI.L SECCIÓN 1 EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DEBE CUMPLIR LA NORMA D8500-01, 02, 03 DE C.F.E. , CON JUEGO DE ANCLAS; INCLUYE: PINTURA FINAL EN CAMPO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, GRÚA, MONTAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30 |  |  | 0
170 |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,UN PEDESTAL DE 30 X 30 ARMADO CO 4 VRS. Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 2O CMS; LA BASE SOBRESALDRA 40 CMS. DEL NIVEL NATURAL DEL TERRENO CON FORMA CONICA 40 X 40 CMS. EN SU PARTE INFERIOR Y 30 X 30 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR Y COLOCACIÓN DE 4 ANCLAS DE ACERO REDONDO DE 1.85 MTS CON ESCUADRA DE 15 CMS Y 15 CMS DE ROSCA EN PARTE SUPERIOR, APOYADA EN PLACA DE ACERO SECCION 40X40 XMS DE 3/4" DE ESPESOR Y 4 AGUJEROS PARA PASO DE ANCLAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE POSTE CONICO OCTAGONAL; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POLIDUCTO DE 1", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30 |  |  | 0
180 |  | REHABILITACION DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 7.50 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40M ; INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 124 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 50X40X15 CMS. TIPO NEMA 3R, INCLUYE: 1 CONTACTOR DE 2X30AMP BOBINA A 220V, FOTOCELDA 220, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30AMP CABLES NECESARIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO CAL. # 1/0-2 AWG (2+1) AEREO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6050 |  |  | 0
220 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 1 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUCOBRE EN CAL. # 12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 500 |  |  | 0
ELECTRIFICACIÓN 2DO SECTOR
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 11-500. INCLUYE: DISTRIBUCION, CEPA PARA HINCAR POSTE, ESTACA Y ANCLA DE RETENIDA, PARADO, NIVELADO, RELLENO, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 8 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 9.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13200-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES , HERRAJES, SISTEMA DE TIERRA, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0. PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, INCLUYE: EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA DISPOSITIVO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 25 KV. EL VESTIDO INCLUYE: CORTACIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYOS, LISTON FUSIBLE 3 AMPS, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, ALAMBRE DE CU CAL. 4, CONECTAR PERICO 1/0, MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA GENERAL DE TIERRA CON BENTONITA. (SI INCLUYE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO). EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR 1/0 ALUMINIO. EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. (EQUIPO ELECTRICO 08 00 00, CONDUCTORES Y CABLES 04 00 00, EMPOTRAMIENTOS 03 00 00). | ML | 2000 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: