## CATALOGO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : MEJORAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ALIANZA REAL, EL CARMEN, N.L. | [5 empty] | JUNTA
| OBRA : MEJORAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ALIANZA REAL, EL CARMEN, N.L. | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : COL. ALIANZA REAL
MUNICIPIO : EL CARMEN, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-010-2019 | FECHA: 25 JUNIO DE 2019
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. ORIGINAL | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
ALUMBRADO 1ER SECTOR
10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED RAYHUNTERS MODELO T1M, VOLTAJE DE ALIMENTACION AC 100-240V, 50-60Hz, 40W, 5,200+/-400 LUMENES, 4,000°K O SIMILAR, INCLUYE: MANIOBRAS, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, FLETE, EQUIPO, MATERIALES, CONECTORES UDC, CINTA DE AISLAR, CINTA VULCANIZADA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 133 |  |  | 0
11 |  | DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, ENTREGA A PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO DE LUMINARIA HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DEL CIRCUITO, CORTES, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 133 |  |  | 0
12 |  | DESMONTAJE Y RETIRO DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CIRCUITO EN LOS POSTES DE PROYECTO, ENTREGA A PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5040 |  |  | 0
41 |  | REHABILITACION DE BRAZO METÁLICO EN POSTE DE 2.40M; INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS, MONTAJE, DESMONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 123 |  |  | 0
42 |  | REHABILITACION DE BRAZO METÁLICO EN POSTE DE 1.00M; INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS, MONTAJE, DESMONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 50X40X15 CMS. TIPO NEMA 3R, INCLUYE: 2 CONTACTORES DE 2X30AMP BOBINA A 220V, FOTOCELDA 220, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 2X30AMP, CABLES NECESARIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
60 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO CAL. # 6 AWG (2+1) AEREO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 5600 |  |  | 0
71 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA DERIVACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25 |  |  | 0
80 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 4 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUCOBRE EN CAL. #12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2650 |  |  | 0
91 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRAS A FINAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO, CÓDIGO 1KC (COMPUESTA DE 1 VARILLA COBRIZADA DE 5/8X3M, 3KGS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 AWG, DENTRO DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 32MM CON HERRAJES DE SUJECIÓN, 1 CONECTOR BIPARTIDO, 1 CONEXIÓN SOLDABLE TIPO GY CON CARGA 90, 1 REGISTRO ALBAÑAL DE 12" CON TAPA DE CONCRETO, 25 KGS DE BENTONITA SÓDICA), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16 |  |  | 0
ELECTRIFICACIÓN 1ER SECTOR
110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 11.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 34500-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, BASTIDORES, AISALDORES, FLEJES, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, LISTON FUSIBLE 3 AMPS, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0, CLAVE 22, CABLE AWG DE ALUMINIO (1/0), PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, CEPA PARA HINCAR POSTE, ESTACA Y ANCLA DE RETENIDA, PARADO, NIVELADO, RELLENO, COMPACTADO, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CONEXIÓN A RED PRIMARIA. INCLUYE: HERRAJES, CRUCETA PR-200, CLAVE 22, MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA GENERAL DE TIERRA CON BENTONITA. (INCLUYE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO). EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 4 |  |  | 0
ALUMBRADO 2DO SECTOR
150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED RAYHUNTERS MODELO T1M, VOLTAJE DE ALIMENTACION AC 100-240V, 50-60Hz, 40W, 5,200+/-400 LUMENES, 4,000°K O SIMILAR, INCLUYE: MANIOBRAS, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, FLETE, EQUIPO, MATERIALES, CONECTORES UDC, CINTA DE AISLAR, CINTA VULCANIZADA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 125 |  |  | 0
151 |  | DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, ENTREGA A PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO DE LUMINARIA HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DEL CIRCUITO, CORTES, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 124 |  |  | 0
152 |  | DESMONTAJE Y RETIRO DE CABLEADO DE ALUMBRADO EXISTENTE EN CIRCUITO EN LOS POSTES DE PROYECTO, ENTREGA A PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 5580 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL DE 7.5 MTS DE ALTURA PARA TRANSICIÓN, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS. INCLUYE: FLETES, TRASLADO Y MANIOBRAS CON GRUA TITAN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | $ -
170 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE TRANSICIÓN DE 40X40X100CMS DE BASE F’C=200 KG/CM2, COMPUESTO DE 4 ANCLAS A BASE DE REDONDO ¾” DIAM. CON ROSCA GALVANIZADA DE 1” DE LONGITUD, DOBLE TUERCA Y HUASA DE ¾” DIAM. ACERO NEG. BASE SUPERIOR DE 30X30X100CMS, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA, ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIPON PARA SU POSTERIOR RETIRO, CIMBRADO Y DESCIMBRA COMÚN, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | $ -
181 |  | REHABILITACION DE BRAZO METÁLICO EN POSTE DE 2.40M; INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS, MONTAJE, DESMONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 106 |  |  | 0
182 |  | REHABILITACION DE BRAZO METÁLICO EN POSTE DE 1.00M; INCLUYE: LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS, MONTAJE, DESMONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 |  |  | 0
183 |  | DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE DE 7.5MTS, ENTREGA A PERSONAL CORRESPONDIENTE EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, ASÍ COMO SU RESPECTIVA ENTREGA Y COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACÉN, INCLUYE: CORTES, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 |  |  | 0
184 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO OCTAGONAL DE 7.5 MTS DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO A DOS MANOS, CON UN BRAZO DE 2” X 2.40 MTS, INCLUYE: FLETES, TRASLADO Y MANIOBRAS (SE APROVECHA BASE EXISTENTE), CONEXIÓN, ANCLAJE, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
190 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 50X40X15 CMS. TIPO NEMA 3R, INCLUYE: 2 CONTACTOR DE 2X30AMP BOBINA A 220V, FOTOCELDA 220, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30AMP CABLES NECESARIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BARRA A TIERRA CAT. PK12GTA MARCA SQUARD "D" O SIMILAR EN CALIDAD; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO CAL. # 6 AWG (2+1) AEREO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6200 |  |  | 0
211 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA DERIVACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
220 |  | REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN DE SUBESTACIONES. POR PARTE DE LA SEMIP. | TRAMITE | 2 |  |  | 0
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUCOBRE EN CAL. #12 MARCA CONDUCCASA O SIMILAR EN CIRCUITO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2500 |  |  | 0
231 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRAS A FINAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE, CÓDIGO 1KC (COMPUESTA DE 1 VARILLA COBRIZADA DE 5/8X3M, 3KGS DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 AWG, DENTRO DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 32MM CON HERRAJES DE SUJECIÓN, 1 CONECTOR BIPARTIDO, 1 CONEXIÓN SOLDABLE TIPO GY CON CARGA 90, 1 REGISTRO ALBAÑAL DE 12" CON TAPA DE CONCRETO, 25 KGS DE BENTONITA SÓDICA), NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISO DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
ELECTRIFICACIÓN 2DO SECTOR
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE, INCLUYE. POSTE DE CONCRETO DE 11.0 MTS, TRASFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 34500-120/240 MARCA PROLEC O EQUIVALENTE, AISLADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, BASTIDORES, AISALDORES, FLEJES, CRUCETA PR-200, ABRAZADERA UL, MUFA DE 32MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32MM, LISTON FUSIBLE 3 AMPS, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 32MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51 MM. CON CODO DE 90, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG, CONECTAR PERICO 1/0, CLAVE 22, CABLE AWG DE ALUMINIO (1/0), PINTURA DE TRANSFORMADOR PARA AMBIENTE CORROSIVO, EQUIPO, ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, CEPA PARA HINCAR POSTE, ESTACA Y ANCLA DE RETENIDA, PARADO, NIVELADO, RELLENO, COMPACTADO, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DEBERÁ OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. | PZA | 2 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CONEXIÓN A RED PRIMARIA. INCLUYE: HERRAJES, CRUCETA PR-200, CLAVE 22, MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 2 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA GENERAL DE TIERRA CON BENTONITA. (INCLUYE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO). EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DEBERA OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. | PZA | 2 |  |  | 0
VARIOS
PLANOS DE OBRA TERMINADA
290 | 56120001 | ELABORACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADAS ESCALA 1:500. ELABORADO EN AUTO CAD 2014, EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | PZA | 3 |  |  | 0
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
300 |  | LIMPIEZA FINAL DE TODO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA EN UN ÁREA DE 6M2 POR LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EL CARGO POR LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1554 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: