## PB, N1 Y N2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO: ADECUACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO FEDERAL PARA LA INSTALACIÓN DE LABORATORIO CULTURAL NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN (PB, NIVEL 1 Y NIVEL 2) | [5 empty] | ANEXO E3
| OBRA: ADECUACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO FEDERAL PARA LA INSTALACIÓN DE LABORATORIO CULTURAL NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN (PB, NIVEL 1 Y NIVEL 2) | [5 empty] | 2a. JUNTA
UBICACION : WASHINGTON OTE. 648, CENTRO
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACIÓN: | SINL-CPE-008-2020 | 16 DE JUNIO DE 2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | IMPORTE | PRECIO CON LETRA
1 | PRE | PRELIMINARES
2 | PRE.HVAC | AIRE ACONDICIONADO
3 | PRE.HVAC-01 | RETIRO DE DUCTO DE INYECCION DE LAMINA GALVANIZADA ( VARIAS MEDIDAS), INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACION) | ML | 520.2
4 | PRE.HVAC-02 | RETIRO DE DUCTO DE EXTRACCION (BAÑOS) DE LAMINA GALVANIZADA (VARIAS MEDIDAS), INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACION) | ML | 131.4
5 | PRE.HVAC-03 | RETIRODE DUCTO FLEXIBLE DE INYECCION , INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACION) | ML | 430.8
6 | PRE.HVAC-04 | RETIRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE OCULTA EN PLAFON, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA SOP, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR COLUMNAS NI MOLDURAS DE COLUMNAS. | PZA | 21.75
7 | PRE.HVAC-05 | RETIRO DE ESTRACTOR DE AIRE EN BAÑOS Y COMEDOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA SOP, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR COLUMNAS NI MOLDURAS DE COLUMNAS. | PZA | 18
8 | PRE.HVAC-06 | RETIRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 2" DE DIAM. PARA INYECCION Y RETORNO DE AGUA HELADA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACION) | PZA | 528
9 | PRE.HVAC-07 | RETIRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICODE 1" PARA DESAGUE DE CONDESADOS , INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACION) | ML | 251.1
10 | PRE.HVAC-08 | CANCELACION DE TUBERIA DE INYECCION Y RETORNO DE AGUA HELADA CONSIDERANDO TAPON DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACION) | PZA | 6
11 | PRE.EL | ELECTRICO
12 | PRE.EL-01 | RETIRO DE TAPAS, CONTACTOS Y APAGADORES, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS. | PZA | 1296
13 | PRE.VYD | VOZ Y DATOS
14 | PRE.VYD-01 | RETIRO DE NODOS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS. | PZA | 270
15 | PRE.HS | HIDROSANITARIO
16 | PRE.HS-01 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA SANITARIA DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" A 2" DE DIAMETRO SOLO EN PISO SE CONSERVA COLUMNA VERTICAL INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS. (SIN RECUPERACIO) | SAL | 114
17 | PRE.HS-02 | DESMANTELAMIENTA DE SALIDA HIDRAULICA DE TUBERIA GALVANIZADA 2" A 1/2" DE DIAMETRO, SOLO EN PISO SE CONSERVA COLUMNA VERTICAL INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACIO) | SAL | 114
18 | PRE.HS-03 | DESMANTELAMIENTA DE SALIDA DE VENTILACION SANITARIA DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO, SOLO EN PISO SE CONSERVA COLUMNA VERTICAL INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN PROCESO DE DESMANTELAMIENTO ORDENADO Y SIN DAÑAR VIGAS NI MOLDURAS DE VIGAS.(SIN RECUPERACIO) | SAL | 20.25
19 | MA | MANTENIMIENTO
20 | MA.ELE | ELEVADORES
21 | MA.ELE-02 | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ELEVADOR DE LADO NORTE, MARCA OTIS GEN 2 1000 KG 14 PERSONAS 2002 57KE9417 INCLUYE ACCESORIOS (VENTILADOR, ALARMA, LUZ DE EMERGENCIA, INTERCOMUNICADOR Y SISTEMA DETECTOR BIDIMENSIONAL DE RAYOS INFRARROJOS PARA PROTECCIÓN DE USUARIOS EN PUERTAS). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA INSTALACIÓN, LIMPIEZA DE FOSA, REVISÓN DE FRENO, CONTROL DE NIVELES DE ACEITE Y FUGAS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PUESTAS DE CABINA, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL DE CUADROS PROTECTORES,INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETE A OBRA, ACARREO Y MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES ESPECIFICAS, COLOCACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
22 | MA.ELE-03 | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ELEVADOR DE LADO SUR, MARCA OTIS GEN 2 1000 KG 14 PERSONAS 2002 57KE9418. INCLUYE ACCESORIOS (VENTILADOR, ALARMA, LUZ DE EMERGENCIA, INTERCOMUNICADOR Y SISTEMA DETECTOR BIDIMENSIONAL DE RAYOS INFRARROJOS PARA PROTECCIÓN DE USUARIOS EN PUERTAS). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO PARA INSTALACIÓN, LIMPIEZA DE FOSA, REVISÓN DE FRENO, CONTROL DE NIVELES DE ACEITE Y FUGAS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PUESTAS DE CABINA, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL DE CUADROS PROTECTORES,INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETE A OBRA, ACARREO Y MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIONES ESPECIFICAS, COLOCACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
23 | VAR | VARIOS
24 | VAR.LIMPO | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA
25 | VAR.LIMPO-01 | Limpieza gruesa durante la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 966.105
26 | VAR.LIMPO-02 | Acarreo en camión de material producto de demolición y/o limpieza fuera de la obra. Incluye: Carga manual, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | VIAJE | 25
27 | VAR.LIMPF | LIMPIEZA FINA
28 | VAR.LIMPF-01 | Limpieza fina de la obra para entrega. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 1288.14
29 | VAR.LIMPF-02 | Acarreo en camión de material producto de demolición y/o limpieza fuera de la obra. Incluye: Carga manual, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | VIAJE | 25
30 | A | ACABADOS
31 | A.P | PISOS
32 | A.P.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
33 | A.P.PB-01 | Rehabilitación de piso de terrazo arquitectónico a base de Desbaste con resina STI 50T+, con Rasado de superficie para eliminación de grietas y porosidades con SRG de Metzger McGuire, incluyendo Desbaste con resina STI 100T+, Pulido con resina STI 200 Redz, Pulido con resina STI 400 Redz, Densificado con Ameripolish 3D HS, aplicando procesos de Abrillantado con resina STI 800 Redz, Abrillantado con resina STI 1500 Redz, Aplicación de Ameripolish SR2 y Quemado de superficie con fibra SPIN-1 Punto Negrol. Incluye todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta y adecuada ejecución. | M² | 258.9569
34 | A.P.PB-02 | Mosaico de pasta de cemento existente (llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a memoria arquitectónica Vol. 1). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 494.74
35 | A.P.PB-03 | Tapete antifatiga modular classic marca Unimat. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 97.2
36 | A.P.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
37 | A.P.N1-01 | Rehabilitación de piso de terrazo arquitectónico a base de Desbaste con resina STI 50T+, con Rasado de superficie para eliminación de grietas y porosidades con SRG de Metzger McGuire, incluyendo Desbaste con resina STI 100T+, Pulido con resina STI 200 Redz, Pulido con resina STI 400 Redz, Densificado con Ameripolish 3D HS, aplicando procesos de Abrillantado con resina STI 800 Redz, Abrillantado con resina STI 1500 Redz, Aplicación de Ameripolish SR2 y Quemado de superficie con fibra SPIN-1 Punto Negrol. Incluye todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta y adecuada ejecución. | M² | 1354.344
38 | A.P.N1-02 | Mosaico cerámico color negro 6521 acabado mate diseño tipo sólido formato de 5 x 5 cms. con espesor de 6.5 mm en malla de 30 x 60 cm., línea Permatones marca Daltile;Instalación con adhesivo Daltile cerámico 1.0 gris ó 1.1 blanco con boquilla de 2 mm min/max. color negro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 44.1474
39 | A.P.N2 | PLANTA N2
40 | A.P.N2-01 | Mosaico de pasta de cemento existente (llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a memoria arquitectónica Vol. 1). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 857.448
41 | A.P.N2-02 | Piso modular registrable de bajo perfil marca Conducto de 4 cm de peralte para recibir piso vinílico Interni marca Mohawk modelo Select Step II Stone color in the rocks - S948 de 3 mm de espesor. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 166.1619
42 | A.P.N2-03 | Mosaico cerámico color negro 6521 acabado mate diseño tipo sólido formato de 5 x 5 cms. con espesor de 6.5 mm en malla de 30 x 60 cm., línea Permatones marca Daltile;Instalación con adhesivo Daltile cerámico 1.0 gris ó 1.1 blanco con boquilla de 2 mm min/max. color negro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 43.79
43 | A.P.N2-04 | Sistema de piso falso flotante Harlequin Activity marca Harlequin Floors a base de capas de poliuretano y superficie de vinilo de alto rendimiento modelo Harlequin Studio de 1.5 mm de peralte color gris claro (STU 156). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 87.45
44 | A.M | MUROS
45 | A.M.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
46 | A.M.PB-01 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS03 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 166.91
47 | A.M.PB-02 | Pasta textura extra fina marca Comex o de similar calidad, acabado pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada y de acuerdo a especificación de aplicación por parte del fabricante. Deberá ser revisada especificación de composición de muro en planos de albañilería. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 1088.7068
48 | A.M.PB-03 | Mosaico cerámico color negro 6521 acabado mate diseño tipo sólido formato de 5 x 5 cms. con espesor de 6.5 mm en malla de 30 x 60 cm., línea Permatones marca Daltile;Instalación con adhesivo Daltile cerámico 1.0 gris ó 1.1 blanco con boquilla de 2 mm min/max. color negro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 140.4303
49 | A.M.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
50 | A.M.N1-01 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS02 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador, sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 102.5501
51 | A.M.N1-02 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS03 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 447.825
52 | A.M.N1-03 | Pasta textura extra fina marca Comex o de similar calidad, acabado pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada y de acuerdo a especificación de aplicación por parte del fabricante. Deberá ser revisada especificación de composición de muro en planos de albañilería. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 801.7593
53 | A.M.N1-04 | Mosaico cerámico color negro 6521 acabado mate diseño tipo sólido formato de 5 x 5 cms. con espesor de 6.5 mm en malla de 30 x 60 cm., línea Permatones marca Daltile;Instalación con adhesivo Daltile cerámico 1.0 gris ó 1.1 blanco con boquilla de 2 mm min/max. color negro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 247.7234
54 | A.M.N1-05 | Panel compuesto de aluminio marca ACP Alucomex, línea Básicos modelo Blanco/White Sax troquelado a 90º y sujeto a bastidor a base de perfil rectangular de aluminio marca Cuprum de 2" x 1" calibre 0.05", sujeto con cinta doble adhesiva VHB marca 3M. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 386.901
55 | A.M.N1-06 | Pasta textura extra fina marca Comex o de similar calidad, acabado pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color Blanco mate, aplicado a 2 manos según muestra aprobada y de acuerdo a especificación de aplicación por parte del fabricante. Deberá ser revisada especificación de composición de muro en planos de albañilería. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 358.6662
56 | A.M.N1-07 | Placa acústica compuesta de lana de madera aglomerada con cemento marca Troldtekt de 25 mm de espesor con una composición de estructura fina con anchura de 1.5 mm uniones sin bicel, acabado con pintura color Kiosco L5-09 marca Comex aplicado con rociador. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 131.3443
57 | A.M.N2 | PLANTA N2
58 | A.M.N2-01 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS02 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador, sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 85.8859
59 | A.M.N2-02 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS03 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 378.5361
60 | A.M.N2-03 | Pasta textura extra fina marca Comex o de similar calidad, acabado pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada y de acuerdo a especificación de aplicación por parte del fabricante. Deberá ser revisada especificación de composición de muro en planos de albañilería. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 640.6187
61 | A.M.N2-04 | Mosaico cerámico color negro 6521 acabado mate diseño tipo sólido formato de 5 x 5 cms. con espesor de 6.5 mm en malla de 30 x 60 cm., línea Permatones marca Daltile;Instalación con adhesivo Daltile cerámico 1.0 gris ó 1.1 blanco con boquilla de 2 mm min/max. color negro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 266.7923
62 | A.M.N2-05 | Placa acústica compuesta de lana de madera aglomerada con cemento marca Troldtekt de 25 mm de espesor con una composición de estructura fina con anchura de 1.5 mm uniones sin bicel, acabado con pintura color Kiosco L5-09 marca Comex aplicado con rociador. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 71.7777
63 | A.C | CIELOS
64 | A.C.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
65 | A.C.PB-01 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Gris I mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 257.65
66 | A.C.PB-02 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Blanca mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 65.7055
67 | A.C.PB-03 | Losa sólida de concreto existente. Se deberá llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a recomendación del calculista responsable del proyecto y acabarse en pintura vinílica color gris mate S.M.A. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacciòn del cliente. | M² | 383.3477
68 | A.C.PB-04 | Plafón de control de sonido a base de doble capa de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8", primera capa fija con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo y 2ª capa fija con tornillo tipo S 1 5/8" @ 30.5 cm. máximo estructura a base de canal listón cal. 20 @ 61 cm. sujeto a canaleta de carga cal. 22 @ 90 cm. máximo con 2" de aislante Fiberglass en traslape de canaletas, suspensión con alambre galvanizado No. 12 a conectores colgantes NC-95 marca Manauta anclados con alambre galvanizado No.12 a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 90 cm. máximo, tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4. Pintura vinílica Gris I mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 11.57
69 | A.C.PB-05 | Plafón de control de sonido (13.2025 m2) a base de textil acústico tejido de constitución en polyester sujeto a bastidor de acero y para recibir capa de 2" de fibra de vidrio marca Fiberglass, bastidor fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
70 | A.C.PB-06 | Plafón falso existente. Llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración superficial de acuerdo a recomendación del especialista en patrimonio cultural. Deberá acabarse con aplicación nivel de acabado 5 y aplicación de pintura vinílica color Gris mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 158.8
71 | A.C.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
72 | A.C.N1-01 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Gris I mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 311.9591
73 | A.C.N1-02 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Gris III mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 13.9903
74 | A.C.N1-03 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Blanca mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 69.7609
75 | A.C.N1-04 | Losa sólida de concreto existente. Se deberá llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a recomendación del calculista responsable del proyecto y acabarse en pintura vinílica color gris mate S.M.A. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacciòn del cliente. | M² | 55.3799
76 | A.C.N1-05 | Plafón de control de sonido a base de doble capa de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8", primera capa fija con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo y 2ª capa fija con tornillo tipo S 1 5/8" @ 30.5 cm. máximo estructura a base de canal listón cal. 20 @ 61 cm. sujeto a canaleta de carga cal. 22 @ 90 cm. máximo con 2" de aislante Fiberglass en traslape de canaletas, suspensión con alambre galvanizado No. 12 a conectores colgantes NC-95 marca Manauta anclados con alambre galvanizado No.12 a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 90 cm. máximo, tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4. Pintura vinílica Gris I mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 284.827
77 | A.C.N1-06 | Plafón falso existente. Llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración superficial de acuerdo a recomendación del especialista en patrimonio cultural. Deberá acabarse con aplicación nivel de acabado 5 y aplicación de pintura vinílica color Gris mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 150.8
78 | A.C.N1-07 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. Máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo, tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura marca Comex línea Vinimex color Negro, azul, verde, amarillo, de acuerdo a memoria cromática Vol. II. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 71.9728
79 | A.C.N1-08 | Detalle de forjado en molde a base de yeso de acuerdo de dimensiones 0.62M de peralte y 0.715M de diámetro, acabado en pintura vinínlica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada. Deberá llevarse a cabo una muestra para la aprobación parte de Dirección de Patrimonio del edificio. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 10
80 | A.C.N2 | PLANTA N2
81 | A.C.N2-01 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Gris I mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 191.291
82 | A.C.N2-02 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Gris II mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 56.58
83 | A.C.N2-03 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Blanca mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 61.8525
84 | A.C.N2-04 | Plafón a base de tablero de yeso tipo X de 15.9 mm ó 5/8" fijo con tornillo tipo S 1" @ 30.5 cm. máximo a estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a canaleta de carga @ 1.22 m máximo con alambre galvanizado No. 16 fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada @ 1.22 m máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel y nivel de acabado 4, pintura vinílica Gris mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 204.0679
85 | A.C.N2-05 | Plafón falso existente. Llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración superficial de acuerdo a recomendación del especialista en patrimonio cultural. Deberá acabarse en pintura vinílica color Gris mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 128.65
86 | A.C.N2-06 | Plafón de control de sonido a base de panel Ecophon solo circle marca Saint Gobain, dimensiones ⌀1200 x 40 mm con un peso de 4.50 kg, fabricado en lana de vidrio de alta densidad y superfice Akutex FT en ambas caras, canto de corte recto, color White Frost. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 10.17
87 | A.C.N2-07 | Plafón de control de sonido (13.2025 m2) a base de textil acústico tejido de constitución en polyester sujeto a bastidor de acero y para recibir capa de 2" de fibra de vidrio marca Fiberglass, bastidor fijo a estructura con clavo Hilti o ancla adecuada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 13
88 | A.C.N2-08 | Plafón de control de sonido a base de placa acústica de lana de madera aglomerada con cemento marca Troldtekt de 25 mm de espesor con una composición fina con anchura de 1.5 mm, uniones sin bicel, acabado con pintura color Kiosco L5-09 marca Comex aplicado con rociador, fijo con tornillos autorroscantes Troldtekt @ 30.5 cm. máximo sobre estructura a base de canal listón cal. 26 @ 61 cm. máximo sujeto a estructura, con clavo Hilti o ancla adecuada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 56.58
89 | A.C.N2-09 | Plafón falso existente. Llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración superficial de acuerdo a recomendación del especialista en patrimonio cultural. Deberá acabarse con aplicación nivel de acabado 5 y aplicación de pintura vinílica color Gris mate según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 179.8
90 | A.C.N2-10 | Detalle de forjado en molde a base de yeso de acuerdo de dimensiones 0.62M de peralte y 0.715M de diámetro, acabado en pintura vinínlica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada. Deberá llevarse a cabo una muestra para la aprobación parte de Dirección de Patrimonio del edificio. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 10
91 | A.Z | ZOCLOS
92 | A.Z.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
93 | A.Z.PB-01 | Mosaico de pasta de cemento existente (llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a memoria arquitectónica Vol. 1). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 330.24
94 | A.Z.PB-02 | Mosaico de pasta de cemento en color rojo Pompeyano, Pantone 202C según una muestra aprobada deberá verificarse una apariencia cromática similar al zoclo existente con clave Z-03. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 35.27
95 | A.Z.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
96 | A.Z.N1-01 | Terrazo de concreto existente (llevar a cabo proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a memoria arquitectónica Vol. 1). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 26.56
97 | A.Z.N1-02 | Zoclo a base de solera de aluminio anodizado natural marca Indalum, clave 8556, de 20 cm. x 1.01 cm. con un peso de 5.46 kg/m2 sujeto a muro con tornillo Allen de cabeza vellanada de acero inoxidable. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 195.3783
98 | A.Z.N1-03 | Mosaico de pasta de cemento existente (llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a memoria arquitectónica Vol. 1). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 253.9914
99 | A.Z.N1-04 | Mosaico de pasta de cemento en color rojo Pompeyano, Pantone 202C según una muestra aprobada deberá verificarse una apariencia cromática similar al zoclo existente con clave Z-03. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 42.8138
100 | A.Z.N2 | PLANTA N2
101 | A.Z.N2-01 | Zoclo a base de solera de aluminio anodizado natural marca Indalum, clave 8556, de 20 cm. x 1.01 cm. con un peso de 5.46 kg/m2 sujeto a muro con tornillo Allen de cabeza vellanada de acero inoxidable. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 12.795
102 | A.Z.N2-02 | Mosaico de pasta de cemento existente (llevar a cabo un proceso de limpieza a profundidad y tratamiento de restauración de acuerdo a memoria arquitectónica Vol. 1). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 375.8867
103 | A.Z.N2-03 | Mosaico de pasta de cemento en color rojo Pompeyano, Pantone 202C según una muestra aprobada deberá verificarse una apariencia cromática similar al zoclo existente con clave Z-03. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | ML | 40.227
104 | A.COL. | COLUMNAS
105 | A.COL.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
106 | A.COL.PB-01 | Pasta textura extra fina marca Comex o de similar calidad, acabado pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada y de acuerdo a especificación de aplicación por parte del fabricante. Deberá ser revisada especificación de composición de muro en planos de albañilería. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 24
107 | A.COL.PB-02 | Pasta textura extra fina marca Comex o de similar calidad, acabado pintura vinílica marca Comex línea Vinimex color Tudor clave K5-04, aplicado a 2 manos según muestra aprobada y de acuerdo a especificación de aplicación por parte del fabricante. Deberá ser revisada especificación de composición de muro en planos de albañilería. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 294
108 | A.COL.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
109 | A.COL.N1-01 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS02 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador, sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 125
110 | A.COL.N1-02 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS03 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 295
111 | A.COL.N2 | PLANTA N2
112 | A.COL.N2-01 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS02 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador, sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 12
113 | A.COL.N2-02 | Recubrimiento Lisso Corev clave LS03 tipo cemento pulido. Llevar a cabo la aplicación total del sistema Corev completo: sellador sottofondo 1000 Corev, alisador MasCorev XT. Al finalizar aplicación del acabado Lisso se deberá lijar el área con lija de agua 220 para eliminar imperfecciones. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 51
114 | AL | ALBAÑILERÍAS
115 | AL.M | MUROS
116 | AL.M.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
117 | AL.M.PB-01 | Muro interior de hoja sencilla por lado compuesto a base de bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 9.20 cal. 26 ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso X de 1.59 o 5/8" espesor fijado con tornillos tipo S-1 @ 30 cms máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 8.7734
118 | AL.M.PB-02 | Muro interior de doble hoja por lado compuesto a base de bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 9.20 cal. 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X en capas dobles fijando capa base con tornillos tipo S-1 @ 60 cms máximo y 2da capa con tornillo tipo S de 1 5/8" @ 20 cms máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 86.7388
119 | AL.M.PB-03 | Muro interior de doble hoja por lado compuesto a base de bastidor 15.24 cal 20 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 15.24 cal. 22 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Doble capa de panel de yeso tipo X anti-moho de 1.59 cms o 5/8" @ 30 cms máximo por ambas caras. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 3" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador sika A-1. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 57.6297
120 | AL.M.PB-04 | Muro interior ducto de capa sencilla cada lado compuesto a base de doble bastidor 4.10 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canales superiores e inferiores 4.10 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso tipo X de 1.59 cm o 5/8" por ambas caras fijo a tornillo tipo S-1 @ 30.5 cms o 12" máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellado sika A-1. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 12.8938
121 | AL.M.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
122 | AL.M.N1-01 | Muro interior de doble hoja por lado compuesto a base de bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 9.20 cal. 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X en capas dobles fijando capa base con tornillos tipo S-1 @ 60 cms máximo y 2da capa con tornillo tipo S de 1 5/8" @ 20 cms máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 695.5709
123 | AL.M.N1-03 | Muro interior ducto de doble capa por ambos lados compuesto a base de doble bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canales superiores e inferioes 9.20 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X de 5/8" en capas dobles fijando capa base con tornillos tipo S-1 @ 40.6 cms o 16" máximo y 2da capa con tornillo tipo S de 1 5/8" @ 30 cms o 12" máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibrta de vidrio tipo R-11 de 3 5/8" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador sika A-1. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 78.967
124 | AL.M.N1-04 | Lambrín interior de doble capa a base de bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 9.20 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X de 5/8" en capas dobles fijando capa base con tornillos tipo S-1 @ 40.6 cms o 16" máximo y 2da capa con tornillo tipo S de 1 5/8" @ 30 cms o 12" máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 3" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador sika A-1 o sellador acústico según sea el caso. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entra satisfaccion del cliente. | M² | 17.505
125 | AL.M.N2 | PLANTA N2
126 | AL.M.N2-01 | Muro interior de doble hoja por lado compuesto a base de bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 9.20 cal. 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X en capas dobles fijando capa base con tornillos tipo S-1 @ 60 cms máximo y 2da capa con tornillo tipo S de 1 5/8" @ 20 cms máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 196.4588
127 | AL.M.N2-02 | Muro interior ducto de capa sencilla cada lado compuesto a base de doble bastidor 4.10 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canales superiores e inferiores 4.10 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso tipo X de 1.59 cm o 5/8" por ambas caras fijo a tornillo tipo S-1 @ 30.5 cms o 12" máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellado sika A-1. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 2.768
128 | AL.M.N2-03 | Muro interior ducto de capa sencilla cada lado compuesto a base de doble bastidor 6.35 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canales superiores e inferiores 6.35 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso tipo X de 1.59 cm o 5/8" por ambas caras fijo con tornillo tipo S-1 @ 30.5 cms o 12 máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibtra de vidrio tipo R-11 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. SEllo perimetral a estructur existente con sellado sika A-1. | M² | 12.1792
129 | AL.M.N2-04 | Lambrín interior de capa sencilla compuesto a base de bastidor 6.35 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 6.35 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X de 5/8" fijo con tornillo tipo S-1 @ 30.5 cms o 12" máximo. Tratmiento de juntas con cinta de papel 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-7 de 2 1/2" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador sika A-1. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 8.996
130 | AL.M.N2-05 | Lambrín interior de doble capa a base de bastidor 9.20 cal 26 @ 61 cms a.c. dentro de canal superior e inferior 9.20 cal 26 con ancla o fijación mecánica dentro de cada poste. Panel de yeso núcleo tipo X de 5/8" en capas dobles fijando capa base con tornillos tipo S-1 @ 40.6 cms o 16" máximo y 2da capa con tornillo tipo S de 1 5/8" @ 30 cms o 12" máximo. Tratamiento de juntas con cinta de papel de 3" y compuesto para juntas multiusos. Colchoneta de fibra de vidrio tipo R-11 de 3" semirígida dentro del bastidor. Sello perimetral a estructura existente con sellador sika A-1 o sellador acústico según sea el caso. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entra satisfaccion del cliente. | M² | 21.279
131 | AL.LO | LOSAS
132 | AL.LO.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
133 | AL.LO.N1-01 | Paso en losa para instalaciones hidrosanitarias a base de perforación, refuerzo estructural y encofrado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | M² | 2.2
134 | HS | HIDROSANITARIO
135 | HS.ABC | ARREGLO DE BOMBAS Y CISTERNA
136 | HS.ABC.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
137 | HS.ABC.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA + MOTOR SUMERGIBLE, MCA. GRUNDFOS, INCLUYE: DOS BOMBAS SUMERGIBLES MCA. GRUNDFOS DE 60 GPM @74.7mca DE 7.5HP C/U EN 220V/3F/60HZ, MOD. BOMBA 62S75-14, MOD. MOTOR 96166181 EN AC INOX. 304, CUERPO DE 5½"ø, DESCARGA DE 2"ø CON 1 VÁLVULAS CHECK. | JGO. | 1
138 | HS.ABC.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL EN ACERO CON 2 VARIADORES (CUE) MOD. MPC EC 2x7.5HP,3,230V,60Hz, CON PANTALA GRAFICA CON INTERFASE INTELIGENTE MOD. CU352, TODO EN MCA. GRUNDFOS. CON TRANSDUCTOR DE PRESION, SENSOR CONTRA TRABAJO EN SECO Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS. | PZA | 1
139 | HS.ABC.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRECARGADO DE 250psi CWP DE 34 GAL. MOD. WX-403C ASME, MCA. WELL-X-TROL. | PZA | 1
140 | HS.ABC.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO COMPUERTA SWP 125psi / WOG 200psi VASTAGO ASCENDENTE EXTREMOS ROSCABLES DE 3"ø, MCA. URREA, MOD. 02 | PZA | 2
141 | HS.ABC.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO COMPUERTA SWP 125psi / WOG 200psi VASTAGO ASCENDENTE EXTREMOS ROSCABLES DE 2"ø, MCA. URREA, MOD. 02 | PZA | 1
142 | HS.ABC.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE CIERRE MODULADO CLASE 250# 300psi CWP DE HIERRO GRIS, MOD. 1161, MARCA VAMEX DE 3"ø. | PZA | 1
143 | HS.ABC.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE DE TUBERIA DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 1"ø EN ACERO CED 40, INCLUYE TE, TAPON, TCA. UNION VALVULA CODOS. | PZA | 1
144 | HS.ABC.PB-08 | MANTENIMIENTO COMPLETO PARA PARA CISTERNA EXISTENTE (4.50 M X 4.50 M X 4.50M) LIJADO, RASPADO, RESANES, PINTURA, MANTENIEMTO DE PASO HOMBRE, TAPA NUEVA Y DEMAS TRABAJOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
145 | HS.BA | BOMBAS DE ACHIQUE
146 | HS.BA.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
147 | HS.BA.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS MARCA BARNES, MOD. SE411, DE 0.4HP @ 1750 RPM, CON PASO DE ESFERA DE 1½" Y DESCARGA DE 2", OPERANDO A 115V / 1F / 60HZ. TABLERO CON OPERACIÓN ALTERNADA MOD. TABVC-DP01-3F460. CON UN GASTO DE 3.50lps Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 5.0mca. | JGO. | 1
148 | HS.BA.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 2"Ø CLASE 125#, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE MCA. URREA. | PZA | 2
149 | HS.BA.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK VERTICAL DE BRONCE MCA. URREA. 2"ø. | PZA | 1
150 | HS.BA.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 10
151 | HS.BA.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 9
152 | HS.BA.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
153 | HS.BA.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 6
154 | HS.BA.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
155 | HS.AP | AGUA POTABLE
156 | HS.AP.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
157 | HS.AP.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90mm (3") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 48
158 | HS.AP.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 75mm (2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 30
159 | HS.AP.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 45
160 | HS.AP.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90mm (3") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 10
161 | HS.AP.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 75mm (2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
162 | HS.AP.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
163 | HS.AP.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90mm (3") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
164 | HS.AP.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 75mm (2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
165 | HS.AP.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 8
166 | HS.AP.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90 X 75mm (3"X2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
167 | HS.AP.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90 X 63mm (3"X2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
168 | HS.AP.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 75 X 63mm (2½"X2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 6
169 | HS.AP.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
170 | HS.AP.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 75mm (2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
171 | HS.AP.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 8
172 | HS.AP.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
173 | HS.AP.PB-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 2½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA. | 1
174 | HS.AP.PB-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 2"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA. | 4
175 | HS.AP.PB-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA. | 2
176 | HS.AP.PB-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA REGULADORA DE PRESION, MCA. WATTS., MOD. N45BDU-200 DE 50mm Ø, FLUJO RECTO, CON DOBLE TUERCA UNION INTEGRADA. | PZA. | 2
177 | HS.AP.PB-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA REGULADORA DE PRESION, MCA. WATTS., MOD. N45BDU-150 DE 38mm Ø, FLUJO RECTO, CON DOBLE TUERCA UNION INTEGRADA. | PZA. | 1
178 | HS.AP.PB.OTE | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO MÓDULO OTE
179 | HS.AP.PB.OTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 7.0986
180 | HS.AP.PB.OTE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.1808
181 | HS.AP.PB.OTE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 10.2516
182 | HS.AP.PB.OTE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 5.8
183 | HS.AP.PB.OTE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.5939
184 | HS.AP.PB.OTE-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 13.2758
185 | HS.AP.PB.OTE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 75mm (2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
186 | HS.AP.PB.OTE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
187 | HS.AP.PB.OTE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
188 | HS.AP.PB.OTE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
189 | HS.AP.PB.OTE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
190 | HS.AP.PB.OTE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
191 | HS.AP.PB.OTE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
192 | HS.AP.PB.OTE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
193 | HS.AP.PB.OTE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90mm (3") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
194 | HS.AP.PB.OTE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 75mm (2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
195 | HS.AP.PB.OTE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
196 | HS.AP.PB.OTE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
197 | HS.AP.PB.OTE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
198 | HS.AP.PB.OTE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
199 | HS.AP.PB.OTE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
200 | HS.AP.PB.OTE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
201 | HS.AP.PB.OTE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
202 | HS.AP.PB.OTE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 2
203 | HS.AP.PB.OTE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 5
204 | HS.AP.PB.OTE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
205 | HS.AP.PB.OTE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 2
206 | HS.AP.PB.OTE-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 5
207 | HS.AP.PB.OTE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90 X 75mm (3"X2½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
208 | HS.AP.PB.OTE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 90 X 64mm (3"X2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
209 | HS.AP.PB.OTE-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
210 | HS.AP.PB.OTE-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
211 | HS.AP.PB.OTE-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
212 | HS.AP.PB.OTE-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
213 | HS.AP.PB.OTE-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
214 | HS.AP.PB.OTE-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
215 | HS.AP.PB.OTE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
216 | HS.AP.PB.OTE-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
217 | HS.AP.PB.OTE-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
218 | HS.AP.PB.OTE-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
219 | HS.AP.PB.OTE-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 5
220 | HS.AP.PB.OTE-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
221 | HS.AP.PB.OTE-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
222 | HS.AP.PB.OTE-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
223 | HS.AP.PB.OTE-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA | 2
224 | HS.AP.PB.OTE-46 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
225 | HS.AP.PB.OTE-47 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 2
226 | HS.AP.PB.OTE-48 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 4
227 | HS.AP.PB.OTE-49 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
228 | HS.AP.PB.OTE-50 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
229 | HS.AP.PB.OTE-51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 21
230 | HS.AP.PB.OTE-52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 10
231 | HS.AP.PB.OTE-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 5
232 | HS.AP.PB.OTE-54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 1
233 | HS.AP.PB.OTE-55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 4
234 | HS.AP.PB.SUR | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO MÓDULO SUR
235 | HS.AP.PB.SUR-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 22.9
236 | HS.AP.PB.SUR-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 9
237 | HS.AP.PB.SUR-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 16.7
238 | HS.AP.PB.SUR-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 2.9
239 | HS.AP.PB.SUR-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 2.9
240 | HS.AP.PB.SUR-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 27.9
241 | HS.AP.PB.SUR-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
242 | HS.AP.PB.SUR-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
243 | HS.AP.PB.SUR-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
244 | HS.AP.PB.SUR-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
245 | HS.AP.PB.SUR-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
246 | HS.AP.PB.SUR-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
247 | HS.AP.PB.SUR-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
248 | HS.AP.PB.SUR-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
249 | HS.AP.PB.SUR-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
250 | HS.AP.PB.SUR-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
251 | HS.AP.PB.SUR-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
252 | HS.AP.PB.SUR-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
253 | HS.AP.PB.SUR-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 6
254 | HS.AP.PB.SUR-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
255 | HS.AP.PB.SUR-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 1
256 | HS.AP.PB.SUR-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 5
257 | HS.AP.PB.SUR-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
258 | HS.AP.PB.SUR-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 1
259 | HS.AP.PB.SUR-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 5
260 | HS.AP.PB.SUR-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
261 | HS.AP.PB.SUR-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
262 | HS.AP.PB.SUR-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
263 | HS.AP.PB.SUR-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
264 | HS.AP.PB.SUR-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
265 | HS.AP.PB.SUR-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
266 | HS.AP.PB.SUR-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
267 | HS.AP.PB.SUR-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
268 | HS.AP.PB.SUR-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
269 | HS.AP.PB.SUR-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
270 | HS.AP.PB.SUR-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 5
271 | HS.AP.PB.SUR-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 63mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
272 | HS.AP.PB.SUR-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
273 | HS.AP.PB.SUR-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
274 | HS.AP.PB.SUR-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
275 | HS.AP.PB.SUR-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
276 | HS.AP.PB.SUR-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 2"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 02. | PZA | 1
277 | HS.AP.PB.SUR-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 02. | PZA | 2
278 | HS.AP.PB.SUR-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1/2"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 02. | PZA | 1
279 | HS.AP.PB.SUR-45 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
280 | HS.AP.PB.SUR-46 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 1
281 | HS.AP.PB.SUR-47 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 4
282 | HS.AP.PB.SUR-48 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
283 | HS.AP.PB.SUR-49 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
284 | HS.AP.PB.SUR-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 23
285 | HS.AP.PB.SUR-51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 10
286 | HS.AP.PB.SUR-52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 9
287 | HS.AP.PB.SUR-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 2
288 | HS.AP.PB.SUR-54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 28
289 | HS.AP.PB.PTE | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO MÓDULO PONIENTE
290 | HS.AP.PB.PTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.5796
291 | HS.AP.PB.PTE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.8325
292 | HS.AP.PB.PTE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 11.1709
293 | HS.AP.PB.PTE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 5.8
294 | HS.AP.PB.PTE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.2146
295 | HS.AP.PB.PTE-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 22.8466
296 | HS.AP.PB.PTE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
297 | HS.AP.PB.PTE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
298 | HS.AP.PB.PTE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
299 | HS.AP.PB.PTE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
300 | HS.AP.PB.PTE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
301 | HS.AP.PB.PTE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
302 | HS.AP.PB.PTE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
303 | HS.AP.PB.PTE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
304 | HS.AP.PB.PTE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
305 | HS.AP.PB.PTE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
306 | HS.AP.PB.PTE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
307 | HS.AP.PB.PTE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
308 | HS.AP.PB.PTE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 8
309 | HS.AP.PB.PTE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
310 | HS.AP.PB.PTE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 2
311 | HS.AP.PB.PTE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 7
312 | HS.AP.PB.PTE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
313 | HS.AP.PB.PTE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 2
314 | HS.AP.PB.PTE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 7
315 | HS.AP.PB.PTE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
316 | HS.AP.PB.PTE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
317 | HS.AP.PB.PTE-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
318 | HS.AP.PB.PTE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
319 | HS.AP.PB.PTE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
320 | HS.AP.PB.PTE-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
321 | HS.AP.PB.PTE-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
322 | HS.AP.PB.PTE-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
323 | HS.AP.PB.PTE-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
324 | HS.AP.PB.PTE-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
325 | HS.AP.PB.PTE-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 7
326 | HS.AP.PB.PTE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
327 | HS.AP.PB.PTE-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
328 | HS.AP.PB.PTE-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
329 | HS.AP.PB.PTE-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
330 | HS.AP.PB.PTE-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 02. | PZA | 2
331 | HS.AP.PB.PTE-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1/2"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 02. | PZA | 1
332 | HS.AP.PB.PTE-43 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
333 | HS.AP.PB.PTE-44 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 2
334 | HS.AP.PB.PTE-45 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 5
335 | HS.AP.PB.PTE-46 | INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE DE PASO CROMADA DE ½" X 7/8"Ø, (1) MANGUERA P/SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE DE 7/8" X 7/8"Ø X 0.35MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3135, (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLOTADOR Y TAPA. | PZA | 1
336 | HS.AP.PB.PTE-47 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
337 | HS.AP.PB.PTE-48 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
338 | HS.AP.PB.PTE-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 5
339 | HS.AP.PB.PTE-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 11
340 | HS.AP.PB.PTE-51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 8
341 | HS.AP.PB.PTE-52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 4
342 | HS.AP.PB.PTE-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 22
343 | HS.AP.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
344 | HS.AP.N1.PTE | PLANTA N1-ACCESO MÓDULO PONIENTE
345 | HS.AP.N1.PTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 1.6796
346 | HS.AP.N1.PTE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.8325
347 | HS.AP.N1.PTE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 11.1709
348 | HS.AP.N1.PTE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 5.8
349 | HS.AP.N1.PTE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.2146
350 | HS.AP.N1.PTE-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 13.9934
351 | HS.AP.N1.PTE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
352 | HS.AP.N1.PTE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
353 | HS.AP.N1.PTE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
354 | HS.AP.N1.PTE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
355 | HS.AP.N1.PTE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
356 | HS.AP.N1.PTE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
357 | HS.AP.N1.PTE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
358 | HS.AP.N1.PTE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
359 | HS.AP.N1.PTE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
360 | HS.AP.N1.PTE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
361 | HS.AP.N1.PTE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
362 | HS.AP.N1.PTE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
363 | HS.AP.N1.PTE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
364 | HS.AP.N1.PTE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
365 | HS.AP.N1.PTE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 2
366 | HS.AP.N1.PTE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 5
367 | HS.AP.N1.PTE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
368 | HS.AP.N1.PTE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 2
369 | HS.AP.N1.PTE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 5
370 | HS.AP.N1.PTE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
371 | HS.AP.N1.PTE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
372 | HS.AP.N1.PTE-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
373 | HS.AP.N1.PTE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
374 | HS.AP.N1.PTE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
375 | HS.AP.N1.PTE-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
376 | HS.AP.N1.PTE-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
377 | HS.AP.N1.PTE-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
378 | HS.AP.N1.PTE-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
379 | HS.AP.N1.PTE-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
380 | HS.AP.N1.PTE-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 5
381 | HS.AP.N1.PTE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
382 | HS.AP.N1.PTE-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
383 | HS.AP.N1.PTE-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
384 | HS.AP.N1.PTE-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA | 2
385 | HS.AP.N1.PTE-41 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
386 | HS.AP.N1.PTE-42 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 2
387 | HS.AP.N1.PTE-43 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 4
388 | HS.AP.N1.PTE-44 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
389 | HS.AP.N1.PTE-45 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
390 | HS.AP.N1.PTE-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 5
391 | HS.AP.N1.PTE-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 11
392 | HS.AP.N1.PTE-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 8
393 | HS.AP.N1.PTE-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 4
394 | HS.AP.N1.PTE-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 7
395 | HS.AP.N1.OTE | PLANTA N1-ACCESO MÓDULO ORIENTE
396 | HS.AP.N1.OTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.5796
397 | HS.AP.N1.OTE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.8325
398 | HS.AP.N1.OTE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 11.1709
399 | HS.AP.N1.OTE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 5.8
400 | HS.AP.N1.OTE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.2146
401 | HS.AP.N1.OTE-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 22.8466
402 | HS.AP.N1.OTE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
403 | HS.AP.N1.OTE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
404 | HS.AP.N1.OTE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
405 | HS.AP.N1.OTE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
406 | HS.AP.N1.OTE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
407 | HS.AP.N1.OTE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
408 | HS.AP.N1.OTE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
409 | HS.AP.N1.OTE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
410 | HS.AP.N1.OTE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
411 | HS.AP.N1.OTE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
412 | HS.AP.N1.OTE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
413 | HS.AP.N1.OTE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
414 | HS.AP.N1.OTE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 8
415 | HS.AP.N1.OTE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
416 | HS.AP.N1.OTE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 2
417 | HS.AP.N1.OTE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 7
418 | HS.AP.N1.OTE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
419 | HS.AP.N1.OTE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 2
420 | HS.AP.N1.OTE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 7
421 | HS.AP.N1.OTE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
422 | HS.AP.N1.OTE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
423 | HS.AP.N1.OTE-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
424 | HS.AP.N1.OTE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
425 | HS.AP.N1.OTE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
426 | HS.AP.N1.OTE-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
427 | HS.AP.N1.OTE-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
428 | HS.AP.N1.OTE-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
429 | HS.AP.N1.OTE-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
430 | HS.AP.N1.OTE-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
431 | HS.AP.N1.OTE-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 7
432 | HS.AP.N1.OTE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
433 | HS.AP.N1.OTE-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
434 | HS.AP.N1.OTE-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
435 | HS.AP.N1.OTE-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
436 | HS.AP.N1.OTE-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA | 2
437 | HS.AP.N1.OTE-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1/2"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA | 1
438 | HS.AP.N1.OTE-43 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
439 | HS.AP.N1.OTE-44 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 2
440 | HS.AP.N1.OTE-45 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 5
441 | HS.AP.N1.OTE-46 | INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE DE PASO CROMADA DE ½" X 7/8"Ø, (1) MANGUERA P/SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE DE 7/8" X 7/8"Ø X 0.35MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3135, (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLOTADOR Y TAPA. | PZA | 1
442 | HS.AP.N1.OTE-47 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
443 | HS.AP.N1.OTE-48 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
444 | HS.AP.N1.OTE-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 5
445 | HS.AP.N1.OTE-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 11
446 | HS.AP.N1.OTE-51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 8
447 | HS.AP.N1.OTE-52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 4
448 | HS.AP.N1.OTE-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 22
449 | HS.AP.N2 | PLANTA N2
450 | HS.AP.N2.PTE | PLANTA N2 MÓDULO PONIENTE
451 | HS.AP.N2.PTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 1.6796
452 | HS.AP.N2.PTE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.8325
453 | HS.AP.N2.PTE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 11.1709
454 | HS.AP.N2.PTE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 5.8
455 | HS.AP.N2.PTE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.2146
456 | HS.AP.N2.PTE-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 13.9934
457 | HS.AP.N2.PTE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
458 | HS.AP.N2.PTE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
459 | HS.AP.N2.PTE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
460 | HS.AP.N2.PTE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
461 | HS.AP.N2.PTE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
462 | HS.AP.N2.PTE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
463 | HS.AP.N2.PTE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
464 | HS.AP.N2.PTE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
465 | HS.AP.N2.PTE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
466 | HS.AP.N2.PTE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
467 | HS.AP.N2.PTE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
468 | HS.AP.N2.PTE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
469 | HS.AP.N2.PTE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
470 | HS.AP.N2.PTE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
471 | HS.AP.N2.PTE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 2
472 | HS.AP.N2.PTE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 5
473 | HS.AP.N2.PTE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
474 | HS.AP.N2.PTE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 2
475 | HS.AP.N2.PTE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 5
476 | HS.AP.N2.PTE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
477 | HS.AP.N2.PTE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
478 | HS.AP.N2.PTE-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
479 | HS.AP.N2.PTE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
480 | HS.AP.N2.PTE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
481 | HS.AP.N2.PTE-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
482 | HS.AP.N2.PTE-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
483 | HS.AP.N2.PTE-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
484 | HS.AP.N2.PTE-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
485 | HS.AP.N2.PTE-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
486 | HS.AP.N2.PTE-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 5
487 | HS.AP.N2.PTE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
488 | HS.AP.N2.PTE-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
489 | HS.AP.N2.PTE-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
490 | HS.AP.N2.PTE-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA | 2
491 | HS.AP.N2.PTE-41 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
492 | HS.AP.N2.PTE-42 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 2
493 | HS.AP.N2.PTE-43 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 4
494 | HS.AP.N2.PTE-44 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
495 | HS.AP.N2.PTE-45 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
496 | HS.AP.N2.PTE-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 5
497 | HS.AP.N2.PTE-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 11
498 | HS.AP.N2.PTE-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 8
499 | HS.AP.N2.PTE-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 4
500 | HS.AP.N2.PTE-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 7
501 | HS.AP.N2.OTE | PLANTA N2 MÓDULO ORIENTE
502 | HS.AP.N2.OTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 1.6796
503 | HS.AP.N2.OTE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 3.8325
504 | HS.AP.N2.OTE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 11.1709
505 | HS.AP.N2.OTE-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 5.8
506 | HS.AP.N2.OTE-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 4.2146
507 | HS.AP.N2.OTE-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | M.L. | 13.9934
508 | HS.AP.N2.OTE-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
509 | HS.AP.N2.OTE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
510 | HS.AP.N2.OTE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
511 | HS.AP.N2.OTE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
512 | HS.AP.N2.OTE-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 32 mm X 1" (1"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
513 | HS.AP.N2.OTE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 25 mm X 3/4" (3/4"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
514 | HS.AP.N2.OTE-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CODO DE 90° DE POLIPROPILENO TERM-TERM-FPT DE 20 mm X 1/2" (1/2"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
515 | HS.AP.N2.OTE-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64mm (2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
516 | HS.AP.N2.OTE-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 7
517 | HS.AP.N2.OTE-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40mm (1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 1
518 | HS.AP.N2.OTE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
519 | HS.AP.N2.OTE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
520 | HS.AP.N2.OTE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TEE DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
521 | HS.AP.N2.OTE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 3
522 | HS.AP.N2.OTE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 2
523 | HS.AP.N2.OTE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø X 4" DE LARGO. | PZA | 5
524 | HS.AP.N2.OTE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" Ø. | PZA | 3
525 | HS.AP.N2.OTE-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" Ø. | PZA | 2
526 | HS.AP.N2.OTE-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" Ø. | PZA | 5
527 | HS.AP.N2.OTE-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 50mm (2"X1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
528 | HS.AP.N2.OTE-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 64 X 40mm (2"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
529 | HS.AP.N2.OTE-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 40mm (1½"X1¼") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
530 | HS.AP.N2.OTE-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 50 X 32mm (1½"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
531 | HS.AP.N2.OTE-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 32mm (1¼"X1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
532 | HS.AP.N2.OTE-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 40 X 25mm (1¼"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
533 | HS.AP.N2.OTE-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 25mm (1"X3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
534 | HS.AP.N2.OTE-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: REDUCCION DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32 X 20mm (1"X1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 5
535 | HS.AP.N2.OTE-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
536 | HS.AP.N2.OTE-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
537 | HS.AP.N2.OTE-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: TAPON CAPA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE DE 20mm (1/2") Ø, MCA. TUBOPLUS | PZA | 5
538 | HS.AP.N2.OTE-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR MACHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-MPT DE 50mm (1½") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 4
539 | HS.AP.N2.OTE-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 32mm (1") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 3
540 | HS.AP.N2.OTE-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTOR HEMBRA DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE-FPT DE 25mm (3/4") Ø, MCA. TUBOPLUS. | PZA | 2
541 | HS.AP.N2.OTE-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: VALVULA COMPUERTA 1½"Ø W.O.G 200 PSI, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE BRONCE, CUÑA SOLIDA, VASTAGO NO ASCENDENTE CIERRE DE BRONCE A BRONCE, MCA. URREA, FIG. 83. | PZA | 2
542 | HS.AP.N2.OTE-41 | INSTALACION DE SANITARIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE 4"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: SANITARIO, FLUXOMETRO Y TAPA. | PZA | 3
543 | HS.AP.N2.OTE-42 | INSTALACION DE MINGITORIO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) BRIDA SANITARIA DE BRONCE DE 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: MINGITORIO Y FLUXOMETRO. | PZA | 2
544 | HS.AP.N2.OTE-43 | INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VTA. CROMADA DE ½" X ½"Ø MCA. DICA, MOD. 3401CV, (1) MANGUERA P/LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE ½" X½"Ø X 0.40MTS. DE LONG, MCA. URREA, FIG. 3140, (1) CHUPON DE 2 X 1½"Ø, MISCELANEOS. INSTALACION DE: LLAVE MEZCLADORA, TRAMPA DE LATON CROMADA DE 1¼"Ø, OVALIN. | PZA | 4
545 | HS.AP.N2.OTE-44 | TOMA P / LAVADORA O LAVADERO DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (2) LLAVES P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
546 | HS.AP.N2.OTE-45 | TOMA P / SINK O LAVADERO SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE: (1) LLAVE P/MANGUERA COMPACTA MCA. URREA FIG. 19NC DE ½"Ø. | PZA | 1
547 | HS.AP.N2.OTE-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 2"Ø. | JGO. | 5
548 | HS.AP.N2.OTE-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1½"Ø. | JGO. | 11
549 | HS.AP.N2.OTE-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1-1/4"Ø. | JGO. | 8
550 | HS.AP.N2.OTE-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 3/4"Ø. | JGO. | 4
551 | HS.AP.N2.OTE-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO PERA, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE ¼"Ø, ABRAZADERA PERA DE 1/2"Ø. | JGO. | 7
552 | HS.RS | RED SANITARIA
553 | HS.RS.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
554 | HS.RS.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 41
555 | HS.RS.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 46.5
556 | HS.RS.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 4
557 | HS.RS.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 14
558 | HS.RS.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 3
559 | HS.RS.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 11
560 | HS.RS.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 1
561 | HS.RS.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 9
562 | HS.RS.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 401. | PZA | 3
563 | HS.RS.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 3
564 | HS.RS.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 3
565 | HS.RS.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 601. | PZA | 3
566 | HS.RS.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEREDUCCION BUSHING DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 107. | PZA | 1
567 | HS.RS.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 7
568 | HS.RS.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 8
569 | HS.RS.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 3
570 | HS.RS.PB-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 3
571 | HS.RS.PB-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 1
572 | HS.RS.PB-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
573 | HS.RS.PB-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
574 | HS.RS.PB-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 19
575 | HS.RS.PB-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 17
576 | HS.RS.PB-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 2
577 | HS.RS.PB-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 4
578 | HS.RS.PB-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 4
579 | HS.RS.PB-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 20
580 | HS.RS.PB-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 56.5
581 | HS.RS.PB-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 4
582 | HS.RS.PB-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 16
583 | HS.RS.PB-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECODO 90° SALIDA TRASERA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 303. | PZA | 2
584 | HS.RS.PB-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECODO 90° SALIDA LATERAL DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300-S. | PZA | 1
585 | HS.RS.PB-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 4
586 | HS.RS.PB-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 13
587 | HS.RS.PB-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 2
588 | HS.RS.PB-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 10
589 | HS.RS.PB-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 1
590 | HS.RS.PB-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 1
591 | HS.RS.PB-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEYEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 601. | PZA | 4
592 | HS.RS.PB-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEYEE DOBLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 611. | PZA | 2
593 | HS.RS.PB-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEYEE DOBLE REDUCIDA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 612. | PZA | 2
594 | HS.RS.PB-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEREDUCCION BUSHING DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 107. | PZA | 2
595 | HS.RS.PB-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 4
596 | HS.RS.PB-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 10
597 | HS.RS.PB-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 3
598 | HS.RS.PB-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 3
599 | HS.RS.PB-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 2
600 | HS.RS.PB-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 3
601 | HS.RS.PB-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 5
602 | HS.RS.PB-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 8
603 | HS.RS.PB-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 18
604 | HS.RS.PB-51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 2
605 | HS.RS.PB-52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 3
606 | HS.RS.PB-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO SUR DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 5
607 | HS.RS.PB-54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 28
608 | HS.RS.PB-55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 49.5
609 | HS.RS.PB-56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 3
610 | HS.RS.PB-57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 15
611 | HS.RS.PB-58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° SALIDA TRASERA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 303. | PZA | 2
612 | HS.RS.PB-59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 3
613 | HS.RS.PB-60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 11
614 | HS.RS.PB-61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 1
615 | HS.RS.PB-62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 8
616 | HS.RS.PB-63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 3
617 | HS.RS.PB-64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 2
618 | HS.RS.PB-65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEREDUCCION BUSHING DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 107. | PZA | 2
619 | HS.RS.PB-66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 5
620 | HS.RS.PB-67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 9
621 | HS.RS.PB-68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 3
622 | HS.RS.PB-69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 3
623 | HS.RS.PB-70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 1
624 | HS.RS.PB-71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
625 | HS.RS.PB-72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
626 | HS.RS.PB-73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 12
627 | HS.RS.PB-74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 19
628 | HS.RS.PB-75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 2
629 | HS.RS.PB-76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 4
630 | HS.RS.PB-77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 4
631 | HS.RS.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
632 | HS.RS.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 31
633 | HS.RS.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 55
634 | HS.RS.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 4
635 | HS.RS.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 25
636 | HS.RS.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° SALIDA LATERAL DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300-S. | PZA | 4
637 | HS.RS.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 8
638 | HS.RS.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 14
639 | HS.RS.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 16
640 | HS.RS.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 7
641 | HS.RS.N1-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 6
642 | HS.RS.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 601. | PZA | 5
643 | HS.RS.N1-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE DOBLE REDUCIDA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 612. | PZA | 1
644 | HS.RS.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 6
645 | HS.RS.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 10
646 | HS.RS.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 4
647 | HS.RS.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 4
648 | HS.RS.N1-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 4
649 | HS.RS.N1-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
650 | HS.RS.N1-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 7
651 | HS.RS.N1-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 12
652 | HS.RS.N1-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 9
653 | HS.RS.N1-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 4
654 | HS.RS.N1-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 4
655 | HS.RS.N1-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 7
656 | HS.RS.N1-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 22
657 | HS.RS.N1-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 53
658 | HS.RS.N1-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 3
659 | HS.RS.N1-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 23
660 | HS.RS.N1-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° SALIDA LATERAL DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300-S. | PZA | 3
661 | HS.RS.N1-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 4
662 | HS.RS.N1-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 11
663 | HS.RS.N1-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 15
664 | HS.RS.N1-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 5
665 | HS.RS.N1-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 5
666 | HS.RS.N1-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 601. | PZA | 4
667 | HS.RS.N1-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE DOBLE REDUCIDA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 612. | PZA | 1
668 | HS.RS.N1-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 4
669 | HS.RS.N1-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 9
670 | HS.RS.N1-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 3
671 | HS.RS.N1-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 3
672 | HS.RS.N1-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 3
673 | HS.RS.N1-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
674 | HS.RS.N1-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 7
675 | HS.RS.N1-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 8
676 | HS.RS.N1-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 8
677 | HS.RS.N1-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 3
678 | HS.RS.N1-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 4
679 | HS.RS.N1-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 7
680 | HS.RS.N2 | PLANTA N2
681 | HS.RS.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 22
682 | HS.RS.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 53
683 | HS.RS.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 3
684 | HS.RS.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 23
685 | HS.RS.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 90° SALIDA LATERAL DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300-S. | PZA | 3
686 | HS.RS.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 4
687 | HS.RS.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 11
688 | HS.RS.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 15
689 | HS.RS.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 5
690 | HS.RS.N2-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 5
691 | HS.RS.N2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 601. | PZA | 4
692 | HS.RS.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEYEE DOBLE REDUCIDA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 612. | PZA | 1
693 | HS.RS.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 4
694 | HS.RS.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 9
695 | HS.RS.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 3
696 | HS.RS.N2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 3
697 | HS.RS.N2-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 3
698 | HS.RS.N2-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
699 | HS.RS.N2-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 7
700 | HS.RS.N2-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 8
701 | HS.RS.N2-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 8
702 | HS.RS.N2-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 3
703 | HS.RS.N2-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 4
704 | HS.RS.N2-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO PTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 7
705 | HS.RS.N2-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 22
706 | HS.RS.N2-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETUBO DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE. | ML | 53
707 | HS.RS.N2-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 3
708 | HS.RS.N2-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300. | PZA | 23
709 | HS.RS.N2-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 90° SALIDA LATERAL DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 x 100 x 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 300-S. | PZA | 3
710 | HS.RS.N2-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 4
711 | HS.RS.N2-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECODO 45° DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 321. | PZA | 11
712 | HS.RS.N2-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETEE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 400. | PZA | 15
713 | HS.RS.N2-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 5
714 | HS.RS.N2-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE SENCILLA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 600. | PZA | 5
715 | HS.RS.N2-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE REDUCTORA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 601. | PZA | 4
716 | HS.RS.N2-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEYEE DOBLE REDUCIDA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 X 100 X 50 X 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 612. | PZA | 1
717 | HS.RS.N2-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 4
718 | HS.RS.N2-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOPLE DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 100. | PZA | 9
719 | HS.RS.N2-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECONECTOR MACHO MPT-CEMENTAR DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 109. | PZA | 3
720 | HS.RS.N2-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DECOLADERA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE Y BOTE CESPOL DE FIERRO VACIADO CON ENTRADA DE 50 MM Ø, MCA. HELVEX, MOD. 24-H. | PZA | 3
721 | HS.RS.N2-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON REGISTRO DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 105-X. | PZA | 3
722 | HS.RS.N2-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 100 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 4
723 | HS.RS.N2-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DETAPON DE PRUEBA DE P.V.C DWV CED 40 DE 50 MM Ø, MCA. CHARLOTTE, FIG. 131. | PZA | 7
724 | HS.RS.N2-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 4"Ø. | PZA | 8
725 | HS.RS.N2-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 2"Ø. | PZA | 8
726 | HS.RS.N2-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DESOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO UNICANAL, MCA. ANCLO, Modo. USC 4x4, INCLUYE: (60cm) UNICANAL, TAQUETES MCA HILTI, MOD. KD3 DE 3/8"Ø, (1) ABRAZADERA UNICANAL DE 4" Ø. | PZA | 3
727 | HS.RS.N2-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 100 MM Ø. | PZA | 4
728 | HS.RS.N2-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MÓDULO OTE. DEPASO POR LOSA HECHO CON SACABOCADOS PARA TUBO DE PVC DE 50 MM Ø. | PZA | 7
729 | HS.AS | APARATOS SANITARIOS
730 | HS.AS.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
731 | HS.AS.PB-01 | Lavabo para baño de bajo cubierta marca Kohler modelo Verticyl rectangular color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
732 | HS.AS.PB-02 | Llave temporizadora para lavabo marca Interceramic modelo Kiev MB-V660015-CP color cromo pulido. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
733 | HS.AS.PB-03 | Inodoro marca Helvex, taza para fluxómetro Noo17, trampa expuesta TZF NAO17 3.5 LPD color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
734 | HS.AS.PB-04 | Inodoro marca Helvex, taza para fluxómetro Noo1, trampa expuesta TZF NAO 3.5 LPD color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
735 | HS.AS.PB-05 | Asiento para inodoro marca Helvex sin tapa modelo AF-1 color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
736 | HS.AS.PB-06 | Fluxómetro de manija para inodoro marca Helvex modelo 110-38-3.5 color cromo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
737 | HS.AS.PB-07 | Mingitorio marca Helvex modelo Ferry tipo cascada para fluxómetro, 0.5 lpd MG Ferry color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
738 | HS.AS.PB-08 | Fluxómetro para mingitorio de manija marca Helvex modelo 185-19-0.5 color cromo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
739 | HS.AS.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
740 | HS.AS.N1-01 | Lavabo para baño de bajo cubierta marca Kohler modelo Verticyl rectangular color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
741 | HS.AS.N1-02 | Llave temporizadora para lavabo marca Interceramic modelo Kiev MB-V660015-CP color cromo pulido. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
742 | HS.AS.N1-03 | Inodoro marca Helvex, taza para fluxómetro Noo17, trampa expuesta TZF NAO17 3.5 LPD color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
743 | HS.AS.N1-04 | Inodoro marca Helvex, taza para fluxómetro Noo1, trampa expuesta TZF NAO 3.5 LPD color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
744 | HS.AS.N1-05 | Asiento para inodoro marca Helvex sin tapa modelo AF-1 color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
745 | HS.AS.N1-06 | Fluxómetro de manija para inodoro marca Helvex modelo 110-38-3.5 color cromo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
746 | HS.AS.N1-07 | Mingitorio marca Helvex modelo Ferry tipo cascada para fluxómetro, 0.5 lpd MG Ferry color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
747 | HS.AS.N1-08 | Fluxómetro para mingitorio de manija marca Helvex modelo 185-19-0.5 color cromo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
748 | HS.AS.N2 | PLANTA N2
749 | HS.AS.N2-01 | Lavabo para baño de bajo cubierta marca Kohler modelo Verticyl rectangular color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
750 | HS.AS.N2-02 | Llave temporizadora para lavabo marca Interceramic modelo Kiev MB-V660015-CP color cromo pulido. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
751 | HS.AS.N2-03 | Inodoro marca Helvex, taza para fluxómetro Noo17, trampa expuesta TZF NAO17 3.5 LPD color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
752 | HS.AS.N2-04 | Inodoro marca Helvex, taza para fluxómetro Noo1, trampa expuesta TZF NAO 3.5 LPD color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
753 | HS.AS.N2-05 | Asiento para inodoro marca Helvex sin tapa modelo AF-1 color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
754 | HS.AS.N2-06 | Fluxómetro de manija para inodoro marca Helvex modelo 110-38-3.5 color cromo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
755 | HS.AS.N2-07 | Mingitorio marca Helvex modelo Ferry tipo cascada para fluxómetro, 0.5 lpd MG Ferry color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
756 | HS.AS.N2-08 | Fluxómetro para mingitorio de manija marca Helvex modelo 185-19-0.5 color cromo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
757 | HS.ACS | ACCESORIOS SANITARIOS
758 | HS.ACS.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENTO
759 | HS.ACS.PB-01 | Dosificador de jabón horizontal en acero inoxidable brillo marca Jofel línea clásica modelo ALL1003B. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
760 | HS.ACS.PB-02 | Secador de mano marca Corona modelo SMART MAX706690001 color gris claro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
761 | HS.ACS.PB-03 | Cambiador vertical marca Jofel modelo AY11000 color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
762 | HS.ACS.PB-04 | Portapapel marca Corona modelo Metálico 706670001 color gris claro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
763 | HS.ACS.PB-05 | Barra de seguridad de 38 mm de diámetro marca Bobrick en acero inoxidable satin serie B6806. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
764 | HS.ACS.PB-06 | Percha doble marca Jofel modelo AW22000 satinado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
765 | HS.ACS.PB-07 | Barra para lavabo de 1.35 x 0.65 x 0.30 m a base de bastidor de PTR de 2" x 2" color verde anclado a muros y placa de mármol arabascato de 2 cm de espesor (incluye cortes en placa). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
766 | HS.ACS.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
767 | HS.ACS.N1-01 | Dosificador de jabón horizontal en acero inoxidable brillo marca Jofel línea clásica modelo ALL1003B. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
768 | HS.ACS.N1-02 | Secador de mano marca Corona modelo SMART MAX706690001 color gris claro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
769 | HS.ACS.N1-03 | Cambiador vertical marca Jofel modelo AY11000 color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
770 | HS.ACS.N1-04 | Portapapel marca Corona modelo Metálico 706670001 color gris claro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 3
771 | HS.ACS.N1-05 | Barra de seguridad de 38 mm de diámetro marca Bobrick en acero inoxidable satin serie B6806. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
772 | HS.ACS.N1-06 | Percha doble marca Jofel modelo AW22000 satinado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
773 | HS.ACS.N1-07 | Barra para lavabo de 1.35 x 0.65 x 0.30 m a base de bastidor de PTR de 2" x 2" color verde anclado a muros y placa de mármol arabascato de 2 cm de espesor (incluye cortes en placa). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
774 | HS.ACS.N2 | PLANTA N2
775 | HS.ACS.N2-01 | Dosificador de jabón horizontal en acero inoxidable brillo marca Jofel línea clásica modelo ALL1003B. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
776 | HS.ACS.N2-02 | Secador de mano marca Corona modelo SMART MAX706690001 color gris claro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 8
777 | HS.ACS.N2-03 | Cambiador vertical marca Jofel modelo AY11000 color blanco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
778 | HS.ACS.N2-04 | Portapapel marca Corona modelo Metálico 706670001 color gris claro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
779 | HS.ACS.N2-05 | Barra de seguridad de 38 mm de diámetro marca Bobrick en acero inoxidable satin serie B6806. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
780 | HS.ACS.N2-06 | Percha doble marca Jofel modelo AW22000 satinado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
781 | HS.ACS.N2-07 | Barra para lavabo de 1.35 x 0.65 x 0.30 m a base de bastidor de PTR de 2" x 2" color verde anclado a muros y placa de mármol arabascato de 2 cm de espesor (incluye cortes en placa). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
782 | HYC | HERRERÍA, METÁLICOS, VIDRIOS Y ESPEJOS
783 | HYC.P | PUERTAS
784 | HYC.P.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
785 | HYC.P.PB-01 | Puerta metálica de 1.80 x 2.40 m, con acabado en lámina de acero color gris según muestra aprobada a base de dos hojas de 0.90 x 2.40 m y un fijo en la parte superior de 1.80 x 0.532 m (ver detalle en planos de herrería con clave HER). Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
786 | HYC.P.PB-02 | Puerta metálica de 1.00 x 2.40 m, con acabado en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con un fijo superior de 1.00 x 0.542 m. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
787 | HYC.P.PB-03 | Puerta metálica tipo multipanel de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neceasrio para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
788 | HYC.P.PB-04 | Puerta metálica de emergencia de 0.921 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con barra de pánico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
789 | HYC.P.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
790 | HYC.P.N1-01 | Puerta metálica tipo multipanel de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neceasrio para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
791 | HYC.P.N1-02 | Puerta metálica doble tipo multipanel de 1.00 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, color gris claro según muestra aprobada. Cada hoja es de 0.50 x 2.40 m. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neceasrio para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
792 | HYC.P.N1-03 | Puerta metálica de emergencia de 0.921 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con barra de pánico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
793 | HYC.P.N1-04 | Puerta acústica doble tipo G de 2.40 x 2.88 m acabado liso color gris claro según muestra aprobada. Cada hoja es de 1.20 x 2.88 m. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 5
794 | HYC.P.N1-05 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
795 | HYC.P.N1-06 | Puerta metálica de 1.00 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
796 | HYC.P.N1-07 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de 0.90 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con material acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
797 | HYC.P.N1-08 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de 0.90 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con material acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
798 | HYC.P.N1-09 | Puerta metálica de 1.083 x 2.40 m y un fijo superior de 1.083 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
799 | HYC.P.N1-10 | Puerta metálica de 1.20 x 2.40 m y un fijo superior de 1.20 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
800 | HYC.P.N1-11 | Puerta metálica de 1.00 x 2.40 m y un fijo superior de 1.00 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
801 | HYC.P.N1-12 | Puerta metálica de 0.80 x 2.40 m y un fijo superior de 0.80 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
802 | HYC.P.N1-13 | Puerta metálica de emergencia de 1.65 x 2.40 m y un fijo superior de 1.65 x 0.641 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con barra de pánico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
803 | HYC.P.N1-14 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m, con acabado en lámina acero color gris claro según muestra aprobada y fijo en la parte superior de 2.00 x 0.641 m. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
804 | HYC.P.N2 | PLANTA N2
805 | HYC.P.N2-01 | Puerta metálica tipo multipanel de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neceasrio para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
806 | HYC.P.N2-02 | Puerta metálica doble tipo multipanel de 1.00 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, color gris claro según muestra aprobada. Cada hoja es de 0.50 x 2.40 m. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo neceasrio para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
807 | HYC.P.N2-03 | Puerta metálica de emergencia de 0.921 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con barra de pánico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
808 | HYC.P.N2-04 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
809 | HYC.P.N2-05 | Puerta metálica de 1.00 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
810 | HYC.P.N2-06 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de 0.90 x 0.55 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con material acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
811 | HYC.P.N2-07 | Puerta metálica de 0.91 x 2.40 m y un fijo superior de 0.91 x 0.55 m, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con material acústico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
812 | HYC.P.N2-08 | Puerta metálica de 0.90 x 2.40 m y un fijo superior de altura variable, acabada en lámina de acero color gris claro según muestra aprobada con barra de pánico. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
813 | HYC.P.N2-09 | Puerta acústica doble tipo G de 1.80 x 2.40 m, con un fijo de 1.80 x 0.55 m, acabado liso color gris claro según muestra aprobada. Cada hoja es de 1.20 x 2.88 m. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
814 | HYC.H | HERRERÍA
815 | HYC.H.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
816 | HYC.H.PB-01 | Retiro de pintura esmalte de recubrimiento en herrería de acceso a corredores en Planta Baja de 3.848 x 2.636 m, de acuerdo a recomendación por parte de Dirección de Patrimonio para recibir aplicación de recubrimiento por aspersión con aire previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxico. Acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
817 | HYC.H.PB-02 | Marco para recibir fachada de cancelería a base de estructura de PTR de 1 x 1 1/2" soldado a placa de acero lisa calibre 14 anclada a losa de concreto, y solera de acero perimetral de 3/16" soldada al bastidor; aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. (Medidas: 4.90 x 3.029 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_RO1-HER5 y LABNL_RO1-HER8) | PZA | 2
818 | HYC.H.PB-03 | Marco para recibir fachada de cancelería a base de estructura de PTR de 1 x 1 1/2" soldado a placa de acero lisa calibre 14 anclada a losa de concreto, y solera de acero perimetral de 3/16" soldada al bastidor; aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. (Medidas: 4.90 x 3.029 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_RO1-HER5 y LABNL_RO1-HER8) | PZA | 2
819 | HYC.H.PB-04 | Marco para recibir fachada de cancelería a base de estructura de PTR de 1 x 1 1/2" soldado a placa de acero lisa calibre 14 anclada a losa de concreto, y solera de acero perimetral de 3/16" soldada al bastidor; aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. (Medidas: 3.30 x 3.029 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_RO1-HER5 y LABNL_RO1-HER8) | PZA | 8
820 | HYC.H.PB-05 | Bastidor para plafón acústico estructurado a base de PTR de 1" x 1 1/2" calibre 14 y solera de latón rolada, sujeta a manera perimetral al bastidor con tornillo allen de cabeza avellanda, acabado en pintura alquidálica blanca previa aplicación de esmalte anticorrosivo. (Diámetro de 4.050 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_R01-HER06 y LABNL_R01-HER08) | PZA | 2
821 | HYC.H.PB-06 | Herrería para recibir mobiliario fijo a base de estructura de PTR de 2" x 2" soldado a placa de acero de 1/4" anclada a losa de concreto, aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75uM de base fosfato de cinco alquidal-óxido. (Medidas: 2.75 x 0.88 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_R01-HER6 y LABNL_R01-HER8) | PZA | 1
822 | HYC.H.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
823 | HYC.H.N1-01 | Herrería para recibir mobiliario fijo a base de estructura de PTR de 2" x 2" soldado a placa de acero de 1/4" anclada a losa de concreto, aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75uM de base fosfato de cinco alquidal-óxido. (Medidas: 1.50 x 0.88 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_R01-HER6 y LABNL_R01-HER8) | PZA | 4
824 | HYC.H.N1-02 | Mampara para baño a base de puerta Sanimodul de 0.90 x 2.40 m de acero inoxidable calibre 22, tipo 304, acabado pulico 3PVC con sistema de sujeción por medio de bisagras marca Sanimodul suejo a can de madera en muro de tablero de yeso. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
825 | HYC.H.N1-03 | Mampara para baño a base de puerta Sanimodul de 0.60 x 2.40 m y fijo de 0.20 x 2.40 m de acero inoxidable calibre 22, tipo 304, acabado pulico 3PVC con sistema de sujeción por medio de bisagras marca Sanimodul suejo a can de madera en muro de tablero de yeso; zoclo de acero inoxidable sobre fijo en calibre 22 tipo 304, acabado pulico 3PVC. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
826 | HYC.H.N1-04 | Estructura de acero para cerramiento a base de PTR de 3" cal. 14 soldado a estructura principal del edificio. Aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido. (Medidas: 5.50 x 2.09 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en plano LABNL_R01-CV08) | PZA | 1
827 | HYC.H.N1-05 | Estructura de acero para estructuración de cerramiento a base de PTR de 3" cal. 14 soldado a estructura principal del edificio. Aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido. (Medidas: 13.20 x 2.132 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en plano LABNL_R01-EE08) | PZA | 1
828 | HYC.H.N2 | PLANTA N2
829 | HYC.H.N2-01 | Bastidor para plafón acústico estructurado a base de PTR de 1" x 1 1/2" calibre 14 y solera de latón rolada, sujeta a manera perimetral al bastidor con tornillo allen de cabeza avellanda, acabado en pintura alquidálica blanca previa aplicación de esmalte anticorrosivo. (Diámetro de 4.050 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_R01-HER06 y LABNL_R01-HER08) | PZA | 13
830 | HYC.H.N2-02 | Herrería para recibir mobiliario fijo a base de estructura de PTR de 2" x 2" soldado a placa de acero de 1/4" anclada a losa de concreto, aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75uM de base fosfato de cinco alquidal-óxido. (Medidas: 1.50 x 0.88 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_R01-HER6 y LABNL_R01-HER8) | PZA | 4
831 | HYC.H.N2-03 | Marco para recibir fachada de cancelería a base de estructura de PTR de1 x 1 1/2" soldado a placa de acero lisa calibre 14 anclada a losa de concreto, y solera de acero perimetral de 3/16" soldada al bastidor; aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. (Medidas: 4.653 x 3.15 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_RO1-HER6, LABNL_RO1-HER8 y LABNL_RO1-HER9) | PZA | 4
832 | HYC.H.N2-04 | Marco para recibir fachada de cancelería a base de estructura de PTR de1 x 1 1/2" soldado a placa de acero lisa calibre 14 anclada a losa de concreto, y solera de acero perimetral de 3/16" soldada al bastidor; aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. (Medidas: 3.40 x 3.15 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_RO1-HER6 y LABNL_RO1-HER8) | PZA | 4
833 | HYC.H.N2-05 | Marco para recibir fachada de cancelería a base de estructura de PTR de1 x 1 1/2" soldado a placa de acero lisa calibre 14 anclada a losa de concreto, y solera de acero perimetral de 3/16" soldada al bastidor; aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. (Medidas: 3.40 x 3.15 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en planos LABNL_RO1-HER7 y LABNL_RO1-HER9) | PZA | 3
834 | HYC.H.N2-06 | Mampara para baño a base de puerta Sanimodul de 0.90 x 2.40 m de acero inoxidable calibre 22, tipo 304, acabado pulico 3PVC con sistema de sujeción por medio de bisagras marca Sanimodul suejo a can de madera en muro de tablero de yeso. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
835 | HYC.H.N2-07 | Mampara para baño a base de puerta Sanimodul de 0.60 x 2.40 m y fijo de 0.20 x 2.40 m de acero inoxidable calibre 22, tipo 304, acabado pulico 3PVC con sistema de sujeción por medio de bisagras marca Sanimodul suejo a can de madera en muro de tablero de yeso; zoclo de acero inoxidable sobre fijo en calibre 22 tipo 304, acabado pulico 3PVC. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
836 | HYC.H.N2-08 | Herrería existente. Retiro de pintura esmalte recubrimiento de acuerdo a recomendación por parte de dirección de patrimonio para recibir aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. Se deberá llevar a cabo una aplicación de muestra para aprobación por parte de dirección de patrimonio. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucíon a entera satisfacción del cliente. | PZA | 6
837 | HYC.H.N2-09 | Herrería existente. Retiro de pintura esmalte recubrimiento de acuerdo a recomendación por parte de dirección de patrimonio para recibir aplicación de recubrimiento por aspersión con aire, previa aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75 uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido, acabado por aspersión con esmalte Metalex gris 1829 Pewter mate bte. (sin ral) en 75u de espesor marca Sherwin Williams. Se deberá llevar a cabo una aplicación de muestra para aprobación por parte de dirección de patrimonio. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucíon a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
838 | HYC.H.N2-10 | Estructura de acero para estructuración de cerramiento a base de PTR de 3" cal. 14 soldado a estructura principal del edificio. Aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo de 50 a 75uM de base fosfato de cinc alquidal-óxido. (Medidas: 13.20 x 2.132 m) Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correta ejecución a entera satisfacción del cliente. (Ver detalles en plano LABNL_R01-EE08) | PZA | 1
839 | HYC.C | CANCELERÍA
840 | HYC.C.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
841 | HYC.C.PB-01 | Cancel de 3.00 x 2.74 m de cristal claro templado de 9.5 mm compuesto de una puerta doble batiente de 1.746 x 2.74 m + fijo lateral de 1.254 x 2.74 m sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Bisagra hidráulica, jaladera tipo H de 1500 mm de largo, chapa al piso, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
842 | HYC.C.PB-02 | Cancel de 4.60 x 2.74 m de cristal claro templado de 9.5 mm (dividido en 4 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Vinilos, herrajes, calzas, tornillería galvanizada, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 4
843 | HYC.C.PB-03 | Cancel de 4.60 x 2.74 m de cristal claro templado de 9.5 mm compuesto de una puerta batiente de 1.15 x 2.74 m + fijo lateral de 3.45 x 2.74 m (dividido en 3 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Bisagra hidráulica, jaladera tipo H de 1500 mm de largo, chapa al piso, herramienta menor y mano de obra calificada para suInstalación. | PZA | 3
844 | HYC.C.PB-04 | Cancel de 3.00 x 2.74 m de cristal claro templado de 9.5 mm compuesto de una puerta doble batiente de 1.746 x 2.74 m + fijo lateral de 1.254 x 2.74 m sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Bisagra hidráulica, jaladera tipo H de 1500 mm de largo, chapa al piso, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
845 | HYC.C.PB-05 | Espejo cuadrado CNE-1 de 1.30 x 1.30 m sobre bastidor a base de perfil de aluminio de sección rectangular de 1" x 2". Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
846 | HYC.C.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
847 | HYC.C.N1-01 | Espejo cuadrado CNE-1 de 1.30 x 1.30 m sobre bastidor a base de perfil de aluminio de sección rectangular de 1" x 2". Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
848 | HYC.C.N2 | PLANTA N2
849 | HYC.C.N2-01 | Cancel de 4.60 x 2.74 m de cristal claro templado de 9.5 mm compuesto de una puerta batiente de 1.15 x 2.74 m + fijo lateral de 3.45 x 2.74 m (dividido en 3 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Bisagra hidráulica, jaladera tipo H de 1500 mm de largo, chapa al piso, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 2
850 | HYC.C.N2-02 | Cancel de re-uso (ver plano R01-LABNL-CANCELERIAS_ENERO 2020_BIND.dwg) con aplicación de película esmerilada. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
851 | HYC.C.N2-03 | Cancel de re-uso (ver plano R01-LABNL-CANCELERIAS_ENERO 2020_BIND.dwg) con aplicación de película esmerilada. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
852 | HYC.C.N2-04 | Cancel de 1.85 x 3.16 m de cristal claro templado de 9.5 mm (dividido en 2 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Vinilos, herrajes, calzas, tornillería galvanizada, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
853 | HYC.C.N2-05 | Cancel de re-uso (ver plano R01-LABNL-CANCELERIAS_ENERO 2020_BIND.dwg) con aplicación de película esmerilada. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
854 | HYC.C.N2-06 | Cancel de 4.30 x 2.05 m de cristal claro templado de 9.5 mm (dividido en 4 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Vinilos, herrajes, calzas, tornillería galvanizada, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
855 | HYC.C.N2-07 | Cancel de 4.60 x 2.55 m de cristal claro templado de 9.5 mm (dividido en 4 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Vinilos, herrajes, calzas, tornillería galvanizada, herramienta menor y m ano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
856 | HYC.C.N2-08 | Cancel de 4.60 x 2.55 m de cristal claro templado de 9.5 mm compeusto de una puerta batiente de 1.15 x 2.55 m + fijo lateral de 3.45 x 2.55 m (dividido en 3 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Bisagra hidráulica, jaladera tipo H de 1500 mm de largo, chapa al piso, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
857 | HYC.C.N2-09 | Cancel de 4.60 x 2.55 m de cristal claro templado de 9.5 mm compuesto de una puerta batiente de 1.15 x 2.55 m + fijo lateral de 3.45 x 2.44 m (dividido en 3 piezas) sujetado con perfil de aluminio serie 4500 marca Indalum en acabado G2. Incluye: Bisagra hidráulica, jaladera tipo H de 1500 mm de largo, chapa al piso, herramienta menor y mano de obra calificada para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. | PZA | 1
858 | HYC.C.N2-10 | Espejo cuadrado CNE-1 de 1.30 x 1.30 m sobre bastidor a base de perfil de aluminio de sección rectangular de 1" x 2". Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
859 | ELE | ELECTRICO BAJA TENSIÓN
860 | ELE.SUB | ARREGLO DE EQUIPOS EN SUBESTACIÓN
861 | ELE.SUB.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
862 | ELE.SUB.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TDG-01) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AUTOSOPORTADO EXISTENTE, ADICIONAR LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DE LA MARCA SCHNEIDER: EQUIPOS DERIVADOS: [1] FHL36015 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO F(100A), 3 POLOS 15A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 25KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #4 AWG). [1] HGL36125 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO H(250A), 3 POLOS 125A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #3/0 AWG). [1] JGL36175 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO J(250A), 3 POLOS 175A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #350 KCM). [1] JGL36200 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO J(250A), 3 POLOS 200A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #350 KCM). | PZA | 1
863 | ELE.SUB.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (BC-01) BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 60 KVAR, 4 PASOS. PARA OPERAR EN 480 VCA, 3 FASES, 60HZ. ESTANDAR SECOMAT PLUS NEMA 1 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO DE 3X125A, CAT.- SPI-1048-60, MARCA MERLIN GERIN, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
864 | ELE.SUB.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (SPD-01) PANEL DE PROTECCIÓN PARA DISCRIMINACIÓN DE TRANSITORIOS CON PROTECCION MÁXIMA DE SOBRECARGA DE 3kA/20us, Iimpulso DE 22.5kA/350us POR MODULO, Inom DESCARGA DE 120kA@8/20us. CON CARTUCHO FUSIBLE REEMPLAZABLE, MOD. TDXM300S277/480, MARCA CRITEC. | PZA | 1
865 | ELE.SUB.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARIMA DE MADERA, SU ARMADO SERA SIN PARTES METALICAS, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y ORILLAS BISELADAS,EL TAPETE SERA DE HULE ANTIDERRAPANTE, DIMENSIONES 4.65 X 0.60 M | PZA | 1
866 | ELE.SUB.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE INDICACION DE "PELIGRO ALTA TENSION". | PZA | 2
867 | ELE.SUB.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINGIDOR DE POLVO QUIMICO C2O TIPO A,B,C,D. | PZA | 4
868 | ELE.SUB.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL (GUANTES, MANGAS, CUBIERTAS DE HULE, HERRAMIENTAS AISLADAS Y EQUIPOS DE PRUEBA). | PZA | 1
869 | ELE.SUB.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TDG-02) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AUTOSOPORTADO EXISTENTE, ADICIONAR LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DE LA MARCA SCHNEIDER: EQUIPOS DERIVADOS: [1] FHL36015 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO F(100A), 3 POLOS 15A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 25KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #4 AWG). [1] FHL36030 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO F(100A), 3 POLOS 30A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 25KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #4 AWG). [1] FHL36060 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO F(100A), 3 POLOS 60A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 25KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #1/0 AWG). [2] FHL36100 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO F(100A), 3 POLOS 100A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 25KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #1/0 AWG). [1] HGL36125 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO H(250A), 3 POLOS 125A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #3/0 AWG). [1] JGL36200 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO J(250A), 3 POLOS 200A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #350 KCM). [1] JGL36250 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO J(250A), 3 POLOS 250A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #350 KCM). [1] LA36350 INT. TERMOMAGNÉTICO MARCO L(400A), 3 POLOS 350A, 480 VCA CAP. INTERRUPTIVA 35KA A 480 VC.A. (INCLUYE TERMINALES PARA ALOJAR 1 CABLE X FASE CALIBRE #600 KCM). | PZA | 1
870 | ELE.SUB.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (ITA-02) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SERIE 150, MCA. ASCO EMERSON, A BASE DE CONMUTADOR DE POTENCIA TIPO DOBLE TIRO Y CONTROL ASCO EMERSON. FABRICADO EN LAMINA CAL. 14, NEMA 1 PUERTA ABATIBLE CON CHAPA Y LLAVE. EQUIPADO CON VOLTIMETRO, AMPERIMETRO, FRECUENCIÓMETRO Y CONTADOR DE HORAS. INTERRUPTORES DE ACUERDO AL D.U. | PZA | 1
871 | ELE.SUB.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (SRO-02) SISTEMA DE RESERVA OPCIONAL MCA. IGSA DE 20 kW A UNA ALTURA DE 630m, OPERANDO A 220 / 127 V.C.A., 3 FASES, 4 HILOS, MOTOR CUMMINS MOD. GS-20, GENERADOR NEW AGE STAMFORD, INT. TERMOMAGNÉTICO DE CAP. APROPIADA INSTALADO EN BASE DE GENERADOR, AMORTIGUADORES, BATERIA, SILENCIADOR TIPO HOSPITAL TMO DE TUBO FLEXIBLE, PLANOS PARA CIMENTACION, ARRANQUE INICIAL Y PRUEBAS, Y TODO LOS ACCESORIOS ADICIONALES PARA SU CORRECTA OPERACION,Instalación Y PUESTA EN MARCHA. INTERRUPTORES DE ACUERDO AL D.U. | PZA | 1
872 | ELE.SUB.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE DIESEL DE 119 GAL. CON INDICADOR DE NIVEL DE CARÁTULA. | PZA | 1
873 | ELE.SUB.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (BC-02) BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 30 KVAR, 3 PASOS. PARA OPERAR EN 480 VCA, 3 FASES, 60HZ. ESTANDAR SECOMAT PLUS NEMA 1 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO DE 3X125A, CAT.- SPI-1024-30, MARCA MERLIN GERIN, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
874 | ELE.SUB.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (SPD-01) PANEL DE PROTECCIÓN PARA DISCRIMINACIÓN DE TRANSITORIOS CON PROTECCION MÁXIMA DE SOBRECARGA DE 3kA/20us, Iimpulso DE 22.5kA/350us POR MODULO, Inom DESCARGA DE 120kA@8/20us. CON CARTUCHO FUSIBLE REEMPLAZABLE, MOD. TDXM300S277/480, MARCA CRITEC. | PZA | 1
875 | ELE.SUB.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA DE CONCRETO ARMADO PARA DERRAMES CON DIMENSIONES EXTERIORES DE 1850mmx910mm, ALTURA DE 1000mm Y ESPESOR DE 100mm. | PZA | 1
876 | ELE.ALG | ALIMENTACIÓN GENERAL
877 | ELE.ALG.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
878 | ELE.ALG.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-PB) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M04042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X40 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 12-1X15A, 10-1X20A,1-3X70A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
879 | ELE.ALG.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-AAPB) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M04042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X40 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 8-2X15A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
880 | ELE.ALG.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TR-01 CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC3, CALIBRE 3 X 6AWG + 6(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 192
881 | ELE.ALG.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TR-01 CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC3, CALIBRE 3 X 4/0AWG + 2(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 117
882 | ELE.ALG.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC3, CALIBRE 3 X 6AWG + 6(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 47
883 | ELE.ALG.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC3, CALIBRE 3 X 2AWG + 6(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 124
884 | ELE.ALG.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC3, CALIBRE 3 X 2/0AWG + 4(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 13
885 | ELE.ALG.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC4, CALIBRE 4 X 4AWG + 6(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 40
886 | ELE.ALG.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC4, CALIBRE 4 X 2AWG + 6(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 64
887 | ELE.ALG.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC4, CALIBRE 4 X 1/0AWG + 4(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 20
888 | ELE.ALG.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC4, CALIBRE 4 X 2/0AWG + 4(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 128
889 | ELE.ALG.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC4, CALIBRE 4 X 250KCM + 1(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 85
890 | ELE.ALG.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO STABILOY MC4, CALIBRE 4 X 600KCM + 2/0(TF), 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA STABILOY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 23
891 | ELE.ALG.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO RECTO DE CHAROLA DE ACERO TIPO MALLA , ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE, NORMA NF-A91- 1121/DIN-50976, DE 600 MM DE ANCHO, 105 MM DE PERALTE Y 3000 MM DE LONGITUD, MARCA CABLOFIL, MOD CF 105 / 600EZ. | ML | 11
892 | ELE.ALG.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO RECTO DE CHAROLA DE ACERO TIPO MALLA , ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE, NORMA NF-A91- 1121/DIN-50976, DE 300 MM DE ANCHO, 105 MM DE PERALTE Y 3000 MM DE LONGITUD, MARCA CABLOFIL, MOD CF 105 / 300EZ. | ML | 11
893 | ELE.ALG.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO AS PARA CHAROLA TIPO MALLA, MCA CABLOFIL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 66
894 | ELE.ALG.PB-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA VIAKON. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 670
895 | ELE.ALG.PB-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 10 AWG. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 182
896 | ELE.ALG.PB-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 61
897 | ELE.ALG.PB-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT 90° 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 12
898 | ELE.ALG.PB-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 27
899 | ELE.ALG.PB-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 85
900 | ELE.ALG.PB-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y 2 PIJAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 12
901 | ELE.ALG.PB-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 122
902 | ELE.ALG.PB-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | TMO | 13
903 | ELE.ALG.PB-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 26
904 | ELE.ALG.PB-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | PZA | 29
905 | ELE.ALG.PB-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION METALICO, PARA TORNILLO DE 9.5 MM. DE DIAMETRO POR 38 MM DE LONGITUD, MARCA ANCLO | PZA | 310
906 | ELE.ALG.PB-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION DE 9.5 MM DE DIAMETRO MARCA TORSA | PZA | 409
907 | ELE.ALG.PB-30 | EXCAVACION CON MEDIO MECANICOS DE PROFUNDIDAD DIFERENTES TIPO 1 | M3 | 7.44
908 | ELE.ALG.PB-31 | CAMA DE ARENA DE 5 CM Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA FINA HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO | M3 | 0.62
909 | ELE.ALG.PB-32 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIA DE EXCAVACION AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM | M3 | 6.82
910 | ELE.ALG.PB-33 | RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KILOMETRO DEL SITIO | M3 | 2.0667
911 | ELE.ALG.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
912 | ELE.ALG.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-G1A) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 30 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BF442M3230S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X320 AMP. BARRAS DE 400 AMP., ICC 30 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 1-3X30, 2-3X60A,1-3X100A,1-3X150A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
913 | ELE.ALG.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-1A) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M08042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X80 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 10-1X15A, 19-1X20A,1-2X20A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
914 | ELE.ALG.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-AA1A) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M04042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X40 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 10-2X15A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
915 | ELE.ALG.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-X1) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M12542S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X125 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 20-1X20A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
916 | ELE.ALG.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-1B) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M08042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X80 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 9-1X15A, 16-1X20A,1-3X30A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
917 | ELE.ALG.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-AA1B) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M04042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X40 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 9-2X15A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
918 | ELE.ALG.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO RECTO DE CHAROLA DE ACERO TIPO MALLA , ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE, NORMA NF-A91- 1121/DIN-50976, DE 600 MM DE ANCHO, 105 MM DE PERALTE Y 3000 MM DE LONGITUD, MARCA CABLOFIL, MOD CF 105 / 600EZ. | ML | 5
919 | ELE.ALG.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO RECTO DE CHAROLA DE ACERO TIPO MALLA , ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE, NORMA NF-A91- 1121/DIN-50976, DE 300 MM DE ANCHO, 105 MM DE PERALTE Y 3000 MM DE LONGITUD, MARCA CABLOFIL, MOD CF 105 / 300EZ. | ML | 1
920 | ELE.ALG.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO AS PARA CHAROLA TIPO MALLA, MCA CABLOFIL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 18
921 | ELE.ALG.N1-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA VIAKON. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 77.51
922 | ELE.ALG.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 12 AWG. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 38.755
923 | ELE.ALG.N1-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 7
924 | ELE.ALG.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT 90° 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 4
925 | ELE.ALG.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 12
926 | ELE.ALG.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 15
927 | ELE.ALG.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y 2 PIJAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 5
928 | ELE.ALG.N1-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 14
929 | ELE.ALG.N1-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | TMO | 2
930 | ELE.ALG.N1-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 4
931 | ELE.ALG.N1-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | PZA | 7
932 | ELE.ALG.N1-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION METALICO, PARA TORNILLO DE 9.5 MM. DE DIAMETRO POR 38 MM DE LONGITUD, MARCA ANCLO | PZA | 46
933 | ELE.ALG.N1-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION DE 9.5 MM DE DIAMETRO MARCA TORSA | PZA | 73
934 | ELE.ALG.N2 | PLANTA N2
935 | ELE.ALG.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-2A) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M10042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X100 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 10-1X15A, 19-1X20A,1-2X40A,1-3X30A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
936 | ELE.ALG.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-AA2A) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M04042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X40 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 11-2X15A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
937 | ELE.ALG.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-G2B) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M25024S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X250 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 1-3X30A, 2-3X50A,2-3X70A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
938 | ELE.ALG.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-2B) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M08042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X80 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 7-1X15A, 13-1X20A,1-2X40A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
939 | ELE.ALG.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-AA2B) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M04042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X40 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 6-2X15A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
940 | ELE.ALG.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (TAB-X2) TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 POLOS, 3 FASE 4 HILOS, 220-127 VCA. MOD. BTN42M08042S, INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO PRINCIPAL DE 3X80 AMP. BARRAS DE 250 AMP., ICC 15 KA, KIT PARA TIERRA, MARCA BTICINO. Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS DERIVADOS: 12-1X20A. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 1
941 | ELE.ALG.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 105°C, MARCA VIAKON. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 62.905
942 | ELE.ALG.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 12 AWG. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 31.4525
943 | ELE.ALG.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 6
944 | ELE.ALG.N2-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT 90° 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 7
945 | ELE.ALG.N2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 7
946 | ELE.ALG.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 20
947 | ELE.ALG.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y 2 PIJAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 3
948 | ELE.ALG.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 12
949 | ELE.ALG.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | TMO | 2
950 | ELE.ALG.N2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 4
951 | ELE.ALG.N2-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | PZA | 1
952 | ELE.ALG.N2-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION METALICO, PARA TORNILLO DE 9.5 MM. DE DIAMETRO POR 38 MM DE LONGITUD, MARCA ANCLO | PZA | 24
953 | ELE.ALG.N2-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION DE 9.5 MM DE DIAMETRO MARCA TORSA | PZA | 24
954 | ELE.FHVAC | FUERZA AIRE ACONDICIONADO
955 | ELE.FHVAC.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
956 | ELE.FHVAC.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (COMO DESCONECTADOR) 240VCA/3F/4H, I'cc 10 KA, MCA. BTICINO, LÍNEA IDROBOARD. MODELO F107N3D, CON INTERRUPTOR RIELDIN DE 2x32A, 220VCA/1F/3H, I´cc 10 KA, MOD. BTDIN CAT. FN82CEW32, MCA. BTICINO. | PZA | 8
957 | ELE.FHVAC.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 300
958 | ELE.FHVAC.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 300
959 | ELE.FHVAC.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 120
960 | ELE.FHVAC.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 34
961 | ELE.FHVAC.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT 90° 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 7
962 | ELE.FHVAC.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 32
963 | ELE.FHVAC.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 48
964 | ELE.FHVAC.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y 2 PIJAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 14
965 | ELE.FHVAC.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 68
966 | ELE.FHVAC.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | TMO | 7
967 | ELE.FHVAC.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 14
968 | ELE.FHVAC.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | PZA | 4
969 | ELE.FHVAC.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION METALICO, PARA TORNILLO DE 9.5 MM. DE DIAMETRO POR 38 MM DE LONGITUD, MARCA ANCLO | PZA | 136
970 | ELE.FHVAC.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION DE 9.5 MM DE DIAMETRO MARCA TORSA | PZA | 136
971 | ELE.FHVAC.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO LIQUID TIGHT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 8
972 | ELE.FHVAC.PB-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO LIQUID TIGHT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 16
973 | ELE.FHVAC.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
974 | ELE.FHVAC.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (COMO DESCONECTADOR) 240VCA/3F/4H, I'cc 10 KA, MCA. BTICINO, LÍNEA IDROBOARD. MODELO F107N3D, CON INTERRUPTOR RIELDIN DE 2x32A, 220VCA/1F/3H, I´cc 10 KA, MOD. BTDIN CAT. FN82CEW32, MCA. BTICINO. | PZA | 19
975 | ELE.FHVAC.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 525
976 | ELE.FHVAC.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 525
977 | ELE.FHVAC.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 220
978 | ELE.FHVAC.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 62
979 | ELE.FHVAC.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT 90° 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 27
980 | ELE.FHVAC.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 52
981 | ELE.FHVAC.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 116
982 | ELE.FHVAC.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y 2 PIJAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 23
983 | ELE.FHVAC.N1-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 124
984 | ELE.FHVAC.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | TMO | 13
985 | ELE.FHVAC.N1-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 26
986 | ELE.FHVAC.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | PZA | 7
987 | ELE.FHVAC.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION METALICO, PARA TORNILLO DE 9.5 MM. DE DIAMETRO POR 38 MM DE LONGITUD, MARCA ANCLO | PZA | 248
988 | ELE.FHVAC.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION DE 9.5 MM DE DIAMETRO MARCA TORSA | PZA | 248
989 | ELE.FHVAC.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO LIQUID TIGHT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 19
990 | ELE.FHVAC.N1-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO LIQUID TIGHT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 38
991 | ELE.FHVAC.N2 | PLANTA N2
992 | ELE.FHVAC.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (COMO DESCONECTADOR) 240VCA/3F/4H, I'cc 10 KA, MCA. BTICINO, LÍNEA IDROBOARD. MODELO F107N3D, CON INTERRUPTOR RIELDIN DE 2x32A, 220VCA/1F/3H, I´cc 10 KA, MOD. BTDIN CAT. FN82CEW32, MCA. BTICINO. | PZA | 19
993 | ELE.FHVAC.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 650
994 | ELE.FHVAC.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 650
995 | ELE.FHVAC.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 300
996 | ELE.FHVAC.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 80
997 | ELE.FHVAC.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT 90° 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 30
998 | ELE.FHVAC.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 54
999 | ELE.FHVAC.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 21 MM DE DIÁMETRO PARED DELGADA GALVANIZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 140
1000 | ELE.FHVAC.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y 2 PIJAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 24
1001 | ELE.FHVAC.N2-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 160
1002 | ELE.FHVAC.N2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | TMO | 16
1003 | ELE.FHVAC.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 32
1004 | ELE.FHVAC.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | PZA | 8
1005 | ELE.FHVAC.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSION METALICO, PARA TORNILLO DE 9.5 MM. DE DIAMETRO POR 38 MM DE LONGITUD, MARCA ANCLO | PZA | 320
1006 | ELE.FHVAC.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE ACERO GALVANIZADO, CON ROLDANA PLANA Y DE PRESION DE 9.5 MM DE DIAMETRO MARCA TORSA | PZA | 320
1007 | ELE.FHVAC.N2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO LIQUID TIGHT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | ML | 19
1008 | ELE.FHVAC.N2-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO LIQUID TIGHT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 38
1009 | ELE.IL | ILUMINACIÓN
1010 | ELE.IL.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1011 | ELE.IL.PB-01 | SUMINISTRO DE LAMPARA E27 9W/800LM/5000K MCA.PHILIPS MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB LED E27 5000K PARA COLOCAR EN LUMINARIO ORIGINAL CLAVE EN PLANO LUL-01 | PZA | 4
1012 | ELE.IL.PB-02 | SUMINISTRO DE LUMINARIO DOWNLIGT DE SOBREPONER 13W/1200LM/4000K MCA. MAGG MOD. LUNA FLAT CLAVE L6374-1I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-03 | PZA | 20
1013 | ELE.IL.PB-03 | SUMINISTRO DE LUMINARIO LINEAL OCULTO EN CAJILLO SOBREPONER 23W/1450LM/4000K MCA. MAGG MOD. BL FLAT CLAVE L6417-1E0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación.CLAVE EN PLANO LUL-05 | PZA | 4
1014 | ELE.IL.PB-04 | SUMINISTRO DE LUMINARIO DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 29W/3660LM/4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA LED CLAVE L5457-5I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-04 | PZA | 2
1015 | ELE.IL.PB-05 | SUMINISTRO DE TIRA LED PARA COLOCAR OCULTA EN CAJILLO 72.20W/10800LM/5000K MCA.OSRAM MOD.LINEAR LIGHT FLEX CLAVE LF1200 -G3-850-09. PAQUETE 9 METROS LINEALES. LOS ACCESORIOS PARA INSTALAR Y FUENTE DE PODER SE VENDEN POR SEPARADO. CLAVE EN PLANO TL-INT-01 | PZA | 13
1016 | ELE.IL.PB-06 | SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER MCA.OSRAM MOD. 51520. PARA TIRA LED CON CLAVE EN PLANO TL-INT-01 | PZA | 16
1017 | ELE.IL.PB-07 | SUMINISTRO DE LAMPARA T8 1200 DE SOBREPONER 9.5W/1600LM/5000K MCA. PHILIPS MOD.ESENTIAL LED TUBE CLAVE.929002016104 NO INCLUYE LAS PIEZAS PARA SUInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-12 | PZA | 238
1018 | ELE.IL.PB-08 | SUMINISTRO DE LAMPARA T8 600 DE SOBREPONER 7W/900LM/5000 MCA. PHILIPS MOD.ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001987204.NO INCLUYE LAS PIEZAS PARA SUInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-13 | PZA | 2
1019 | ELE.IL.PB-09 | LUMINARIO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 30W/3060LM/4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA TOT CLAVE L6801-5I0. CLAVE EN PLANO LUL-14 | PZA | 39
1020 | ELE.IL.PB-10 | (LUL-01) INSTALACION DE LUM. 9W MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB | PZA | 4
1021 | ELE.IL.PB-11 | (LUL-03) INSTALACION DE LUM. 13W MOD. LUNA FLAT CLAVE L6374-1I0 | PZA | 20
1022 | ELE.IL.PB-12 | (LUL-04) INSTALACION DE LUMINARIO DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA LED CLAVE L5457-5I0 | PZA | 2
1023 | ELE.IL.PB-13 | (LUL-12) INSTALACION DE LUM. 18W MOD. ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001193911 | PZA | 228
1024 | ELE.IL.PB-14 | (LUL-13) INSTALACION DE LUM. 9W MOD. ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001194611 | PZA | 2
1025 | ELE.IL.PB-15 | (LUL-14) INSTALACION DE LUM. 30W MOD. GAMMA TOT CLAVE L6801-5I0 | PZA | 39
1026 | ELE.IL.PB-16 | (TL-INT-01) INSTALACION DE LUM. 20W MOD. LINEAR LIGHT FLEX CLAVE LF1200 -G3-840-09 | PZA | 96
1027 | ELE.IL.PB-17 | (LUL-12) INSTALACION DE LUM. 18W MOD. ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001193911 | PZA | 4
1028 | ELE.IL.PB-18 | INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO, CUERPO DE PLASTICO INYECTADO AUTOEXTINGUIBLE, COLOR BLANCO, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, BATERIA DE 90 MIN, PARA ALOJAR DOS LAMPARAS INCANDESCENTES DE 5.4 WATTS, ALIMENTADO A 127/60 HZ. | PZA | 9
1029 | ELE.IL.PB-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO AX16, 127 277V 1 MOD. MODUS PRO, CODIGO: E2001PTL | PZA | 4
1030 | ELE.IL.PB-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 VIAS, COLOR BLANCO, 127 277V 1 MOD. MODUS PRO, CODIGO: E2003PTL | PZA | 18
1031 | ELE.IL.PB-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS CON CHASIS DE RESINA, COLOR BLANCO MOD. MODUS PRO, CODIGO: E5N3PTL | PZA | 4
1032 | ELE.IL.PB-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS CON CHASIS DE RESINA, COLOR BLANCO MOD. MODUS PRO, CODIGO: E5N2PTL | PZA | 11
1033 | ELE.IL.PB-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULOS CON CHASIS DE RESINA, COLOR BLANCO MOD. MODUS PRO, CODIGO: E5N1PTL | PZA | 4
1034 | ELE.IL.PB-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO 1 MOD 16A, 1/F, 127 V CAT. N4001, MCA BTICINO CON SOPORTE NO. LN4703M, PLACA COLOR BLANCO LIGHT 3 MODULOS LÍNEA LIGHT CAT. N4803LB. | PZA | 5
1035 | ELE.IL.PB-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA APAGADOR SENCILLO 1 MOD 16A, 1/F, 127 V CAT. N4001, MCA BTICINO. | PZA | 5
1036 | ELE.IL.PB-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 188
1037 | ELE.IL.PB-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 1000
1038 | ELE.IL.PB-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 1000
1039 | ELE.IL.PB-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 650
1040 | ELE.IL.PB-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMORFLEX DE 2 X 14 THW +1-14T, MARCA VIAKON. | PZA | 200
1041 | ELE.IL.PB-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO X 3.05 METROS DE LONGITUD. | TMO | 176
1042 | ELE.IL.PB-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 525
1043 | ELE.IL.PB-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 50
1044 | ELE.IL.PB-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 171
1045 | ELE.IL.PB-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | TMO | 88
1046 | ELE.IL.PB-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 41
1047 | ELE.IL.PB-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 564
1048 | ELE.IL.PB-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 560
1049 | ELE.IL.PB-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHON ROSCADO CONICO DE BAQUELITA PARA 3 CABLES CALIBRE #12AWG. | PZA | 570
1050 | ELE.IL.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1051 | ELE.IL.N1-01 | SUMINISTRO DE LAMPARA E27 9W/800LM/5000K MCA.PHILIPS MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB LED E27 5000K PARA COLOCAR EN LUMINARIO ORIGINAL CLAVE EN PLANO LUL-01 | PZA | 22
1052 | ELE.IL.N1-02 | SUMINISTRO DE RIEL TRIFÁSICO 2M MCA. ZERAUS MOD. RIEL CLAVE Z141RS021N. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO R-01 | PZA | 46
1053 | ELE.IL.N1-03 | SUMINISTRO DE PROYECTOR DIRIGIBLE 35W/2188LM/4000K MCA.ZERAUS MOD. TRACK CLAVE Z245CZ4DNN.ES. SE COLOCA EN RIEL TRIFÁSICO. CLAVE EN PLANO LUL-02 | PZA | 92
1054 | ELE.IL.N1-04 | SUMINISTRO DE LUMINARIO DOWNLIGT DE SOBREPONER 13W/1200LM/4000K MCA. MAGG MOD. LUNA FLAT CLAVE L6374-1I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-03 | PZA | 25
1055 | ELE.IL.N1-05 | SUMINISTRO DE LUMINARIO DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 29W/3660LM/4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA LED CLAVE L5457-5I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-04 | PZA | 2
1056 | ELE.IL.N1-06 | SUMINISTRO DE LUMINARIO LINEAL OCULTO EN CAJILLO SOBREPONER 23W/1450LM/4000K MCA. MAGG MOD. BL FLAT CLAVE L6417-1E0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-05 | PZA | 2
1057 | ELE.IL.N1-07 | SUMINISTRO LUMINARIO DOWNLIGHT DE SOBREPONER 20W/450LM/5000K MCA.ILLUX MOD.RASTER CLAVE TL-2820.BN5015LDD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-11 | PZA | 84
1058 | ELE.IL.N1-08 | SUMINISTRO DE LAMPARA T8 1200 DE SOBREPONER 9.5W/1600LM/5000K MCA. PHILIPS MOD.ESENTIAL LED TUBE CLAVE.929002016104 NO INCLUYE LAS PIEZAS PARA SUInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-12 | PZA | 7
1059 | ELE.IL.N1-09 | SUMINISTRO DE LAMPARA T8 600 DE SOBREPONER 7W/900LM/5000 MCA. PHILIPS MOD.ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001987204.NO INCLUYE LAS PIEZAS PARA SUInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-13 | PZA | 1
1060 | ELE.IL.N1-10 | LUMINARIO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA TOT CLAVE L6801-5I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-14 | PZA | 13
1061 | ELE.IL.N1-11 | SUMINISTRO LUMINARIO ESFERA CRISTAL SIMILAR AL ORIGINAL MARCA CALUX MODELO R12C/C4 CON LAMPARA E27 4000K MCA.PHILIPS CLAVE. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB LED E27 5000K. NO INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALAR. CLAVE EN PLANO LUL-15 | PZA | 117
1062 | ELE.IL.N1-12 | (LUL-01) INSTALACION DE LUM. 9W MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB | PZA | 32
1063 | ELE.IL.N1-13 | (LUL-02) INSTALACION DE PROYECTOR DIRIGIBLE 4000K MCA.ZERAUS MOD. TRACK CLAVE Z245CZ4DNN.ES. | PZA | 46
1064 | ELE.IL.N1-14 | (LUL-03) INSTALACION DE LUM. 13W MOD. LUNA FLAT CLAVE L6374-1I0 | PZA | 27
1065 | ELE.IL.N1-15 | (LUL-04) INSTALACION DE LUMINARIO DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA LED CLAVE L5457-5I0 | PZA | 2
1066 | ELE.IL.N1-16 | (LUL-05) INSTALACION DE LUMINARIO LINEAL OCULTO EN CAJILLO SOBREPONER 4000K MCA. MAGG MOD. BL FLAT CLAVE L6417-1E0. | PZA | 2
1067 | ELE.IL.N1-17 | (LUL-11) INSTALACION DE LUMINARIO DOWNLIGHT DE SOBREPONER 4000K MCA.ILLUX MOD.RASTER CLAVE TL-2820.80RBN4015LD. | PZA | 68
1068 | ELE.IL.N1-18 | (LUL-12) INSTALACION DE LUM. 18W MOD. ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001193911 | PZA | 6
1069 | ELE.IL.N1-19 | (LUL-13) INSTALACION DE LUM. 9W MOD. ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001194611 | PZA | 13
1070 | ELE.IL.N1-20 | (LUL-14) INSTALACION DE LUM. 30W MOD. GAMMA TOT CLAVE L6801-5I0 | PZA | 13
1071 | ELE.IL.N1-21 | (LUL-15) INSTALACION DE LUMINARIO ESFERA CRISTAL SIMILAR AL ORIGINAL CON LAMPARA E27 4000K MCA.PHILIPS MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB LED E27 5000K. | PZA | 135
1072 | ELE.IL.N1-22 | INSTALACIÓN DELUMINARIO DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO, CUERPO DE PLASTICO INYECTADO AUTOEXTINGUIBLE, COLOR BLANCO, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, BATERIA DE 90 MIN, PARA ALOJAR DOS LAMPARAS INCANDESCENTES DE 5.4 WATTS, ALIMENTADO A 127/60 HZ. | PZA | 22
1073 | ELE.IL.N1-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 18
1074 | ELE.IL.N1-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 1 MÓD. 10AX, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4001 | PZA | 19
1075 | ELE.IL.N1-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO POLO 1 MÓD., LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4950 | PZA | 35
1076 | ELE.IL.N1-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 18
1077 | ELE.IL.N1-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG00 | PZA | 35
1078 | ELE.IL.N1-28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA INTERRUPTOR 1 MÓD.COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG01 | PZA | 19
1079 | ELE.IL.N1-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 240
1080 | ELE.IL.N1-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 1250
1081 | ELE.IL.N1-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 1250
1082 | ELE.IL.N1-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 850
1083 | ELE.IL.N1-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMORFLEX DE 2 X 14 THW +1-14T, MARCA VIAKON. | PZA | 250
1084 | ELE.IL.N1-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO X 3.05 METROS DE LONGITUD. | TMO | 242
1085 | ELE.IL.N1-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 660
1086 | ELE.IL.N1-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 159
1087 | ELE.IL.N1-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 415
1088 | ELE.IL.N1-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | TMO | 121
1089 | ELE.IL.N1-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 25
1090 | ELE.IL.N1-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 730
1091 | ELE.IL.N1-42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 730
1092 | ELE.IL.N1-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHON ROSCADO CONICO DE BAQUELITA PARA 3 CABLES CALIBRE #12AWG. | PZA | 720
1093 | ELE.IL.N2 | PLANTA N2
1094 | ELE.IL.N2-01 | SUMINISTRO DE LAMPARA E27 9W/800LM/5000K MCA.PHILIPS MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB LED E27 5000K PARA COLOCAR EN LUMINARIO ORIGINAL CLAVE EN PLANO LUL-01 | PZA | 14
1095 | ELE.IL.N2-02 | SUMINISTRO DE LUMINARIO DOWNLIGT DE SOBREPONER 13W/1200LM/4000K MCA. MAGG MOD. LUNA FLAT CLAVE L6374-1I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-03 | PZA | 20
1096 | ELE.IL.N2-03 | SUMINISTRO DE LUMINARIO DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 29W/3660LM/4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA LED CLAVE L5457-5I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-04 | PZA | 2
1097 | ELE.IL.N2-04 | SUMINISTRO DE LUMINARIO LINEAL OCULTO EN CAJILLO SOBREPONER 23W/1450LM/4000K MCA. MAGG MOD. BL FLAT CLAVE L6417-1E0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-05 | PZA | 4
1098 | ELE.IL.N2-05 | SUMINISTRO DE LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 20W/2400LM/5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM INICIAL 2.27 CLAVE Z604RS5FAN.ESP.I NCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-06 | PZA | 13
1099 | ELE.IL.N2-06 | SUMINISTRO DE LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 20W/2400LM/5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM FINAL 1.15 CLAVE Z611RS5FAN.ESP. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-07 | PZA | 12
1100 | ELE.IL.N2-07 | SUMINISTRO DE LUMINARIO EN " L" INTERCONECTABLE DE SUSPENDER 20W/2400LM/ 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA L 0.60 CLAVE Z616RT5FAN.ESP.INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-08 | PZA | 36
1101 | ELE.IL.N2-08 | SUMINISTRO LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SUSPENDER 20W/2400LM/5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27 CLAVE Z609RT5FAN.ESP. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación.CLAVE EN PLANO LUL-09 | PZA | 36
1102 | ELE.IL.N2-09 | SUMINISTRO LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SUSPENDER 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM CENTRAL 1.15 CLAVE Z606RT5FAN.ESP.INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-10 | PZA | 36
1103 | ELE.IL.N2-10 | SUMINISTRO DE TIRA LED PARA COLOCAR OCULTA EN CAJILLO 72.20W/10800LM/5000K MCA.OSRAM MOD.LINEAR LIGHT FLEX CLAVE LF1200 -G3-850-09. PAQUETE 9 METROS LINEALES. LOS ACCESORIOS PARA INSTALAR Y FUENTE DE PODER SE VENDEN POR SEPARADO. CLAVE EN PLANO TL-INT-01 | PZA | 29
1104 | ELE.IL.N2-11 | SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER MCA.OSRAM MOD. 51520. PARA TIRA LED CON CLAVE EN PLANO TL-INT-01 | PZA | 33
1105 | ELE.IL.N2-12 | SUMINISTRO LUMINARIO DOWNLIGHT DE SOBREPONER 20W/!450LM/4000K MCA.ILLUX MOD.RASTER CLAVE TL-2820.BN5015LDD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-11 | PZA | 3
1106 | ELE.IL.N2-13 | SUMINISTRO DE LAMPARA T8 1200 DE SOBREPONER 9.5W/1600LM/5000K MCA. PHILIPS MOD.ESENTIAL LED TUBE CLAVE.929002016104 NO INCLUYE LAS PIEZAS PARA SUInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-12 | PZA | 200
1107 | ELE.IL.N2-14 | SUMINISTRO DE LAMPARA T8 600 DE SOBREPONER 7W/900LM/5000 MCA. PHILIPS MOD.ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001987204.NO INCLUYE LAS PIEZAS PARA SUInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-13 | PZA | 6
1108 | ELE.IL.N2-15 | LUMINARIO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 30W/3060LM/4000K . MAGG MOD.GAMMA TOT CLAVE L6801-5I0. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTAInstalación. CLAVE EN PLANO LUL-14 | PZA | 6
1109 | ELE.IL.N2-16 | (LUL-01) INSTALACION DE LUM. 9W MOD. 9A19/PER/850/P/E26/DIM 6/1FB | PZA | 14
1110 | ELE.IL.N2-17 | (LUL-03) INSTALACION DE LUM. 13W MOD. LUNA FLAT CLAVE L6374-1I0 | PZA | 19
1111 | ELE.IL.N2-18 | (LUL-04) INSTALACION DE LUMINARIO DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 4000K MCA. MAGG MOD.GAMMA LED CLAVE L5457-5I0 | PZA | 2
1112 | ELE.IL.N2-19 | (LUL-05) INSTALACION DE LUMINARIO LINEAL OCULTO EN CAJILLO SOBREPONER 4000K MCA. MAGG MOD. BL FLAT CLAVE L6417-1E0. | PZA | 2
1113 | ELE.IL.N2-20 | (LUL-6) INSTALACION DE LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM INICIAL 2.27 CLAVE Z604RS5FAN.ESP | PZA | 13
1114 | ELE.IL.N2-21 | (LUL-7) INSTALACION DE LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM FINAL 1.15 CLAVE Z611RS5FN.ESP | PZA | 14
1115 | ELE.IL.N2-22 | (LUL-8) INSTALACION DE LUMINARIO EN " L" INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA L 0.60 CLAVE Z616RS5FAN.ESP | PZA | 36
1116 | ELE.IL.N2-23 | (LUL-9) INSTALACION DE LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27 CLAVE Z609RS5FAN.ESP | PZA | 37
1117 | ELE.IL.N2-24 | (LUL-10) INSTALACION DE LUMINARIO LINEAL INTERCONECTABLE DE SOBREPONER 5000K MCA. ZERAUS MOD. ZODIA TANDEM CENTRAL 1.15 CLAVE Z606RS5FAN.ESP | PZA | 36
1118 | ELE.IL.N2-25 | (LUL-11) INSTALACION DE LUMINARIO DOWNLIGHT DE SOBREPONER 4000K MCA.ILLUX MOD.RASTER CLAVE TL-2820.80RBN4015LD. | PZA | 6
1119 | ELE.IL.N2-26 | (LUL-12) INSTALACION DE LUM. 18W MOD. ESENTIAL LED TUBE CLAVE 929001193911 | PZA | 206
1120 | ELE.IL.N2-27 | (LUL-14) INSTALACION DE LUM. 30W MOD. GAMMA TOT CLAVE L6801-5I0 | PZA | 3
1121 | ELE.IL.N2-28 | (LUL-16) INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA E27 | PZA | 2
1122 | ELE.IL.N2-29 | (TL-INT-01) INSTALACION DE LUM. 20W MOD. LINEAR LIGHT FLEX CLAVE LF1200 -G3-840-09 | PZA | 226
1123 | ELE.IL.N2-30 | INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO, CUERPO DE PLASTICO INYECTADO AUTOEXTINGUIBLE, COLOR BLANCO, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, BATERIA DE 90 MIN, PARA ALOJAR DOS LAMPARAS INCANDESCENTES DE 5.4 WATTS, ALIMENTADO A 127/60 HZ. | PZA | 21
1124 | ELE.IL.N2-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 16
1125 | ELE.IL.N2-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 1 MÓD. 10AX, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4001 | PZA | 15
1126 | ELE.IL.N2-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO POLO 1 MÓD., LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4950 | PZA | 32
1127 | ELE.IL.N2-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 16
1128 | ELE.IL.N2-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG00 | PZA | 32
1129 | ELE.IL.N2-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA INTERRUPTOR 1 MÓD.COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG01 | PZA | 15
1130 | ELE.IL.N2-37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 280
1131 | ELE.IL.N2-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 1400
1132 | ELE.IL.N2-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 1400
1133 | ELE.IL.N2-40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 850
1134 | ELE.IL.N2-41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMORFLEX DE 2 X 14 THW +1-14T, MARCA VIAKON. | PZA | 250
1135 | ELE.IL.N2-43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO X 3.05 METROS DE LONGITUD. | TMO | 233
1136 | ELE.IL.N2-44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 750
1137 | ELE.IL.N2-45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 144
1138 | ELE.IL.N2-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 382
1139 | ELE.IL.N2-47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 9.52 MM (3/8") DIAMETRO X 3050 MM (10') DE LONGITUD, MARCA B-LINE | TMO | 117
1140 | ELE.IL.N2-48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 24
1141 | ELE.IL.N2-49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 700
1142 | ELE.IL.N2-50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 700
1143 | ELE.IL.N2-53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPUCHON ROSCADO CONICO DE BAQUELITA PARA 3 CABLES CALIBRE #12AWG. | PZA | 840
1144 | ELE.CON | CONTACTOS
1145 | ELE.CON.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1146 | ELE.CON.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON PROTECCIÓN INFANTIL, 15A, 127-250V, PLACA BLANCA, LINEA MODUS PRO, CODIGO:E6028NPTL, MCA. BTICINO, MONTAJE EN MURO O COLUMNA. | PZA | 10
1147 | ELE.CON.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE DE 1 KVA (UPS), VOLTAJE DE ENTRADA 127VCA / 1F / 60HZ, VOLTAJE DE SALIDA 120VCA / 1F / 60HZ CON ACONDICIONADOR Y PROTECCIÓN DE FUSIBLE EN LA ENTRADA, CON ALRMA SONORA, MODELO UPS-IND 1110, MCA. INDUSTRONIC. | PZA | 2
1148 | ELE.CON.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 25
1149 | ELE.CON.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FS DE 4 X 2" X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR. INCLUYE JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES PARA SUInstalación. | PZA | 18
1150 | ELE.CON.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 28
1151 | ELE.CON.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 550
1152 | ELE.CON.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 550
1153 | ELE.CON.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 64
1154 | ELE.CON.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 45
1155 | ELE.CON.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 27
1156 | ELE.CON.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 80
1157 | ELE.CON.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 9.5mm (3/8"), INCLUYE JUEGO DE TUERCAS Y ROLDANAS PARA SU CORRECTAInstalación. | TMO | 33
1158 | ELE.CON.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 7
1159 | ELE.CON.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 195
1160 | ELE.CON.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 195
1161 | ELE.CON.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1162 | ELE.CON.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 59
1163 | ELE.CON.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T CON PROTECCIÓN INFANTIL COLOR NEGRO 3 MÓD. 15A, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG4188 | PZA | 59
1164 | ELE.CON.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 59
1165 | ELE.CON.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG52 | PZA | 59
1166 | ELE.CON.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE DE 2 KVA (UPS), VOLTAJE DE ENTRADA 127VCA / 1F / 60HZ, VOLTAJE DE SALIDA 120VCA / 1F / 60HZ CON ACONDICIONADOR Y PROTECCIÓN DE FUSIBLE EN LA ENTRADA, CON ALRMA SONORA, MODELO UPS-IND 1118, MCA. INDUSTRONIC. | PZA | 1
1167 | ELE.CON.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE DE 6 KVA (UPS), VOLTAJE DE ENTRADA 220VCA / 1F / 60HZ, VOLTAJE DE SALIDA 230-115VCA / 1F / 60HZ CON ACONDICIONADOR Y PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA EN LA ENTRADA, CON ALRMA SONORA, MODELO UPS-IND 1238, MCA. INDUSTRONIC. | PZA | 1
1168 | ELE.CON.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 116
1169 | ELE.CON.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FS DE 4 X 2" X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR. INCLUYE JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES PARA SUInstalación. | PZA | 17
1170 | ELE.CON.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 525
1171 | ELE.CON.N1-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 525
1172 | ELE.CON.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 510
1173 | ELE.CON.N1-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 147
1174 | ELE.CON.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 340
1175 | ELE.CON.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 140
1176 | ELE.CON.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 340
1177 | ELE.CON.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 9.5mm (3/8"), INCLUYE JUEGO DE TUERCAS Y ROLDANAS PARA SU CORRECTAInstalación. | TMO | 33
1178 | ELE.CON.N1-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 7
1179 | ELE.CON.N1-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 195
1180 | ELE.CON.N1-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 195
1181 | ELE.CON.N2 | PLANTA N2
1182 | ELE.CON.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 49
1183 | ELE.CON.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T CON PROTECCIÓN INFANTIL COLOR NEGRO 3 MÓD. 15A, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG4188 | PZA | 49
1184 | ELE.CON.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 49
1185 | ELE.CON.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG52 | PZA | 49
1186 | ELE.CON.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE DE 6 KVA (UPS), VOLTAJE DE ENTRADA 220VCA / 1F / 60HZ, VOLTAJE DE SALIDA 230-115VCA / 1F / 60HZ CON ACONDICIONADOR Y PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA EN LA ENTRADA, CON ALRMA SONORA, MODELO UPS-IND 1238, MCA. INDUSTRONIC. | PZA | 2
1187 | ELE.CON.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 116
1188 | ELE.CON.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FS DE 4 X 2" X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR. INCLUYE JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES PARA SUInstalación. | PZA | 17
1189 | ELE.CON.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 525
1190 | ELE.CON.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 525
1191 | ELE.CON.N2-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 525
1192 | ELE.CON.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 149
1193 | ELE.CON.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 143
1194 | ELE.CON.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 135
1195 | ELE.CON.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 340
1196 | ELE.CON.N2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 9.5mm (3/8"), INCLUYE JUEGO DE TUERCAS Y ROLDANAS PARA SU CORRECTAInstalación. | TMO | 75
1197 | ELE.CON.N2-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 15
1198 | ELE.CON.N2-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 450
1199 | ELE.CON.N2-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 450
1200 | ELE.CONE | CONTACTOS ESCENICOS
1201 | ELE.CONE.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1202 | ELE.CONE.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 21
1203 | ELE.CONE.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T CON PROTECCIÓN INFANTIL COLOR NEGRO 3 MÓD. 15A, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG4188 | PZA | 21
1204 | ELE.CONE.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 21
1205 | ELE.CONE.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG52 | PZA | 21
1206 | ELE.CONE.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 34
1207 | ELE.CONE.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CAJA FS DE 4 X 2" X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR. INCLUYE JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES PARA SUInstalación. | PZA | 21
1208 | ELE.CONE.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 500
1209 | ELE.CONE.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 500
1210 | ELE.CONE.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 270
1211 | ELE.CONE.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 75
1212 | ELE.CONE.N1-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 138
1213 | ELE.CONE.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 32
1214 | ELE.CONE.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 100
1215 | ELE.CONE.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 9.5mm (3/8"), INCLUYE JUEGO DE TUERCAS Y ROLDANAS PARA SU CORRECTAInstalación. | TMO | 38
1216 | ELE.CONE.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 8
1217 | ELE.CONE.N1-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 225
1218 | ELE.CONE.N1-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO PTE. DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 225
1219 | ELE.CONE.N1-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 7
1220 | ELE.CONE.N1-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T CON PROTECCIÓN INFANTIL COLOR NEGRO 3 MÓD. 15A, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG4188 | PZA | 7
1221 | ELE.CONE.N1-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 7
1222 | ELE.CONE.N1-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG52 | PZA | 7
1223 | ELE.CONE.N1-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 15
1224 | ELE.CONE.N1-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CAJA FS DE 4 X 2" X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR. INCLUYE JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES PARA SUInstalación. | PZA | 7
1225 | ELE.CONE.N1-25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 225
1226 | ELE.CONE.N1-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 225
1227 | ELE.CONE.N1-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 100
1228 | ELE.CONE.N1-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 29
1229 | ELE.CONE.N1-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 55
1230 | ELE.CONE.N1-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 8
1231 | ELE.CONE.N1-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 30
1232 | ELE.CONE.N1-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 9.5mm (3/8"), INCLUYE JUEGO DE TUERCAS Y ROLDANAS PARA SU CORRECTAInstalación. | TMO | 15
1233 | ELE.CONE.N1-34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 3
1234 | ELE.CONE.N1-35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 87
1235 | ELE.CONE.N1-36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ACCESO OTE. DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 87
1236 | ELE.CONT | CONTACTOS ESPACIO TEATRAL
1237 | ELE.CONT.N2 | PLANTA N2
1238 | ELE.CONT.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA COLOR NEGRO 3 MÓDULOS, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: 8KA4803KG | PZA | 13
1239 | ELE.CONT.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T CON PROTECCIÓN INFANTIL COLOR NEGRO 3 MÓD. 15A, 127-250V, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG4188 | PZA | 13
1240 | ELE.CONT.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3 MÓDULOS INCLUYE TORNILLOS DE 45 MM, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: K4703L | PZA | 13
1241 | ELE.CONT.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRETECLA TOMACORRIENTE DUPLEX 3 MÓD. COLOR NEGRO, LÍNEA LIVING NOW, CATALOGO: KG52 | PZA | 13
1242 | ELE.CONT.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4 X 4"X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR, DE LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CIEGA Y JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | PZA | 29
1243 | ELE.CONT.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FS DE 4 X 2" X2-1/8"X1.6 DE ESPESOR. INCLUYE JUEGO DE PIJAS Y TAQUETES PARA SUInstalación. | PZA | 13
1244 | ELE.CONT.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR NEGRO MARCA VIAKON. | ML | 400
1245 | ELE.CONT.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 10 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR BLANCO MARCA VIAKON. | ML | 400
1246 | ELE.CONT.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE 12 AWG, 600 V, OPERACIÓN A 90°C, COLOR VERDE MARCA VIAKON. | ML | 200
1247 | ELE.CONT.N2-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | TMO | 53
1248 | ELE.CONT.N2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 105
1249 | ELE.CONT.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. | PZA | 22
1250 | ELE.CONT.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. | PZA | 70
1251 | ELE.CONT.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 9.5mm (3/8"), INCLUYE JUEGO DE TUERCAS Y ROLDANAS PARA SU CORRECTAInstalación. | TMO | 27
1252 | ELE.CONT.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UNICANAL GALVANIZADO TIPO U-10 DE 4X2 MARCA ANCLO. | TMO | 6
1253 | ELE.CONT.N2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNICANAL DE 21 MM MARCA ANCLO. | PZA | 160
1254 | ELE.CONT.N2-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPANSOR METÁLICO, TIPO PERNO ANCLA HILTI CAT. X-ZF-32P8. | PZA | 160
1255 | PCI | SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1256 | PCI.AE | ARREGLO DE EQUIPOS PCI
1257 | PCI.AE.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1258 | PCI.AE.PB-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA + MOTOR SUMERGIBLE (NO LISTADA), MCA. GRUNDFOS, INCLUYE: UNA BOMBA SUMERGIBLES MCA. GRUNDFOS DE 100 GPM @195mca DE 15HP C/U EN 220V/3F/60HZ, MOD. BOMBA 150S150-7, EN AC INOX. 304, CUERPO DE 5½"ø, DESCARGA DE 3"ø CON 1 VÁLVULA CHECK. | PZA | 1
1259 | PCI.AE.PB-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY, BOMBA + MOTOR SUMERGIBLE, MCA. GRUNDFOS, INCLUYE: UNA BOMBA SUMERGIBLES MCA. GRUNDFOS DE 5 GPM @105mca DE 3/4 HP EN 220V/3F/60HZ, MOD. BOMBA 5S07-18, EN AC INOX. 304, CUERPO DE 4"ø, DESCARGA DE 1"ø CON 1 VÁLVULA CHECK. | PZA | 1
1260 | PCI.AE.PB-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE DE TUBERIA DE BOMBA JOCKEY DE 1"ø PARA CONEXION DE BOMBA BRIDADAS. | PZA | 1
1261 | PCI.AE.PB-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL BOMBA ELECTRICA DE 15 HP, OPERANDO A 220V/3F/60HZ, MCA: FIRETROL, MOD. FTA1300-AM015A, ENVOLVENTE STD. TIPO NEMA 2, TRANSDUCTOR DE PRESION DE 0-300PSI, INDICADOR VISUAL LED CON: ALARMAS, VOLTIMETRO, AMPERIMETRO, OPERACION SECUENCIAL, TEMPORIZADOR SEMANLA PARA PRUEBAS, MEMORIA DE PRESION DIGITAL Y PUERTO USB. | PZA | 1
1262 | PCI.AE.PB-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE BOMBA JOCKEY PARA 3/4HP, OPERANDO A 220V/3F/60HZ, MCA. FIRETROL, MOD. FTA550F-AG034A, ENVOLVENTE NEMA 2 DE POLICARBONATO, PANTALLA GRAFICA EN PUERTA, SWITCH ENCENDIDO, TIMER, MICROPROCESADOR LOGICO, TRANSDUCTOR DE PRESION DE AC. INOX., INDICADORES DE PRESION, PROTECCIÓN DE MOTOR SIN FUSIBLE. | PZA | 1
1263 | PCI.AE.PB-6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE DESCARGA, CARÁTULA DE 3", 0 a 200PSI. | PZA | 2
1264 | PCI.AE.PB-7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO MCA. GERAND (VIKING), MOD. K-100-2½ BISELADO DE 2½"ø DE 50-200GPM. | Jgo. | 1
1265 | PCI.AE.PB-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO OS&Y DE 3"ø BRIDADA CLASE 150# MCA. NIBCO. | PZA | 1
1266 | PCI.AE.PB-9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO OS&Y DE 1"ø ROSCADA CLASE 150# MCA. NIBCO. | PZA | 1
1267 | PCI.AE.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO MARIPOSA DE 3"ø CLASE 150# MCA. NIBCO. | PZA | 1
1268 | PCI.AE.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 3"ø TIPO WAFER CLASE 150# MCA. NIBCO. | PZA | 1
1269 | PCI.AE.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE BRIDADA CLASE 150# DE 3"ø. | PZA | 1
1270 | PCI.AE.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE BRIDADA CLASE 150# DE 3"x3"x2½"ø. | PZA | 1
1271 | PCI.AE.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BISELADO DE 90° DE RADIO LARGO DE 3"ø. | PZA | 3
1272 | PCI.AE.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BISELADO DE 90° DE 3"ø. | PZA | 2
1273 | PCI.AE.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BISELADO DE 90° DE 2½"ø. | PZA | 2
1274 | PCI.AE.PB-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SLIP ON DE 3" CLASE 150#. | PZA | 8
1275 | PCI.AE.PB-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SLIP ON DE 2½" CLASE 150#. | PZA | 5
1276 | PCI.AE.PB-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO BASTON C/PLACA DE 1/4" DE BASE Y MEDIA CAÑA HECHA DE TUBO DE 4"Ø, A UNA ALTURA DE 0.40 MTS DE TUBO DE 1¼"Ø PARA CONTENER TUBO DE P.C.I. DE 3"Ø. | PZA | 8
1277 | PCI.AE.PB-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, 4" NPT x 2½ NSHT x 2½ NSHT, JUEGO DE TAPONES, UNA CADENA, CHAPALETAS EN C/ ENTRADA, DISCO CON LA LEYENDA BOMBEROS, ACABADO EN BRONCE CROMADO. | PZA | 1
1278 | PCI.AE.PB-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK BRONCE A BRONCE EXTREMO BRIDADO DE 4" Ø, CLASE 150# | PZA | 1
1279 | PCI.AE.PB-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA Y FONDO ANTI-CORROSIVO (UNA MANO) P/TUBO DE 3" | ML | 35
1280 | PCI.AE.PB-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA Y FONDO ANTI-CORROSIVO (UNA MANO) P/TUBO DE 1¼" | ML | 4
1281 | PCI.AE.PB-24 | EXCAVACION CON MEDIO MECANICOS DE PROFUNDIDAD DIFERENTES TIPO 1 | M3 | 7.44
1282 | PCI.AE.PB-25 | CAMA DE ARENA DE 5 CM Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA FINA HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO | M3 | 0.62
1283 | PCI.AE.PB-26 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIA DE EXCAVACION AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM | M3 | 6.82
1284 | PCI.AE.PB-27 | RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KILOMETRO DEL SITIO | M3 | 2.0667
1285 | PCI.GA | RED DE GABINETES PCI
1286 | PCI.GA.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1287 | PCI.GA.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-10 UL/FM 3" Ø. | ML. | 204.47
1288 | PCI.GA.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 2" Ø. | ML. | 51.06
1289 | PCI.GA.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 1-½" Ø. | ML. | 1.38
1290 | PCI.GA.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 1-¼" Ø. | ML. | 70.5
1291 | PCI.GA.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 3" Ø, ACERO NEGRO SOLDABLE | PZA | 7
1292 | PCI.GA.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 2" Ø ACERO NEGRO SOLDABLE. | PZA | 7
1293 | PCI.GA.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 1-¼" Ø ACERO NEGRO SOLDABLE. | PZA | 15
1294 | PCI.GA.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE 3" Ø, ACERO NEGRO SOLDABLE | PZA | 10
1295 | PCI.GA.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 3" x 2" Ø, SOLDABLE. | PZA | 6
1296 | PCI.GA.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 2½" x 2" Ø, SOLDABLE. | PZA | 6
1297 | PCI.GA.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA DE ACERO NEGRO DE 2" x 1½" Ø. | PZA | 6
1298 | PCI.GA.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO METALICO DE 82 X 96 X 23 CMS. CON LLAVE ANGULAR DE 51 X 38 MM, MANGUERA DE 38 MM POR 30 MTS, CHIFLON CROMADO DE 3 POSICIONES TIPO NIEBLA, LLAVE UNIVERSAL, SOPORTE TIPO CUNA Y EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 6 KGS, MCA. POTTER ROEMER, MOD FRC1304 TIPO SOBREPONER, COLOR ROJO. | PZA | 6
1299 | PCI.GA.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 3" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 56
1300 | PCI.GA.PB-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 2" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 14
1301 | PCI.GA.PB-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 1½" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 1
1302 | PCI.GA.PB-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO MARIPOSA DE 3"ø CON INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN, CUERPO DE HIRRO DUCTIL, DISCO DE EPDM CWP 150, BRIDADA. | PZA | 3
1303 | PCI.GA.PB-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SLIP ON DE 3" CLASE 150#. | PZA | 6
1304 | PCI.GA.PB-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULADA UL/FM DE 3"ø, BRIDADA CLASE 300# ANSI,CUERPO HIERRO DUCTIL,ASIENTO,VASTAGO Y RESORTE DE AISI CON BAÑO EPOXICO INTERIOR , DIAFRAGMA DE NYLON REFORZADO Y SELLO DE QUAD SEAL DE BUNA, PARA REDUCIR PRESIÓN A 100 PSI, MCA WATTS, MOD. ACV-115F. | PZA | 1
1305 | PCI.GA.PB-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO DE ACERO AL CARBÓN SOLDABLE-FPT DE ½"ø. | PZA | 2
1306 | PCI.GA.PB-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE ACERO AL CARBON ½" x ¼" Ø EXTREMOS ROSCADOS. | PZA | 2
1307 | PCI.GA.PB-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO BOLA DE 1/4"Ø W.O.G 600 PSI, PASO COMPLETO, EXTREMOS ROSCADOS, CUERPO DE LATON, ASIENTO DE PTFE, MCA. WORCESTER, SERIE 400. | PZA | 2
1308 | PCI.GA.PB-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE ½"ø x 2" DE LARGO, DE ACERO AL CARBÓN ROSCADO. | PZA | 4
1309 | PCI.GA.PB-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE RIZO DE ACERO AL CARBON (PIG TAIL) DE ¼" Ø EXTREMOS ROSCADOS. | PZA | 2
1310 | PCI.GA.PB-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE DESCARGA DE GLICERINA CON CARÁTULA DE 3½", 0-200PSI. | PZA | 2
1311 | PCI.GA.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1312 | PCI.GA.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-10 UL/FM 3" Ø. | ML. | 23
1313 | PCI.GA.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-10 UL/FM 2½" Ø. | ML. | 1.84
1314 | PCI.GA.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 2" Ø. | ML. | 73.37
1315 | PCI.GA.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 1-½" Ø. | ML. | 1.38
1316 | PCI.GA.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 2" Ø ACERO NEGRO SOLDABLE. | PZA | 12
1317 | PCI.GA.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE 2-½" Ø, ACERO NEGRO SOLDABLE | PZA | 1
1318 | PCI.GA.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE 2 Ø, ACERO NEGRO SOLDABLE | PZA | 1
1319 | PCI.GA.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 3" x 2½" Ø, SOLDABLE. | PZA | 1
1320 | PCI.GA.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 2½" x 2" Ø, SOLDABLE. | PZA | 2
1321 | PCI.GA.N1-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA DE ACERO NEGRO DE 2" x 1½" Ø. | PZA | 6
1322 | PCI.GA.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO METALICO DE 82 X 96 X 23 CMS. CON LLAVE ANGULAR DE 51 X 38 MM, MANGUERA DE 38 MM POR 30 MTS, CHIFLON CROMADO DE 3 POSICIONES TIPO NIEBLA, LLAVE UNIVERSAL, SOPORTE TIPO CUNA Y EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 6 KGS, MCA. POTTER ROEMER, MOD FRC1304 TIPO SOBREPONER, COLOR ROJO. | PZA | 6
1323 | PCI.GA.N1-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 3" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 7
1324 | PCI.GA.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 2½" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 1
1325 | PCI.GA.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 2" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 21
1326 | PCI.GA.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 1½" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 1
1327 | PCI.GA.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO TRAPECIO, INCLUYE: (1.0m) DE ANGULO DE 1½" x ¼"Ø, (2) ABRAZADERA TIPO "U" DE 3"Ø VARILLA DE ½"Ø, (6) JGOS. DE RONDANAS Y TUERCAS DE 3/8"Ø, (2) TAQUETES MCA HILTI, MOD. HDI DE ROSCA INTERNA DE ½"Ø, (2) TORNILLOS GALVANIZADOS CON RONDANAS DE 3"x½"Ø. | JGO. | 10
1328 | PCI.GA.N2 | PLANTA N2
1329 | PCI.GA.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-10 UL/FM 3" Ø. | ML. | 23
1330 | PCI.GA.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-10 UL/FM 2½" Ø. | ML. | 1.84
1331 | PCI.GA.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 2" Ø. | ML. | 78.55
1332 | PCI.GA.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEG CED-40 ASTM-A 53 1-½" Ø. | ML. | 1.38
1333 | PCI.GA.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE 2" Ø ACERO NEGRO SOLDABLE. | PZA | 12
1334 | PCI.GA.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE 2-½" Ø, ACERO NEGRO SOLDABLE | PZA | 1
1335 | PCI.GA.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE 2 Ø, ACERO NEGRO SOLDABLE | PZA | 1
1336 | PCI.GA.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 3" x 2½" Ø, SOLDABLE. | PZA | 1
1337 | PCI.GA.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 2½" x 2" Ø, SOLDABLE. | PZA | 2
1338 | PCI.GA.N2-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA DE ACERO NEGRO DE 2" x 1½" Ø. | PZA | 6
1339 | PCI.GA.N2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO METALICO DE 82 X 96 X 23 CMS. CON LLAVE ANGULAR DE 51 X 38 MM, MANGUERA DE 38 MM POR 30 MTS, CHIFLON CROMADO DE 3 POSICIONES TIPO NIEBLA, LLAVE UNIVERSAL, SOPORTE TIPO CUNA Y EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 6 KGS, MCA. POTTER ROEMER, MOD FRC1304 TIPO SOBREPONER, COLOR ROJO. | PZA | 6
1340 | PCI.GA.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 3" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 7
1341 | PCI.GA.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 2½" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 1
1342 | PCI.GA.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 2" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 22
1343 | PCI.GA.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA FIG. 2F, MARCA TOLCO PARA TUBERA DE 1½" Ø, INCLUYE: VARILLA DE 3/8", TAQUETE HDI 3/8", TUERCA 3/8", HUASAS 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, ALMACENAJE, ACARREOS Y LIMPIEZA. | PZA | 1
1344 | PCI.GA.N2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA VERTICAL TIPO TRAPECIO, INCLUYE: (1.0m) DE ANGULO DE 1½" x ¼"Ø, (2) ABRAZADERA TIPO "U" DE 3"Ø VARILLA DE ½"Ø, (6) JGOS. DE RONDANAS Y TUERCAS DE 3/8"Ø, (2) TAQUETES MCA HILTI, MOD. HDI DE ROSCA INTERNA DE ½"Ø, (2) TORNILLOS GALVANIZADOS CON RONDANAS DE 3"x½"Ø. | JGO. | 10
1345 | C | CONDENSADOS
1346 | C.DC | DRENAJE CONDENSADOS
1347 | C.DC.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1348 | C.DC.PB-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | M.L. | 26
1349 | C.DC.PB-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 9
1350 | C.DC.PB-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 2"Ø. | PZA | 1
1351 | C.DC.PB-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 4"Ø. | PZA | 3
1352 | C.DC.PB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 2"Ø. | PZA | 2
1353 | C.DC.PB-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1½"Ø. | PZA | 2
1354 | C.DC.PB-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | PZA | 2
1355 | C.DC.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 2
1356 | C.DC.PB-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 4x2" Ø. | PZA | 4
1357 | C.DC.PB-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 2x1" Ø. | PZA | 1
1358 | C.DC.PB-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRAMPA PARA DREN DE CONDENSADO PARA TUBERIA DE 1"Ø con, INCLUYE: (1) TEE (3) CODOS DE 90°, (1) TAPON CAPA, TODO EN P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 5
1359 | C.DC.PB-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONEXIÓN A TUBERIA DE DRENAJE PARA DESCARGA DE 1"Ø A VENTILA DE 2"Ø, INCLUYE: (1) YEE DE PVC DWV DE 2"Ø, (1) CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO DE 1"Ø, (1) REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 2"x1"Ø . | PZA | 4
1360 | C.DC.PB-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 1"Ø. | PZA | 18
1361 | C.DC.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1362 | C.DC.N1-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1½"Ø. | M.L. | 22
1363 | C.DC.N1-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | M.L. | 40
1364 | C.DC.N1-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | M.L. | 44
1365 | C.DC.N1-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1½"Ø. | PZA | 4
1366 | C.DC.N1-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | PZA | 6
1367 | C.DC.N1-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 5
1368 | C.DC.N1-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1½x1¼" Ø. | PZA | 4
1369 | C.DC.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼x1" Ø. | PZA | 4
1370 | C.DC.N1-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRAMPA PARA DREN DE CONDENSADO PARA TUBERIA DE 1½"Ø con, INCLUYE: (1) TEE (3) CODOS DE 90°, (1) TAPON CAPA, TODO EN P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE 1½"Ø. | PZA | 3
1371 | C.DC.N1-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRAMPA PARA DREN DE CONDENSADO PARA TUBERIA DE 1¼"Ø con, INCLUYE: (1) TEE (3) CODOS DE 90°, (1) TAPON CAPA, TODO EN P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | PZA | 7
1372 | C.DC.N1-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRAMPA PARA DREN DE CONDENSADO PARA TUBERIA DE 1"Ø con, INCLUYE: (1) TEE (3) CODOS DE 90°, (1) TAPON CAPA, TODO EN P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 13
1373 | C.DC.N1-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONEXIÓN A TUBERIA DE DRENAJE PARA DESCARGA DE 1½"Ø A VENTILA DE 2"Ø, INCLUYE: (1) YEE DE PVC DWV DE 2"Ø, (1) CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO DE 1½"Ø, (1) REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 2"x1½"Ø . | PZA | 4
1374 | C.DC.N1-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONEXIÓN A TUBERIA DE DRENAJE PARA DESCARGA DE 1"Ø A VENTILA DE 2"Ø, INCLUYE: (1) YEE DE PVC DWV DE 2"Ø, (1) CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO DE 1"Ø, (1) REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 2"x1"Ø . | PZA | 2
1375 | C.DC.N1-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 1½"Ø. | PZA | 15
1376 | C.DC.N1-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 1¼"Ø. | PZA | 27
1377 | C.DC.N1-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 1"Ø. | PZA | 30
1378 | C.DC.N2 | PLANTA N2
1379 | C.DC.N2-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | M.L. | 41
1380 | C.DC.N2-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | M.L. | 82
1381 | C.DC.N2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | PZA | 9
1382 | C.DC.N2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 13
1383 | C.DC.N2-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | PZA | 5
1384 | C.DC.N2-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 3
1385 | C.DC.N2-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼x1" Ø. | PZA | 3
1386 | C.DC.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRAMPA PARA DREN DE CONDENSADO PARA TUBERIA DE 1¼"Ø con, INCLUYE: (1) TEE (3) CODOS DE 90°, (1) TAPON CAPA, TODO EN P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE 1¼"Ø. | PZA | 6
1387 | C.DC.N2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRAMPA PARA DREN DE CONDENSADO PARA TUBERIA DE 1"Ø con, INCLUYE: (1) TEE (3) CODOS DE 90°, (1) TAPON CAPA, TODO EN P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE 1"Ø. | PZA | 13
1388 | C.DC.N2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONEXIÓN A TUBERIA DE DRENAJE PARA DESCARGA DE 1"Ø A VENTILA DE 4"Ø, INCLUYE: (1) YEE DE PVC DWV DE 4"x2"Ø, (1) CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO DE 2"Ø, (1) REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 2"x1"Ø . | PZA | 1
1389 | C.DC.N2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONEXIÓN A TUBERIA DE DRENAJE PARA DESCARGA DE 1¼"Ø A VENTILA DE 2"Ø, INCLUYE: (1) YEE DE PVC DWV DE 2"Ø, (1) CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO DE 1¼"Ø, (1) REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 2"x1¼"Ø . | PZA | 1
1390 | C.DC.N2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONEXIÓN A TUBERIA DE DRENAJE PARA DESCARGA DE 1"Ø A VENTILA DE 2"Ø, INCLUYE: (1) YEE DE PVC DWV DE 2"Ø, (1) CODO DE 45° DE PVC HIDRAULICO DE 1"Ø, (1) REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 2"x1"Ø . | PZA | 2
1391 | C.DC.N2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 1¼"Ø. | PZA | 28
1392 | C.DC.N2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA PARA TRAYECTORIA HORIZONTAL TIPO UNICANAL, INCLUYE: VARILLA ROSCADA, RONDANAS, TUERCA HEXAGONAL, TAQUETE HDI DE ROSCA INTERNA DE 3/8"Ø, ABRAZADERA UNICANAL DE 1"Ø. | PZA | 55
1393 | HVAC | HVAC
1394 | HVAC.SU | SUMINISTRO DE EQUIPOS
1395 | HVAC.SU.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1396 | HVAC.SU.PB-01 | Suministro de de Equipo Modelo ARUM121DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 120,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 114,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. | PZA | 1
1397 | HVAC.SU.PB-02 | Suministro de de Equipo Modelo ARUM096DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 96,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 108,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz | PZA | 1
1398 | HVAC.SU.PB-03 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU36GM2A4 con capacidad de 36,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 4
1399 | HVAC.SU.PB-04 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU48GTMA4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1400 | HVAC.SU.PB-05 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU24GTQB4 con capacidad de 18,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1401 | HVAC.SU.PB-06 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN01621 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 1
1402 | HVAC.SU.PB-07 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN03321 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 3
1403 | HVAC.SU.PB-08 | Suministro de de Equipo Modelo PT-UMC1 unidad Panel frontal 4 vías tamaños 24k a 48k para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 1
1404 | HVAC.SU.PB-09 | Suministro de de Equipo Modelo PT-UQC unidad Panel frontal 4 vías Con marco TR, TQ de 5-19 MBh para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 1
1405 | HVAC.SU.PB-10 | Suministro de de Equipo Modelo K5XL-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. Incluyen regulador de velocidad WC15 | PZA | 3
1406 | HVAC.SU.PB-11 | Suministro de de Equipo Modelo K6-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; 210 CFM, operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. Incluyen regulador de velocidad WC15 | PZA | 2
1407 | HVAC.SU.PB-12 | Suministro de de Equipo Modelo K5-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. Incluyen regulador de velocidad WC15 | PZA | 8
1408 | HVAC.SU.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1409 | HVAC.SU.N1-01 | Suministro de de Equipo Modelo ARUM408DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 408,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 390,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. | PZA | 1
1410 | HVAC.SU.N1-02 | Suministro de de Equipo Modelo ARUM384DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 384,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 366,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. | PZA | 1
1411 | HVAC.SU.N1-03 | Suministro de de Equipo Modelo ARUV040GSD0 unidad CONDENSADORA Multi V S, de acondicionamiento de aire; marca LG; capacidad nominal de 40,000 Btu/h en enfriamiento, operando a 220 volts / 1 f / 60 Hz | PZA | 2
1412 | HVAC.SU.N1-04 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU54GM3A4 con capacidad de 54,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 8
1413 | HVAC.SU.N1-05 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU48GM3A4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 8
1414 | HVAC.SU.N1-06 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU48GTMA4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1415 | HVAC.SU.N1-07 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU28GTPA4 con capacidad de 28,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 3
1416 | HVAC.SU.N1-08 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU24GTQB4 con capacidad de 18,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1417 | HVAC.SU.N1-09 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN01621 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 1
1418 | HVAC.SU.N1-10 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN03321 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 6
1419 | HVAC.SU.N1-11 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN07121 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 7
1420 | HVAC.SU.N1-12 | Suministro de de Y-BRANCHES Modelo ARBLN14521 unidad REFNET JOINT DE TUBERIA DE REFRIGERACION para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 3
1421 | HVAC.SU.N1-13 | Suministro de de Equipo Modelo ARCNN21unidad CONECTOR PARA 2 (DOS) MODULOS EXTERIORES para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 2
1422 | HVAC.SU.N1-14 | Suministro de de Equipo Modelo PT-UMC1 unidad Panel frontal 4 vías tamaños 24k a 48k para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 4
1423 | HVAC.SU.N1-15 | Suministro de de Equipo Modelo PT-UQC unidad Panel frontal 4 vías Con marco TR, TQ de 5-19 MBh para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 1
1424 | HVAC.SU.N2 | PLANTA N2
1425 | HVAC.SU.N2-01 | Suministro de de Equipo Modelo ARUM384DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 384,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 366,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. | PZA | 1
1426 | HVAC.SU.N2-02 | Suministro de de Equipo Modelo ARUM336DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 336,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 320,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz | PZA | 1
1427 | HVAC.SU.N2-03 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU54GM3A4 con capacidad de 54,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 8
1428 | HVAC.SU.N2-04 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU48GM3A4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 4
1429 | HVAC.SU.N2-05 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU36GTMA4 con capacidad de 36,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1430 | HVAC.SU.N2-06 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU28GTPA4 con capacidad de 28,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 3
1431 | HVAC.SU.N2-07 | Suministro de de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU24GTPA4 con capacidad de 24,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 3
1432 | HVAC.SU.N2-08 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN01621 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 2
1433 | HVAC.SU.N2-09 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN03321 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 7
1434 | HVAC.SU.N2-10 | Suministro de de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN07121 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 6
1435 | HVAC.SU.N2-11 | Suministro de de Y-BRANCHES Modelo ARBLN14521 unidad REFNET JOINT DE TUBERIA DE REFRIGERACION para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 2
1436 | HVAC.SU.N2-12 | Suministro de de Equipo Modelo ARCNN21unidad CONECTOR PARA 2 (DOS) MODULOS EXTERIORES para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 2
1437 | HVAC.SU.N2-13 | Suministro de de Equipo Modelo PT-UMC1 unidad Panel frontal 4 vías tamaños 24k a 48k para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 7
1438 | HVAC.SU.V | VERTICAL
1439 | HVAC.SU.V-01 | Suministro de de Extractor centrífugo de montaje en techo, Baja Presión, marca S&P, modelo CRHL-T-12-0,25HP/4-1800RPM-(208-230~3) con caudal 551 cfm y presión 1.30 Inwg, para aplicaciones de extracción de aire limpio | PZA | 2
1440 | HVAC.SU.V-02 | Suministro de de Ventilador centrifugo de Extracción tipo Vent Set Mod. CMI-250, con transmision de poleas y bandas, motor de 0.5 Hp, 2450 RPM, Incluye: Herramientas para montaje, mano de obra, fletes y acarreos | PZA | 3
1441 | HVAC.SU.V-03 | Suministro de de Ventilador centrifugo de Extracción tipo Vent Set Mod. CMI-280, con transmision de poleas y bandas, motor de 1/2 Hp, 208-230/3F/60Hz, Incluye: Herramientas para montaje, mano de obra, fletes y acarreos | PZA | 1
1442 | HVAC.MI | MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
1443 | HVAC.MI.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1444 | HVAC.MI.PB-01 | Instalacion de Equipo Modelo ARUM121DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 120,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 114,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 1
1445 | HVAC.MI.PB-02 | Instalación de Equipo Modelo ARUM096DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 96,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 108,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 1
1446 | HVAC.MI.PB-03 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU36GM2A4 con capacidad de 36,000 btus, y con una operación de 220/1/60, Incluye: cuello de lona y resorte para colganteo. | PZA | 4
1447 | HVAC.MI.PB-04 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU48GTMA4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1448 | HVAC.MI.PB-05 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU24GTQB4 con capacidad de 18,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1449 | HVAC.MI.PB-06 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN01621 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 1
1450 | HVAC.MI.PB-07 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN03321 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 3
1451 | HVAC.MI.PB-08 | Instalación de Equipo Modelo PT-UMC1 unidad Panel frontal 4 vías tamaños 24k a 48k para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 2
1452 | HVAC.MI.PB-09 | Instalación de Equipo Modelo PT-UQC unidad Panel frontal 4 vías Con marco TR, TQ de 5-19 MBh para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 1
1453 | HVAC.MI.PB-10 | Suministro e instalacion de Base Metalica para Condensadora de 8 a 12 HP. Elaborado de PTR Cuadrado de 2" x 2" Cal. 14. Incluye: Material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 2
1454 | HVAC.MI.PB-11 | Pruebas, programacion y arranques para HP de sistema de aire acondicionado tipo VRF. incluye: presurización de circuito de refrigeracion a 580 psi (4.0 mpa) por 24 horas, deshidratacion de circuito de refrigeracion a 500 micrones, programacion de sistema, reporte de scanner de servicio (service checker) del fabricante donde aparezcan los parametros de operacion inicial del sistema (preciones, temperaturas) realizado por centro de servicio avalado por el fabricante, herramienta e instrumentacion necesaria y mano de obra para hacer las pruebas y garantizar su correcto funcionamiento. | HP | 24
1455 | HVAC.MI.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1456 | HVAC.MI.N1-01 | Instalación de Equipo Modelo ARUM408DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 408,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 390,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 1
1457 | HVAC.MI.N1-02 | Instalación de Equipo Modelo ARUM384DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 384,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 366,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 1
1458 | HVAC.MI.N1-03 | Instalación de Equipo Modelo ARUV040GSD0 unidad CONDENSADORA Multi V S, de acondicionamiento de aire; marca LG; capacidad nominal de 40,000 Btu/h en enfriamiento, operando a 220 volts / 1 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 2
1459 | HVAC.MI.N1-04 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU54GM3A4 con capacidad de 54,000 btus, y con una operación de 220/1/60, Incluye: cuello de lona y resorte para colganteo. | PZA | 8
1460 | HVAC.MI.N1-05 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU48GM3A4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60, Incluye: cuello de lona y resorte para colganteo. | PZA | 8
1461 | HVAC.MI.N1-06 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU48GTMA4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1462 | HVAC.MI.N1-07 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU28GTPA4 con capacidad de 28,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 3
1463 | HVAC.MI.N1-08 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU24GTQB4 con capacidad de 18,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1464 | HVAC.MI.N1-09 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN01621 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 1
1465 | HVAC.MI.N1-10 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN03321 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 6
1466 | HVAC.MI.N1-11 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN07121 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 7
1467 | HVAC.MI.N1-12 | Instalación de Y-BRANCHES Modelo ARBLN14521 unidad REFNET JOINT DE TUBERIA DE REFRIGERACION para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 3
1468 | HVAC.MI.N1-13 | Instalación de Equipo Modelo ARCNN21unidad CONECTOR PARA 2 (DOS) MODULOS EXTERIORES para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 2
1469 | HVAC.MI.N1-14 | Instalación de Equipo Modelo PT-UMC1 unidad Panel frontal 4 vías tamaños 24k a 48k para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 4
1470 | HVAC.MI.N1-15 | Instalación de Equipo Modelo PT-UQC unidad Panel frontal 4 vías Con marco TR, TQ de 5-19 MBh para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 1
1471 | HVAC.MI.N1-16 | Suministro e instalacion de Base Metalica para Condensadora de 14 a 22 HP. Elaborado de PTR Cuadrado de 2" x 2" Cal. 14. Incluye: Material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 4
1472 | HVAC.MI.N1-17 | Suministro e instalacion de Base Metalica para Condensadora de 3 a 6 HP. Elaborado de PTR Cuadrado de 2" x 2" Cal. 14. Incluye: Material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 2
1473 | HVAC.MI.N1-18 | Pruebas, programacion y arranques para HP de sistema de aire acondicionado tipo VRF. incluye: presurización de circuito de refrigeracion a 580 psi (4.0 mpa) por 24 horas, deshidratacion de circuito de refrigeracion a 500 micrones, programacion de sistema, reporte de scanner de servicio (service checker) del fabricante donde aparezcan los parametros de operacion inicial del sistema (preciones, temperaturas) realizado por centro de servicio avalado por el fabricante, herramienta e instrumentacion necesaria y mano de obra para hacer las pruebas y garantizar su correcto funcionamiento. | HP | 66
1474 | HVAC.MI.N2 | PLANTA N2
1475 | HVAC.MI.N2-01 | Instalación de Equipo Modelo ARUM384DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 384,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 366,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 1
1476 | HVAC.MI.N2-02 | Instalación de Equipo Modelo ARUM336DTE5 unidad CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; HEAT PUMP marca LG; capacidad nominal de 336,000 Btu/h en enfriamiento y capacidad nominal de 320,000 Btu/h en calefacción, operando a 460 volts / 3 f / 60 Hz. Incluye: tacones de neopreno, taquetes, varilla roscada, tuercas y arandelas, cable THW, mano de obra especializada y herramienta menor. | PZA | 1
1477 | HVAC.MI.N2-03 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU54GM3A4 con capacidad de 54,000 btus, y con una operación de 220/1/60, Incluye: cuello de lona y resorte para colganteo. | PZA | 8
1478 | HVAC.MI.N2-04 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora Fan&Coil marca LG modelo ARNU48GM3A4 con capacidad de 48,000 btus, y con una operación de 220/1/60, Incluye: cuello de lona y resorte para colganteo. | PZA | 4
1479 | HVAC.MI.N2-05 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU36GTMA4 con capacidad de 36,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 1
1480 | HVAC.MI.N2-06 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU28GTPA4 con capacidad de 28,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 3
1481 | HVAC.MI.N2-07 | Instalación de Unidad de aire acondicionado tipo evaporadora CASSETE marca LG modelo ARNU24GTPA4 con capacidad de 24,000 btus, y con una operación de 220/1/60 | PZA | 3
1482 | HVAC.MI.N2-08 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN01621 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 2
1483 | HVAC.MI.N2-09 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN03321 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 7
1484 | HVAC.MI.N2-10 | Instalación de Junta de derivación para Multi V de LG, modelo ARBLN07121 Incluye coquilla para aislamiento térmico. | PZA | 6
1485 | HVAC.MI.N2-11 | Instalación de Y-BRANCHES Modelo ARBLN14521 unidad REFNET JOINT DE TUBERIA DE REFRIGERACION para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 2
1486 | HVAC.MI.N2-12 | Instalación de Equipo Modelo ARCNN21unidad CONECTOR PARA 2 (DOS) MODULOS EXTERIORES para sistema de VRF de acondicionamiento de aire; marca LG. | PZA | 2
1487 | HVAC.MI.N2-13 | Instalación de Equipo Modelo PT-UMC1 unidad Panel frontal 4 vías tamaños 24k a 48k para Evaporadora de acondicionamiento de aire, Marca LG | PZA | 7
1488 | HVAC.MI.N2-14 | Suministro e instalacion de Base Metalica para Condensadora de 14 a 22 HP. Elaborado de PTR Cuadrado de 2" x 2" Cal. 14. Incluye: Material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 4
1489 | HVAC.MI.N2-15 | Pruebas, programacion y arranques para HP de sistema de aire acondicionado tipo VRF. incluye: presurización de circuito de refrigeracion a 580 psi (4.0 mpa) por 24 horas, deshidratacion de circuito de refrigeracion a 500 micrones, programacion de sistema, reporte de scanner de servicio (service checker) del fabricante donde aparezcan los parametros de operacion inicial del sistema (preciones, temperaturas) realizado por centro de servicio avalado por el fabricante, herramienta e instrumentacion necesaria y mano de obra para hacer las pruebas y garantizar su correcto funcionamiento. | HP | 58
1490 | HVAC.SIAC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
1491 | HVAC.SIAC.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1492 | HVAC.SIAC.PB-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 22 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 91
1493 | HVAC.SIAC.PB-02 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 586
1494 | HVAC.SIAC.PB-03 | Suministro e instalacion de Aislamiento Térmico tipo DUCTLINER para el sistema de ductos a base de Fibra de Vidrio de 1" de espesor enlazado con resinas termoestables, protégido con acrilico (permacote ii), adherido al ducto mediante pegamento de secado rápido, lámina galvanizada con pijas autorroscables. Incluye: suministro de material, mano de obra necesario para suInstalación, fletes y acarreos. | FT² | 1109
1495 | HVAC.SIAC.PB-04 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 41
1496 | HVAC.SIAC.PB-05 | Suministro e instalacion de Difusor DP1812 perimetral linear con barras, medida de 46" x 08" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 8
1497 | HVAC.SIAC.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1498 | HVAC.SIAC.N1-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 20 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 1132
1499 | HVAC.SIAC.N1-02 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 22 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 1281
1500 | HVAC.SIAC.N1-03 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 4166
1501 | HVAC.SIAC.N1-04 | Suministro e instalacion de Aislamiento Térmico tipo DUCTLINER para el sistema de ductos a base de Fibra de Vidrio de 1" de espesor enlazado con resinas termoestables, protégido con acrilico (permacote ii), adherido al ducto mediante pegamento de secado rápido, lámina galvanizada con pijas autorroscables. Incluye: suministro de material, mano de obra necesario para suInstalación, fletes y acarreos. | FT² | 9332
1502 | HVAC.SIAC.N1-05 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 248
1503 | HVAC.SIAC.N1-06 | Suministro e instalacion de Difusor DP1812 perimetral linear con barras, medida de 94" x 08" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 24
1504 | HVAC.SIAC.N1-07 | Suministro e instalacion de Difusor DP1812 perimetral linear con barras, medida de 94" x 06" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 8
1505 | HVAC.SIAC.N1-08 | Suministro e instalacion de Difusor DP1812 perimetral linear con barras, medida de 24" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 2
1506 | HVAC.SIAC.N2 | PLANTA N2
1507 | HVAC.SIAC.N2-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 20 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 575
1508 | HVAC.SIAC.N2-02 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 22 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 1032
1509 | HVAC.SIAC.N2-03 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 2768
1510 | HVAC.SIAC.N2-04 | Suministro e instalacion de Aislamiento Térmico tipo DUCTLINER para el sistema de ductos a base de Fibra de Vidrio de 1" de espesor enlazado con resinas termoestables, protégido con acrilico (permacote ii), adherido al ducto mediante pegamento de secado rápido, lámina galvanizada con pijas autorroscables. Incluye: suministro de material, mano de obra necesario para suInstalación, fletes y acarreos. | FT² | 6179
1511 | HVAC.SIAC.N2-05 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 164
1512 | HVAC.SIAC.N2-06 | Suministro e instalacion de Difusor DP1812 perimetral linear con barras, medida de 94" x 06" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 2
1513 | HVAC.SIAC.N2-07 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380-DH perimetral linear con barras, medida de 70" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 2
1514 | HVAC.SIAC.N2-08 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 94" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 2
1515 | HVAC.SIAC.N2-09 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 88" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 2
1516 | HVAC.SIAC.N2-10 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 76" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 8
1517 | HVAC.SIAC.N2-11 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 60" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 3
1518 | HVAC.SIAC.N2-12 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 58" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 6
1519 | HVAC.SIAC.N2-13 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 56" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 4
1520 | HVAC.SIAC.N2-14 | Suministro e instalacion de Difusor DP18380 perimetral linear con barras, medida de 42" x 8" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 4
1521 | HVAC.SISR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
1522 | HVAC.SISR.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1523 | HVAC.SISR.PB-01 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 28mm 1 1/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 38
1524 | HVAC.SISR.PB-02 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 22mm 7/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 81
1525 | HVAC.SISR.PB-03 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 19mm 3/4" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 30
1526 | HVAC.SISR.PB-04 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 16mm 5/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 64
1527 | HVAC.SISR.PB-05 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 38mm 1/2" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 71
1528 | HVAC.SISR.PB-06 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 10mm 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 120
1529 | HVAC.SISR.PB-07 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre flexible de 1/2" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 5
1530 | HVAC.SISR.PB-08 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre flexible de 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 5
1531 | HVAC.SISR.PB-09 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 28mm 1 1/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 8
1532 | HVAC.SISR.PB-10 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 22mm 7/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 16
1533 | HVAC.SISR.PB-11 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 19mm 3/4" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 1
1534 | HVAC.SISR.PB-12 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 16mm 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 11
1535 | HVAC.SISR.PB-13 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 13mm 1/2" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 13
1536 | HVAC.SISR.PB-14 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 10mm 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 21
1537 | HVAC.SISR.PB-15 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 28mm 1 1/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 42
1538 | HVAC.SISR.PB-16 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 22mm 7/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 30
1539 | HVAC.SISR.PB-17 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 19mm 3/4" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 4
1540 | HVAC.SISR.PB-18 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 45
1541 | HVAC.SISR.PB-19 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 13mm 1/2" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 36
1542 | HVAC.SISR.PB-20 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 10mm 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 45
1543 | HVAC.SISR.PB-21 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "U" para sistema de tuberia de refrigeración a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.60 ml, unicanal de 4 cm x 2 cm, abrazaderas tipo unicanal para sujetar las tuberias de succión y líquido, taquete espansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 110
1544 | HVAC.SISR.PB-22 | Suministro e instalacion de Proteccion para Tuberia en exterior a base de manta cruda recubierto con Impermeabilizante Thermoteck o similar color Blanco. | ML | 44
1545 | HVAC.SISR.PB-23 | Suministro y aplicacion de Carga de Gas refrigerante R-410. incluye: material, herramienta, equipamiento, mano de obra, fletes y acarreos. | KG | 36
1546 | HVAC.SISR.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1547 | HVAC.SISR.N1-01 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 41mm 1 5/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 28
1548 | HVAC.SISR.N1-02 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 35mm 1 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 62
1549 | HVAC.SISR.N1-03 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 28mm 1 1/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 33
1550 | HVAC.SISR.N1-04 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 22mm 7/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 28
1551 | HVAC.SISR.N1-05 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 19mm 3/4" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 134
1552 | HVAC.SISR.N1-06 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 16mm 5/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 123
1553 | HVAC.SISR.N1-07 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 38mm 1/2" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 29
1554 | HVAC.SISR.N1-08 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 10mm 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 164
1555 | HVAC.SISR.N1-09 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre flexible de 1/2" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 4
1556 | HVAC.SISR.N1-10 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre flexible de 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 4
1557 | HVAC.SISR.N1-11 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 41mm 1 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 5
1558 | HVAC.SISR.N1-12 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 35mm 1 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 10
1559 | HVAC.SISR.N1-13 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 28mm 1 1/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 5
1560 | HVAC.SISR.N1-14 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 22mm 7/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 4
1561 | HVAC.SISR.N1-15 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 19mm 3/4" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 27
1562 | HVAC.SISR.N1-16 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 16mm 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 21
1563 | HVAC.SISR.N1-17 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 13mm 1/2" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 5
1564 | HVAC.SISR.N1-18 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 10mm 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 25
1565 | HVAC.SISR.N1-19 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 35mm 1 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 40
1566 | HVAC.SISR.N1-20 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 28mm 1 1/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 38
1567 | HVAC.SISR.N1-21 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 22mm 7/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 12
1568 | HVAC.SISR.N1-22 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 19mm 3/4" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 24
1569 | HVAC.SISR.N1-23 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 188
1570 | HVAC.SISR.N1-24 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 13mm 1/2" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 24
1571 | HVAC.SISR.N1-25 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 10mm 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 183
1572 | HVAC.SISR.N1-26 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "U" para sistema de tuberia de refrigeración a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.60 ml, unicanal de 4 cm x 2 cm, abrazaderas tipo unicanal para sujetar las tuberias de succión y líquido, taquete espansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 153
1573 | HVAC.SISR.N1-27 | Suministro e instalacion de Proteccion para Tuberia en exterior a base de manta cruda recubierto con Impermeabilizante Thermoteck o similar color Blanco. | ML | 55
1574 | HVAC.SISR.N1-28 | Suministro y aplicacion de Carga de Gas refrigerante R-410. incluye: material, herramienta, equipamiento, mano de obra, fletes y acarreos. | KG | 56
1575 | HVAC.SISR.N2 | PLANTA N2
1576 | HVAC.SISR.N2-01 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 41mm 1 5/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 75
1577 | HVAC.SISR.N2-02 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 35mm 1 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 80
1578 | HVAC.SISR.N2-03 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 28mm 1 1/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 24
1579 | HVAC.SISR.N2-04 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 22mm 7/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 36
1580 | HVAC.SISR.N2-05 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 19mm 3/4" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 142
1581 | HVAC.SISR.N2-06 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 16mm 5/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 66
1582 | HVAC.SISR.N2-07 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 38mm 1/2" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 18
1583 | HVAC.SISR.N2-08 | Suministro e instalacion de Tubo de cobre rigido de 10mm 3/8" ø exterior tipo "L" cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 82
1584 | HVAC.SISR.N2-09 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 41mm 1 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 11
1585 | HVAC.SISR.N2-10 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 35mm 1 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 12
1586 | HVAC.SISR.N2-11 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 28mm 1 1/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 3
1587 | HVAC.SISR.N2-12 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 22mm 7/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 6
1588 | HVAC.SISR.N2-13 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 19mm 3/4" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 32
1589 | HVAC.SISR.N2-14 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 16mm 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 10
1590 | HVAC.SISR.N2-15 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 13mm 1/2" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 2
1591 | HVAC.SISR.N2-16 | Suministro e instalacion de Cople de cobre de 10mm 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 15
1592 | HVAC.SISR.N2-17 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 41mm 1 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 42
1593 | HVAC.SISR.N2-18 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 35mm 1 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 46
1594 | HVAC.SISR.N2-19 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 28mm 1 1/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 27
1595 | HVAC.SISR.N2-20 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 22mm 7/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 1 / 2" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 16
1596 | HVAC.SISR.N2-21 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 19mm 3/4" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 22
1597 | HVAC.SISR.N2-22 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 5/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 128
1598 | HVAC.SISR.N2-23 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 13mm 1/2" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 20
1599 | HVAC.SISR.N2-24 | Suministro e instalacion de Codo 90° de cobre de 10mm 3/8" ø interior cubierto con aislamiento interior tipo armaflex de 3 / 8" de espesor. incluye: soldadura 5% plata y 95% aleación, oxígeno industrial, acetileno industrial, nitrógeno industrial, pegamento de contacto, suministro del material necesario, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 122
1600 | HVAC.SISR.N2-25 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "U" para sistema de tuberia de refrigeración a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.60 ml, unicanal de 4 cm x 2 cm, abrazaderas tipo unicanal para sujetar las tuberias de succión y líquido, taquete espansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 134
1601 | HVAC.SISR.N2-26 | Suministro e instalacion de Proteccion para Tuberia en exterior a base de manta cruda recubierto con Impermeabilizante Thermoteck o similar color Blanco. | ML | 40
1602 | HVAC.SISR.N2-27 | Suministro y aplicacion de Carga de Gas refrigerante R-410. incluye: material, herramienta, equipamiento, mano de obra, fletes y acarreos. | KG | 58
1603 | HVAC.SICOM | SUMINISTRO E INSTLACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
1604 | HVAC.SICOM.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1605 | HVAC.SICOM.PB-01 | Suministro e instalacion de Cable Blindado 2 x 18; marca Honeywell; Incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 274
1606 | HVAC.SICOM.PB-02 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.D. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 186
1607 | HVAC.SICOM.PB-03 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 7
1608 | HVAC.SICOM.PB-04 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 4" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 33
1609 | HVAC.SICOM.PB-05 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 2" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 6
1610 | HVAC.SICOM.PB-06 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 33
1611 | HVAC.SICOM.PB-07 | Suministro e instalacion de Conector para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 73
1612 | HVAC.SICOM.PB-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Conector recto Liquid Tight 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 15
1613 | HVAC.SICOM.PB-09 | Suministro e instalacion de Soporteria para sistema de Tuberia Conduit 3/4" a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.30 ml, perfil unicanal de 4 x 2 cm x 30 cm, abrazaderas tipo unicanal de 3/4", taquete expansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 131
1614 | HVAC.SICOM.PB-10 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 44
1615 | HVAC.SICOM.PB-11 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "C" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 12
1616 | HVAC.SICOM.PB-12 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "T" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 12
1617 | HVAC.SICOM.PB-13 | Fabricación de Rosca para Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 60
1618 | HVAC.SICOM.PB-14 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 2
1619 | HVAC.SICOM.PB-15 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada Pared Gruesa de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 10
1620 | HVAC.SICOM.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1621 | HVAC.SICOM.N1-01 | Suministro e instalacion de Cable Blindado 2 x 18; marca Honeywell; Incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 392
1622 | HVAC.SICOM.N1-02 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.D. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 244
1623 | HVAC.SICOM.N1-03 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 25
1624 | HVAC.SICOM.N1-04 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 4" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 44
1625 | HVAC.SICOM.N1-05 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 2" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 21
1626 | HVAC.SICOM.N1-06 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 44
1627 | HVAC.SICOM.N1-07 | Suministro e instalacion de Conector para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 108
1628 | HVAC.SICOM.N1-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Conector recto Liquid Tight 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 51
1629 | HVAC.SICOM.N1-09 | Suministro e instalacion de Soporteria para sistema de Tuberia Conduit 3/4" a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.30 ml, perfil unicanal de 4 x 2 cm x 30 cm, abrazaderas tipo unicanal de 3/4", taquete expansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 165
1630 | HVAC.SICOM.N1-10 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 55
1631 | HVAC.SICOM.N1-11 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "C" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 20
1632 | HVAC.SICOM.N1-12 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "T" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 20
1633 | HVAC.SICOM.N1-13 | Fabricación de Rosca para Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 100
1634 | HVAC.SICOM.N1-14 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 4
1635 | HVAC.SICOM.N1-15 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada Pared Gruesa de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 12
1636 | HVAC.SICOM.N2 | PLANTA N2
1637 | HVAC.SICOM.N2-01 | Suministro e instalacion de Cable Blindado 2 x 18; marca Honeywell; Incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 326
1638 | HVAC.SICOM.N2-02 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.D. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 209
1639 | HVAC.SICOM.N2-03 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 23
1640 | HVAC.SICOM.N2-04 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 4" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 37
1641 | HVAC.SICOM.N2-05 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 2" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 19
1642 | HVAC.SICOM.N2-06 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 37
1643 | HVAC.SICOM.N2-07 | Suministro e instalacion de Conector para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 94
1644 | HVAC.SICOM.N2-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Conector recto Liquid Tight 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 41
1645 | HVAC.SICOM.N2-09 | Suministro e instalacion de Soporteria para sistema de Tuberia Conduit 3/4" a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.30 ml, perfil unicanal de 4 x 2 cm x 30 cm, abrazaderas tipo unicanal de 3/4", taquete expansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 138
1646 | HVAC.SICOM.N2-10 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 40
1647 | HVAC.SICOM.N2-11 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "C" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 16
1648 | HVAC.SICOM.N2-12 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "T" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 16
1649 | HVAC.SICOM.N2-13 | Fabricación de Rosca para Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 80
1650 | HVAC.SICOM.N2-14 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 2
1651 | HVAC.SICOM.N2-15 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada Pared Gruesa de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 9
1652 | HVAC.SICOM.EQC | EQUIPOS DE CONTROL HVAC
1653 | HVAC.SICOM.EQC-01 | Suministro e instalacion de Cable Blindado 2 x 18; marca Honeywell; Incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | ML | 153
1654 | HVAC.SICOM.EQC-02 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.D. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 80
1655 | HVAC.SICOM.EQC-03 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 8
1656 | HVAC.SICOM.EQC-04 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 4" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 14
1657 | HVAC.SICOM.EQC-05 | Suministro e instalacíon de Caja registro galvanizada de 4" x 2" para tubería tipo Conduit. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 2
1658 | HVAC.SICOM.EQC-06 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 14
1659 | HVAC.SICOM.EQC-07 | Suministro e instalacion de Conector para tuberia conduit galvanizada de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 31
1660 | HVAC.SICOM.EQC-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Conector recto Liquid Tight 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 10
1661 | HVAC.SICOM.EQC-09 | Suministro e instalacion de Soporteria para sistema de Tuberia Conduit 3/4" a base de varilla roscada de 1/4" ø x 0.30 ml, perfil unicanal de 4 x 2 cm x 30 cm, abrazaderas tipo unicanal de 3/4", taquete expansor para varilla de 1/4" ø, fijado a la losa de concreto, juego de tuercas, huasas y arandelas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 70
1662 | HVAC.SICOM.EQC-10 | Suministro e instalacion de Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 46
1663 | HVAC.SICOM.EQC-11 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "C" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 14
1664 | HVAC.SICOM.EQC-12 | Suministro e instalacion de Caja registro Condulet Tipo "T" de 19mm (3/4") de diametro Mca. Crouse-Hinds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su correcta instalacion | PZA | 14
1665 | HVAC.SICOM.EQC-13 | Fabricación de Rosca para Tubo Conduit galvanizado P.G. de 3/4" de diametro. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | PZA | 70
1666 | HVAC.SICOM.EQC-14 | Suministro e instalacion de Tubo metalico flexible de 19mm (3/4") engargolado recubierto de PVC a prueba de liquidos Mca. Licuatite. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para suInstalación. | ML | 4
1667 | HVAC.SICOM.EQC-15 | Suministro e instalacion de Cople para tuberia conduit galvanizada Pared Gruesa de 3/4" de diametro. incluye: suministro del material, mano de obra, fletes y acarreos. | PZA | 7
1668 | HVAC.SIEXT | SUMINISTRO E INSTLACIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN
1669 | HVAC.SIEXT.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1670 | HVAC.SIEXT.PB-01 | Instalacion de Equipo Modelo K5XL-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. | PZA | 3
1671 | HVAC.SIEXT.PB-02 | Instalación de Equipo Modelo K6-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; 210 CFM, operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. | PZA | 2
1672 | HVAC.SIEXT.PB-03 | Instalación de Equipo Modelo K5-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. | PZA | 5
1673 | HVAC.SIEXT.PB-04 | Suministro e instalacion de Soporte tipo Tacon elaborado de Neopreno para eliminar vibraciones y ruidos de equipos de aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 40
1674 | HVAC.SIEXT.PB-05 | Suministro e instalacion de Cable Uso Rudo 3 + 1 calibre 12. incluye: material, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | ML | 60
1675 | HVAC.SIEXT.PB-06 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 176
1676 | HVAC.SIEXT.PB-07 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 14
1677 | HVAC.SIEXT.PB-08 | Suministro e instalacion de Ducto Flexible Circular de 6" de Diam. para inyección de aire Mca. Vermont ó similar, elaborado con aislamiento de fibra de vidrio RF-3075 térmico en esponja de 1" de espesor, hecho de doble pelicula transparente y metalizada, que lleva en su interior un resorte de acero de alto carbon galvanizado. incluye: suministro del material, mano de obra necesaria para suInstalación, fletes y acarreos. | ML | 18
1678 | HVAC.SIEXT.PB-09 | Suministro e instalacion de Rejilla HHR de retorno de uso rudo, medida de 10'' x 8'' Marca NAMM. Elaborado con marcos y aletas de aluminio reforzado extruido, aleacion 6063-T5, de gran resistencia a la corrosion. Acabado en pintura electrostatica, esmalte acrilico de secado al horno, color blanco. | PZA | 1
1679 | HVAC.SIEXT.PB-10 | Suministro e instalacion de Rejilla y registros HR de retorno, medida de 6''X 6'' Marca NAMM. Aletas de 1-1/4'' de ancho fijas a 45°. Elaborado con marcos y aletas de aluminio extruido, aleacion 6063-T5, de gran resistencia a la corrosion. Acabado en pintura electrostatica, esmalte acrilico de secado al horno, color blanco. | PZA | 16
1680 | HVAC.SIEXT.PB-11 | Suministro e instalacion de Compuerta de Gravedad Barometrica, medida de 6''X6'' Modelo CGC Marca NAMM. Marcos y porta aletas de aluminio extruido y aletas abatibles de lámina de aluminio cal. 24. Acabado Marco acanalado y aletas acabado molino. | PZA | 16
1681 | HVAC.SIEXT.PB-12 | Suministro e instalacion de Difusor DP1812 perimetral linear con barras, medida de 12" x 6" Marca NAMM. Elaborado en Marcos, aletas y soportes de perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran resistencia a la corrosión, acabado en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, en color Blanco Dover. | PZA | 5
1682 | HVAC.SIEXT.PB-13 | Suministro e instalacion de Compuerta de Desfogue, Marca INNES, Modelo FK-OS de 10"Ø, acero inoxidable,Compuerta redonda de transferencia de hojas múltiples, Protección para lluvia, Malla contra insectos | PZA | 2
1683 | HVAC.SIEXT.PB-14 | Suministro e instalacion de Compuerta de Desfogue, Marca INNES, Modelo FK-OS de 12"Ø, acero inoxidable,Compuerta redonda de transferencia de hojas múltiples, Protección para lluvia, Malla contra insectos | PZA | 2
1684 | HVAC.SIEXT.PB-15 | Suministro e instalacion de Transformacion para spiroducto de lamina galvanizada medida de 8" x 8" a 10" de diametro Marca VERMONT. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | PZA | 2
1685 | HVAC.SIEXT.PB-16 | Suministro e instalacion de Transformacion para spiroducto de lamina galvanizada medida de 12" x 8" a 12" de diametro Marca VERMONT. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | PZA | 2
1686 | HVAC.SIEXT.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1687 | HVAC.SIEXT.N1-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 242
1688 | HVAC.SIEXT.N1-02 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 24
1689 | HVAC.SIEXT.N1-03 | Suministro e instalacion de Ducto Flexible Circular de 6" de Diam. para inyección de aire Mca. Vermont ó similar, elaborado con aislamiento de fibra de vidrio RF-3075 térmico en esponja de 1" de espesor, hecho de doble pelicula transparente y metalizada, que lleva en su interior un resorte de acero de alto carbon galvanizado. incluye: suministro del material, mano de obra necesaria para suInstalación, fletes y acarreos. | ML | 30
1690 | HVAC.SIEXT.N1-04 | Suministro e instalacion de Rejilla y registros HR de retorno, medida de 6''X 6'' Marca NAMM. Aletas de 1-1/4'' de ancho fijas a 45°. Elaborado con marcos y aletas de aluminio extruido, aleacion 6063-T5, de gran resistencia a la corrosion. Acabado en pintura electrostatica, esmalte acrilico de secado al horno, color blanco. | PZA | 10
1691 | HVAC.SIEXT.N1-05 | Suministro e instalacion de Compuerta de Gravedad Barometrica, medida de 6''X6'' Modelo CGC Marca NAMM. Marcos y porta aletas de aluminio extruido y aletas abatibles de lámina de aluminio cal. 24. Acabado Marco acanalado y aletas acabado molino. | PZA | 10
1692 | HVAC.SIEXT.N2 | PLANTA N2
1693 | HVAC.SIEXT.N2-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 242
1694 | HVAC.SIEXT.N2-02 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 24
1695 | HVAC.SIEXT.N2-03 | Suministro e instalacion de Ducto Flexible Circular de 6" de Diam. para inyección de aire Mca. Vermont ó similar, elaborado con aislamiento de fibra de vidrio RF-3075 térmico en esponja de 1" de espesor, hecho de doble pelicula transparente y metalizada, que lleva en su interior un resorte de acero de alto carbon galvanizado. incluye: suministro del material, mano de obra necesaria para suInstalación, fletes y acarreos. | ML | 30
1696 | HVAC.SIEXT.N2-04 | Suministro e instalacion de Rejilla y registros HR de retorno, medida de 6''X 6'' Marca NAMM. Aletas de 1-1/4'' de ancho fijas a 45°. Elaborado con marcos y aletas de aluminio extruido, aleacion 6063-T5, de gran resistencia a la corrosion. Acabado en pintura electrostatica, esmalte acrilico de secado al horno, color blanco. | PZA | 10
1697 | HVAC.SIEXT.N2-05 | Suministro e instalacion de Compuerta de Gravedad Barometrica, medida de 6''X6'' Modelo CGC Marca NAMM. Marcos y porta aletas de aluminio extruido y aletas abatibles de lámina de aluminio cal. 24. Acabado Marco acanalado y aletas acabado molino. | PZA | 10
1698 | HVAC.SIEXT.V | VERTICAL
1699 | HVAC.SIEXT.V-01 | Instalación de Extractor centrífugo de montaje en techo, Baja Presión, marca S&P, modelo CRHL-T-12-0,25HP/4-1800RPM-(208-230~3) con caudal 551 cfm y presión 1.30 Inwg, para aplicaciones de extracción de aire limpio, Incluyen resorte antivibratorio | PZA | 2
1700 | HVAC.SIEXT.V-02 | Suministro e instalacion de Soporte tipo Tacon elaborado de Neopreno para eliminar vibraciones y ruidos de equipos de aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 8
1701 | HVAC.SIEXT.V-03 | Suministro e instalacion de Cable Uso Rudo 3 + 1 calibre 12. incluye: material, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | ML | 12
1702 | HVAC.SIEXT.V-04 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 318
1703 | HVAC.SIEXT.V-05 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 32
1704 | HVAC.SIEXT.V-06 | Suministro e instalacion de Ducto Flexible Circular de 6" de Diam. para inyección de aire Mca. Vermont ó similar, elaborado con aislamiento de fibra de vidrio RF-3075 térmico en esponja de 1" de espesor, hecho de doble pelicula transparente y metalizada, que lleva en su interior un resorte de acero de alto carbon galvanizado. incluye: suministro del material, mano de obra necesaria para suInstalación, fletes y acarreos. | ML | 20
1705 | HVAC.SIAN | SUMINISTRO E INSTLACIÓN SISTEMA DE AIRE NUEVO
1706 | HVAC.SIAN.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1707 | HVAC.SIAN.PB-01 | Instalacion de Equipo Modelo K5-EF unidad VENTILADOR DE AIRE para sistema de EXTRACCION/INYECCION DE AIRE ; marca SYSTEMAIR; operando a 120 volts / 1 f / 60 Hz. | PZA | 3
1708 | HVAC.SIAN.PB-02 | Suministro e instalacion de Soporte tipo Tacon elaborado de Neopreno para eliminar vibraciones y ruidos de equipos de aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 14
1709 | HVAC.SIAN.PB-03 | Suministro e instalacion de Cable Uso Rudo 3 + 1 calibre 12. incluye: material, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | ML | 18
1710 | HVAC.SIAN.PB-04 | Suministro e instalacion de Compuerta de Desfogue, Marca INNES, Modelo FK-OS de 8"Ø, acero inoxidable,Compuerta redonda de transferencia de hojas múltiples, Protección para lluvia, Malla contra insectos | PZA | 2
1711 | HVAC.SIAN.PB-05 | Suministro e instalacion de Compuerta de Desfogue, Marca INNES, Modelo FK-OS de 10"Ø, acero inoxidable,Compuerta redonda de transferencia de hojas múltiples, Protección para lluvia, Malla contra insectos | PZA | 2
1712 | HVAC.SIAN.PB-06 | Suministro e instalacion de Transformacion para spiroducto de lamina galvanizada medida de 6" x 6" a 8" de diametro Marca VERMONT. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | PZA | 2
1713 | HVAC.SIAN.PB-07 | Suministro e instalacion de Transformacion para spiroducto de lamina galvanizada medida de 10" x 8" a 10" de diametro Marca VERMONT. incluye: materiales, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | PZA | 2
1714 | HVAC.SIAN.PB-08 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 154
1715 | HVAC.SIAN.PB-09 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 12
1716 | HVAC.SIAN.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1717 | HVAC.SIAN.N1-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 540
1718 | HVAC.SIAN.N1-02 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 38
1719 | HVAC.SIAN.N2 | PLANTA N2
1720 | HVAC.SIAN.N2-01 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 480
1721 | HVAC.SIAN.N2-02 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 38
1722 | HVAC.SIAN.V | VERTICAL
1723 | HVAC.SIAN.V-01 | Instalación de Ventilador centrifugo de Extracción tipo Vent Set Mod. CMI-250, con transmision de poleas y bandas, motor de 0.5 Hp, 2450 RPM, Incluye: Herramientas para montaje, mano de obra, fletes y acarreos. Incluyen resorte antivibratorio y Filtro Merv8 | PZA | 3
1724 | HVAC.SIAN.V-02 | Instalación de Ventilador centrifugo de Extracción tipo Vent Set Mod. CMI-280, con transmision de poleas y bandas, motor de 1/2 Hp, 208-230/3F/60Hz, Incluye: Herramientas para montaje, mano de obra, fletes y acarreos. Incluyen resorte antivibratorio y Filtro Merv8 | PZA | 1
1725 | HVAC.SIAN.V-03 | Suministro e instalacion de Soporte tipo Tacon elaborado de Neopreno para eliminar vibraciones y ruidos de equipos de aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra y herramienta necesaria para su instalacion | PZA | 14
1726 | HVAC.SIAN.V-04 | Suministro e instalacion de Cable Uso Rudo 3 + 1 calibre 12. incluye: material, mano de obra y herramientas necesarios para su instalacion. | ML | 24
1727 | HVAC.SIAN.V-05 | Suministro e instalacion de Sistema de ductos fabricados en lamina galvanizada Cal. 24 segun estandares de la SMACNA para 2" c.a. de p.e., sellados hermeticamente con sellador ci-mastic. incluye: uniones tranversales y longitudinales, suministro de material, mano de obra necesarios para su instalacion, fletes y acarreos. | KG | 245
1728 | HVAC.SIAN.V-06 | Suministro e instalacion de Soporteria tipo "Z" para sistema de distribucion de aire a base de tirante de lamina galvanizada, fijado a la losa de concreto, anclas, fulminantes, pijas autorroscables, juego de tuercas. incluye: suministro de material, mano de obra, fletes y acarreo. | PZA | 10
1729 | HVAC.COM | COMPLEMENTOS
1730 | HVAC.COM-01 | Recubrimiento a base de pintura color negro (para evitar vista de lamina galvanizada) en las cajas de ducto de las rejillas y difusores | LTO | 38
1731 | HVAC.COM-02 | Identificacion de equipos condensadores, evaporadores y ventiladores (rotulacion con etiquetas) | PZA | 150
1732 | HVAC.COM-03 | Elaboracion de planos asbuilt | PZA | 10
1733 | VYD | VOZ Y DATOS
1734 | VYD.EQ | EQUIPO Y CANALIZACIÓN
1735 | VYD.EQ.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1736 | VYD.EQ.PB-01 | Suministro e Instalación de Salida de Datos Sencillo en Muro incluye:1 Pza (AX102660) KeyConnect Faceplates 1-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White., 1 Pza. (AX104193) CAT6+ Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 12
1737 | VYD.EQ.PB-02 | Suministre e Instalación de Salida de Datos Sencillo en Cielo incluye:1 Pza (AX102660) KeyConnect Faceplates 1-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White., 1 Pza. (AX104193) CAT6+ Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 6
1738 | VYD.EQ.PB-03 | Suministro e Instalación de Access Point UniFi doble banda 802.11ac MIMO 3X3 para interior, PoE af/at, soporta 250 clientes, Hasta 1.3 Gbps PoE . Marca UBIQUITI NETWORKS. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 6
1739 | VYD.EQ.PB-04 | Suministro e Instalación de Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, Blue, 4ft. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 36
1740 | VYD.EQ.PB-05 | Suministro e Instalación de Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Light Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Bobina | 4
1741 | VYD.EQ.PB-06 | Suministro e Instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 5
1742 | VYD.EQ.PB-07 | Suministro e Instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 5
1743 | VYD.EQ.PB-08 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 45
1744 | VYD.EQ.PB-09 | Suministro e Instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 69
1745 | VYD.EQ.PB-10 | Suministro e Instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 12
1746 | VYD.EQ.PB-11 | Suministro e Instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 40
1747 | VYD.EQ.PB-12 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 45
1748 | VYD.EQ.PB-13 | Suministro e Instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 15
1749 | VYD.EQ.PB-14 | Suministro e Instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 12
1750 | VYD.EQ.PB-15 | Suministro e Instalación de Paso de muro de concreto ( 1 tubo), Incluye resane. | PZA | 12
1751 | VYD.EQ.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1752 | VYD.EQ.N1-01 | Suministro e Instalación de Salida de TV Sencillo y HDMI Incluye 1 Pza (AX102655) KeyConnect Faceplates 2-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White, Single Gang, Flush White, 1 Pza. (AX102907) Keyconnect Video F, Coaxial, Surface. Marca Belden, 1 Pza. (AX105345-EW) HDMI Coupler. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 3
1753 | VYD.EQ.N1-02 | Suministro e Instalación de Salida de Datos Doble en Muro incluye:1 Pza (AX102655) KeyConnect Faceplates 2-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White, 2 Pza. (AX104193) CAT6+ Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 1
1754 | VYD.EQ.N1-03 | Suministro e Instalación de Salida de Datos Sencillo en Cielo incluye:1 Pza (AX102660) KeyConnect Faceplates 1-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White., 1 Pza. (AX104193) CAT6+ Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 3
1755 | VYD.EQ.N1-04 | Suministro e Instalación de Access Point UniFi doble banda 802.11ac MIMO 3X3 para interior, PoE af/at, soporta 250 clientes, Hasta 1.3 Gbps PoE . Marca UBIQUITI NETWORKS. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 3
1756 | VYD.EQ.N1-05 | Suministro e Instalación de Extensor ultra HD HDMI 4K@60Hz con IR; Distancia de 60 metros . Marca EPCOM TITANIUM. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 3
1757 | VYD.EQ.N1-06 | Suministro e Instalación de Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, Blue, 4ft. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 8
1758 | VYD.EQ.N1-07 | Suministro e Instalación de Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Light Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Bobina | 1
1759 | VYD.EQ.N1-08 | Suministro e Instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 3
1760 | VYD.EQ.N1-09 | Suministro e Instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 3
1761 | VYD.EQ.N1-10 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 18
1762 | VYD.EQ.N1-11 | Suministro e Instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 26
1763 | VYD.EQ.N1-12 | Suministro e Instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 4
1764 | VYD.EQ.N1-13 | Suministro e Instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 28
1765 | VYD.EQ.N1-14 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 18
1766 | VYD.EQ.N1-15 | Suministro e Instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 10
1767 | VYD.EQ.N1-16 | Suministro e Instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 4
1768 | VYD.EQ.N1-17 | Suministro e Instalación de Paso de muro de concreto ( 1 tubo), Incluye resane. | PZA | 4
1769 | VYD.EQ.N2 | PLANTA N2
1770 | VYD.EQ.N2-01 | Suministro e Instalación de Salida de TV Sencillo y HDMI Incluye 1 Pza (AX102655) KeyConnect Faceplates 2-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White, Single Gang, Flush White, 1 Pza. (AX102907) Keyconnect Video F, Coaxial, Surface. Marca Belden, 1 Pza. (AX105345-EW) HDMI Coupler. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 5
1771 | VYD.EQ.N2-02 | Suministro e Instalación de Salida de Datos Doble en Muro incluye:1 Pza (AX102655) KeyConnect Faceplates 2-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White, 2 Pza. (AX104193) CAT6+ Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 7
1772 | VYD.EQ.N2-03 | Suministro e Instalación de Salida de Datos Sencillo en Cielo incluye:1 Pza (AX102660) KeyConnect Faceplates 1-Port, with ID Windows, Single Gang, Flush White., 1 Pza. (AX104193) CAT6+ Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 9
1773 | VYD.EQ.N2-04 | Suministro e Instalación de Access Point UniFi doble banda 802.11ac MIMO 3X3 para interior, PoE af/at, soporta 250 clientes, Hasta 1.3 Gbps PoE . Marca UBIQUITI NETWORKS. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 9
1774 | VYD.EQ.N2-05 | Suministro e Instalación de Extensor ultra HD HDMI 4K@60Hz con IR; Distancia de 60 metros . Marca EPCOM TITANIUM. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 5
1775 | VYD.EQ.N2-06 | Suministro e Instalación de Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, Blue, 4ft. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 46
1776 | VYD.EQ.N2-07 | Suministro e Instalación de Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Light Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Bobina | 4
1777 | VYD.EQ.N2-08 | Suministro e Instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 7
1778 | VYD.EQ.N2-09 | Instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 7
1779 | VYD.EQ.N2-10 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 69
1780 | VYD.EQ.N2-11 | Suministro e Instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 89
1781 | VYD.EQ.N2-12 | Suministro e Instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 20
1782 | VYD.EQ.N2-13 | Suministro e Instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 60
1783 | VYD.EQ.N2-14 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 69
1784 | VYD.EQ.N2-15 | Suministro e Instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 20
1785 | VYD.EQ.N2-16 | Suministro e Instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 21
1786 | VYD.EQ.N2-17 | Suministro e Instalación de Paso de muro de concreto ( 1 tubo), Incluye resane. | PZA | 12
1787 | VYD.EQ.S1 | EQUIPO Y CANALIZACIÓN SITE1
1788 | VYD.EQ.S1.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1789 | VYD.EQ.S1.N1-01 | Suministro e Instalación de Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials,. Marca Cisco. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1790 | VYD.EQ.S1.N1-02 | Suministro e Instalación de GLC-SX-MMD Compatible Módulo Transceptor 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM,. Marca Cisco. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1791 | VYD.EQ.S1.N1-03 | Suministro e Instalación de C9200 Cisco DNA Premier Term, 48-Port: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage,25 ISE Base & 25 ISE Plus Endpoints, 25 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector &Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance,. Marca Cisco. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1792 | VYD.EQ.S1.N1-04 | Suministro e Instalación de Steel Knockdown - 2 Post, 84" Distribution Rack, #10-32 Tapped 3" Channel w/Angle Base,. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1793 | VYD.EQ.S1.N1-05 | Suministro e Instalación de CAT6+ KeyConnect Patch Panels, 48-port, 2U (Preloaded),. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1794 | VYD.EQ.S1.N1-06 | Suministro e Instalación de Double-Sided High-Density Vertical Managers w/Doors, 6"W x 84"H, Black. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1795 | VYD.EQ.S1.N1-07 | Suministro e Instalación de 19" 1U Horizontal Manager with cover. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 10
1796 | VYD.EQ.S1.N1-08 | Suministro e Instalación de Power Distribution Unit (PDU) 120V/15A, 19" Rack Mount, 6 x 5-15R receptacles, transformer spaced, 5-15P Plug w/10' Cord, Surge Suppressor, Switch, Circuit Breaker UL Listed. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1797 | VYD.EQ.S1.N1-09 | Suministro e Instalación de Unidad 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120V con tarjeta de red. Marca APC. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1798 | VYD.EQ.S1.N1-10 | Suministro e instalacion de Telecommunications Grounding Busbar. incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | PZA | 2
1799 | VYD.EQ.S1.N1-11 | Suministro e Instalación de Patch Panel Housing, Front Sliding Drawer Access, 1U Rack Unit, 19.122" Width x 17.564" Depth x 1.732" Height, Black/White, Steel/PC/ABS Housing, For Fiber Express Solution. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1800 | VYD.EQ.S1.N1-12 | Suministro e Instalación de FX ECX FRAME, OM3, 3 PORTS, SC DUPLEX, AQUA ADAPTERSn. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1801 | VYD.EQ.S1.N1-13 | Suministro e Instalación de FiberExpress Patch Cord, OM3, LC Duplex to SC Duplex, 1m. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 8
1802 | VYD.EQ.S1.N1-14 | Suministro e Instalación de Distribution Cable, Riser, Indoor, OM3, Tight Buffered, 6-Fiber, Aqua Jacket. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Metros | 80
1803 | VYD.EQ.S1.N1-15 | Suministro e Instalación de FX FIELD-TERMINATION PIGTAIL, OM3, SC SIMPLEX, TIGHT BUFFER 900 UM, SINGLE-ENDED, 2M, WHITE BUFFER. Con mangas de empalme, Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1804 | VYD.EQ.S1.N1-16 | Suministro e Instalación de Tubo Conduit Pared Delgada 32mm 1 1/4", Marca Jupiter.Incluye: Material deInstalación permanente y de consumo, Elevaciones, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correctaInstalación. | Tramo | 20
1805 | VYD.EQ.S1.N1-17 | Suministro e Instalación de Cople para Tuberia Conduit Pared Delgada 32mm 1 1/4". Incluye: Material deInstalación permanente y de consumo, Elevaciones, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 28
1806 | VYD.EQ.S1.N1-18 | Suministro e Instalación de Codo 90° para Tubería Conduit Pared Delgada 32mm 1 1/4", Marca Jupiter. Incluye: Material deInstalación permanente y de consumo, Elevaciones, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1807 | VYD.EQ.S1.N1-19 | Suministro e Instalación de Conector con tornillo para Tubería Conduit Pared Delgada 32mm, 1 1/4". Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 20
1808 | VYD.EQ.S1.N1-20 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería HORIZONTAL para tubería de 1 1/4" 32mm. Incluye abrazadera CLIP (2), taquete kwik bolt 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | Kit | 20
1809 | VYD.EQ.S1.N1-21 | Suministro e Instalación de Caja Registro 5"x 5" Galvanizada Cal. 22, con Tapa. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 10
1810 | VYD.EQ.S1.N1-22 | Suministro e Instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1811 | VYD.EQ.S1.N1-23 | Suministro e Instalación de abrazadera tipo U 1 1/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 2
1812 | VYD.EQ.S1.N1-24 | Suministro e Instalación de bandeja 33/150mm ancho. Incluye clip automatico, Modelo MG-50-422 EZ / MG-51-111 EZ, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Tramo | 20
1813 | VYD.EQ.S1.N1-25 | Suministro e Instalación de kit de soporteria HORIZONTAL para Bandeja 33/150mm. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 20
1814 | VYD.EQ.S1.N1-26 | Suministro e Instalación de perfil unicanal galv. 4x4 perforado, Modelo UOL 4X4, Marca ANCLO. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Tramo | 10
1815 | VYD.EQ.S1.N1-27 | Suministro e Instalación de Varilla roscada de Acero de 1/4", 0.30 mts. , Marca COOPER. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 40
1816 | VYD.EQ.S1.N1-28 | Suministro e Instalación de Taquete expansor de 1/4" x 1 3/4" ( tipo Kwik Bolt ) Modelo EI-1416. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 40
1817 | CCTV | CCTV
1818 | CCTV.EQ | EQUIPO Y CANALIZACIÓN
1819 | CCTV.EQ.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1820 | CCTV.EQ.PB-01 | Suministro e instalación de Minidomo varifocal con infrarrojos y HDMI. Marca Axis. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 7
1821 | CCTV.EQ.PB-04 | Suministro e instalación de Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, Blue, 4ft. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 14
1822 | CCTV.EQ.PB-05 | Suministro e instalación de Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Light Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 1
1823 | CCTV.EQ.PB-06 | Suministro e instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 3
1824 | CCTV.EQ.PB-07 | Suministro e instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 3
1825 | CCTV.EQ.PB-08 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 45
1826 | CCTV.EQ.PB-09 | Suministro e instalación deCople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | Pieza | 61
1827 | CCTV.EQ.PB-10 | Suministro e instalación deCodo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | Pieza | 8
1828 | CCTV.EQ.PB-11 | Suministro e instalación deConector con tornillo para tuberia 19mm 3/4", Modelo 651328, Marca Cooper. | Pieza | 40
1829 | CCTV.EQ.PB-12 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | Pieza | 45
1830 | CCTV.EQ.PB-13 | Suministro e instalación deCaja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | Pieza | 20
1831 | CCTV.EQ.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1832 | CCTV.EQ.N1-01 | Suministro e instalación de Minidomo varifocal con infrarrojos y HDMI. Marca Axis. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 7
1833 | CCTV.EQ.N1-02 | Suministro e instalación de Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, Blue, 4ft. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 14
1834 | CCTV.EQ.N1-03 | Suministro e instalación de Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Light Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 1
1835 | CCTV.EQ.N1-04 | Suministro e instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 2
1836 | CCTV.EQ.N1-05 | Suministro e instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 2
1837 | CCTV.EQ.N1-06 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 35
1838 | CCTV.EQ.N1-07 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | Pieza | 47
1839 | CCTV.EQ.N1-08 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | Pieza | 6
1840 | CCTV.EQ.N1-09 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4", Modelo 651328, Marca Cooper. | Pieza | 30
1841 | CCTV.EQ.N1-10 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | Pieza | 35
1842 | CCTV.EQ.N1-11 | Suministro e instalación deCaja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | Pieza | 10
1843 | CCTV.EQ.N1-12 | Suministro e instalación de AXIS S1116 montada en bastidor Servidor montado en bastidor listo para su instalación para una vigilancia de alta definición. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 2
1844 | CCTV.EQ.N1-13 | Suministro e instalación deAXIS S9201 Mk II Solución todo en uno para una visualización óptima. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 1
1845 | CCTV.EQ.N2 | PLANTA N2
1846 | CCTV.EQ.N2-01 | Suministro e instalación deMinidomo varifocal con infrarrojos y HDMI. Marca Axis. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 5
1847 | CCTV.EQ.N2-02 | Suministro e instalación de Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, Blue, 4ft. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 10
1848 | CCTV.EQ.N2-03 | Suministro e instalación de Multi-Conductor - Enhanced Category 6 Nonbonded-Pair Cables 4-pair U/UTP CMR Reel-in-Box Light Blue. Marca Belden. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 1
1849 | CCTV.EQ.N2-04 | Suministro e instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 2
1850 | CCTV.EQ.N2-05 | Suministro e instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 2
1851 | CCTV.EQ.N2-06 | Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 26
1852 | CCTV.EQ.N2-07 | Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | Pieza | 6
1853 | CCTV.EQ.N2-08 | Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | Pieza | 38
1854 | CCTV.EQ.N2-09 | Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4", Modelo 651328, Marca Cooper. | Pieza | 20
1855 | CCTV.EQ.N2-10 | Suministro e Instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | Pieza | 26
1856 | CCTV.EQ.N2-11 | Suministro e instalación deCaja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | Pieza | 7
1857 | CA | CONTROL DE ACCESO
1858 | CA.EQ | EQUIPO Y CANALIZACIÓN
1859 | CA.EQ.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1860 | CA.EQ.PB-01 | Suministro e instalación de Fuente de poder ALTRONIX de 12 Vcd @ 10 Amper, para 8 cámaras , con capacidad de respaldo; voltaje de entrada : 115 Vca, Marca Altronix. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
1861 | CA.EQ.PB-02 | Suministro e instalación de Batería de respaldo UL de 12Vcd, 7 AH. Marca power Sonic. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1862 | CA.EQ.PB-03 | Suministro e instalación de Electroimán SECURITRON/ M32 600Lb, marca Assa abloy. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1863 | CA.EQ.PB-04 | Suministro e instalación de HEB - 1 x 1 x 12, Clear Anodized | PZA | 2
1864 | CA.EQ.PB-05 | Suministro e instalación de SFP - 1/2 x 1-1/4 x 12, Clear Anodized | PZA | 2
1865 | CA.EQ.PB-06 | Suministro e instalación de Adjustable Z-Bracket - M32/62, Clear Anodized | PZA | 2
1866 | CA.EQ.PB-07 | Suministro e instalación de Adhesive Kit for GDB | PZA | 1
1867 | CA.EQ.PB-08 | Suministro e instalación de botón sin contacto iluminado normalmente abierto y cerrado, modelo SD6176SS1Q, marca SECO-LARM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1868 | CA.EQ.PB-09 | Suministro e instalación de Botón de salida con caja para fácilSuministro e instalación/ Contacto NO, marca ACCESSPRO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1869 | CA.EQ.PB-10 | Suministro e instalación de Estacion manual de emergencia, marca RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1870 | CA.EQ.PB-11 | Suministro e instalación de lector de proximidad AWID multiprox, wiegand, con capacidad de lectura de formato seguro, tarjetas AWID y HID. Rango de lectura de hasta 5" , Modelo AW-SR2400MP-GR, Marca RBH. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1871 | CA.EQ.PB-12 | Suministro e instalación de cable 6X22 Awg cable conductores calibre 22. Mca. Belden mod. 5504FE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.5
1872 | CA.EQ.PB-13 | Suministro e instalación de 2 Conductores, 16 AWG Blindado. Modelo 5200FE, Marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 1
1873 | CA.EQ.PB-14 | Suministro e instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1874 | CA.EQ.PB-15 | Suministro e instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1875 | CA.EQ.PB-16 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 12
1876 | CA.EQ.PB-17 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 28
1877 | CA.EQ.PB-18 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 8
1878 | CA.EQ.PB-19 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 28
1879 | CA.EQ.PB-20 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 12
1880 | CA.EQ.PB-21 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 6
1881 | CA.EQ.PB-22 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 6
1882 | CA.EQ.PB-23 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 2
1883 | CA.EQ.PB-24 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1884 | CA.EQ.PB-25 | Instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
1885 | CA.EQ.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1886 | CA.EQ.N1-01 | Suministro e instalación de Fuente de poder ALTRONIX de 12 Vcd @ 10 Amper, para 8 cámaras , con capacidad de respaldo; voltaje de entrada : 115 Vca, Marca Altronix. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
1887 | CA.EQ.N1-02 | Suministro e instalación de Batería de respaldo UL de 12Vcd, 7 AH. Marca power Sonic. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1888 | CA.EQ.N1-03 | Suministro e instalación de Electroimán SECURITRON/ M32 600Lb, marca Assa abloy. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1889 | CA.EQ.N1-04 | Suministro e instalación de HEB - 1 x 1 x 12, Clear Anodized | PZA | 2
1890 | CA.EQ.N1-05 | Suministro e instalación de SFP - 1/2 x 1-1/4 x 12, Clear Anodized | PZA | 2
1891 | CA.EQ.N1-06 | Suministro e instalación de Adjustable Z-Bracket - M32/62, Clear Anodized | PZA | 2
1892 | CA.EQ.N1-07 | Suministro e instalación de Adhesive Kit for GDB | PZA | 1
1893 | CA.EQ.N1-08 | Suministro e instalación de botón sin contacto iluminado normalmente abierto y cerrado, modelo SD6176SS1Q, marca SECO-LARM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1894 | CA.EQ.N1-09 | Suministro e instalación de Botón de salida con caja para fácilSuministro e instalación/ Contacto NO, marca ACCESSPRO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1895 | CA.EQ.N1-10 | Suministro e instalación de Estacion manual de emergencia, marca RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1896 | CA.EQ.N1-11 | Suministro e instalación de lector de proximidad AWID multiprox, wiegand, con capacidad de lectura de formato seguro, tarjetas AWID y HID. Rango de lectura de hasta 5" , Modelo AW-SR2400MP-GR, Marca RBH. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1897 | CA.EQ.N1-12 | Suministro e instalación de cable 6X22 Awg cable conductores calibre 22. Mca. Belden mod. 5504FE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.5
1898 | CA.EQ.N1-13 | Suministro e instalación de 2 Conductores, 16 AWG Blindado. Modelo 5200FE, Marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 1
1899 | CA.EQ.N1-14 | Suministro e instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1900 | CA.EQ.N1-15 | Suministro e instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1901 | CA.EQ.N1-16 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 12
1902 | CA.EQ.N1-17 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 28
1903 | CA.EQ.N1-18 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 8
1904 | CA.EQ.N1-19 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 28
1905 | CA.EQ.N1-20 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 12
1906 | CA.EQ.N1-21 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 6
1907 | CA.EQ.N1-22 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 6
1908 | CA.EQ.N1-23 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 2
1909 | CA.EQ.N1-24 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1910 | CA.EQ.N1-25 | Suministro e instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1911 | CA.EQ.N2 | PLANTA N2
1912 | CA.EQ.N2-01 | Suministro e instalación de Fuente de poder ALTRONIX de 12 Vcd @ 10 Amper, para 8 cámaras , con capacidad de respaldo; voltaje de entrada : 115 Vca, Marca Altronix. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
1913 | CA.EQ.N2-02 | Suministro e instalación de Batería de respaldo UL de 12Vcd, 7 AH. Marca power Sonic. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1914 | CA.EQ.N2-03 | Suministro e instalación de Electroimán SECURITRON/ M32 600Lb, marca Assa abloy. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1915 | CA.EQ.N2-04 | Suministro e instalación de HEB - 1 x 1 x 12, Clear Anodized | PZA | 2
1916 | CA.EQ.N2-05 | Suministro e instalación de SFP - 1/2 x 1-1/4 x 12, Clear Anodized | PZA | 2
1917 | CA.EQ.N2-06 | Suministro e instalación de Adjustable Z-Bracket - M32/62, Clear Anodized | PZA | 2
1918 | CA.EQ.N2-07 | Suministro e instalación de Adhesive Kit for GDB | PZA | 1
1919 | CA.EQ.N2-08 | Suministro e instalación de botón sin contacto iluminado normalmente abierto y cerrado, modelo SD6176SS1Q, marca SECO-LARM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1920 | CA.EQ.N2-09 | Suministro e instalación de Botón de salida con caja para fácilSuministro e instalación/ Contacto NO, marca ACCESSPRO. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1921 | CA.EQ.N2-10 | Suministro e instalación de Estacion manual de emergencia, marca RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1922 | CA.EQ.N2-11 | Suministro e instalación de lector de proximidad AWID multiprox, wiegand, con capacidad de lectura de formato seguro, tarjetas AWID y HID. Rango de lectura de hasta 5" , Modelo AW-SR2400MP-GR, Marca RBH. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1923 | CA.EQ.N2-12 | Suministro e instalación de cable 6X22 Awg cable conductores calibre 22. Mca. Belden mod. 5504FE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.5
1924 | CA.EQ.N2-13 | Suministro e instalación de 2 Conductores, 16 AWG Blindado. Modelo 5200FE, Marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 1
1925 | CA.EQ.N2-14 | Suministro e instalación de placa salida a tubo (EZ), Modelo MG-51-104EZ, Marca CHAROFIL.Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1926 | CA.EQ.N2-15 | Suministro e instalación de abrazadera tipo U 3/4, con tuerca hexagonal 1/2, Modelo CH-TCA-H-12, Marca CHAROFIL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1927 | CA.EQ.N2-16 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 12
1928 | CA.EQ.N2-17 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 28
1929 | CA.EQ.N2-18 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 8
1930 | CA.EQ.N2-19 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 28
1931 | CA.EQ.N2-20 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 12
1932 | CA.EQ.N2-21 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 6
1933 | CA.EQ.N2-22 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 6
1934 | CA.EQ.N2-23 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 2
1935 | CA.EQ.N2-24 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1936 | CA.EQ.N2-25 | Suministro e instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1937 | CCTV.EQ.S1 | EQUIPO Y CANALIZACIÓN SITE1
1938 | CCTV.EQ.S1.PC | PLANTA N1 - ACCESO
1939 | CCTV.EQ.S1.PC-01 | Suministro e instalación de1 x IRC-SOFT Integra32 SIXTY FOUR Door Access Control Software, 1 x UNC100 TWO Door Controller with lockable metal enclosure and built in 12VDC, 2A power supply, 2 x SR-2400 Sentinel-Prox Readers with best in class read range. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1940 | CCTV.EQ.S1.PC-02 | Suministro e instalación de Estación de Trabajo para Visualización FullHD / Grabación Videovigilancia, Alto Desempeño, 3 Años de Garantía, 240GB SSD, 8GB RAM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
1941 | CCTV.EQ.S1.PC-03 | Suministro e instalación deMonitor LED de 19", Resolución 1366 x 768 Pixeles con Entradas de Video VGA / HDMI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
1942 | CCTV.EQ.S1.PC-04 | Suministro e instalación de AXIS S1116 montada en bastidor Servidor montado en bastidor listo para suSuministro e instalación para una vigilancia de alta definición. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1943 | CCTV.EQ.S1.PC-05 | Suministro e instalación de AXIS S9201 Mk II Solución todo en uno para una visualización óptima. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
1944 | ADI | DETECCIÓN CONTRA INCENDIO
1945 | ADI.EQ | EQUIPO Y CANALIZACIÓN
1946 | ADI.EQ.PB | PLANTA BAJA - ALMACEN Y MANTENIMIENO
1947 | ADI.EQ.PB-01 | Suministro e instalación de Detector de Humo Inalámbrico FWD-200P, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 26
1948 | ADI.EQ.PB-02 | Suministro e instalación de Estacion manual Inalámbrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1949 | ADI.EQ.PB-03 | Suministro e instalación de GATEWAY, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1950 | ADI.EQ.PB-04 | Suministro e instalación de Modulo de sincronizacion inalambrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1951 | ADI.EQ.PB-05 | Suministro e instalación de Base AV de cielo, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 16
1952 | ADI.EQ.PB-06 | Suministro e instalación de Sirena con Lámpara Estroboscópica, Montaje en Techo, Nivel de Candelas Seleccionable, y Menor Consumo de Corriente, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 16
1953 | ADI.EQ.PB-07 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo Aislador de Fallos, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1954 | ADI.EQ.PB-08 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo de Control Direccionable, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1955 | ADI.EQ.PB-09 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo Monitor Direccionable inalambrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1956 | ADI.EQ.PB-10 | Suministro e instalación de Gabinete Himel H400xW600xD250 mm. Armario Metálico de construcción Monobloc con laterales formados de una sola pieza perfilada y doblada. Pintados con Resina de poliéster - Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Dimensiones mm (Alto x Ancho x Profundidad): H400xW600xD250, Marca SE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1957 | ADI.EQ.PB-11 | Suministro e instalación de Fuente de poder remota de 6 amps con cargador incluido, operación a 120 VAC. Incluye tarjeta de circuitos principal, y transformadores . , Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1958 | ADI.EQ.PB-12 | Suministro e instalación de Battery 12V, 7Ah. Incluye tarjeta de circuitos principal, y transformadores . , Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1959 | ADI.EQ.PB-13 | Suministro e instalación de Alambre 2x16 Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.8
1960 | ADI.EQ.PB-14 | Suministro e instalación de Alambre 2x16 SIN Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.5
1961 | ADI.EQ.PB-15 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 55
1962 | ADI.EQ.PB-16 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 90
1963 | ADI.EQ.PB-17 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 20
1964 | ADI.EQ.PB-18 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 170
1965 | ADI.EQ.PB-19 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 55
1966 | ADI.EQ.PB-20 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 50
1967 | ADI.EQ.PB-21 | Suministro e instalación de Caja Registro Octagonal 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 26
1968 | ADI.EQ.PB-22 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 2
1969 | ADI.EQ.PB-23 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 16
1970 | ADI.EQ.PB-24 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 16
1971 | ADI.EQ.PB-25 | Suministro e instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 16
1972 | ADI.EQ.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
1973 | ADI.EQ.N1-01 | Suministro e instalación de Detector de Humo Inalámbrico FWD-200P, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 23
1974 | ADI.EQ.N1-02 | Suministro e instalación de Estacion manual Inalámbrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1975 | ADI.EQ.N1-03 | Suministro e instalación de GATEWAY, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1976 | ADI.EQ.N1-04 | Suministro e instalación de Modulo de sincronizacion inalambrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1977 | ADI.EQ.N1-05 | Suministro e instalación de Base AV de cielo, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 13
1978 | ADI.EQ.N1-06 | Suministro e instalación de Sirena con Lámpara Estroboscópica, Montaje en Techo, Nivel de Candelas Seleccionable, y Menor Consumo de Corriente, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 13
1979 | ADI.EQ.N1-07 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo Aislador de Fallos, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1980 | ADI.EQ.N1-08 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo de Control Direccionable, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1981 | ADI.EQ.N1-09 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo Monitor Direccionable inalambrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1982 | ADI.EQ.N1-10 | Suministro e instalación de Gabinete Himel H400xW600xD250 mm. Armario Metálico de construcción Monobloc con laterales formados de una sola pieza perfilada y doblada. Pintados con Resina de poliéster - Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Dimensiones mm (Alto x Ancho x Profundidad): H400xW600xD250, Marca SE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
1983 | ADI.EQ.N1-11 | Suministro e instalación de Fuente de poder remota de 6 amps con cargador incluido, operación a 120 VAC. Incluye tarjeta de circuitos principal, y transformadores . , Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 4
1984 | ADI.EQ.N1-12 | Suministro e instalación de Battery 12V, 7Ah. Incluye tarjeta de circuitos principal, y transformadores . , Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 8
1985 | ADI.EQ.N1-13 | Suministro e instalación de Alambre 2x16 Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.8
1986 | ADI.EQ.N1-14 | Suministro e instalación de Alambre 2x16 SIN Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.5
1987 | ADI.EQ.N1-15 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 45
1988 | ADI.EQ.N1-16 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 65
1989 | ADI.EQ.N1-17 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 10
1990 | ADI.EQ.N1-18 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 90
1991 | ADI.EQ.N1-19 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 45
1992 | ADI.EQ.N1-20 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 35
1993 | ADI.EQ.N1-21 | Suministro e instalación de Caja Registro Octagonal 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 20
1994 | ADI.EQ.N1-22 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 2
1995 | ADI.EQ.N1-23 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 35
1996 | ADI.EQ.N1-24 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 35
1997 | ADI.EQ.N1-25 | Suministro e instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 35
1998 | ADI.EQ.N2 | PLANTA N2
1999 | ADI.EQ.N2-01 | Suministro e instalación de Detector de Humo Inalámbrico FWD-200P, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 20
2000 | ADI.EQ.N2-02 | Suministro e instalación de Estacion manual Inalámbrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2001 | ADI.EQ.N2-03 | Suministro e instalación de GATEWAY, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2002 | ADI.EQ.N2-04 | Suministro e instalación de Modulo de sincronizacion inalambrico, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2003 | ADI.EQ.N2-05 | Suministro e instalación de Base AV de cielo, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 15
2004 | ADI.EQ.N2-06 | Suministro e instalación de Sirena con Lámpara Estroboscópica, Montaje en Techo, Nivel de Candelas Seleccionable, y Menor Consumo de Corriente, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 15
2005 | ADI.EQ.N2-07 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo Aislador de Fallos, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2006 | ADI.EQ.N2-08 | Suministro e instalación de Suministro de Modulo de Control Direccionable, Marca NOTIFIER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2007 | ADI.EQ.N2-09 | Suministro e instalación de Gabinete Himel H400xW600xD250 mm. Armario Metálico de construcción Monobloc con laterales formados de una sola pieza perfilada y doblada. Pintados con Resina de poliéster - Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Dimensiones mm (Alto x Ancho x Profundidad): H400xW600xD250, Marca SE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2008 | ADI.EQ.N2-10 | Suministro e instalación de Alambre 2x16 Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.8
2009 | ADI.EQ.N2-11 | Suministro e instalación de Alambre 2x16 SIN Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 0.5
2010 | ADI.EQ.N2-12 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 45
2011 | ADI.EQ.N2-13 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 65
2012 | ADI.EQ.N2-14 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 10
2013 | ADI.EQ.N2-15 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 90
2014 | ADI.EQ.N2-16 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 45
2015 | ADI.EQ.N2-17 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 35
2016 | ADI.EQ.N2-18 | Suministro e instalación de Caja Registro Octagonal 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 20
2017 | ADI.EQ.N2-19 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 2
2018 | ADI.EQ.N2-20 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 35
2019 | ADI.EQ.N2-21 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 35
2020 | ADI.EQ.N2-22 | Suministro e instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 35
2021 | AID.EQ.S1 | EQUIPO Y CANALIZACIÓN SITE1
2022 | AID.EQ.S1.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
2023 | AID.EQ.S1.N1-01 | Suministro de NFS2-3030 CPU with 640-character Display-Spanish | PZA | 1
2024 | AID.EQ.S1.N1-02 | Suministro de Loop Control Module. Each LCM may be expanded to two loops by adding a LEM-320. NFS2-3030 and NFS-3030 only. | PZA | 2
2025 | AID.EQ.S1.N1-03 | Suministro de Loop Expander Module. Mounts as daughter board to LCM-320 to provide even numbered SLC loops. | PZA | 2
2026 | AID.EQ.S1.N1-04 | Suministro de Chasis for DVC and CPU | PZA | 1
2027 | AID.EQ.S1.N1-05 | Suministro de Fire Telephone | PZA | 1
2028 | AID.EQ.S1.N1-06 | Suministro de network communications modules | PZA | 1
2029 | AID.EQ.S1.N1-07 | Suministro de Blank Dress plate for one row | PZA | 1
2030 | AID.EQ.S1.N1-08 | Suministro de Mounting Chassis, used for Loop and Network Cards | PZA | 1
2031 | AID.EQ.S1.N1-09 | Suministro de Display para CA-2 | PZA | 1
2032 | AID.EQ.S1.N1-10 | Suministro de Equipment Backbox assembly, three tiers, black. | PZA | 1
2033 | AID.EQ.S1.N1-11 | Suministro de Equipment Door assembly, three tiers, black. | PZA | 1
2034 | AID.EQ.S1.N1-12 | Suministro de Addressable Power Supply, 120 VAC (NFS-3030/NFS2-3030). | PZA | 1
2035 | AID.EQ.S1.N1-13 | Suministro de Two (2) Batteries (12v, 26AH) | PZA | 2
2036 | AID.EQ.S1.N1-14 | Suministro de Battery Dress Panel for CAB-4 Series; | PZA | 1
2037 | AID.EQ.S1.N1-15 | Instalación de Alambre 2x16 Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Bobina | 0.5
2038 | AID.EQ.S1.N1-16 | Instalación de Alambre 2x16 SIN Blindado, para voltaje, marca BELDEN. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | Bobina | 0.5
2039 | AID.EQ.S1.N1-17 | Instalación de Tubo Conduit Pared Delgada 32mm 1 1/4", Marca Jupiter.Incluye: Material deInstalación permanente y de consumo, Elevaciones, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correctaInstalación. | Tramo | 16
2040 | AID.EQ.S1.N1-18 | Instalación de Cople para Tuberia Conduit Pared Delgada 32mm 1 1/4". Incluye: Material deInstalación permanente y de consumo, Elevaciones, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 28
2041 | AID.EQ.S1.N1-19 | Instalación de Codo 90° para Tubería Conduit Pared Delgada 32mm 1 1/4", Marca Jupiter. Incluye: Material deInstalación permanente y de consumo, Elevaciones, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 6
2042 | AID.EQ.S1.N1-20 | Instalación de Conector con tornillo para Tubería Conduit Pared Delgada 32mm, 1 1/4". Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 12
2043 | AID.EQ.S1.N1-21 | Instalación de Kit de Soportería HORIZONTAL para tubería de 1 1/4" 32mm. Incluye abrazadera CLIP (2), taquete kwik bolt 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | Kit | 16
2044 | AID.EQ.S1.N1-22 | Instalación de Caja Registro 5"x 5" Galvanizada Cal. 22, con Tapa. Incluye todo lo necesario para su correctaInstalación. | PZA | 4
2045 | CIL | CONTROL DE ILUMINACIÓN
2046 | CIL.EQ | EQUIPO Y CANALIZACIÓN SITE1
2047 | CIL.EQ.N1 | PLANTA N1 - ACCESO
2048 | CIL.EQ.N1-01 | Suministro e instalación de CONTROLADOR EA-5. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
2049 | CIL.EQ.N1-02 | Suministro e instalación de LICENCIA ANUAL 4SIGHT . Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
2050 | CIL.EQ.N1-03 | Suministro e instalación de FACEPLATE 1 GANG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 56
2051 | CIL.EQ.N1-04 | Suministro e instalación de 8 CHANNEL ADAPTIVE PHASE DIMER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 7
2052 | CIL.EQ.N1-05 | Suministro e instalación de BUS POWER SUPPLY. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2053 | CIL.EQ.N1-06 | Suministro e instalación de BRIDGE, RS-485 BUS TO ETHERNET. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2054 | CIL.EQ.N1-07 | Suministro e instalación de CONFIGURABLE KEYPAD - RS-485BUS. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 56
2055 | CIL.EQ.N1-08 | Suministro e instalación de 5-SLOT PANEL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
2056 | CIL.EQ.N1-09 | Suministro e instalación de 2-SLOT PANEL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1
2057 | CIL.EQ.N1-10 | Suministro e instalación de Terminal Block, 8-Ch Dimmer . Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 7
2058 | CIL.EQ.N1-11 | Suministro e instalación de TERMINAL BLOCK, POWER & OVERRIDE. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
2059 | CIL.EQ.N1-12 | Suministro e instalación CABLE HONEYWELL DE CONTROL. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Bobina | 2
2060 | CIL.EQ.N1-13 | Suministro e instalación de Tubería Conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 211102, Marca Jupiter. | Tramo | 150
2061 | CIL.EQ.N1-14 | Suministro e instalación de Cople para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4" | PZA | 220
2062 | CIL.EQ.N1-15 | Suministro e instalación de Codo 90° para tuberia conduit Pared Delgada 19mm 3/4", Modelo 221101, Marca Jupiter. | PZA | 70
2063 | CIL.EQ.N1-16 | Suministro e instalación de Conector con tornillo para tuberia 19mm 3/4". | PZA | 300
2064 | CIL.EQ.N1-17 | Suministro e instalación de Kit de Soportería Horizontal para tubería de 3/4" 19mm. Incluye abrazadera clip (2), varilla roscada 1/4", pieza de 50cms (2),MORDAZA TIPO "C" 1/4" (2), rondana y tuerca hexagonal 1/4" (6). | PZA | 150
2065 | CIL.EQ.N1-18 | Suministro e instalación de Caja Registro 4"x4" Galvanizada Cal. 22, con Tapa, Modelo CU3422/TC3400, Marca Troquelados. | PZA | 70
2066 | CIL.EQ.N1-19 | Suministro e instalación de Caja Registro 2"x4" profunda reforzada. | PZA | 56
2067 | CIL.EQ.N1-20 | Suministro e instalación de Conduit HELIX Ultra flexible de 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 8
2068 | CIL.EQ.N1-21 | Suministro e instalación de Conector Recto para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 8
2069 | CIL.EQ.N1-22 | Suministro e instalación de Conector Curvo para Tubería Flexible 13mm, 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 8
2070 | SII.EE | SISTEMA DE INTERCOM ESPACIO ESCENICO
2071 | SII.EE-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DESUMINISTRO DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALAMABRICA EN BANDA 2.4GHZ, DE 5 POSICIONES, PERMITIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS DE RETROESCENA Y CABINA DE CONTROL. CLEAR COMFreeSpeak II Base II - 5 Up System | PZA | 1
2072 | SII.EE-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITER DIGITAL A 2.4GHZCLEAR COMFSII-SPL | PZA | 1
2073 | SII.EE-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA A 2.4GHZCLEAR COMFSII-TCVR-24 | PZA | 3
2074 | SII.EE-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BELPACK INHALAMBRICOCLEAR COMFSII-BP24-X4-O2-US | PZA | 6
2075 | SII.EE-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUDIFONO DE UN SOLO AURICULARCLEAR COMCC-110-X4 | PZA | 6
2076 | SII.EE-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIASCLEAR COMAC60 | PZA | 1
2077 | SII.EE-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIACLEAR COMBAT60 | PZA | 2
2078 | SII.EE-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIAS Y CABLEADO COAXIAL PARA CONEXIÓN DE ANTENASCUSTOMCUSTOM | PZA | 1
2079 | SII.E | SISTEMA DE INTERCOM ESTUDIO
2080 | SII.E-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DESUMINISTRO DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALAMABRICA EN BANDA 2.4GHZ, DE 5 POSICIONES, PERMITIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS DE RETROESCENA Y CABINA DE CONTROL. CLEAR COMFreeSpeak II Base II - 5 Up System | PZA | 1
2081 | SII.E-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITER DIGITAL A 2.4GHZCLEAR COMFSII-SPL | PZA | 1
2082 | SII.E-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA A 2.4GHZCLEAR COMFSII-TCVR-24 | PZA | 2
2083 | SII.E-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BELPACK INHALAMBRICOCLEAR COMFSII-BP24-X4-O2-US | PZA | 6
2084 | SII.E-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AUDIFONO DE UN SOLO AURICULARCLEAR COMCC-110-X4 | PZA | 6
2085 | SII.E-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIASCLEAR COMAC60 | PZA | 1
2086 | SII.E-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIACLEAR COMBAT60 | PZA | 2
2087 | SII.E-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIAS Y CABLEADO COAXIAL PARA CONEXIÓN DE ANTENASCUSTOMCUSTOM | PZA | 1
2088 | SIV.EE | SISTEMA DE VESTIMENTA ESPACIO ESCENICO
2089 | SIV.EE-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIMENTA, FABRICADO CON TERCIOPELO IMPORTADO DE 24 oz. POR CADA YARDA LINEAL DE 54” DE ANCHO, CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCOFLAMEX C26 CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS 701 Y 705 DE LA NATIONAL (USA) FIRE PREVENTION ASSOCIATION DEBERÁ PRESENTARSE CERTIFICADO DEL FABRICANTE, MEDIDAS 5.00 m DE ANCHO x 3.9 m DE ALTO, REFUERZO DE LONA CON OJILLOS REMACHADOS A 0.30 m DE SEPARACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR NEGRO. INCLUYE RIELSTAGE SETS5X3.9 | PZA | 2
2090 | SIV.EE-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIMENTA, FABRICADO CON TERCIOPELO IMPORTADO DE 24 oz. POR CADA YARDA LINEAL DE 54” DE ANCHO, CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCOFLAMEX C26 CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS 701 Y 705 DE LA NATIONAL (USA) FIRE PREVENTION ASSOCIATION DEBERÁ PRESENTARSE CERTIFICADO DEL FABRICANTE, MEDIDAS 5.8 m DE ANCHO x 3.9 m DE ALTO, REFUERZO DE LONA CON OJILLOS REMACHADOS A 0.30 m DE SEPARACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR NEGRO. INCLUYE RIELSTAGE SETS5.8X3.9 | PZA | 1
2091 | SIV.EE-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIERNA, FABRICADO CON TERCIOPELO IMPORTADO DE 24 oz. POR CADA YARDA LINEAL DE 54” DE ANCHO, CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCOFLAMEX C26 CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS 701 Y 705 DE LA NATIONAL (USA) FIRE PREVENTION ASSOCIATION DEBERÁ PRESENTARSE CERTIFICADO DEL FABRICANTE, MEDIDAS 1.5 m DE ANCHO x 3.9 m DE ALTO, REFUERZO DE LONA CON OJILLOS REMACHADOS A 0.30 m DE SEPARACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR NEGRO. INCLUYE RIELSTAGE SETS1.5X3.9 | PZA | 2
2092 | SIV.E | SISTEMA DE VESTIMENTA ESTUDIO
2093 | SIV.E-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIMENTA, FABRICADO CON TERCIOPELO IMPORTADO DE 24 oz. POR CADA YARDA LINEAL DE 54” DE ANCHO, CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCOFLAMEX C26 CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS 701 Y 705 DE LA NATIONAL (USA) FIRE PREVENTION ASSOCIATION DEBERÁ PRESENTARSE CERTIFICADO DEL FABRICANTE, MEDIDAS 29 m DE ANCHO x 3.4 m DE ALTO, REFUERZO DE LONA CON OJILLOS REMACHADOS A 0.30 m DE SEPARACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR NEGRO. INCLUYE RIEL CURVOSTAGE SETS29X3.4 | PZA | 1
2094 | SIMT.EE | SISTEMA DE MECANICA TEATRAL ESPACIO ESCENICO
2095 | SIMT.EE-01 | SUMINISTRO DE PARRILLA LIGERA TIPO TELEVISIÓN CON MÓDULACIÓN 1.06 X 1.06 M, DE 5.5 M DE ANCHO Y 4.7 M DE LARGO FABRICADA EN TUBO CED.40 DE 1.5", Y SUSPENDIDA CON CABLE DE ACERO TIPO AVIACIÓN (7X19), DESCANSANDO TAMBIÉN SOBRE EL ÁNGULO PERIMETRAL QUE LE PROPORCIONA LA RIGIDEZ NECESARIA.STAGE SETSESCENARIO 1 | PZA | 1
2096 | SIMT.EE-02 | SUMINISTRO DE PARRILLA LIGERA TIPO TELEVISIÓN CON MÓDULACIÓN 1.06 X 1.06 M, DE 5.5 M DE ANCHO Y 5.4 M DE LARGO FABRICADA EN TUBO CED.40 DE 1.5", Y SUSPENDIDA CON CABLE DE ACERO TIPO AVIACIÓN (7X19), DESCANSANDO TAMBIÉN SOBRE EL ÁNGULO PERIMETRAL QUE LE PROPORCIONA LA RIGIDEZ NECESARIA.STAGE SETSESCENARIO 2 | PZA | 1
2097 | SIMT.EE-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAPESO DE 10.0KG, CON FORMA DE FACIL AGARRE Y ENSAMBLE PERFECTO EN EL CARRO PORTA CONTRAPESO, FABRICADO EN PLACA DE ACERO CORTADA. STAGE SETSCONTRAPESO 10 | PZA | 10
2098 | SIMT.E | SISTEMA DE MECANICA TEATRAL ESTUDIO
2099 | SIMT.E-01 | SUMINISTRO DE PARRILLA LIGERA TIPO TELEVISIÓN CON MÓDULACIÓN 1.06 X 1.06 M, DE 5.5 M DE ANCHO Y 5.4 M DE LARGO FABRICADA EN TUBO CED.40 DE 1.5", Y SUSPENDIDA CON CABLE DE ACERO TIPO AVIACIÓN (7X19), DESCANSANDO TAMBIÉN SOBRE EL ÁNGULO PERIMETRAL QUE LE PROPORCIONA LA RIGIDEZ NECESARIA.STAGE SETSESCENARIO 1 | PZA | 1
2100 | SIMT.E-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAPESO DE 10.0KG, CON FORMA DE FACIL AGARRE Y ENSAMBLE PERFECTO EN EL CARRO PORTA CONTRAPESO, FABRICADO EN PLACA DE ACERO CORTADA. STAGE SETSCONTRAPESO 10 | PZA | 10
2101 | SIIE.EE | SISTEMA DE ILUMINACION ESCÉNICA ESPACIO ESCENICO
2102 | SIIE.EE.C | CONTROL
2103 | SIIE.EE.C-01 | SUMINISTRO DE CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, POSIBILIDAD DE MANEJO DE LUCES ROBOTICAS, CUENTA CON 1,024 CANALES , MANEJA PROTOCOLOS ETCNet2, Net3, Artnet Y Avab, TECLADO Y MOUSE INCLUIDO, UPS INTERNO,ETCELEMENT 2 | PZA | 1
2104 | SIIE.EE.C-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE LCD DE 21" CON ENTRADA DVI PARA CONSOLA DE ILUMINACIÓN, CON BRAZO DE SOPORTE CON POSICIONES MÚLTIPLES PARA EXCELENTE VISIBILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL, ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. HPV221 | PZA | 2
2105 | SIIE.EE.C-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISOR/ RECEPTOR DE SEÑAL DMX INALÁMBRICA DE 2.45 GHz Y 5.8 GHz. PROTOCOLO DMX/ RDM. 1024 CANALES, 90-250VAC. WIRE LESSBlackBox F-2 G5 | PZA | 16
2106 | SIIE.EE.C-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR Y DISTRIBUIDOR DE DATOS DMX POR ETHERNET A DMX512. TAMAÑO DE 1 UNIDAD DE RACK, MANEJA HASTA 24 UNIVERSOS DE DMX512. OPERA CON PROTOCOLOS ARTNET 1, ARTNET2, ARTNET 3, SACN, ESP, CUENTA CON 24 SALIDAS DE DMX512, LOS CONECTORES DE SALIDA SON TIPO RJ45, LA VELOCIDAD POR PUERTO DE ETHERNET ES DE 1 GIGABIT, USA UNA LÓGICA PROGRAMABLE FTGA Y MEMORIA DDR ULTRA RÁPIDA.ENTTECSTORM 24 | PZA | 2
2107 | SIIE.EE.C-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR Y DISTRIBUIDOR DE DATOS DMX POR ETHERNET A DMX512. TAMAÑO DE 1 UNIDAD DE RACK, OPERACIÓN CON PROTOCOLOS ARTNET 1, ARTNET2, ARTNET 3, SACN, ESP, CUENTA CON 8 SALIDAS DE DMX512 EN CONECTORES XLR 5 PINES, LA VELOCIDAD POR PUERTO DE ETHERNET ES DE 1 GIGABIT, USA UNA LÓGICA PROGRAMABLE FTGA Y MEMORIA DDR ULTRA RÁPIDA.ENTTECDATAGATE MK2 | PZA | 2
2108 | SIIE.EE.C-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO PORTÁTIL DE ETHERNET A DMX, CON 1 PUERTO DE ETHERNET 10/100 BASE, 2 PUERTOS DMX (ENTRADA /SALIDA), NODO CON POE Y ENTRADA PARA FUENTE DE 7 VOLTS (OPCIONAL), PROCESADOR ARM A 32 BITS, SOPORTA PROTOCOLOS ESP Y ART-NET INCLUYE: CLAMP.ENTTECODE POWER OVER ETHERNET | PZA | 3
2109 | SIIE.EE.C-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO DE “SWITCHER” DE NIVEL 3 -NÚMERO TOTAL DE PUERTOS DE RED-28, PUERTO DE GESTIÓN, NÚMERO DE PUERTOS POE (RJ-45)-24, TIPO DE MEDIO COMPATIBLE-PAR TRENZADO, ESTÁNDAR DE CABLE DE PAR TRENZADO-CATEGORÍA 5, TECNOLOGÍA ETHERNET, GIGABIT ETHERNET, TECNOLOGÍA DE RED-10/100/1000BASE-T, 2 RANURAS DE EXPANSIÓN, TIPO DE RANURA DE EXPANSIÓN ES “SFP”, COMPATIBILIDAD CON NIVEL 3.CISCOSG300-28PP-K9-NA | PZA | 1
2110 | SIIE.EE.C-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO DE RED DE 48 PUERTOS EN DOS NIVELES CON CONECTORES RJ-45, PARA REDES BASE T-10/100/1000, CON MONTAJE PARA RACK ESTÁNDAR DE 19”, COLOR NEGRO , PESO APROXIMADO DE 1.27 Kg., DIMENSIONES DE 88 mm DE ALTURA x 462 mm DE ANCHO Y 48 mm DE PROFUNDIDAD., CUENTA CON CERTIFICACIÓN RoHS. INTELLINET560283 | PZA | 1
2111 | SIIE.EE.C-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE BATERÍAS (UPS), CON MONTAJE PARA RACK , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ENTRADA 1000 VA (900 W), A 120 V AC, 50/60 Hz AUTO SENSABLE Y SALIDA DE 120 V AC, CON FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA Y TIEMPO DE TRANSFERENCIA CERO, A 50 / 60 Hz ± 3 Hz, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 2 % A CARGA COMPLETA, FACTOR DE POTENCIA DE CARGA DE 0.9 EFICIENCIA EN MODO ECONÓMICO DE 98 % Y DE 90 % EN MODO EN LÍNEA, PROTECCIÓN DE CARGA DE 800 J, CAPACIDAD DE SOBRECARGA DE 125 % POR 2 MINUTOS, 150 % POR 10 SEGUNDOS, >150 % POR 1 SEGUNDO, CON 2 BATERÍAS DE TIPO SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 12 V, 9 AH, CON UNA RECARGA TÍPICA < 4 HORAS PARA EL 90 % CON CORRIENTE DE CARGA DE 1 AMP. PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESCARGA Y DE AUTO PRUEBA, TIEMPO DE RESPALDO DE 5 MINUTOS A CARGA COMPLETA Y DE 14 MINUTOS A MEDIA CARGA, CUENTA CON 8 RECEPTÁCULOS CON CONECTORES NEMA 5-15 R.JUICE GOOSEP90-1000-PRO | PZA | 1
2112 | SIIE.EE.C-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO DE 1.5 MTS CAT6ASIEMONSIEMON | PZA | 20
2113 | SIIE.EE.C-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE ALIMENTACIÓN PARA ACCESORIOS (LEDS), CONSISTENTE EN PANEL DE RELEVADORES ECHO DE UNISON CONSTRUIDO COMO UN CENTRO DE CARGA ORIENTADO AL CONTROL, TOMANDO EN CUENTA LAS CARGAS DE ILUMINACIÓN DE HOY EN DÍA, CUENTA CON 24 RELEVADORES DE 1 POLO CON INTERRUPTOR INTEGRADO, CON UN SOFISTICADO CONTROL DE ENTRADAS CON REPORTES AL USUARIO, EL PANEL DE CONTROL INCLUYE: CONECTIVIDAD PARA REDES ETHERNET, CON CONTROL PARA FLUORESCENTES Y LED'S. IDEAL PARA SER UTILIZADO EN TEATROS, EL GABINETE PUEDE SER MONTADO SOBRE PARED O EMPOTRADO Y MIDE SOLO 14” DE ANCHO POR 4” DE PROFUNDIDAD, CUENTA CON CONTROL VÍA DMX 512 O INDEPENDIENTE, AVANZADOS RELEVADORES CONTROLADOS POR DMX, OPCIÓN DE COLOCAR UNA TARJETA DE RED ACN O sACN, PUEDE DIMEAR DE 0 A 10 V O DIMEO “DALÍ”, PARA MANEJO DE LED O LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 4 HILOS.ETCERP-24R1-24B1 | PZA | 2
2114 | SIIE.EE.C-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK METÁLICO DE, PARA EQUIPOS DE 19" DE ANCHO CON CAPACIDAD DE 12 UNIDADES DE RACK (1.75" X UNIDAD), INCLUYE PUERTA TRASERA METÁLICA CON CHAPA, PUERTA DELANTERA DE ACRÍLICO CON CHAPA, TAPAS LATERALES Y TIRA DE CONTACTOS, JUEGO DE 2 VENTILADORES, LUZ INTERIOR FLUORESCENTE, PANELES CIEGOS Y CHAROLAS NECESARIAS PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL.METALYTECFUTURA 20 | PZA | 1
2115 | SIIE.EE.C-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN PARA COLOCAR EN LA PARED CON MEDIDAS DE 15X15X8 CM,CAJA DE CONEXIÓN TIPO 01 2 CONECTORES DE MEDIA VUELTA PARA LUZ DIRECTA 127V- 20AMP, 1F-3H (1 CIRCUITO COMPARTIDO POR DOS CONECTORES) 1 CONECTOR PARA SEÑAL DIGITAL MULTIPLEX DMX (1 CABLE POR CONECTOR) 1 CONECTORES RJ-45 PARA SEÑAL DE ETHERNET (1 CABLE POR CONECTOR) FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA TROPICALIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO A BASE D/PINTURA NEGRA HORNEADA, NUMERACIÓN DE CADA CIRCUITO MEDIANTE CALCOMANÍAS BLANCAS SOBRE FONDO NEGRO,STAGE SETSCAJA TIPO 01 | PZA | 8
2116 | SIIE.EE.C-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN PARA COLOCAR EN LA PARED CON MEDIDAS DE 15X15X8 CM,CAJA DE CONEXIÓN TIPO 05 2 CONECTORES DE MEDIA VUELTA PARA LUZ DIRECTA 127V- 20AMP, 1F-3H (1 CIRCUITO COMPARTIDO POR DOS CONECTORES) 1 CONECTOR PARA SEÑAL DIGITAL MULTIPLEX DMX (1 CABLE POR CONECTOR) 1 CONECTORES RJ-45 PARA SEÑAL DE ETHERNET (1 CABLE POR CONECTOR) FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA TROPICALIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO A BASE D/PINTURA NEGRA HORNEADA, NUMERACIÓN DE CADA CIRCUITO MEDIANTE CALCOMANÍAS BLANCAS SOBRE FONDO NEGRO,STAGE SETSCAJA TIPO 05 | PZA | 35
2117 | SIIE.EE.RL | REFLECTORES LED
2118 | SIIE.EE.RL-01 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL DE LED, SET DE 4 CUCHILLAS, ALOJAMIENTO DE PORTAGOBOS, FUENTE DE LUZ LED EN ARREGLO RGB+L DE 147W DE POTENCIA, ALIMENTACIÓN DE 110/240V, 50/60HZ, CONTROL DMX 512, CONECTOR POWER IN POWER OUT, CONECTOR DMX IN Y DMX OUT, PANTALLA DISPLAY CON MENÚ DE ACCESO A MEMORIAS, INCLUYE: CABLE DE SEGURIDAD, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1m CON CONECTOR EDISON Y CLAMPETCCSSPOST | PZA | 16
2119 | SIIE.EE.RL-02 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE DE ÁNGULO DE APERTURA DE 26° PARA LUMINARIO DE RECORTE TIPO LEDETC426LT | PZA | 8
2120 | SIIE.EE.RL-03 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE DE ÁNGULO DE APERTURA DE 70° PARA LUMINARIO DE RECORTE TIPO LED.ETC470LT | PZA | 8
2121 | SIIE.EE.RL-04 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE DE ÁNGULO DE APERTURA ZOOM ENTRE 25° Y 50° PARA LUMINARIO DE RECORTE TIPO LED.ETC42550LT | PZA | 8
2122 | SIIE.EE.RL-05 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE REFLECTOR TIPO ELIPSOIDAL DE LED LUSTR (X7 COLOR SYSTEM) 60 EMISORES LED LUXEON ® REBEL , VIDA DE 50,000 HORAS, SISTEMA X7 COLOR DE SERIE , INCLUYE RANURAS PARA GOBOS DE VIDRIO O DE ACERO INOXIDABLE Y DIFUSOR DE ENFOQUE SUAVE. RANURA PARA ACCESORIO TALES OCMO IRIS O PORTA GOBOS DE MOTOR OPCIONAL, CONEXION DE DMX512 A TRAVES DE CONECTORES XLR 5 PINES, CONTIENE DIFERENTES MODOS DE CONTROL INCLUYENDO EL RGB, LUZ ESTROBICA Y EL MODO SUAVE SIN CONEXION A LA CONSOLA, OPERA A UN VOLTAJE VARIABLE DE 100V A 240V 50/60Hz CON CONETOR POWER NEUTRIK INCLUYE CLAMP, CONECTOR TIPO EDISON Y CABLE DE SEGURIDAD.ETCS4LEDS2L-0 | PZA | 8
2123 | SIIE.EE.RL-06 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE FELECTOR MOVIL DE LED 60W RGBW BEAM ROBESPIKIE | PZA | 8
2124 | SIIE.EE.RL-07 | SUMINISTRO DE PAR LED RGBW , CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIONETCDESIRE D60 | PZA | 5
2125 | SIIE.EE.RL-08 | SUMINISTRO DE BARRA DE LEDS PARA CICLORAMA Y DEMAS DE 218W CSLINEAR2DBETCCOLOR SOURCE LINEAR 2 | PZA | 2
2126 | SIIE.EE.EX | EXTENSIONES
2127 | SIIE.EE.EX-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL. 6 X 22, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 6.00 FT DE LONGITUD.STAGE SETSSTAGE SETS | PZA | 24
2128 | SIIE.EE.EX-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 10.00 FT DE LONGITUD, MCA SHOWCO., MODEDMX-10.CUSTOMEDMX-10 | PZA | 8
2129 | SIIE.EE.EX-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22,CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 25.00 FT DE LONGITUD, MCA SHOWCO., MODEDMX-25.CUSTOMEDMX-25 | PZA | 8
2130 | SIIE.EE.EX-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22,CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 50 FT DE LONGITUD, MCA SHOWCO., MODEDMX-50.CUSTOMEDMX-50 | PZA | 4
2131 | SIIE.EE.EX-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22,CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 100 FT DE LONGITUDMCASHOWCOMODEDMX-100.CUSTOMEDMX-100 | PZA | 2
2132 | SIIE.EE.EX-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL ETHERNET FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO TIPO CAT 5E, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO RJ-45, 10.00 FT DE LONGITUDCUSTOMESPECIAL | PZA | 20
2133 | SIIE.EE.EX-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL ETHERNET FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO TIPO CAT 5E, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO RJ-45, 25.00 FT DE LONGITUDCUSTOMESPECIAL | PZA | 6
2134 | SIIE.EE.EX-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL ETHERNET FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO TIPO CAT 5E, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO RJ-45, 50.00 FT DE LONGITUDCUSTOMESPECIAL | PZA | 4
2135 | SIIE.EE.PM | PUESTA EN MARCHA
2136 | SIIE.EE.PM-01 | PUESTA EN MARCHA: INCLUYE PRUEBAS FINALES, AJUSTES, PROGRAMACIÓN INICIAL, APOYO TÉCNICO PARA LA PRIMERA SEMANA DE OPERACIÓN (MÁXIMO 3 EVENTOS). Y CURSO DE CAPACITACION EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOSESPECIALESPECIAL | PZA | 1
2137 | SIIE.EE.PM-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CABLEADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA Y EQUIPOS ANTES DESCRITOS, CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS VIGENTES Y APLICABLES EN LA MATERIA, LAS TRAYECTORIAS TIPO DE TUBERÍA LONGITUDES Y TIPOS DE CABLEADOS MOSTRADAS EN LOS PLANOS DE TUBERÍAS Y CABLEADOS SON INDICATIVAS Y PODRÁN VARIAR EN LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSIDERAR DICHAS VARIACIONES Y MODIFICACIONES, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMA OFICIAL MEXICANA DE LOS MATERIALES PROPUESTOS.ESPECIALESPECIAL | PZA | 1
2138 | SIIE.E | SISTEMA DE ILUMINACION ESCÉNICA ESTUDIO
2139 | SIIE.E.C | CONTROL
2140 | SIIE.E.C-01 | SUMINISTRO DE CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, POSIBILIDAD DE MANEJO DE LUCES ROBOTICAS, CUENTA CON 1,024 CANALES , MANEJA PROTOCOLOS ETCNet2, Net3, Artnet Y Avab, TECLADO Y MOUSE INCLUIDO, UPS INTERNO,ETCELEMENT 2 | PZA | 1
2141 | SIIE.E.C-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE LCD DE 21" CON ENTRADA DVI PARA CONSOLA DE ILUMINACIÓN, CON BRAZO DE SOPORTE CON POSICIONES MÚLTIPLES PARA EXCELENTE VISIBILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL, ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. HPV221 | PZA | 2
2142 | SIIE.E.C-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISOR/ RECEPTOR DE SEÑAL DMX INALÁMBRICA DE 2.45 GHz Y 5.8 GHz. PROTOCOLO DMX/ RDM. 1024 CANALES, 90-250VAC. WIRE LESSBlackBox F-2 G5 | PZA | 8
2143 | SIIE.E.C-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR Y DISTRIBUIDOR DE DATOS DMX POR ETHERNET A DMX512. TAMAÑO DE 1 UNIDAD DE RACK, MANEJA HASTA 24 UNIVERSOS DE DMX512. OPERA CON PROTOCOLOS ARTNET 1, ARTNET2, ARTNET 3, SACN, ESP, CUENTA CON 24 SALIDAS DE DMX512, LOS CONECTORES DE SALIDA SON TIPO RJ45, LA VELOCIDAD POR PUERTO DE ETHERNET ES DE 1 GIGABIT, USA UNA LÓGICA PROGRAMABLE FTGA Y MEMORIA DDR ULTRA RÁPIDA.ENTTECSTORM 24 | PZA | 2
2144 | SIIE.E.C-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR Y DISTRIBUIDOR DE DATOS DMX POR ETHERNET A DMX512. TAMAÑO DE 1 UNIDAD DE RACK, OPERACIÓN CON PROTOCOLOS ARTNET 1, ARTNET2, ARTNET 3, SACN, ESP, CUENTA CON 8 SALIDAS DE DMX512 EN CONECTORES XLR 5 PINES, LA VELOCIDAD POR PUERTO DE ETHERNET ES DE 1 GIGABIT, USA UNA LÓGICA PROGRAMABLE FTGA Y MEMORIA DDR ULTRA RÁPIDA.ENTTECDATAGATE MK2 | PZA | 2
2145 | SIIE.E.C-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO PORTÁTIL DE ETHERNET A DMX, CON 1 PUERTO DE ETHERNET 10/100 BASE, 2 PUERTOS DMX (ENTRADA /SALIDA), NODO CON POE Y ENTRADA PARA FUENTE DE 7 VOLTS (OPCIONAL), PROCESADOR ARM A 32 BITS, SOPORTA PROTOCOLOS ESP Y ART-NET INCLUYE: CLAMP.ENTTECODE POWER OVER ETHERNET | PZA | 3
2146 | SIIE.E.C-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO DE “SWITCHER” DE NIVEL 3 -NÚMERO TOTAL DE PUERTOS DE RED-28, PUERTO DE GESTIÓN, NÚMERO DE PUERTOS POE (RJ-45)-24, TIPO DE MEDIO COMPATIBLE-PAR TRENZADO, ESTÁNDAR DE CABLE DE PAR TRENZADO-CATEGORÍA 5, TECNOLOGÍA ETHERNET, GIGABIT ETHERNET, TECNOLOGÍA DE RED-10/100/1000BASE-T, 2 RANURAS DE EXPANSIÓN, TIPO DE RANURA DE EXPANSIÓN ES “SFP”, COMPATIBILIDAD CON NIVEL 3.CISCOSG300-28PP-K9-NA | PZA | 1
2147 | SIIE.E.C-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO DE RED DE 48 PUERTOS EN DOS NIVELES CON CONECTORES RJ-45, PARA REDES BASE T-10/100/1000, CON MONTAJE PARA RACK ESTÁNDAR DE 19”, COLOR NEGRO , PESO APROXIMADO DE 1.27 Kg., DIMENSIONES DE 88 mm DE ALTURA x 462 mm DE ANCHO Y 48 mm DE PROFUNDIDAD., CUENTA CON CERTIFICACIÓN RoHS. INTELLINET560283 | PZA | 1
2148 | SIIE.E.C-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO DE SISTEMA DE RESPALDO DE BATERÍAS (UPS), CON MONTAJE PARA RACK , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ENTRADA 1000 VA (900 W), A 120 V AC, 50/60 Hz AUTO SENSABLE Y SALIDA DE 120 V AC, CON FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA Y TIEMPO DE TRANSFERENCIA CERO, A 50 / 60 Hz ± 3 Hz, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 2 % A CARGA COMPLETA, FACTOR DE POTENCIA DE CARGA DE 0.9 EFICIENCIA EN MODO ECONÓMICO DE 98 % Y DE 90 % EN MODO EN LÍNEA, PROTECCIÓN DE CARGA DE 800 J, CAPACIDAD DE SOBRECARGA DE 125 % POR 2 MINUTOS, 150 % POR 10 SEGUNDOS, >150 % POR 1 SEGUNDO, CON 2 BATERÍAS DE TIPO SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, DE 12 V, 9 AH, CON UNA RECARGA TÍPICA < 4 HORAS PARA EL 90 % CON CORRIENTE DE CARGA DE 1 AMP. PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESCARGA Y DE AUTO PRUEBA, TIEMPO DE RESPALDO DE 5 MINUTOS A CARGA COMPLETA Y DE 14 MINUTOS A MEDIA CARGA, CUENTA CON 8 RECEPTÁCULOS CON CONECTORES NEMA 5-15 R.JUICE GOOSEP90-1000-PRO | PZA | 1
2149 | SIIE.E.C-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO DE 1.5 MTS CAT6ASIEMONSIEMON | PZA | 20
2150 | SIIE.E.C-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE ALIMENTACIÓN PARA ACCESORIOS (LEDS), CONSISTENTE EN PANEL DE RELEVADORES ECHO DE UNISON CONSTRUIDO COMO UN CENTRO DE CARGA ORIENTADO AL CONTROL, TOMANDO EN CUENTA LAS CARGAS DE ILUMINACIÓN DE HOY EN DÍA, CUENTA CON 24 RELEVADORES DE 1 POLO CON INTERRUPTOR INTEGRADO, CON UN SOFISTICADO CONTROL DE ENTRADAS CON REPORTES AL USUARIO, EL PANEL DE CONTROL INCLUYE: CONECTIVIDAD PARA REDES ETHERNET, CON CONTROL PARA FLUORESCENTES Y LED'S. IDEAL PARA SER UTILIZADO EN TEATROS, EL GABINETE PUEDE SER MONTADO SOBRE PARED O EMPOTRADO Y MIDE SOLO 14” DE ANCHO POR 4” DE PROFUNDIDAD, CUENTA CON CONTROL VÍA DMX 512 O INDEPENDIENTE, AVANZADOS RELEVADORES CONTROLADOS POR DMX, OPCIÓN DE COLOCAR UNA TARJETA DE RED ACN O sACN, PUEDE DIMEAR DE 0 A 10 V O DIMEO “DALÍ”, PARA MANEJO DE LED O LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 4 HILOS.ETCERP-24R1-24B1 | PZA | 2
2151 | SIIE.E.C-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK METÁLICO DE, PARA EQUIPOS DE 19" DE ANCHO CON CAPACIDAD DE 12 UNIDADES DE RACK (1.75" X UNIDAD), INCLUYE PUERTA TRASERA METÁLICA CON CHAPA, PUERTA DELANTERA DE ACRÍLICO CON CHAPA, TAPAS LATERALES Y TIRA DE CONTACTOS, JUEGO DE 2 VENTILADORES, LUZ INTERIOR FLUORESCENTE, PANELES CIEGOS Y CHAROLAS NECESARIAS PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL.METALYTECFUTURA 20 | PZA | 1
2152 | SIIE.E.C-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN PARA COLOCAR EN LA PARED CON MEDIDAS DE 15X15X8 CM,CAJA DE CONEXIÓN TIPO 01 2 CONECTORES DE MEDIA VUELTA PARA LUZ DIRECTA 127V- 20AMP, 1F-3H (1 CIRCUITO COMPARTIDO POR DOS CONECTORES) 1 CONECTOR PARA SEÑAL DIGITAL MULTIPLEX DMX (1 CABLE POR CONECTOR) 1 CONECTORES RJ-45 PARA SEÑAL DE ETHERNET (1 CABLE POR CONECTOR) FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA TROPICALIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO A BASE D/PINTURA NEGRA HORNEADA, NUMERACIÓN DE CADA CIRCUITO MEDIANTE CALCOMANÍAS BLANCAS SOBRE FONDO NEGRO,STAGE SETSCAJA TIPO 01 | PZA | 4
2153 | SIIE.E.C-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN PARA COLOCAR EN LA PARED CON MEDIDAS DE 15X15X8 CM,CAJA DE CONEXIÓN TIPO 05 2 CONECTORES DE MEDIA VUELTA PARA LUZ DIRECTA 127V- 20AMP, 1F-3H (1 CIRCUITO COMPARTIDO POR DOS CONECTORES) 1 CONECTOR PARA SEÑAL DIGITAL MULTIPLEX DMX (1 CABLE POR CONECTOR) 1 CONECTORES RJ-45 PARA SEÑAL DE ETHERNET (1 CABLE POR CONECTOR) FABRICADA A BASE DE LAMINA NEGRA TROPICALIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO A BASE D/PINTURA NEGRA HORNEADA, NUMERACIÓN DE CADA CIRCUITO MEDIANTE CALCOMANÍAS BLANCAS SOBRE FONDO NEGRO,STAGE SETSCAJA TIPO 05 | PZA | 17
2154 | SIIE.E.RL | REFLECTORES LED
2155 | SIIE.E.RL-01 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LUMINARIA TIPO ELIPSOIDAL DE LED, SET DE 4 CUCHILLAS, ALOJAMIENTO DE PORTAGOBOS, FUENTE DE LUZ LED EN ARREGLO RGB+L DE 147W DE POTENCIA, ALIMENTACIÓN DE 110/240V, 50/60HZ, CONTROL DMX 512, CONECTOR POWER IN POWER OUT, CONECTOR DMX IN Y DMX OUT, PANTALLA DISPLAY CON MENÚ DE ACCESO A MEMORIAS, INCLUYE: CABLE DE SEGURIDAD, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1m CON CONECTOR EDISON Y CLAMPETCCSSPOST | PZA | 8
2156 | SIIE.E.RL-02 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE DE ÁNGULO DE APERTURA DE 26° PARA LUMINARIO DE RECORTE TIPO LEDETC426LT | PZA | 4
2157 | SIIE.E.RL-03 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE DE ÁNGULO DE APERTURA DE 70° PARA LUMINARIO DE RECORTE TIPO LED.ETC470LT | PZA | 4
2158 | SIIE.E.RL-04 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE DE ÁNGULO DE APERTURA ZOOM ENTRE 25° Y 50° PARA LUMINARIO DE RECORTE TIPO LED.ETC42550LT | PZA | 4
2159 | SIIE.E.RL-05 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE REFLECTOR PARA ESTUDIO D40 ESTUDIO SELADOR DESIRE, OPERA A UN VOLTAJE VARIABLE DE 100V A 240V 50/60Hz CON CONETOR POWER NEUTRIK INCLUYE CLAMP, CONECTOR TIPO EDISON Y CABLE DE SEGURIDAD.ETCD40 ESTUDIO | PZA | 8
2160 | SIIE.E.RL-06 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE FELECTOR MOVIL DE LED 60W RGBW BEAM ROBESPIKIE | PZA | 4
2161 | SIIE.E.RL-07 | SUMINISTRO DE PAR LED RGBW , CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIONETCDESIRE D60 | PZA | 3
2162 | SIIE.E.RL-08 | SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ESTUDIO LUOTEC StudioLED 250® HP DaylightFLOUTECStudioLED 250® HP Daylight | PZA | 24
2163 | SIIE.E.EX | EXTENSIONES
2164 | SIIE.E.EX-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL. 6 X 22, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 6.00 FT DE LONGITUD.STAGE SETSSTAGE SETS | PZA | 24
2165 | SIIE.E.EX-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 10.00 FT DE LONGITUD, MCA SHOWCO., MODEDMX-10.CUSTOMEDMX-10 | PZA | 8
2166 | SIIE.E.EX-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22,CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 25.00 FT DE LONGITUD, MCA SHOWCO., MODEDMX-25.CUSTOMEDMX-25 | PZA | 8
2167 | SIIE.E.EX-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22,CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 50 FT DE LONGITUD, MCA SHOWCO., MODEDMX-50.CUSTOMEDMX-50 | PZA | 4
2168 | SIIE.E.EX-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DMX FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO BLINDADO CAL6 X 22,CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO XLR-5, 100 FT DE LONGITUDMCASHOWCOMODEDMX-100.CUSTOMEDMX-100 | PZA | 2
2169 | SIIE.E.EX-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL ETHERNET FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO TIPO CAT 5E, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO RJ-45, 10.00 FT DE LONGITUDCUSTOMESPECIAL | PZA | 20
2170 | SIIE.E.EX-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL ETHERNET FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO TIPO CAT 5E, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO RJ-45, 25.00 FT DE LONGITUDCUSTOMESPECIAL | PZA | 6
2171 | SIIE.E.EX-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL ETHERNET FABRICADA CON CABLE DE USO RUDO TIPO CAT 5E, CON CONECTORES MACHO Y HEMBRA DE TIPO RJ-45, 50.00 FT DE LONGITUDCUSTOMESPECIAL | PZA | 4
2172 | SIIE.E.PM | PUESTA EN MARCHA
2173 | SIIE.E.PM-01 | PUESTA EN MARCHA: INCLUYE PRUEBAS FINALES, AJUSTES, PROGRAMACIÓN INICIAL, APOYO TÉCNICO PARA LA PRIMERA SEMANA DE OPERACIÓN (MÁXIMO 3 EVENTOS). Y CURSO DE CAPACITACION EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOSESPECIALESPECIAL | PZA | 1
2174 | SIIE.E.PM-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CABLEADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA Y EQUIPOS ANTES DESCRITOS, CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS VIGENTES Y APLICABLES EN LA MATERIA, LAS TRAYECTORIAS TIPO DE TUBERÍA LONGITUDES Y TIPOS DE CABLEADOS MOSTRADAS EN LOS PLANOS DE TUBERÍAS Y CABLEADOS SON INDICATIVAS Y PODRÁN VARIAR EN LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSIDERAR DICHAS VARIACIONES Y MODIFICACIONES, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMA OFICIAL MEXICANA DE LOS MATERIALES PROPUESTOS.ESPECIALESPECIAL | PZA | 1
2175 | SIIE.EE | SISTEMA DE AUDIO ESPACIO ESCENICO
2176 | SIIE.EE-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO DE BOCINAS COMPUESTO POR 2 BOCINA E435 Y SUBWOOFER ACTIVO E110A HKELEMENTS SMART BASE SINGLE | PZA | 6
2177 | SIIE.EE-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MICROFONIA INALAMBRICASHUREGLXD24/SM58 | PZA | 3
2178 | SIIE.EE-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DIGITAL 32 CANALES CON RACK INCLUIDOALLEN&HEATHQU-PAC | PZA | 1
2179 | SIIE.EE-04 | SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE IPAD PRO 12.9 PULGADAS 256 GBAPPLEIPAD PRO 12.9 | PZA | 1
2180 | SIIE.EE-05 | SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE REPRODUCTOR GRABADOR DE ESTADO SOLIDOTASCAMCD-400U | PZA | 1
2181 | SIIE.EE-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE CATORCE UNIDADESGATORG-TOUR 14U CAST | PZA | 2
2182 | SIIE.EE-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SNAKE DE 45.7 METROS DE 24 INPUT Y 8 RETURNWHIRLWINDMS-24-8-XL-150 | PZA | 1
2183 | SIIE.EE-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SNAKE DE 45.7 METROS DE 24 INPUT Y 8 RETURNWHIRLWINDME-12-40-XLR-050 | PZA | 2
2184 | SIIE.EE-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROFONO DINAMICOSHUREBETA 58A | PZA | 6
2185 | SIIE.EE-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STAND PARA MICROFONOULTIMATEJS DMS50 | PZA | 6
2186 | SIIE.EE-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STAND PARA MICROFONOULTIMATEPRO-R-T-T | PZA | 6
2187 | SIIE.EE-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE PARA MICROFONO DE 10 METROS DE LONGITUDCUSTOMCUSTOM | PZA | 18
2188 | SIIE.EE-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE PARA MICROFONO DE 3 METROS DE LONGITUDCUSTOMCUSTOM | PZA | 18
2189 | SIIE.EE-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MICROFONOS Y CABLESCUSTOMCUSTOM | PZA | 1
2190 | SIIE.EE-15 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SONIDO PROPUESTOESPECIALESPECIAL | PZA | 1
2191 | SIIE.E | SISTEMA DE AUDIO ESTUDIO
2192 | SIIE.E-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO DE BOCINAS COMPUESTO POR 2 BOCINA E435 Y SUBWOOFER ACTIVO E110A HKELEMENTS SMART BASE SINGLE | PZA | 2
2193 | SIIE.E-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MICROFONIA INALAMBRICASHUREGLXD24/SM58 | PZA | 3
2194 | SIIE.E-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MICROFONIA INALAMBRICASHUREGLXD14/PGA31 | PZA | 3
2195 | SIIE.E-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA DIGITAL 32 CANALES CON RACK INCLUIDOALLEN&HEATHQU-PAC | PZA | 1
2196 | SIIE.E-05 | SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE IPAD PRO 12.9 PULGADAS 256 GBAPPLEIPAD PRO 12.9 | PZA | 1
2197 | SIIE.E-06 | SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE REPRODUCTOR GRABADOR DE ESTADO SOLIDOTASCAMCD-400U | PZA | 1
2198 | SIIE.E-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE CATORCE UNIDADESGATORG-TOUR 14U CAST | PZA | 2
2199 | SIIE.E-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SNAKE DE 45.7 METROS DE 24 INPUT Y 8 RETURNWHIRLWINDMS-24-8-XL-150 | PZA | 1
2200 | SIIE.E-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SNAKE DE 45.7 METROS DE 24 INPUT Y 8 RETURNWHIRLWINDME-12-40-XLR-050 | PZA | 2
2201 | SIIE.E-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROFONO DINAMICOSHUREBETA 58A | PZA | 6
2202 | SIIE.E-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STAND PARA MICROFONOULTIMATEJS DMS50 | PZA | 6
2203 | SIIE.E-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STAND PARA MICROFONOULTIMATEPRO-R-T-T | PZA | 6
2204 | SIIE.E-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE PARA MICROFONO DE 10 METROS DE LONGITUDCUSTOMCUSTOM | PZA | 18
2205 | SIIE.E-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE PARA MICROFONO DE 3 METROS DE LONGITUDCUSTOMCUSTOM | PZA | 18
2206 | SIIE.E-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MICROFONOS Y CABLESCUSTOMCUSTOM | PZA | 1
2207 | SIIE.E-16 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SONIDO PROPUESTOESPECIALESPECIAL | PZA | 1
2208 | SIVP.EE | SISTEMA DE VIDEOPROYECCION ESPACIO ESCENICO
2209 | SIVP.EE-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR BARCO DE 9000 LUMENES DE 4K, CON LENTE BARCO ULTRA WIDE FIXED EN47 (R9801220) FLD+ Long Focus 1.12 - 1.70 : 1 (EN45) MONTADO EN EL TECHOBARCOF80-4K9 | PZA | 1
2210 | SIVP.EE-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA ELECTRICA ACCESS E DE 4.88 DE ANCHODRAPERACCESS E | PZA | 1
2211 | SIVP.EE-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA IMAC PRO CO TODO LO NECESARIO PARA CONECTARSE AL PROYECTORAPPLEIMAC PRO | PZA | 1
2212 | SIVP.EE-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXIONCUSTOMCUSTOM | PZA | 1
2213 | SIVP.E | SISTEMA DE VIDEOPROYECCION ESTUDIO
2214 | SIVP.E-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR BARCO DE 9000 LUMENES DE 4K, CON LENTE BARCO ULTRA WIDE FIXED EN47 (R9801220) FLD+ Long Focus 1.12 - 1.70 : 1 (EN45) MONTADO EN EL TECHOBARCOF80-4K9 | PZA | 1
2215 | SIVP.E-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORA IMAC PRO CO TODO LO NECESARIO PARA CONECTARSE AL PROYECTORAPPLEIMAC PRO | PZA | 1
2216 | SIVP.E-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXIONCUSTOMCUSTOM | PZA | 1
SUB TOTAL
IVA
TOTAL