## CAN1
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | PABELLON PEDIATRIA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAN1 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | PABELLON PEDI
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 4 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | EXTRACTOR | EXTRACTOR | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L17 | SALIDA ELEC | SALIDA ELEC | MURO | PISO | CAMPANA | REFRI | MICROONDAS | CAFETERA | PARRILLA ELEC |  |  |  | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 13 | 26 | 26.6 | 48 | 6 | 20 | 8 | 13 | 25.9 | 23 | 46 | 13.6 | 22 | 29 | 32 | 165 | 165 | 165 | 800 | 1200 | 1200 | 5000 | [7 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB CAN1 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 301.2 | [9 empty] | 6 |  | 12 | [10 empty] | 2.6352 | 1 | 1 | 2.6352 | ALUMBRADO PASILLO/BAÑOS | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2047 | 301.2 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB CAN1 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 504 |  | 16 |  |  | 8 | 2 | [16 empty] | 4.4094 | 1 | 1 | 4.4094 | ALUMBRADO PASILLOS | 38 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.5958 |  | 504 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB CAN1 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 489.4 | [9 empty] | 9 | 4 | 4 | 2 | [9 empty] | 4.2817 | 1 | 1 | 4.2817 | ALUMBRADO PASILLOS | 64 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.6099 |  |  | 489.4 | 5 | 1x15 |  | 1x15 |  | 6
TAB CAN1 | - | 7 | 1 | x | 15 | 10 | N | 664.3632 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 9.0204 | 4 | [5 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 5.8125 | 1 | 1 | 5.8125 | ALUMBRADO AISLADOS/EST. DE ENFERMERAS | 35 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.9375 | 664.3632 |  |  | 7 | 1x15 |  | 1x20 |  | 8
TAB CAN1 | - | 9 | 1 | x | 15 | 10 | N | 742.4184 | [6 empty] | 24.2148 | 7 | 3 |  | 7 |  |  | 2 | [8 empty] | 6.4953 | 1 | 1 | 6.4953 | ALUMBRADO COCINA/COMEDOR | 50 | - | 10 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.9447 |  | 742.4184 |  | 9 | 1x15 |  | 1x20 |  | 10
TAB CAN1 | - | 11 | 1 | x | 15 | 10 | N | 679 | [8 empty] | 20 | 1 | 3 | [11 empty] | 5.9405 | 1 | 1 | 5.9405 | ALUMBRADO TERAPIA/ALMACEN/GESSEL | 61 | - | 10 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.1698 |  |  | 679 | 11 | 1x15 |  | 1x20 |  | 12
TAB CAN1 | - | 13 | 2 | x | 30 | 10 | N | 5000 | [21 empty] | 1 | 25.2525 | 1 | 1 | 25.2525 | PARRILLA ELECTRICA | 45 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.4694 | 2500 |  |  | 13 | 2x30 |  | 1x20 |  | 14
TAB CAN1 | - | 15 | [41 empty] | 2500 |  | 15 |  |  | 1x20 |  | 16
TAB CAN1 | - | 17 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [15 empty] | 7 | [6 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS EST. DE ENFERMERAS/P. MEDICAMENTOS | 20 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.2101 |  |  | 1155 | 17 | 1x20 |  | 1x20 |  | 18
TAB CAN1 | - | 19 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB CAN1 | - | 21 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB CAN1 | - | 23 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS COMEDOR PACIENTES | 57 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.9562 |  |  | 990 | 23 | 1x20 |  | R |  | 24
TAB CAN1 | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN1 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN1 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN1 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB CAN1 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB CAN1 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB CAN1 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB CAN1 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB CAN1 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB CAN1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN1 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN1 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAN1 | - | [45 empty] | R
TAB CAN1 | - | [45 empty] | R
TAB CAN1 | - | [45 empty] | R
TAB CAN1 | - | [45 empty] | R
TAB CAN1 | - | [45 empty] | R
TAB CAN1 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 543.9 | [8 empty] | 21 | [13 empty] | 4.7585 | 1 | 1 | 4.7585 | ALUMBRADO REHABILITACION/S. POLIVALENTE | 51 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.3113 | 543.9
TAB CAN1 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 639.76 | 16 | 8 |  |  |  |  | 27.97 | [15 empty] | 5.5972 | 1 | 1 | 5.5972 | ALUMBRADO DORMITORIOS | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.386 |  | 639.76
TAB CAN1 | - | 6 | 1 | x | 15 | 10 | N | 640.96 | 16 | 8 |  |  |  |  | 28.12 | [15 empty] | 5.6077 | 1 | 1 | 5.6077 | ALUMBRADO DORMITORIOS | 38 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.0295 |  |  | 640.96 |  |  |  |  | N
TAB CAN1 | - | 8 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1200 | [20 empty] | 1 |  | 10.4987 | 1 | 1 | 10.4987 | CAFETERA | 44 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.766 | 1200
TAB CAN1 | - | 10 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [15 empty] | 5 | [6 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS REHABILITACION/TERAPIA GRUPAL | 54 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3338 |  | 825
TAB CAN1 | - | 12 | 1 | x | 20 | 10 | N | 965 | [17 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 8.4427 | 1 | 1 | 8.4427 | REFRIGERADOR/CAMPANA | 50 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.5277 |  |  | 965
TAB CAN1 | - | 14 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CAMARA GESSEL/TALLERES | 55 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.8525 | 990
TAB CAN1 | - | 16 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS COMEDOR EMPLEADOS/ALMACEN | 54 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.8006 |  | 990
TAB CAN1 | - | 18 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1200 | [19 empty] | 1 |  |  | 10.4987 | 1 | 1 | 10.4987 | MICROONDAS | 44 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.766 |  |  | 1200
TAB CAN1 | - | 20 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAN1 | - | 22 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAN1 | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAN1 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAN1 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAN1 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAN1 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAN1 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAN1 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAN1 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAN1 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAN1 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 40 | 36 | 2 | 2 | 8 | 2 | 89.3252 | 11 | 44 | 16 | 14 | 16 | 2 | 5 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 18520.0016 | 520 | 936 | 53.2 | 96 | 48 | 40 | 714.6016 | 143 | 1139.6 | 368 | 644 | 217.6 | 44 | 145 | 96 | 4950 | 0 | 165 | 800 | 1200 | 1200 | 5000 | [10 empty] | A | 0.33474 | 6199.4632
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33484 |  | 6201.1784
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 10155.0016 | 520 | 936 | 53.2 | 96 | 48 | 40 | 714.6016 | 143 | 1139.6 | 368 | 644 | 217.6 | 44 | 145 | 96 | 4950 | 0 | 165 | 800 | 1200 | 1200 | 5000 |  |  |  | In = | 54.0043 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33042 |  |  | 6119.36
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 67.5053 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 18520.0016
DESBALANCEO MAXIMO
1.319%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CAN2
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA BAJA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAN2 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PB
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 1/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [8 empty] | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | EXTRACTOR | EXTRACTOR | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | [9 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | SALIDA ELEC | SALIDA ELEC | MURO | PISO | PLAFON | [12 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 8 | 13 | 25.9 | 23 | 46 | 13.6 | 6 | 30 | 29 | 32 | 165 | 165 | 165 | [16 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB CAN2 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 310.8 |  |  | 12 | [19 empty] | 2.7192 | 1 | 1 | 2.7192 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 72 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8646 | 310.8 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB CAN2 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 321.8 |  | 1 | 2 | 1 |  | 15 |  | 1 | [14 empty] | 2.8154 | 1 | 1 | 2.8154 | ALUMBRADO BAÑOS/PASILLOS | 42 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1262 |  | 321.8 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB CAN2 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 324.2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | [16 empty] | 2.8364 | 1 | 1 | 2.8364 | ALUMBRADO BAÑOS/PASILLOS | 30 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.81042 |  |  | 324.2 | 5 | 1x15 |  | 1x15 |  | 6
TAB CAN2 | - | 7 | 1 | x | 15 | 10 | N | 362.2784 | 6.6598 |  |  | 1 | 2 | 10 |  |  | 2 | [13 empty] | 3.1695 | 1 | 1 | 3.1695 | ALUMBRADO RECEPCION/BAÑOS | 80 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.415 | 362.2784 |  |  | 7 | 1x15 |  | 1x15 |  | 8
TAB CAN2 | - | 9 | 1 | x | 15 | 10 | N | 428.936 | 7.3545 | 2 | 5 | 2 |  | 6 |  |  | 3 | [13 empty] | 3.7527 | 1 | 1 | 3.7527 | ALUMBRADO JEFE SERV/BAÑOS/ASEO/ALMACEN | 50 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7871 |  | 428.936 |  | 9 | 1x15 |  | 1x15 |  | 10
TAB CAN2 | - | 11 | 1 | x | 15 | 10 | N | 419 |  |  | 4 | 5 | 1 | 9 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 3.6658 | 1 | 1 | 3.6658 | ALUMBRADO SALA ESPERA/PASILLO/OFICINAS | 15 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.5237 |  |  | 419 | 11 | 1x15 |  | 1x20 |  | 12
TAB CAN2 | - | 13 | 1 | x | 15 | 10 | N | 414.4 |  |  | 16 | [19 empty] | 3.6255 | 1 | 1 | 3.6255 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 29 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0014 | 414.4 |  |  | 13 | 1x15 |  | 1x15 |  | 14
TAB CAN2 | - | 15 | 1 | x | 15 | 10 | N | 590.9 |  |  | 11 | 4 | 1 | 10 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 5.1697 | 1 | 1 | 5.1697 | ALUMBRADO SALA ESPERA/PASILLO/OFICINAS | 34 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.6741 |  | 590.9 |  | 15 | 1x15 |  | 1x20 |  | 16
TAB CAN2 | - | 17 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS SALA ESPERA/RECEPCION | 68 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.9389 |  |  | 825 | 17 | 1x20 |  | 1x20 |  | 18
TAB CAN2 | - | 19 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIO | 68 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3511 | 660 |  |  | 19 | 1x20 |  | 1x20 |  | 20
TAB CAN2 | - | 21 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 62 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.6796 |  | 825 |  | 21 | 1x20 |  | 1x20 |  | 22
TAB CAN2 | - | 23 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS JEFE SERVICIO | 51 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.2042 |  |  | 825 | 23 | 1x20 |  | 1x20 |  | 24
TAB CAN2 | - | 25 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 51 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.2042 | 825 |  |  | 25 | 1x20 |  | 1x20 |  | 26
TAB CAN2 | - | 27 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS ARCHIVO CLINICO/TRABAJO SOCIAL | 48 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0745 |  | 825 |  | 27 | 1x20 |  | 1x20 |  | 28
TAB CAN2 | - | 29 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 54 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3338 |  |  | 825 | 29 | 1x20 |  | 1x20 |  | 30
TAB CAN2 | - | 31 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 60 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.5932 | 825 |  |  | 31 | 1x20 |  | 1x20 |  | 32
TAB CAN2 | - | 33 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 2 | 3 | [10 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS SALA ESPERA/RECEPCION | 70 | - | 8 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.99 |  | 825 |  | 33 | 1x20 |  | 1x20 |  | 34
TAB CAN2 | - | 35 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [10 empty] | 6 | [11 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS TRABAJO SOCIAL/SEGURO POP./PASILLO | 22 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.141 |  |  | 990 | 35 | 1x20 |  | 1x20 |  | 36
TAB CAN2 | - | 37 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [10 empty] | 6 |  | 1 | [9 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS ASEO/ALMACEN | 39 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3598 | 1155 |  |  | 37 | 1x20 |  | 1x20 |  | 38
TAB CAN2 | - | 39 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIO/SALA INDUCCION/TRABAJO S. | 28 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.6942 |  | 1155 |  | 39 | 1x20 |  | 1x20 |  | 40
TAB CAN2 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB CAN2 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN2 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN2 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN2 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAN2 | - | [45 empty] | R
TAB CAN2 | - | [45 empty] | R
TAB CAN2 | - | [45 empty] | R
TAB CAN2 | - | [45 empty] | R
TAB CAN2 | - | [45 empty] | R
TAB CAN2 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 328.8616 | 4.0577 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 2 | [13 empty] | 2.8772 | 1 | 1 | 2.8772 | ALUMBRADO BAÑOS/SALA ESPERA | 69 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8908 | 328.8616
TAB CAN2 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 392.2 | 25.3 |  | 4 | 1 |  | 2 | 6 | [15 empty] | 3.4313 | 1 | 1 | 3.4313 | ALUMBRADO CAJEROS ATM/INFO/CTRL ASIST | 28 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.91504 |  | 392.2
TAB CAN2 | - | 6 | 1 | x | 15 | 10 | N | 350.3 |  |  | 13 |  |  | 1 | [16 empty] | 3.0647 | 1 | 1 | 3.0647 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 63 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8389 |  |  | 350.3 |  |  |  |  | N
TAB CAN2 | - | 8 | 1 | x | 15 | 10 | N | 414 |  |  |  | 10 | 4 | [17 empty] | 3.622 | 1 | 1 | 3.622 | ALUMBRADO PASILLOS | 51 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7593 | 414
TAB CAN2 | - | 10 | 1 | x | 15 | 10 | N | 466.2 |  |  | 18 | [19 empty] | 4.0787 | 1 | 1 | 4.0787 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 47 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8258 |  | 466.2
TAB CAN2 | - | 12 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS SEGURIDAD/CAJA/PASILLO | 41 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.4808 |  |  | 1155
TAB CAN2 | - | 14 | 1 | x | 15 | 10 | N | 414.4 |  |  | 16 | [19 empty] | 3.6255 | 1 | 1 | 3.6255 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.6574 | 414.4
TAB CAN2 | - | 16 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS ARCHIVO CLINICO | 48 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.6596 |  | 660
TAB CAN2 | - | 18 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIO | 73 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.524 |  |  | 660
TAB CAN2 | - | 20 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIO | 75 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.5932 | 660
TAB CAN2 | - | 22 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS SALA INDUCCION/TRABAJO SOCIAL | 46 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9881 |  | 825
TAB CAN2 | - | 24 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 64 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.766 |  |  | 825
TAB CAN2 | - | 26 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 41 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.772 | 825
TAB CAN2 | - | 28 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 46 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9881 |  | 825
TAB CAN2 | - | 30 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 51 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.2042 |  |  | 825
TAB CAN2 | - | 32 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [10 empty] | 5 | [11 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIO | 47 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0313 | 825
TAB CAN2 | - | 34 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [10 empty] | 6 | [11 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIO | 42 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1783 |  | 990
TAB CAN2 | - | 36 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [10 empty] | 5 | 2 | [10 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS INFO CITAS/CTRL ASIST | 24 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.4522 |  |  | 1155
TAB CAN2 | - | 38 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS SOMATOMERIA/CONSULTORIO | 36 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1783 | 1155
TAB CAN2 | - | 40 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [10 empty] | 4 | [11 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS SALAS ESPERA | 40 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.383 |  | 660
TAB CAN2 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 43.372 | 4 | 103 | 27 | 12 | 71 | 6 | 1 | 7 | 2 | 131 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 23358.276 | 346.976 | 52 | 2667.7 | 621 | 552 | 965.6 | 36 | 30 | 203 | 64 | 17160 | 495 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.326 | 9174.74
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.34786 |  | 9790.036
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 23358.276 | 346.976 | 52 | 2667.7 | 621 | 552 | 965.6 | 36 | 30 | 203 | 64 | 17160 | 495 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 82.0657 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.32613 |  |  | 9178.5
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 102.5821 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 28143.276
DESBALANCEO MAXIMO
6.285%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## AN3
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS ÁREAS COMUNES
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB AN3 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS A.C.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 6 AWG | THW-LS | 1 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | EXTRACTOR | EXTRACTOR |  |  |  |  | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L14 | L15 | L16 | L17 | SALIDA ELEC | SALIDA ELEC | [7 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 13 | 26 | 26.6 | 48 | 6 | 20 | 8 | 13 | 25.9 | 23 | 46 | 13.6 | 30 | 39 | 14 | 22 | 29 | 32 | [11 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB AN3 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 184 | [9 empty] | 8 | [12 empty] | 1.6098 | 1 | 1 | 1.6098 | ALUMBRADO PASILLO | 29 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.44462 | 184 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB AN3 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 222.8 | 8 | 3 | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 1.9493 | 1 | 1 | 1.9493 | ALUMBRADO BAÑOS/AREA COMUN | 45 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.83542 |  | 222.8 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB AN3 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 234.2 | [9 empty] | 5 | 2 | 2 | [10 empty] | 2.049 | 1 | 1 | 2.049 | ALUMBRADO PASILLO | 51 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.99525 |  |  | 234.2 | 5 | 1x15 |  | 1x15 |  | 6
TAB AN3 | - | 7 | 1 | x | 15 | 10 | N | 338.2 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2.9589 | 1 | 1 | 2.9589 | ALUMBRADO BAÑOS/PASILLO | 65 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8317 | 338.2 |  |  | 7 | 1x15 |  | 1x15 |  | 8
TAB AN3 | - | 9 | 1 | x | 15 | 10 | N | 384.6 | 2 | 8 | 1 |  | 4 |  |  | 3 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.3648 | 1 | 1 | 3.3648 | ALUMBRADO BAÑOS/PASILLO | 54 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7305 |  | 384.6 |  | 9 | 1x15 |  | 1x15 |  | 10
TAB AN3 | - | 11 | 1 | x | 15 | 10 | N | 443.2656 | 8 | 7 |  |  |  | 2 | 14.6582 | [15 empty] | 3.8781 | 1 | 1 | 3.8781 | ALUMBRADO DORMITORIOS/BAÑOS | 58 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.1422 |  |  | 443.2656 | 11 | 1x15 |  | 1x15 |  | 12
TAB AN3 | - | 13 | 1 | x | 15 | 10 | N | 492.8 | [7 empty] | 2 | 12 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4.3115 | 1 | 1 | 4.3115 | ALUMBRADO CEYE/TERAPIAS | 61 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.5048 | 492.8 |  |  | 13 | 1x15 |  | 1x15 |  | 14
TAB AN3 | - | 15 | 1 | x | 15 | 10 | N | 513.08 |  | 10 |  |  |  |  | 31.635 | [15 empty] | 4.4889 | 1 | 1 | 4.4889 | ALUMBRADO DORMITORIOS | 43 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8384 |  | 513.08 |  | 15 | 1x15 |  | 1x15 |  | 16
TAB AN3 | - | 17 | 1 | x | 15 | 10 | N | 513.2 |  | 10 |  |  |  |  | 31.65 | [15 empty] | 4.4899 | 1 | 1 | 4.4899 | ALUMBRADO DORMITORIOS | 67 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.8651 |  |  | 513.2 | 17 | 1x15 |  | 1x15 |  | 18
TAB AN3 | - | 19 | 1 | x | 15 | 10 | N | 589.12 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 29.64 | [15 empty] | 5.1542 | 1 | 1 | 5.1542 | ALUMBRADO DORMITORIOS/BAÑOS | 61 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.9944 | 589.12 |  |  | 19 | 1x15 |  | 1x15 |  | 20
TAB AN3 | - | 21 | 1 | x | 15 | 10 | N | 533.76 | 4 | 8 |  | 2 |  |  | 8.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 4.6698 | 1 | 1 | 4.6698 | ALUMBRADO ESTACION ENFERMERAS | 51 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.2683 |  | 533.76 |  | 21 | 1x15 |  | 1x15 |  | 22
TAB AN3 | - | 23 | 1 | x | 15 | 10 | N | 798.79 | [6 empty] | 38.35 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2.285 | [7 empty] | 6.9885 | 1 | 1 | 6.9885 | ALUMBRADO COMEDOR PACIENTES | 42 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.7955 |  |  | 798.79 | 23 | 1x15 |  | R |  | 24
TAB AN3 | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB AN3 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB AN3 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB AN3 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB AN3 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB AN3 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB AN3 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB AN3 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB AN3 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB AN3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB AN3 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB AN3 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB AN3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB AN3 | - | [45 empty] | R
TAB AN3 | - | [45 empty] | R
TAB AN3 | - | [45 empty] | R
TAB AN3 | - | [45 empty] | R
TAB AN3 | - | [45 empty] | R
TAB AN3 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 303.2 | [10 empty] | 6 | 2 | [10 empty] | 2.6527 | 1 | 1 | 2.6527 | ALUMBRADO PASILLO | 42 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0611 | 303.2
TAB AN3 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 308 | 16 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 2.6947 | 1 | 1 | 2.6947 | ALUMBRADO BAÑOS | 62 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.5912 |  | 308
TAB AN3 | - | 6 | 1 | x | 15 | 10 | N | 328 | [12 empty] | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 2.8696 | 1 | 1 | 2.8696 | ALUMBRADO ALMACEN/ROPA/OFICINA | 63 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7218 |  |  | 328 |  |  |  |  | N
TAB AN3 | - | 8 | 1 | x | 15 | 10 | N | 450 |  | 13 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 3.937 | 1 | 1 | 3.937 | ALUMBRADO PASILLO | 69 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.5872 | 450
TAB AN3 | - | 10 | 1 | x | 15 | 10 | N | 458.8656 | 10 | 6 | 1 |  |  |  | 14.6582 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 4.0146 | 1 | 1 | 4.0146 | ALUMBRADO DORMITORIOS/BAÑOS | 70 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.6765 |  | 458.8656
TAB AN3 | - | 12 | 1 | x | 15 | 10 | N | 466 | [8 empty] | 8 |  | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4.077 | 1 | 1 | 4.077 | ALUMBRADO COCINA/ALMACEN/COMEDOR EMPLEADOS | 55 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.1356 |  |  | 466
TAB AN3 | - | 14 | 1 | x | 15 | 10 | N | 533.2 | 4 | 7 |  | 2 | 4 |  | 9.15 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 4.6649 | 1 | 1 | 4.6649 | ALUMBRADO ESTACION ENFERMERAS | 57 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.5324 | 533.2
TAB AN3 | - | 16 | 1 | x | 15 | 10 | N | 513.9528 | 8 | 8 |  |  |  |  | 25.2441 | [15 empty] | 4.4965 | 1 | 1 | 4.4965 | ALUMBRADO DORMITORIOS/BAÑOS | 68 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.9121 |  | 513.9528
TAB AN3 | - | 18 | 1 | x | 15 | 10 | N | 729.0872 |  | 16 |  |  |  |  | 39.1359 | [15 empty] | 6.3787 | 1 | 1 | 6.3787 | ALUMBRADO DORMITORIOS | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.9161 |  |  | 729.0872
TAB AN3 | - | 20 | 1 | x | 15 | 10 | N | 616.1 | [6 empty] | 21.55 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | [10 empty] | 5.3902 | 1 | 1 | 5.3902 | ALUMBRADO REHABILITACION/GYM | 58 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.9775 | 616.1
TAB AN3 | - | 22 | 1 | x | 15 | 10 | N | 569.12 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 29.64 | [15 empty] | 4.9792 | 1 | 1 | 4.9792 | ALUMBRADO DORMITORIOS/BAÑOS | 59 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.7979 |  | 569.12
TAB AN3 | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AN3 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB AN3 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB AN3 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AN3 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB AN3 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB AN3 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB AN3 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB AN3 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB AN3 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 80 | 116 | 4 | 4 | 14 | 5 | 294.2814 | 11 | 29 | 15 | 23 | 16 | 8 | 4 | 2.285 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 10523.3412 | 1040 | 3016 | 106.4 | 192 | 84 | 100 | 2354.2512 | 143 | 751.1 | 345 | 1058 | 217.6 | 240 | 156 | 31.99 | 264 | 232 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33322 | 3506.62
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33299 |  | 3504.1784
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 10331.3412 | 1040 | 3016 | 106.4 | 192 | 84 | 100 | 2354.2512 | 143 | 751.1 | 345 | 1058 | 217.6 | 240 | 156 | 31.99 | 264 | 232 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 30.686 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33379 |  |  | 3512.5428
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 38.3575 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 10523.3412
DESBALANCEO MAXIMO
0.2381%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CN3
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS ÁREAS COMUNES
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CN3 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS A.C.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 1/0 AWG | THW-LS | 1 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | [14 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | MURO | PISO | CAMPANA | CAMINADORA | REFRI | MICROONDAS | CAFETERA | PARRILLA ELEC | [17 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 165 | 165 | 165 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 5000 | [21 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB CN3 | - | 1 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | 5 | [21 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS SUBESTACION | 69 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.9821 | 825 |  |  | 1 | 1x20 |  | 1x20 |  | 2
TAB CN3 | - | 3 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | 6 | [21 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS REHABILITACION FISICA | 57 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.9562 |  | 990 |  | 3 | 1x20 |  | 1x20 |  | 4
TAB CN3 | - | 5 | 1 | x | 20 | 10 | N | 495 | 3 | [21 empty] | 4.3307 | 1 | 1 | 4.3307 | CONTACTOS COCINA/ALMACEN/COMEDOR | 39 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0113 |  |  | 495 | 5 | 1x20 |  | 1x20 |  | 6
TAB CN3 | - | 7 | 1 | x | 20 | 10 | N | 765 | 1 |  |  | 2 | [18 empty] | 6.6929 | 1 | 1 | 6.6929 | CONTACTOS CAMINADORAS/TERAPIA | 67 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.6851 | 765 |  |  | 7 | 1x20 |  | 1x20 |  | 8
TAB CN3 | - | 9 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | 4 | [21 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS OFICINA/SUBESTACION | 60 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0745 |  | 660 |  | 9 | 1x20 |  | 1x20 |  | 10
TAB CN3 | - | 11 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | 6 | [21 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CEYE/ALMACEN/TERAPIA | 51 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.645 |  |  | 990 | 11 | 1x20 |  | 1x20 |  | 12
TAB CN3 | - | 13 | 1 | x | 20 | 10 | N | 965 |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 8.4427 | 1 | 1 | 8.4427 | REFRIGERADOR/CAMPANA | 42 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1232 | 965 |  |  | 13 | 1x20 |  | 2x30 |  | 14
TAB CN3 | - | 15 | 2 | x | 30 | 10 | N | 5000 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 25.2525 | 1 | 1 | 25.2525 | PARRILLA ELECTRICA | 42 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.3047 |  | 2500 |  | 15 | 2x30 |  |  |  | 16
TAB CN3 | - | 17 | [42 empty] | 2500 | 17 |  |  | 1x20 |  | 18
TAB CN3 | - | 19 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | 2 | 2 | [20 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS EST. ENFERMERAS/PREP. MEDICAMENTOS | 52 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7979 | 660 |  |  | 19 | 1x20 |  | 1x20 |  | 20
TAB CN3 | - | 21 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB CN3 | - | 23 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | 2 | 2 | [20 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS EST. ENFERMERAS/PREP. MEDICAMENTOS | 53 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.8325 |  |  | 660 | 23 | 1x20 |  | 1x20 |  | 24
TAB CN3 | - | 25 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1200 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 10.4987 | 1 | 1 | 10.4987 | CAFETERA | 43 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.7032 | 1200 |  |  | 25 | 1x20 |  | R |  | 26
TAB CN3 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CN3 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CN3 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  | REFRIGERADOR/CAMPANA |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB CN3 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB CN3 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB CN3 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB CN3 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB CN3 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB CN3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CN3 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CN3 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CN3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CN3 | - | [45 empty] | R
TAB CN3 | - | [45 empty] | R
TAB CN3 | - | [45 empty] | R
TAB CN3 | - | [45 empty] | R
TAB CN3 | - | [45 empty] | R
TAB CN3 | - | 2 | 1 | x | 20 | 10 | N | 600 |  |  |  | 2 | [18 empty] | 5.2493 | 1 | 1 | 5.2493 | CONTACTOS CAMINADORAS | 71 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.2317 | 600
TAB CN3 | - | 4 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | 2 | 2 | [20 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS EST. ENFERMERAS/PREP. MEDICAMENTOS | 58 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0054 |  | 660
TAB CN3 | - | 6 | 1 | x | 20 | 10 | N | 965 |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 8.4427 | 1 | 1 | 8.4427 | REFRIGERADOR/CAMPANA | 41 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0727 |  |  | 965 |  |  |  |  | N
TAB CN3 | - | 8 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | 5 | [21 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS COMEDOR/COCINA | 45 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9449 | 825
TAB CN3 | - | 10 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1200 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 10.4987 | 1 | 1 | 10.4987 | CAFETERA | 43 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.7032 |  | 1200
TAB CN3 | - | 12 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1200 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 10.4987 | 1 | 1 | 10.4987 | MICROONDAS | 40 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.5146 |  |  | 1200
TAB CN3 | - | 14 | 2 | x | 30 | 10 | N | 5000 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 25.2525 | 1 | 1 | 25.2525 | PARRILLA ELECTRICA | 42 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.3047 | 2500
TAB CN3 | - | 16 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 2500
TAB CN3 | - | 18 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | 4 | [21 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS ALMACENES | 64 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.2128 |  |  | 660
TAB CN3 | - | 20 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | 2 | 2 | [20 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS EST. ENFERMERAS/PREP. MEDICAMENTOS | 57 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9708 | 660
TAB CN3 | - | 22 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CN3 | - | 24 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1200 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 10.4987 | 1 | 1 | 10.4987 | MICROONDAS | 40 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.5146 |  |  | 1200
TAB CN3 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CN3 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CN3 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CN3 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CN3 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CN3 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CN3 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CN3 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CN3 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 42 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 26180 | 6930 | 1320 | 330 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.34377 | 9000
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.32506 |  | 8510
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 26180 | 6930 | 1320 | 330 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 76.3408 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33117 |  |  | 8670
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 95.426 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 26180
DESBALANCEO MAXIMO
5.444%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CAN4
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA ALTA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAN4 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PA
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | EXTRACTOR | EXTRACTOR | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO |  | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L14 | L17 | L19 | SALIDA ELEC | SALIDA ELEC | MURO | PISO | LAVADORA | SECADORA |  |  |  |  | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 13 | 26 | 26.6 | 48 | 6 | 20 | 8 | 13 | 25.9 | 23 | 46 | 13.6 | 30 | 22 | 21 | 29 | 32 | 165 | 165 | 800 | 4500 | [8 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB CAN4 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 277.2 | [9 empty] | 2 |  | 17 | [10 empty] | 2.4252 | 1 | 1 | 2.4252 | ALUMBRADO BAÑOS/PASILLO | 24 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.55435 | 277.2 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x20 |  | 2
TAB CAN4 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 344 | 9 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 10 | [10 empty] | 3.0096 | 1 | 1 | 3.0096 | ALUMBRADO | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.65927 |  | 344 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB CAN4 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 355 | [8 empty] | 8 | 1 |  | 3 |  |  | 4 | [7 empty] | 3.1059 | 1 | 1 | 3.1059 | ALUMBRADO PASILLO | 39 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1536 |  |  | 355 | 5 | 1x15 |  | 1x20 |  | 6
TAB CAN4 | - | 7 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [17 empty] | 4 |  |  |  |  | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS | 16 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.55321 | 660 |  |  | 7 | 1x20 |  | 1x20 |  | 8
TAB CAN4 | - | 9 | 1 | x | 15 | 10 | N | 405.4 | 10 | 2 | [6 empty] | 6 |  |  | 5 | [10 empty] | 3.5468 | 1 | 1 | 3.5468 | ALUMBRADO BAÑOS/PASILLO | 15 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.5067 |  | 405.4 |  | 9 | 1x15 |  | 1x15 |  | 10
TAB CAN4 | - | 11 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [17 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS SALA | 13 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.56185 |  |  | 825 | 11 | 1x20 |  | 1x20 |  | 12
TAB CAN4 | - | 13 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4500 | [20 empty] | 1 |  | 22.7273 | 1 | 1 | 22.7273 | SECADORA | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 2 # 10 + 1 # 10 TFD | 1.5709 | 2250 |  |  | 13 | 2x30 |  | 1x20 |  | 14
TAB CAN4 | - | 15 |  | R | [36 empty] | - |  |  | 2250 |  | 15 |  |  | 1x20 |  | 16
TAB CAN4 | - | 17 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 6 |  |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 25 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.2966 |  |  | 990 | 17 | 1x20 |  | 1x20 |  | 18
TAB CAN4 | - | 19 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 5 | 1 |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 28 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.4522 | 990 |  |  | 19 | 1x20 |  | R |  | 20
TAB CAN4 | - | 21 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 6 |  |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 21 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0891 |  | 990 |  | 21 | 1x20 |  | 1x20 |  | 22
TAB CAN4 | - | 23 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 6 |  |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 21 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0891 |  |  | 990 | 23 | 1x20 |  | 1x20 |  | 24
TAB CAN4 | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN4 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN4 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN4 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB CAN4 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB CAN4 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB CAN4 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB CAN4 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB CAN4 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB CAN4 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN4 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN4 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN4 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAN4 | - | [45 empty] | R
TAB CAN4 | - | [45 empty] | R
TAB CAN4 | - | [45 empty] | R
TAB CAN4 | - | [45 empty] | R
TAB CAN4 | - | [45 empty] | R
TAB CAN4 | - | 2 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [17 empty] | 4 |  |  |  |  | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS | 14 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.48406 | 660
TAB CAN4 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 359.6 | [10 empty] | 3 | 11 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3.1461 | 1 | 1 | 3.1461 | ALUMBRADO | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.59927 |  | 359.6
TAB CAN4 | - | 6 | 1 | x | 20 | 10 | N | 800 | [19 empty] | 1 |  |  | 6.9991 | 1 | 1 | 6.9991 | LAVADORA | 18 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.75437 |  |  | 800 |  |  |  |  | N
TAB CAN4 | - | 8 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS | 34 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.4695 | 825
TAB CAN4 | - | 10 | 1 | x | 15 | 10 | N | 507.4 | [7 empty] | 1 | 14 | 1 |  | 8 | [10 empty] | 4.4392 | 1 | 1 | 4.4392 | ALUMBRADO | 24 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0147 |  | 507.4
TAB CAN4 | - | 12 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS | 32 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.383 |  |  | 825
TAB CAN4 | - | 14 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 26 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.3484 | 990
TAB CAN4 | - | 16 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS | 25 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0805 |  | 825
TAB CAN4 | - | 18 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS | 22 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.95083 |  |  | 825
TAB CAN4 | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB CAN4 | - | 22 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 6 |  |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 31 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.6078 |  | 990
TAB CAN4 | - | 24 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [17 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS | 38 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9708 |  |  | 990
TAB CAN4 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAN4 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAN4 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAN4 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAN4 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAN4 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAN4 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAN4 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAN4 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 3 | 54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 6 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 19923.6 | 247 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 725.2 | 92 | 138 | 734.4 | 30 | 0 | 126 | 0 | 0 | 11385 | 990 | 800 | 4500 | 0 | [10 empty] | A | 0.33389 | 6652.2
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33485 |  | 6671.4
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 2248.6 | 247 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 725.2 | 92 | 138 | 734.4 | 30 | 0 | 126 | 0 | 0 | 11385 | 990 | 800 | 4500 | 0 |  |  |  | In = | 58.0971 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33127 |  |  | 6600
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 72.6214 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 19923.6
DESBALANCEO MAXIMO
1.07%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CAN5
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS CONSULTA EXTERNA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAN5 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS CONS EXT
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 1/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | EXTRACTOR | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | [12 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | SALIDA ELEC | MURO | PISO | PLAFON | [15 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 8 | 13 | 25.9 | 23 | 46 | 13.6 | 29 | 165 | 165 | 165 | [19 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB CAN5 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 201.8 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | [16 empty] | 1.7655 | 1 | 1 | 1.7655 | ALUMBRADO PASILLO | 44 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.73986 | 201.8 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB CAN5 | - | 3 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [7 empty] | 4 | [14 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIO | 17 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.58778 |  | 660 |  | 3 | 1x20 |  | 1x20 |  | 4
TAB CAN5 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 428.98 | 7.36 | 2 | 5 | 2 |  | 6 | 3 | [15 empty] | 3.7531 | 1 | 1 | 3.7531 | ALUMBRADO ALMACEN/BAÑOS/JEFE SERV. | 21 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.75064 |  |  | 428.98 | 5 | 1x15 |  | 1x15 |  | 6
TAB CAN5 | - | 7 | 1 | x | 15 | 10 | N | 569.8 |  |  | 22 | [19 empty] | 4.9851 | 1 | 1 | 4.9851 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 43 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.0416 | 569.8 |  |  | 7 | 1x15 |  | 1x20 |  | 8
TAB CAN5 | - | 9 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS RECEPCION/SOMATOMERIA | 20 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.2101 |  | 1155 |  | 9 | 1x20 |  | 1x15 |  | 10
TAB CAN5 | - | 11 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [7 empty] | 5 | [14 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS ALMACEN/JEFE SERVICIO | 24 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0373 |  |  | 825 | 11 | 1x20 |  | 1x20 |  | 12
TAB CAN5 | - | 13 | 1 | x | 15 | 10 | N | 518 |  |  | 20 | [19 empty] | 4.5319 | 1 | 1 | 4.5319 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 28 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2085 | 518 |  |  | 13 | 1x15 |  | 1x20 |  | 14
TAB CAN5 | - | 15 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 35 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.8152 |  | 990 |  | 15 | 1x20 |  | 1x20 |  | 16
TAB CAN5 | - | 17 | 1 | x | 15 | 10 | N | 518 |  |  | 20 | [19 empty] | 4.5319 | 1 | 1 | 4.5319 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 25 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0791 |  |  | 518 | 17 | 1x15 |  | 1x20 |  | 18
TAB CAN5 | - | 19 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 32 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.6596 | 990 |  |  | 19 | 1x20 |  | 1x20 |  | 20
TAB CAN5 | - | 21 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 30 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.5559 |  | 990 |  | 21 | 1x20 |  | R |  | 22
TAB CAN5 | - | 23 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 40 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0745 |  |  | 990 | 23 | 1x20 |  | 1x20 |  | 24
TAB CAN5 | - | 25 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN5 | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN5 | - | 29 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN5 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB CAN5 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB CAN5 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB CAN5 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB CAN5 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB CAN5 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB CAN5 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAN5 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAN5 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAN5 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAN5 | - | [45 empty] | R
TAB CAN5 | - | [45 empty] | R
TAB CAN5 | - | [45 empty] | R
TAB CAN5 | - | [45 empty] | R
TAB CAN5 | - | [45 empty] | R
TAB CAN5 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 551.88 | 10.235 |  |  | 10 | 1 | 10 | 2 | [15 empty] | 4.8283 | 1 | 1 | 4.8283 | ALUMBRADO PASILLOS/BAÑOS | 32 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4715 | 551.88
TAB CAN5 | - | 4 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 | [7 empty] | 4 | [14 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIO | 23 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.79524 |  | 660
TAB CAN5 | - | 6 | 1 | x | 15 | 10 | N | 414 |  |  |  | 10 | 4 | [17 empty] | 3.622 | 1 | 1 | 3.622 | ALUMBRADO PASILLOS | 25 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.86241 |  |  | 414 |  |  |  |  | N
TAB CAN5 | - | 8 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 5 | 2 | [13 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS RECEPCION/CONSULTORIO | 41 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.4808 | 1155
TAB CAN5 | - | 10 | 1 | x | 15 | 10 | N | 518 |  |  | 20 | [19 empty] | 4.5319 | 1 | 1 | 4.5319 | ALUMBRADO CONSULTORIOS | 27 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1654 |  | 518
TAB CAN5 | - | 12 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 | [7 empty] | 5 | [14 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS ANALISIS | 32 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.383 |  |  | 825
TAB CAN5 | - | 14 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 17 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.88167 | 990
TAB CAN5 | - | 16 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 14 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.72609 |  | 990
TAB CAN5 | - | 18 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 23 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.1929 |  |  | 990
TAB CAN5 | - | 20 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 5 |  | 1 | [12 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS SALA ESPERA/RECEPCION | 34 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7633 | 990
TAB CAN5 | - | 22 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | ------
TAB CAN5 | - | 24 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 41 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1264 |  |  | 990
TAB CAN5 | - | 26 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB CAN5 | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB CAN5 | - | 30 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAN5 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAN5 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAN5 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAN5 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAN5 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAN5 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 17.595 | 2 | 87 | 25 | 7 | 19 | 5 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 17910.46 | 140.76 | 26 | 2253.3 | 575 | 322 | 258.4 | 145 | 13695 | 330 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33313 | 5966.48
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33293 |  | 5963
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 17910.46 | 140.76 | 26 | 2253.3 | 575 | 322 | 258.4 | 145 | 13695 | 330 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 52.2268 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33394 |  |  | 5980.98
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 65.2835 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 17910.46
DESBALANCEO MAXIMO
0.3006%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## B1
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS ÁREAS COMUNES
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB B1 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | EQUIPOS MECANICO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS A.C.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 1/0 AWG | THW-LS | 1 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | BOILER | [21 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | ELECTRICO | [24 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 4000 | [28 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB B1 | - | 1 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 63 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.7657 | 2000 |  |  | 1 | 2x30 |  | 2x30 |  | 2
TAB B1 | - | 3 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 2000 |  | 3 |  |  | #VALUE! |  | 4
TAB B1 | - | 5 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 5 | R |  | 2x30 |  | 6
TAB B1 | - | 7 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 78 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.1541 | 2000 |  |  | 7 | 2x30 |  | #VALUE! |  | 8
TAB B1 | - | 9 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 2000 |  | 9 | #VALUE! |  | 2x30 |  | 10
TAB B1 | - | 11 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 35 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.5365 |  |  | 2000 | 11 | 2x30 |  |  |  | 12
TAB B1 | - | 13 | 2 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 2000 |  |  | 13 | #VALUE! |  | R |  | 14
TAB B1 | - | 15 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 47 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.0633 |  | 2000 |  | 15 | 2x30 |  | R |  | 16
TAB B1 | - | 17 | 2 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2000 | 17 | #VALUE! |  | R |  | 18
TAB B1 | - | 19 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB B1 | - | 21 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB B1 | - | 23 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 24
TAB B1 | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB B1 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB B1 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB B1 | - | 31 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 32
TAB B1 | - | 33 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 34
TAB B1 | - | 35 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 36
TAB B1 | - | 37 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 38
TAB B1 | - | 39 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 40
TAB B1 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB B1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB B1 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB B1 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB B1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB B1 | - | [45 empty] | R
TAB B1 | - | [45 empty] | R
TAB B1 | - | [45 empty] | R
TAB B1 | - | [45 empty] | R
TAB B1 | - | [45 empty] | R
TAB B1 | - | 2 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 33 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.4487 | 2000
TAB B1 | - | 4 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 2000
TAB B1 | - | 6 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 48 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.1072 |  |  | 2000 |  |  |  |  | N
TAB B1 | - | 8 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 2000
TAB B1 | - | 10 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | 1 | [21 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 65 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.8535 |  | 2000
TAB B1 | - | 12 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  | - |  |  |  | 2000
TAB B1 | - | 14 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB B1 | - | 16 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB B1 | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB B1 | - | 20 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB B1 | - | 22 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB B1 | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB B1 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB B1 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB B1 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB B1 | - | 32 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB B1 | - | 34 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB B1 | - | 36 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
TAB B1 | - | 38 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB B1 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB B1 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.35714 | 10000
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.35714 |  | 10000
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 81.6479 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.28571 |  |  | 8000
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 102.0599 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 28000
DESBALANCEO MAXIMO
20%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## TA-V1
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | CASETA DE VIGILANCIA 1
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB TA-V1 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
18 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO EXTERIOR Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | CASETA V1
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 4 AWG | THW-LS | 1 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X20AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | CONTACTO | UPS | [13 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L6 | L11 | L13 | L14 | L18 | L20 | L22 | MURO | 1 KVA | [16 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 20 | 46 | 6 | 30 | 40 | 126 | 9 | 165 | 900 | [20 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X20AMP |  |  |  | N°
TAB TA-V1 | - | 1 | 2 | x | 20 | 10 | N | 900 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5455 | 1 | 1 | 4.5455 | UPS 1KVA (PLUMAS DE ACCESO, CAMARAS) | 3 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.047136 | 450 |  |  | 1 | 2x20 |  | 1x15 |  | 2
TAB TA-V1 | - | 3 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | 12 |  | - |  |  | 450 |  | 3 |  |  | 1x15 |  | 4
TAB TA-V1 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 368 |  | 8 | [20 empty] | 3.2196 | 1 | 1 | 3.2196 | ALUMBRADO EXTERIOR | 74 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.2691 |  |  | 368 | 5 | 1x15 |  | 2x15 |  | 6
TAB TA-V1 | - | 7 | 1 | x | 15 | 10 | N | 222 |  |  | 16 |  |  |  | 14 | [15 empty] | 1.9423 | 1 | 1 | 1.9423 | ALUMBRADO EXTERIOR | 132 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.4418 | 222 |  |  | 7 | 1x15 |  |  |  | 8
TAB TA-V1 | - | 9 | 1 | x | 15 | 10 | N | 250 |  |  | 15 |  | 4 | [17 empty] | 2.1872 | 1 | 1 | 2.1872 | ALUMBRADO EXTERIOR | 115 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.5061 |  | 250 |  | 9 | 1x15 |  | 1x15 |  | 10
TAB TA-V1 | - | 11 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 11 | R |  | R |  | 12
TAB TA-V1 | - | 13 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | R |  | 14
TAB TA-V1 | - | 15 | 1 | x | 20 | 10 | N | 495 | [7 empty] | 3 | [14 empty] | 4.3307 | 1 | 1 | 4.3307 | CONTACTOS CASETA DE VIGILANCIA 1 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.25932 |  | 495 |  | 15 | 1x20 |  | R |  | 16
TAB TA-V1 | - | 17 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 17 | R |  | R |  | 18
TAB TA-V1 | - | 19 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 19 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 20
TAB TA-V1 | - | 21 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 21 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 22
TAB TA-V1 | - | 23 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 24
TAB TA-V1 | - | 25 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 26
TAB TA-V1 | - | 27 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 28
TAB TA-V1 | - | 29 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 30
TAB TA-V1 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB TA-V1 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB TA-V1 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB TA-V1 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB TA-V1 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB TA-V1 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 210 |  |  | 15 |  | 3 | [17 empty] | 1.8373 | 1 | 1 | 1.8373 | ALUMBRADO EXTERIOR | 160 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7602 | 210
TAB TA-V1 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 236 | 1 |  | 16 |  | 3 | [17 empty] | 2.0647 | 1 | 1 | 2.0647 | ALUMBRADO EXTERIOR | 223 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.757 |  | 236
TAB TA-V1 | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1764 | [5 empty] | 14 | [16 empty] | 8.9091 | 1 | 1 | 8.9091 | ALUMBRADO EXTERIOR | 128 | - | 8 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 2.4781 |  |  | 882 |  |  |  |  | N
TAB TA-V1 | - | 8 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 882
TAB TA-V1 | - | 10 | 1 | x | 15 | 10 | N | 334 |  |  | 39 | 2 | 1 | [17 empty] | 2.9221 | 1 | 1 | 2.9221 | ALUMBRADO EXTERIOR | 100 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.7831 |  | 334
TAB TA-V1 | - | 12 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB TA-V1 | - | 14 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB TA-V1 | - | 16 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB TA-V1 | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB TA-V1 | - | 20 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 22 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB TA-V1 | - | 24 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB TA-V1 | - | 26 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 28 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB TA-V1 | - | 30 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB TA-V1 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB TA-V1 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB TA-V1 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB TA-V1 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 8 | 101 | 2 | 11 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 4779 | 20 | 368 | 606 | 60 | 440 | 1764 | 126 | 495 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.36911 | 1764
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.36932 |  | 1765
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 4779 | 20 | 368 | 606 | 60 | 440 | 1764 | 126 | 495 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 13.9355 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.26156 |  |  | 1250
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 17.4194 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 4779
DESBALANCEO MAXIMO
29.18%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## TA-V2
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | CASETA DE VIGILANCIA 2
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB TA-V1 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
18 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO EXTERIOR Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | CASETA V2
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 4 AWG | THW-LS | 1 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X20AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | CONTACTO | UPS | [13 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L6 | L13 | L14 | L17 | L18 | L20 | L21 | MURO | 1 KVA | [16 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 20 | 6 | 30 | 22 | 40 | 126 | 200 | 165 | 900 | [20 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X20AMP |  |  |  | N°
TAB TA-V1 | - | 1 | 2 | x | 20 | 10 | N | 900 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5455 | 1 | 1 | 4.5455 | UPS 1KVA (PLUMAS DE ACCESO, CAMARAS) | 3 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.047136 | 450 |  |  | 1 | 2x20 |  | 1x15 |  | 2
TAB TA-V1 | - | 3 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [6 empty] | 12 |  | - |  |  | 450 |  | 3 |  |  | 1x15 |  | 4
TAB TA-V1 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 300 |  | 20 | 2 |  | 3 | [17 empty] | 2.6247 | 1 | 1 | 2.6247 | ALUMBRADO EXTERIOR | 58 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4499 |  |  | 300 | 5 | 1x15 |  | 2x15 |  | 6
TAB TA-V1 | - | 7 | 1 | x | 20 | 10 | N | 495 | [7 empty] | 3 | [14 empty] | 4.3307 | 1 | 1 | 4.3307 | CONTACTOS CASETA DE VIGILANCIA 1 | 12 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.31118 | 495 |  |  | 7 | 1x20 |  |  |  | 8
TAB TA-V1 | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 800 | [6 empty] | 4 | [15 empty] | 4.0404 | 1 | 1 | 4.0404 | ALUMBRADO EXTERIOR CANCHAS | 76 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.6883 |  | 400 |  | 9 | 2x15 |  | 2x15 |  | 10
TAB TA-V1 | - | 11 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | 400 | 11 | R |  | #VALUE! |  | 12
TAB TA-V1 | - | 13 | 2 | x | 15 | 10 | N | 800 | [6 empty] | 4 | [15 empty] | 4.0404 | 1 | 1 | 4.0404 | ALUMBRADO EXTERIOR CANCHAS | 165 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3044 | 400 |  |  | 13 | 2x15 |  | 1x15 |  | 14
TAB TA-V1 | - | 15 |  | R | [36 empty] | - |  |  | 400 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB TA-V1 | - | 17 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 17 | R |  | R |  | 18
TAB TA-V1 | - | 19 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 19 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 20
TAB TA-V1 | - | 21 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 21 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 22
TAB TA-V1 | - | 23 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 24
TAB TA-V1 | - | 25 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 26
TAB TA-V1 | - | 27 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 28
TAB TA-V1 | - | 29 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 30
TAB TA-V1 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB TA-V1 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB TA-V1 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB TA-V1 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB TA-V1 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 23 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB TA-V1 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB TA-V1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | [45 empty] | R
TAB TA-V1 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 212 |  | 14 |  | 4 | 1 | [17 empty] | 1.8548 | 1 | 1 | 1.8548 | ALUMBRADO EXTERIOR | 132 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.3318 | 212
TAB TA-V1 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 260 | 1 | 20 |  |  | 3 | [17 empty] | 2.2747 | 1 | 1 | 2.2747 | ALUMBRADO EXTERIOR | 210 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.8603 |  | 260
TAB TA-V1 | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 756 | [5 empty] | 6 | [16 empty] | 3.8182 | 1 | 1 | 3.8182 | ALUMBRADO EXTERIOR | 205 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.7056 |  |  | 378 |  |  |  |  | N
TAB TA-V1 | - | 8 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 378
TAB TA-V1 | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 882 | [5 empty] | 7 | [16 empty] | 4.4545 | 1 | 1 | 4.4545 | ALUMBRADO EXTERIOR | 111 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7091 |  | 441
TAB TA-V1 | - | 12 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 441
TAB TA-V1 | - | 14 | 1 | x | 15 | 10 | N | 132 |  | 22 | [20 empty] | 1.1549 | 1 | 1 | 1.1549 | ALUMBRADO EXTERIOR | 98 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0779 | 132
TAB TA-V1 | - | 16 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB TA-V1 | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB TA-V1 | - | 20 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 22 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB TA-V1 | - | 24 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB TA-V1 | - | 26 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 28 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB TA-V1 | - | 30 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB TA-V1 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB TA-V1 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB TA-V1 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB TA-V1 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB TA-V1 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 76 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 5537 | 20 | 456 | 60 | 88 | 280 | 1638 | 1600 | 495 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.37331 | 2067
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.35236 |  | 1951
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 5537 | 20 | 456 | 60 | 88 | 280 | 1638 | 1600 | 495 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 16.1459 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.27434 |  |  | 1519
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 20.1823 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 5537
DESBALANCEO MAXIMO
26.51%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C1
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | PABELLON PEDIATRIA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C1 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | PABELLON PED
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2 AWG | THW-LS | 2 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x175AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | [18 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  | ELEC | [21 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1900 | 6800 | 9000 | [25 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x175AMP |  |  |  | N°
TAB F&C1 | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL PASILLO | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.41651 | 375 |  |  | 1 | 2x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C1 | - | 3 | [41 empty] | 375 |  | 3 |  |  |  |  | 4
TAB F&C1 | - | 5 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 5 | R |  | 2x15 |  | 6
TAB F&C1 | - | 7 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL PASILLO | 52 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0829 | 375 |  |  | 7 | 2x15 |  | 1x |  | 8
TAB F&C1 | - | 9 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 375 |  | 9 | 1x |  | 2x15 |  | 10
TAB F&C1 | - | 11 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 11 | R |  | 1x |  | 12
TAB F&C1 | - | 13 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  | 1 | [19 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL SALON POLIVALENTE | 38 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.7841 | 3400 |  |  | 13 | 2x50 |  | R |  | 14
TAB F&C1 | - | 15 | 2 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 3400 |  | 15 | 2x |  | 2x50 |  | 16
TAB F&C1 | - | 17 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  | 1 | [19 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL REHABILITACION FISICA | 49 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.3005 |  |  | 3400 | 17 | 2x50 |  | 1x |  | 18
TAB F&C1 | - | 19 | 2 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! | 3400 |  |  | 19 | 2x |  | 3x40 |  | 20
TAB F&C1 | - | 21 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 22 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.0854 |  | 3000 |  | 21 | 3x40 |  | R |  | 22
TAB F&C1 | - | 23 | [42 empty] | 3000 | 23 |  |  | R |  | 24
TAB F&C1 | - | 25 | [40 empty] | 3000 |  |  | 25 |  |  | 3x40 |  | 26
TAB F&C1 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C1 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C1 | - | 31 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C1 | - | 33 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&C1 | - | 35 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C1 | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C1 | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C1 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C1 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C1 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C1 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C1 | - | [45 empty] | R
TAB F&C1 | - | [45 empty] | R
TAB F&C1 | - | [45 empty] | R
TAB F&C1 | - | [45 empty] | R
TAB F&C1 | - | [45 empty] | R
TAB F&C1 | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL TERAPIA OCUPACIONAL | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.99963 | 375
TAB F&C1 | - | 4 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 375
TAB F&C1 | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  | 1 | [20 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL TALLERES | 42 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.2159 |  |  | 950 |  |  |  |  | N
TAB F&C1 | - | 8 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! | 950
TAB F&C1 | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  | 1 | [20 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL CAMARA GESSEL | 35 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8465 |  | 950
TAB F&C1 | - | 12 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 950
TAB F&C1 | - | 14 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C1 | - | 16 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  | 1 | [19 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL COMEDOR PACIENTES | 51 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.3944 |  | 3400
TAB F&C1 | - | 18 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 3400
TAB F&C1 | - | 20 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 47 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.3187 | 3000
TAB F&C1 | - | 22 | [41 empty] | 3000
TAB F&C1 | - | 24 | [42 empty] | 3000
TAB F&C1 | - | 26 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 51 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 2.516 | 3000
TAB F&C1 | - | 28 | [41 empty] | 3000
TAB F&C1 | - | 30 | [42 empty] | 3000
TAB F&C1 | - | 32 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C1 | - | 34 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C1 | - | 36 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&C1 | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C1 | - | 40 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C1 | - | 42 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 53450 | 2250 | 3800 | 20400 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33442 | 17875
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33442 |  | 17875
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 53450 | 2250 | 3800 | 20400 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 155.86 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33115 |  |  | 17700
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 194.825 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 53450
DESBALANCEO MAXIMO
0.979%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C1B
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | PABELLON PEDIATRIA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C1B |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | PABELLON PED
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x125AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | EXTRACTOR | EXTRACTOR | BOILER | [15 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  | ELEC |  |  | ELECTRICO | [18 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 3800 | 12000 | 44 | 54 | 4000 | [22 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x125AMP |  |  |  | N°
TAB F&C1B | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 108 | [5 empty] | 2 | [16 empty] | 0.94488 | 1 | 1 | 0.94488 | EXTRACTORES BAÑOS | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.17998 | 108 |  |  | 1 | 1x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C1B | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 196 |  |  |  |  | 2 | 2 | [16 empty] | 1.7148 | 1 | 1 | 1.7148 | EXTRACTORES BAÑOS | 46 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.75126 |  | 196 |  | 3 |  |  |  |  | 4
TAB F&C1B | - | 5 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  | 1 | [19 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL COMEDOR EMPLEADOS | 45 | - | 10 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 1.8767 |  |  | 1900 | 5 | 2x30 |  | R |  | 6
TAB F&C1B | - | 7 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1900 |  |  | 7 |  |  | 2x30 |  | 8
TAB F&C1B | - | 9 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  | 1 | [19 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL COCINA | 40 | - | 10 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 1.6682 |  | 1900 |  | 9 | 2x30 |  | R |  | 10
TAB F&C1B | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 1900 | 11 | R |  | 2x30 |  | 12
TAB F&C1B | - | 13 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | R |  | 14
TAB F&C1B | - | 15 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 32 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.4048 |  | 2000 |  | 15 | 2x30 |  | 2x15 |  | 16
TAB F&C1B | - | 17 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 2000 | 17 | R |  | R |  | 18
TAB F&C1B | - | 19 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL DORMITORIOS MUJERES | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.47205 | 850 |  |  | 19 | 2x15 |  | 2x15 |  | 20
TAB F&C1B | - | 21 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB F&C1B | - | 23 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL DORMITORIOS NIÑOS | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9441 |  |  | 850 | 23 | 2x15 |  | 2x15 |  | 24
TAB F&C1B | - | 25 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C1B | - | 27 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 27 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2745 |  | 850 |  | 27 | 2x15 |  | 3x50 |  | 28
TAB F&C1B | - | 29 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 29 | R |  |  |  | 30
TAB F&C1B | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  |  |  | 32
TAB F&C1B | - | 33 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&C1B | - | 35 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C1B | - | 37 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C1B | - | 39 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C1B | - | 41 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C1B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C1B | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C1B | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C1B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C1B | - | [45 empty] | R
TAB F&C1B | - | [45 empty] | R
TAB F&C1B | - | [45 empty] | R
TAB F&C1B | - | [45 empty] | R
TAB F&C1B | - | [45 empty] | R
TAB F&C1B | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL PASILLO | 14 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.29156 | 375
TAB F&C1B | - | 4 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 375
TAB F&C1B | - | 6 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | ------ |  |  |  |  | N
TAB F&C1B | - | 8 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 37 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.6243 | 2000
TAB F&C1B | - | 10 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 2000
TAB F&C1B | - | 12 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 24 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.0536 |  |  | 2000
TAB F&C1B | - | 14 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 2000
TAB F&C1B | - | 16 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL DORMITORIOS NIÑAS | 18 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.84969 |  | 850
TAB F&C1B | - | 18 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&C1B | - | 20 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 21 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9913 | 850
TAB F&C1B | - | 22 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C1B | - | 24 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL DORMITORIOS HOMBRES | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.56646 |  |  | 850
TAB F&C1B | - | 26 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&C1B | - | 28 | 3 | x | 50 | 10 | N | 12000 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.992 | 1 | 1 | 34.992 | RESISTENCIA EN DUCTO | 15 | - | 6 | 6 | 10 | 3 # 6 + 1 # 10 TFD | 0.62139 |  | 4000
TAB F&C1B | - | 30 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 4000
TAB F&C1B | - | 32 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 4000
TAB F&C1B | - | 34 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C1B | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&C1B | - | 38 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB F&C1B | - | 40 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C1B | - | 42 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 42854 | 750 | 10200 | 7600 | 12000 | 88 | 216 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.32163 | 13783
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.32368 |  | 13871
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 42854 | 750 | 10200 | 7600 | 12000 | 88 | 216 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 124.9621 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.35469 |  |  | 15200
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 156.2026 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 42854
DESBALANCEO MAXIMO
9.322%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C2
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA BAJA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C2 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PB
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 3/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | [18 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  | ELEC | [21 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 6800 | 9000 | [25 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x100AMP |  |  |  | N°
TAB F&C2 | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 67 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.3953 | 375 |  |  | 1 | 2x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C2 | - | 3 | [41 empty] | 375 |  | 3 |  |  |  |  | 4
TAB F&C2 | - | 5 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 5 | R |  | 2x50 |  | 6
TAB F&C2 | - | 7 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 31 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4634 | 850 |  |  | 7 | 2x15 |  | 1x |  | 8
TAB F&C2 | - | 9 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 850 |  | 9 | 1x |  | 2x15 |  | 10
TAB F&C2 | - | 11 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL JEFE DE SERVICIO | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.2658 |  |  | 850 | 11 | 2x15 |  | 1x |  | 12
TAB F&C2 | - | 13 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! | 850 |  |  | 13 | 1x |  | R |  | 14
TAB F&C2 | - | 15 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 62 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.9267 |  | 850 |  | 15 | 2x15 |  | 2x15 |  | 16
TAB F&C2 | - | 17 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 850 | 17 | 1x |  | 1x |  | 18
TAB F&C2 | - | 19 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 44 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.077 | 850 |  |  | 19 | 2x15 |  | R |  | 20
TAB F&C2 | - | 21 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 850 |  | 21 | 1x |  | 2x15 |  | 22
TAB F&C2 | - | 23 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | 1x |  | 24
TAB F&C2 | - | 25 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL ANALISIS | 59 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.7851 | 850 |  |  | 25 | 2x15 |  | R |  | 26
TAB F&C2 | - | 27 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 850 |  | 27 | 1x |  | 2x15 |  | 28
TAB F&C2 | - | 29 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 49 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.313 |  |  | 850 | 29 | 2x15 |  | 1x |  | 30
TAB F&C2 | - | 31 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! | 850 |  |  | 31 | 1x |  | 3x40 |  | 32
TAB F&C2 | - | 33 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  |  |  | 34
TAB F&C2 | - | 35 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  |  |  | 36
TAB F&C2 | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C2 | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C2 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C2 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C2 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C2 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C2 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C2 | - | [45 empty] | R
TAB F&C2 | - | [45 empty] | R
TAB F&C2 | - | [45 empty] | R
TAB F&C2 | - | [45 empty] | R
TAB F&C2 | - | [45 empty] | R
TAB F&C2 | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 72 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1368 | 850
TAB F&C2 | - | 4 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  | 850
TAB F&C2 | - | 6 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  | 1 | [19 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 58 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.7231 |  |  | 3400 |  |  |  |  | N
TAB F&C2 | - | 8 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! | 3400
TAB F&C2 | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 67 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9884 |  | 850
TAB F&C2 | - | 12 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 850
TAB F&C2 | - | 14 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2 | - | 16 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 35 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.6522 |  | 850
TAB F&C2 | - | 18 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 850
TAB F&C2 | - | 20 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2 | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 40 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8882 |  | 850
TAB F&C2 | - | 24 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 850
TAB F&C2 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2 | - | 28 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 53 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.5019 |  | 850
TAB F&C2 | - | 30 | 1 | x |  | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | #VALUE! | 12 | #N/A | - | #VALUE! |  |  | 850
TAB F&C2 | - | 32 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 68 | - | 6 | 6 | 10 | 3 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.1127 | 3000
TAB F&C2 | - | 34 | [41 empty] | 3000
TAB F&C2 | - | 36 | [42 empty] | 3000
TAB F&C2 | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB F&C2 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 26250 | 750 | 18700 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33688 | 11875
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.31277 |  | 11025
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 26250 | 750 | 18700 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 102.7889 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.35035 |  |  | 12350
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 128.4861 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 35250
DESBALANCEO MAXIMO
10.73%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C2B
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA BAJA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C2B |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PB
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | [17 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  |  | ELEC | [20 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 1900 | 6800 | 9000 | [24 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x100AMP |  |  |  | N°
TAB F&C2B | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 51 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.4074 | 850 |  |  | 1 | 2x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C2B | - | 3 | [41 empty] | 850 |  | 3 |  |  |  |  | 4
TAB F&C2B | - | 5 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 21 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 0.98594 |  |  | 3400 | 5 | 2x50 |  | R |  | 6
TAB F&C2B | - | 7 | [40 empty] | 3400 |  |  | 7 |  |  | 2x15 |  | 8
TAB F&C2B | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL SOMATOMERIA | 35 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.6522 |  | 850 |  | 9 | 2x15 |  |  |  | 10
TAB F&C2B | - | 11 | [42 empty] | 850 | 11 |  |  | 2x15 |  | 12
TAB F&C2B | - | 13 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL SALA DE INDUCCION | 11 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.58034 | 950 |  |  | 13 | 2x15 |  |  |  | 14
TAB F&C2B | - | 15 | [41 empty] | 950 |  | 15 |  |  | 2x50 |  | 16
TAB F&C2B | - | 17 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 17 | R |  | R |  | 18
TAB F&C2B | - | 19 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 24 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1329 | 850 |  |  | 19 | 2x15 |  | R |  | 20
TAB F&C2B | - | 21 | [41 empty] | 850 |  | 21 | R |  | 2x15 |  | 22
TAB F&C2B | - | 23 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&C2B | - | 25 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CAMARA GESSEL | 38 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7938 | 850 |  |  | 25 | 2x15 |  | R |  | 26
TAB F&C2B | - | 27 | [41 empty] | 850 |  | 27 | R |  | 2x15 |  | 28
TAB F&C2B | - | 29 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 28 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.3217 |  |  | 850 | 29 | 2x15 |  | R |  | 30
TAB F&C2B | - | 31 | [40 empty] | 850 |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C2B | - | 33 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&C2B | - | 35 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C2B | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C2B | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C2B | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C2B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C2B | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C2B | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C2B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C2B | - | [45 empty] | R
TAB F&C2B | - | [45 empty] | R
TAB F&C2B | - | [45 empty] | R
TAB F&C2B | - | [45 empty] | R
TAB F&C2B | - | [45 empty] | R
TAB F&C2B | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 47 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.2186 | 850
TAB F&C2B | - | 4 | [41 empty] | 850
TAB F&C2B | - | 6 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ |  |  |  |  | N
TAB F&C2B | - | 8 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL CAMARA GESSEL | 43 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.2686 | 950
TAB F&C2B | - | 10 | [41 empty] | 950
TAB F&C2B | - | 12 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 15 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.70807 |  |  | 850
TAB F&C2B | - | 14 | [40 empty] | 850
TAB F&C2B | - | 16 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL ALMACEN | 38 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.7841 |  | 3400
TAB F&C2B | - | 18 | [42 empty] | 3400
TAB F&C2B | - | 20 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2B | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.89689 |  | 850
TAB F&C2B | - | 24 | [42 empty] | 850
TAB F&C2B | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2B | - | 28 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 34 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.605 |  | 850
TAB F&C2B | - | 30 | [42 empty] | 850
TAB F&C2B | - | 32 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2B | - | 34 | [38 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C2B | - | 36 | [38 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&C2B | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2B | - | 40 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C2B | - | 42 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 32700 | 0 | 15300 | 3800 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.31804 | 10400
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.34404 |  | 11250
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 32700 | 0 | 15300 | 3800 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 95.3531 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33792 |  |  | 11050
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 119.1913 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 32700
DESBALANCEO MAXIMO
7.556%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C2C
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA BAJA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C2C |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PB
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 4/0AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x125AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [8 empty] | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | EXTRACTOR | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | [16 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | [5 empty] | ELEC | [19 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 44 | 750 | 1700 | 1900 | 6800 | 9000 | [23 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x125AMP |  |  |  | N°
TAB F&C2C | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 88 | 2 | [21 empty] | 0.7699 | 1 | 1 | 0.7699 | EXTRACTORES BAÑOS | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.35197 | 88 |  |  | 1 | 1x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C2C | - | 3 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CAJA | 30 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4161 |  | 850 |  | 3 | 2x15 |  |  |  | 4
TAB F&C2C | - | 5 | [42 empty] | 850 | 5 |  |  | 2x15 |  | 6
TAB F&C2C | - | 7 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL TRABAJO SOCIAL | 25 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1801 | 850 |  |  | 7 | 2x15 |  | R |  | 8
TAB F&C2C | - | 9 | [41 empty] | 850 |  | 9 | R |  | 2x15 |  | 10
TAB F&C2C | - | 11 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL TRABAJO SOCIAL | 4 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.18882 |  |  | 850 | 11 | 2x15 |  | R |  | 12
TAB F&C2C | - | 13 | [40 empty] | 850 |  |  | 13 | R |  | 2x15 |  | 14
TAB F&C2C | - | 15 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 |  | 1 | [20 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.20826 |  | 375 |  | 15 | 2x15 |  |  |  | 16
TAB F&C2C | - | 17 | [42 empty] | 375 | 17 | R |  | 2x15 |  | 18
TAB F&C2C | - | 19 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 9 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.44401 | 3000 |  |  | 19 | 3x40 |  |  |  | 20
TAB F&C2C | - | 21 | [41 empty] | 3000 |  | 21 | R |  | 3x40 |  | 22
TAB F&C2C | - | 23 | [42 empty] | 3000 | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&C2C | - | 25 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 19 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.93735 | 3000 |  |  | 25 | 3x40 |  | R |  | 26
TAB F&C2C | - | 27 | [41 empty] | 3000 |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C2C | - | 29 | [42 empty] | 3000 | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C2C | - | 31 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C2C | - | 33 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&C2C | - | 35 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C2C | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C2C | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C2C | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C2C | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C2C | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C2C | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C2C | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C2C | - | [45 empty] | R
TAB F&C2C | - | [45 empty] | R
TAB F&C2C | - | [45 empty] | R
TAB F&C2C | - | [45 empty] | R
TAB F&C2C | - | [45 empty] | R
TAB F&C2C | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONTROL ASISTENCIA | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.56646 | 850
TAB F&C2C | - | 4 | [41 empty] | 850
TAB F&C2C | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL SEGURO POPULAR | 8 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.37764 |  |  | 850 |  |  |  |  | N
TAB F&C2C | - | 8 | [40 empty] | 850
TAB F&C2C | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL SALA DE INDUCCION | 34 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7938 |  | 950
TAB F&C2C | - | 12 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 12 |  | - |  |  |  | 950
TAB F&C2C | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 |  | 1 | [20 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL PASILLO | 17 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.35404 | 375
TAB F&C2C | - | 16 | [41 empty] | 375
TAB F&C2C | - | 18 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 |  | 1 | [20 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 32 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.66642 |  |  | 375
TAB F&C2C | - | 20 | [40 empty] | 375
TAB F&C2C | - | 22 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 30 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.48 |  | 3000
TAB F&C2C | - | 24 | [42 empty] | 3000
TAB F&C2C | - | 26 | [40 empty] | 3000
TAB F&C2C | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C2C | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&C2C | - | 32 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2C | - | 34 |  | R | [39 empty] | ------
TAB F&C2C | - | 36 |  | R | [40 empty] | ------
TAB F&C2C | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C2C | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB F&C2C | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 39738 | 88 | 2250 | 8500 | 1900 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33313 | 13238
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33343 |  | 13250
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 39738 | 88 | 2250 | 8500 | 1900 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 115.8758 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33343 |  |  | 13250
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 144.8448 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 39738
DESBALANCEO MAXIMO
0.09057%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C3
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS ÁREAS COMUNES
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C3 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS A.C.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 2 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 400 A | 3x250AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | MINISPLIT | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | RESIST | EXTRACTOR | EXTRACTOR | [12 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | [6 empty] | ELEC | ELEC | [17 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 1900 | 2000 | 3800 | 6800 | 9000 | 12000 | 44 | 54 | [19 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x250AMP |  |  |  | N°
TAB F&C3 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 446 | [8 empty] | 4 | 5 | [12 empty] | 3.902 | 1 | 1 | 3.902 | EXTRACTORES BAÑOS | 80 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.973 | 446 |  |  | 1 | 1x15 |  | R |  | 2
TAB F&C3 | - | 3 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL SALA | 40 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.52373 |  | 375 |  | 3 | 2x15 |  | 2x15 |  | 4
TAB F&C3 | - | 5 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 375 | 5 |  |  |  |  | 6
TAB F&C3 | - | 7 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | ------ |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB F&C3 | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 64 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.8994 |  | 850 |  | 9 | 2x15 |  | 2x15 |  | 10
TAB F&C3 | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&C3 | - | 13 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL DORMITORIOS | 63 | - | 8 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 2.6274 | 1900 |  |  | 13 | 2x30 |  | 2x15 |  | 14
TAB F&C3 | - | 15 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 1900 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB F&C3 | - | 17 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL DORMITORIOS | 50 | - | 8 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 2.0852 |  |  | 1900 | 17 | 2x30 |  | 2x15 |  | 18
TAB F&C3 | - | 19 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1900 |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB F&C3 | - | 21 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 62 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.9267 |  | 850 |  | 21 | 2x15 |  | 2x50 |  | 22
TAB F&C3 | - | 23 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&C3 | - | 25 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL DORMITORIOS | 34 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.5963 | 3400 |  |  | 25 | 2x50 |  | 2x50 |  | 26
TAB F&C3 | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3400 |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C3 | - | 29 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL DORMITORIOS | 45 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.1127 |  |  | 3400 | 29 | 2x50 |  | 2x50 |  | 30
TAB F&C3 | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 3400 |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C3 | - | 33 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL DORMITORIOS | 43 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.0188 |  | 3400 |  | 33 | 2x50 |  | 3x40 |  | 34
TAB F&C3 | - | 35 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3400 | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C3 | - | 37 | 3 | x | 50 | 10 | N | 12000 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 34.992 | 1 | 1 | 34.992 | RESISTENCIA EN DUCTO | 40 | - | 6 | 6 | 10 | 3 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.657 | 4000 |  |  | 37 | 3x50 |  | R |  | 38
TAB F&C3 | - | 39 | [41 empty] | 4000 |  | 39 |  |  | R |  | 40
TAB F&C3 | - | 41 | [42 empty] | 4000 | 41 |  |  | R |  | 42
TAB F&C3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C3 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C3 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C3 | - | [45 empty] | R
TAB F&C3 | - | [45 empty] | R
TAB F&C3 | - | [45 empty] | R
TAB F&C3 | - | [45 empty] | R
TAB F&C3 | - | [45 empty] | R
TAB F&C3 | - | 2 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | ------
TAB F&C3 | - | 4 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL ESTACION DE ENFERMERAS | 38 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.79138 |  | 375
TAB F&C3 | - | 6 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 375 |  |  |  |  | N
TAB F&C3 | - | 8 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | ------
TAB F&C3 | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 2000 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 10.101 | 1 | 1 | 10.101 | MINISPLIT AZOTEA | 61 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1298 |  | 1000
TAB F&C3 | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 1000
TAB F&C3 | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 58 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7213 | 850
TAB F&C3 | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C3 | - | 18 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 57 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.6907 |  |  | 850
TAB F&C3 | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&C3 | - | 22 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL DORMITORIOS | 55 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.5822 |  | 3400
TAB F&C3 | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3400
TAB F&C3 | - | 26 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL DORMITORIOS | 63 | - | 6 | 4 | 10 | 2 # 4 + 1 # 10 TFD | 1.86 | 3400
TAB F&C3 | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3400
TAB F&C3 | - | 30 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL DORMITORIOS | 73 | - | 6 | 4 | 10 | 2 # 4 + 1 # 10 TFD | 2.1552 |  |  | 3400
TAB F&C3 | - | 32 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 3400
TAB F&C3 | - | 34 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 40 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.9734 |  | 3000
TAB F&C3 | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3000
TAB F&C3 | - | 38 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 3000
TAB F&C3 | - | 40 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C3 | - | 42 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 71146 | 1500 | 6800 | 0 | 2000 | 7600 | 40800 | 0 | 12000 | 176 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33122 | 26546
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33439 |  | 26800
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 71146 | 1500 | 6800 | 0 | 2000 | 7600 | 40800 | 0 | 12000 | 176 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 233.7054 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33439 |  |  | 26800
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 292.1318 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 80146
DESBALANCEO MAXIMO
0.9478%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C3B
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS ÁREAS COMUNES
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C3B |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS A.C.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2 AWG | THW-LS | 2 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x175AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | MINISPLIT | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | EXTRACTOR | EXTRACTOR | [15 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  |  | ELEC | [20 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1000 | 3800 | 6800 | 12000 | 54 | 122 | [22 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x175AMP |  |  |  | N°
TAB F&C3B | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 216 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | 1.8898 | 1 | 1 | 1.8898 | EXTRACTORES BAÑOS | 71 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2779 | 216 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB F&C3B | - | 3 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL TERAPIA OCUPACIONAL | 42 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.9719 |  | 3400 |  | 3 | 2x50 |  |  |  | 4
TAB F&C3B | - | 5 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3400 | 5 |  |  | 2x15 |  | 6
TAB F&C3B | - | 7 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL COMEDOR PACIENTES | 31 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.6456 | 375 |  |  | 7 | 2x15 |  | R |  | 8
TAB F&C3B | - | 9 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 375 |  | 9 | R |  | 2x50 |  | 10
TAB F&C3B | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&C3B | - | 13 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL REHABILITACION FISICA | 47 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.2066 | 3400 |  |  | 13 | 2x50 |  | 2x15 |  | 14
TAB F&C3B | - | 15 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3400 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB F&C3B | - | 17 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL GIMNASIO | 55 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.5822 |  |  | 3400 | 17 | 2x50 |  | 2x15 |  | 18
TAB F&C3B | - | 19 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 3400 |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB F&C3B | - | 21 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 |  | 1 | [20 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT AZOTEA | 63 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7494 |  | 500 |  | 21 | 2x50 |  | 2x30 |  | 22
TAB F&C3B | - | 23 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 500 | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&C3B | - | 25 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  | 1 | [19 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL CEYE | 38 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.5204 | 1900 |  |  | 25 | 2x30 |  | 3x50 |  | 26
TAB F&C3B | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 1900 |  | 27 | R |  |  |  | 28
TAB F&C3B | - | 29 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  | 1 | [19 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL PASILLO | 52 | - | 8 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 2.1686 |  |  | 1900 | 29 | 2x30 |  |  |  | 30
TAB F&C3B | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1900 |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C3B | - | 33 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&C3B | - | 35 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C3B | - | 37 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C3B | - | 39 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C3B | - | 41 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C3B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C3B | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C3B | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C3B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C3B | - | [45 empty] | R
TAB F&C3B | - | [45 empty] | R
TAB F&C3B | - | [45 empty] | R
TAB F&C3B | - | [45 empty] | R
TAB F&C3B | - | [45 empty] | R
TAB F&C3B | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 338 | [5 empty] | 4 | 1 | [15 empty] | 2.9571 | 1 | 1 | 2.9571 | EXTRACTORES BAÑOS | 48 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.3519 | 338
TAB F&C3B | - | 4 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C3B | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 |  | 1 | [20 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT AZOTEA | 68 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8882 |  |  | 500 |  |  |  |  | N
TAB F&C3B | - | 8 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 500
TAB F&C3B | - | 10 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL TERAPIA GRUPAL | 47 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.2066 |  | 3400
TAB F&C3B | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3400
TAB F&C3B | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 |  | 1 | [20 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT AZOTEA | 70 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.9437 | 500
TAB F&C3B | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 500
TAB F&C3B | - | 18 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 |  | 1 | [20 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT AZOTEA | 62 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7216 |  |  | 500
TAB F&C3B | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 500
TAB F&C3B | - | 22 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  | 1 | [19 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL COMEDOR EMPLEADOS | 34 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.2551 |  | 1900
TAB F&C3B | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 1900
TAB F&C3B | - | 26 | 3 | x | 50 | 10 | N | 12000 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 34.992 | 1 | 1 | 34.992 | RESISTENCIA EN DUCTO | 31 | - | 6 | 6 | 10 | 3 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.2842 | 4000
TAB F&C3B | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 4000
TAB F&C3B | - | 30 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 4000
TAB F&C3B | - | 32 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB F&C3B | - | 34 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C3B | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&C3B | - | 38 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB F&C3B | - | 40 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C3B | - | 42 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 55904 | 750 | 4000 | 11400 | 27200 | 12000 | 432 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.30461 | 17029
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.34658 |  | 19375
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 55904 | 750 | 4000 | 11400 | 27200 | 12000 | 432 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 163.0158 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.34881 |  |  | 19500
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 203.7698 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 55904
DESBALANCEO MAXIMO
12.67%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C4
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA ALTA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C4 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PA
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 2 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 400 A | 3x200AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | [16 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | [5 empty] | ELEC | [19 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 1900 | 3800 | 6800 | 9000 | [23 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x200AMP |  |  |  | N°
TAB F&C4 | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1500 | 2 | [21 empty] | 7.5758 | 1 | 1 | 7.5758 | FAN & COIL'S AUDITORIO | 9 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.37486 | 750 |  |  | 1 | 2x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C4 | - | 3 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 750 |  | 3 |  |  |  |  | 4
TAB F&C4 | - | 5 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL ENSEÑANZA | 37 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0981 |  |  | 850 | 5 | 2x15 |  | 2x15 |  | 6
TAB F&C4 | - | 7 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB F&C4 | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL RESIDENTES MUJERES | 28 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4772 |  | 950 |  | 9 | 2x15 |  | 2x30 |  | 10
TAB F&C4 | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 950 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&C4 | - | 13 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL ÁREA COMUN RESIDENTES | 23 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.0798 | 3400 |  |  | 13 | 2x50 |  | 2x15 |  | 14
TAB F&C4 | - | 15 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3400 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB F&C4 | - | 17 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL SALA POLIVALENTE | 35 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3214 |  |  | 1900 | 17 | 2x30 |  | 2x15 |  | 18
TAB F&C4 | - | 19 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1900 |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB F&C4 | - | 21 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL VOLUNTARIADO | 24 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1329 |  | 850 |  | 21 | 2x15 |  | 2x15 |  | 22
TAB F&C4 | - | 23 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&C4 | - | 25 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL DIRECCION | 16 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.75528 | 850 |  |  | 25 | 2x15 |  | 2x15 |  | 26
TAB F&C4 | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C4 | - | 29 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL RECURSOS HUMANOS | 21 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9913 |  |  | 850 | 29 | 2x15 |  | 2x15 |  | 30
TAB F&C4 | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C4 | - | 33 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL PASILLO | 15 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.79138 |  | 950 |  | 33 | 2x15 |  | 3x40 |  | 34
TAB F&C4 | - | 35 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 950 | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C4 | - | 37 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 12 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.59201 | 3000 |  |  | 37 | 3x40 |  | R |  | 38
TAB F&C4 | - | 39 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3000 |  | 39 |  |  | 2x50 |  | 40
TAB F&C4 | - | 41 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3000 | 41 |  |  | R |  | 42
TAB F&C4 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C4 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C4 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C4 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C4 | - | [45 empty] | R
TAB F&C4 | - | [45 empty] | R
TAB F&C4 | - | [45 empty] | R
TAB F&C4 | - | [45 empty] | R
TAB F&C4 | - | [45 empty] | R
TAB F&C4 | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL RECURSOS FINANCIEROS | 17 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.80248 | 850
TAB F&C4 | - | 4 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C4 | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL RESIDENTES HOMBRES | 27 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4245 |  |  | 950 |  |  |  |  | N
TAB F&C4 | - | 8 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 950
TAB F&C4 | - | 10 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL RECEPCION | 32 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1224 |  | 1900
TAB F&C4 | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 1900
TAB F&C4 | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL SERVICIOS GENERALES | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9441 | 850
TAB F&C4 | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C4 | - | 18 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CALIDAD | 15 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.70807 |  |  | 850
TAB F&C4 | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&C4 | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL JEFATURA DE ENFERMERIA | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  | 850
TAB F&C4 | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&C4 | - | 26 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL SALA DE JUNTAS | 11 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.58034 | 950
TAB F&C4 | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 950
TAB F&C4 | - | 30 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL MONITOREO | 22 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1607 |  |  | 950
TAB F&C4 | - | 32 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 950
TAB F&C4 | - | 34 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 9 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.44401 |  | 3000
TAB F&C4 | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3000
TAB F&C4 | - | 38 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 3000
TAB F&C4 | - | 40 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL PASILLO | 16 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 0.75119 |  | 3400
TAB F&C4 | - | 42 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3400
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 48000 | 1500 | 13600 | 9500 | 7600 | 6800 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.31348 | 20000
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.35345 |  | 22550
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 48000 | 1500 | 13600 | 9500 | 7600 | 6800 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 186.0405 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33307 |  |  | 21250
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 232.5507 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 63800
DESBALANCEO MAXIMO
11.31%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C5
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS CONSULTA EXTERNA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C5 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS CONS. EXT.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 3/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | [21 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | [25 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 1700 | [28 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x100AMP |  |  |  | N°
TAB F&C5 | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0857 | 850 |  |  | 1 | 2x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C5 | - | 3 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 3 |  |  |  |  | 4
TAB F&C5 | - | 5 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 16 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.75528 |  |  | 850 | 5 | 2x15 |  | 2x15 |  | 6
TAB F&C5 | - | 7 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB F&C5 | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 9 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.42484 |  | 850 |  | 9 | 2x15 |  | 2x15 |  | 10
TAB F&C5 | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&C5 | - | 13 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 25 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1801 | 850 |  |  | 13 | 2x15 |  | 2x15 |  | 14
TAB F&C5 | - | 15 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB F&C5 | - | 17 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.47205 |  |  | 850 | 17 | 2x15 |  | 2x15 |  | 18
TAB F&C5 | - | 19 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB F&C5 | - | 21 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9441 |  | 850 |  | 21 | 2x15 |  | 2x15 |  | 22
TAB F&C5 | - | 23 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&C5 | - | 25 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL TELEMEDICINA | 30 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4161 | 850 |  |  | 25 | 2x15 |  | 2x15 |  | 26
TAB F&C5 | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C5 | - | 29 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL ANALISIS | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  |  | 850 | 29 | 2x15 |  | 2x15 |  | 30
TAB F&C5 | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C5 | - | 33 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 17 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.80248 |  | 850 |  | 33 | 2x15 |  | 2x15 |  | 34
TAB F&C5 | - | 35 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C5 | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C5 | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C5 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C5 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C5 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C5 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C5 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C5 | - | [45 empty] | R
TAB F&C5 | - | [45 empty] | R
TAB F&C5 | - | [45 empty] | R
TAB F&C5 | - | [45 empty] | R
TAB F&C5 | - | [45 empty] | R
TAB F&C5 | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 18 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.84969 | 850
TAB F&C5 | - | 4 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 13 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.61366 |  |  | 850 |  |  |  |  | N
TAB F&C5 | - | 8 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&C5 | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 21 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9913 |  | 850
TAB F&C5 | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL GESSEL | 22 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0385 | 850
TAB F&C5 | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 18 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 6 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.28323 |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&C5 | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL GESSEL | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  | 850
TAB F&C5 | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 26 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0857 | 850
TAB F&C5 | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 30 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 14 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.66087 |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 32 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&C5 | - | 34 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 | 1 | [21 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO | 16 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.75528 |  | 850
TAB F&C5 | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&C5 | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C5 | - | 40 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C5 | - | 42 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 28900 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33333 | 10200
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33333 |  | 10200
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 28900 | 28900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 89.2295 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33333 |  |  | 10200
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 111.5368 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 30600
DESBALANCEO MAXIMO
0%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&C5B
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS CONSULTA EXTERNA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&C5B |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS CONS. EXT.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 2 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x150AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | RESIST | BOILER | [16 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  | ELEC | ELEC | ELECTRICO | [19 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 1900 | 6800 | 9000 | 4000 | [23 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x150AMP |  |  |  | N°
TAB F&C5B | - | 1 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 1 | R |  | 2x15 |  | 2
TAB F&C5B | - | 3 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL ALMACEN | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.20826 |  | 375 |  | 3 | 2x15 |  | R |  | 4
TAB F&C5B | - | 5 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 375 | 5 |  |  | 2x30 |  | 6
TAB F&C5B | - | 7 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB F&C5B | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL JEFE DE SERVICIO | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.89689 |  | 850 |  | 9 | 2x15 |  | 2x15 |  | 10
TAB F&C5B | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&C5B | - | 13 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | 2x50 |  | 14
TAB F&C5B | - | 15 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 16 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.7024 |  | 2000 |  | 15 | 2x30 |  | R |  | 16
TAB F&C5B | - | 17 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 2000 | 17 | R |  | 2x30 |  | 18
TAB F&C5B | - | 19 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL CONSULTORIO | 33 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.741 | 950 |  |  | 19 | 2x15 |  | R |  | 20
TAB F&C5B | - | 21 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 950 |  | 21 | R |  | 2x15 |  | 22
TAB F&C5B | - | 23 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL CONSULTORIO | 37 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.9521 |  |  | 950 | 23 | 2x15 |  | R |  | 24
TAB F&C5B | - | 25 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 950 |  |  | 25 | R |  | 3x40 |  | 26
TAB F&C5B | - | 27 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 14 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.69068 |  | 3000 |  | 27 | 3x40 |  | R |  | 28
TAB F&C5B | - | 29 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3000 | 29 |  |  | R |  | 30
TAB F&C5B | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 3000 |  |  | 31 |  |  | R |  | 32
TAB F&C5B | - | 33 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&C5B | - | 35 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&C5B | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&C5B | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&C5B | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&C5B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&C5B | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&C5B | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&C5B | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&C5B | - | [45 empty] | R
TAB F&C5B | - | [45 empty] | R
TAB F&C5B | - | [45 empty] | R
TAB F&C5B | - | [45 empty] | R
TAB F&C5B | - | [45 empty] | R
TAB F&C5B | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 25 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.52064 | 375
TAB F&C5B | - | 4 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 375
TAB F&C5B | - | 6 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 14 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.6146 |  |  | 2000 |  |  |  |  | N
TAB F&C5B | - | 8 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 2000
TAB F&C5B | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL SOMATOMERIA | 11 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.51925 |  | 850
TAB F&C5B | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&C5B | - | 14 | 2 | x | 50 | 10 | N | 6800 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 34.3434 | 1 | 1 | 34.3434 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 35 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 1.6432 | 3400
TAB F&C5B | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3400
TAB F&C5B | - | 18 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 44 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.9316 |  |  | 2000
TAB F&C5B | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 2000
TAB F&C5B | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL CONSULTORIO | 29 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.53 |  | 950
TAB F&C5B | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 950
TAB F&C5B | - | 26 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 23 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.1347 | 3000
TAB F&C5B | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3000
TAB F&C5B | - | 30 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3000
TAB F&C5B | - | 32 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C5B | - | 34 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C5B | - | 36 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&C5B | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&C5B | - | 40 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&C5B | - | 42 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 47400 | 1500 | 3400 | 5700 | 6800 | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.3307 | 15675
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33228 |  | 15750
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 47400 | 1500 | 3400 | 5700 | 6800 | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 138.2182 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33703 |  |  | 15975
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 172.7728 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 47400
DESBALANCEO MAXIMO
1.878%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&CAZ
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA ALTA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&CAZ |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EN
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PA
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | EXTRACTOR | INYECTOR | INYECTOR | INYECTOR | INYECTOR | MINISPLIT | MINISPLIT | BOILER | [14 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | [7 empty] | ELECTRICO | [17 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 54 | 370 | 560 | 750 | 1120 | 1000 | 2000 | 4000 | [21 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x100AMP |  |  |  | N°
TAB F&CAZ | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 108 | 2 | [21 empty] | 0.94488 | 1 | 1 | 0.94488 | EXTRACTORES BAÑOS | 22 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.19798 | 108 |  |  | 1 | 1x15 |  | 2x15 |  | 2
TAB F&CAZ | - | 3 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 3 | R |  | R |  | 4
TAB F&CAZ | - | 5 | 2 | x | 15 | 10 | N | 560 |  |  | 1 | [19 empty] | 2.8283 | 1 | 1 | 2.8283 | INYECTOR | 32 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.31284 |  |  | 280 | 5 | 2x15 |  | 2x15 |  | 6
TAB F&CAZ | - | 7 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 280 |  |  | 7 |  |  | R |  | 8
TAB F&CAZ | - | 9 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 13 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.5707 |  | 2000 |  | 9 | 2x30 |  | 2x15 |  | 10
TAB F&CAZ | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 2000 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&CAZ | - | 13 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | INYECTOR | 44 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.5761 | 375 |  |  | 13 | 2x15 |  | 2x15 |  | 14
TAB F&CAZ | - | 15 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 375 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB F&CAZ | - | 17 | 2 | x | 15 | 10 | N | 2000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 10.101 | 1 | 1 | 10.101 | MINISPLIT | 31 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0824 |  |  | 1000 | 17 | 2x15 |  | R |  | 18
TAB F&CAZ | - | 19 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1000 |  |  | 19 | R |  | 2x15 |  | 20
TAB F&CAZ | - | 21 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB F&CAZ | - | 23 | 2 | x | 15 | 10 | N | 560 |  |  | 1 | [19 empty] | 2.8283 | 1 | 1 | 2.8283 | INYECTOR | 90 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.87987 |  |  | 280 | 23 | 2x15 |  | R |  | 24
TAB F&CAZ | - | 25 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 280 |  |  | 25 | R |  | 2x15 |  | 26
TAB F&CAZ | - | 27 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT | 37 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.64593 |  | 500 |  | 27 | 2x15 |  | R |  | 28
TAB F&CAZ | - | 29 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 500 | 29 | R |  | 2x15 |  | 30
TAB F&CAZ | - | 31 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1120 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 5.6566 | 1 | 1 | 5.6566 | INYECTOR | 118 | - | 10 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 1.4504 | 560 |  |  | 31 | 2x15 |  | R |  | 32
TAB F&CAZ | - | 33 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 560 |  | 33 | R |  | 2x15 |  | 34
TAB F&CAZ | - | 35 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1120 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 5.6566 | 1 | 1 | 5.6566 | INYECTOR | 154 | - | 8 | 8 | 12 | 2 # 8 + 1 # 12 TFD | 1.893 |  |  | 560 | 35 | 2x15 |  | R |  | 36
TAB F&CAZ | - | 37 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 560 |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&CAZ | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&CAZ | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&CAZ | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&CAZ | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&CAZ | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&CAZ | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&CAZ | - | [45 empty] | R
TAB F&CAZ | - | [45 empty] | R
TAB F&CAZ | - | [45 empty] | R
TAB F&CAZ | - | [45 empty] | R
TAB F&CAZ | - | [45 empty] | R
TAB F&CAZ | - | 2 | 2 | x | 15 | 10 | N | 370 |  | 1 | [20 empty] | 1.8687 | 1 | 1 | 1.8687 | INYECTOR | 34 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.21962 | 185
TAB F&CAZ | - | 4 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 185
TAB F&CAZ | - | 6 | 2 | x | 15 | 10 | N | 560 |  |  | 1 | [19 empty] | 2.8283 | 1 | 1 | 2.8283 | INYECTOR | 33 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.32262 |  |  | 280 |  |  |  |  | N
TAB F&CAZ | - | 8 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 280
TAB F&CAZ | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 560 |  |  | 1 | [19 empty] | 2.8283 | 1 | 1 | 2.8283 | INYECTOR | 35 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.34217 |  | 280
TAB F&CAZ | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 280
TAB F&CAZ | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 2000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 10.101 | 1 | 1 | 10.101 | MINISPLIT | 30 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0475 | 1000
TAB F&CAZ | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 1000
TAB F&CAZ | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&CAZ | - | 20 | 2 | x | 15 | 10 | N | 560 |  |  | 1 | [19 empty] | 2.8283 | 1 | 1 | 2.8283 | INYECTOR | 80 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.7821 | 280
TAB F&CAZ | - | 22 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 280
TAB F&CAZ | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&CAZ | - | 26 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT | 22 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.38407 | 500
TAB F&CAZ | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 500
TAB F&CAZ | - | 30 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 5.0505 | 1 | 1 | 5.0505 | MINISPLIT | 23 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.40153 |  |  | 500
TAB F&CAZ | - | 32 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 500
TAB F&CAZ | - | 34 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1120 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 5.6566 | 1 | 1 | 5.6566 | INYECTOR | 87 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7011 |  | 560
TAB F&CAZ | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 560
TAB F&CAZ | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&CAZ | - | 40 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&CAZ | - | 42 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 17268 | 108 | 370 | 2800 | 750 | 2240 | 3000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.3213 | 5908
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33935 |  | 6240
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 17268 | 108 | 370 | 2800 | 750 | 2240 | 3000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 53.6193 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33935 |  |  | 6240
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 67.0242 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 18388
DESBALANCEO MAXIMO
5.321%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CAE2
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA BAJA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAE2 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PB
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3x100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | CONTACTO | BOILER | [16 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L10 | L11 | L12 | L14 | MURO | ELECTRICO | [19 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 23 | 46 | 13.6 | 30 | 165 | 4000 | [23 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x100AMP |  |  |  | N°
TAB CAE2 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 184 | 8 | [21 empty] | 1.6098 | 1 | 1 | 1.6098 | ALUMBRADO PASILLOS | 83 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2725 | 184 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB CAE2 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 257.2 | 6 | 2 | 2 | [19 empty] | 2.2502 | 1 | 1 | 2.2502 | ALUMBRADO PASILLO/SALA DE ESPERA | 80 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.7145 |  | 257.2 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB CAE2 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 414 | 10 | 4 | [20 empty] | 3.622 | 1 | 1 | 3.622 | ALUMBRADO PASILLOS | 55 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8973 |  |  | 414 | 5 | 1x15 |  | 1x20 |  | 6
TAB CAE2 | - | 7 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 |  |  |  |  | 7 | [17 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS FARMACIA/SEGURIDAD | 24 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.4522 | 1155 |  |  | 7 | 1x20 |  | 1x20 |  | 8
TAB CAE2 | - | 9 | 1 | x | 15 | 10 | N | 278.2 | 3 | 1 | 12 | [19 empty] | 2.4339 | 1 | 1 | 2.4339 | ALUMBRADO PASILLO | 40 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.92724 |  | 278.2 |  | 9 | 1x15 |  | 1x20 |  | 10
TAB CAE2 | - | 11 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 |  |  |  |  | 4 | [17 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 58 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0054 |  |  | 660 | 11 | 1x20 |  | R |  | 12
TAB CAE2 | - | 13 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | 2x30 |  | 14
TAB CAE2 | - | 15 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 |  |  |  |  | 4 | [17 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 68 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3511 |  | 660 |  | 15 | 1x20 |  |  |  | 16
TAB CAE2 | - | 17 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 78 | - | 6 | 6 | 10 | 2 # 6 + 1 # 10 TFD | 2.1541 |  |  | 2000 | 17 | 2x30 |  | R |  | 18
TAB CAE2 | - | 19 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  | - |  | 2000 |  |  | 19 |  |  | R |  | 20
TAB CAE2 | - | 21 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 37 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.6243 |  | 2000 |  | 21 | 2x30 |  | R |  | 22
TAB CAE2 | - | 23 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  | - |  |  |  | 2000 | 23 |  |  | R |  | 24
TAB CAE2 | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAE2 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAE2 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAE2 | - | 31 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 32
TAB CAE2 | - | 33 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 34
TAB CAE2 | - | 35 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 36
TAB CAE2 | - | 37 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 38
TAB CAE2 | - | 39 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 40
TAB CAE2 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB CAE2 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAE2 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAE2 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAE2 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAE2 | - | [45 empty] | R
TAB CAE2 | - | [45 empty] | R
TAB CAE2 | - | [45 empty] | R
TAB CAE2 | - | [45 empty] | R
TAB CAE2 | - | [45 empty] | R
TAB CAE2 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 321.8 | 3 | 1 | 13 | 1 | [18 empty] | 2.8154 | 1 | 1 | 2.8154 | ALUMBRADO PASILLO/SALA DE ESPERA | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.53628 | 321.8
TAB CAE2 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 257.2 | 6 | 2 | 2 | [19 empty] | 2.2502 | 1 | 1 | 2.2502 | ALUMBRADO PASILLO | 47 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0073 |  | 257.2
TAB CAE2 | - | 6 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 |  |  |  |  | 7 | [17 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS SITE | 17 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0286 |  |  | 1155 |  |  |  |  | N
TAB CAE2 | - | 8 | 1 | x | 20 | 10 | N | 660 |  |  |  |  | 4 | [17 empty] | 5.7743 | 1 | 1 | 5.7743 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 38 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.3139 | 660
TAB CAE2 | - | 10 | 1 | x | 20 | 10 | N | 825 |  |  |  |  | 5 | [17 empty] | 7.2178 | 1 | 1 | 7.2178 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 49 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1177 |  | 825
TAB CAE2 | - | 12 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 14 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 39 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.7121 | 2000
TAB CAE2 | - | 16 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  | - |  |  | 2000
TAB CAE2 | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 20 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAE2 | - | 22 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAE2 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 32 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB CAE2 | - | 34 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 36 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE2 | - | 38 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB CAE2 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAE2 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 36 | 10 | 29 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 18827.4 | 828 | 460 | 394.4 | 30 | 5115 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33572 | 6320.8
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33343 |  | 6277.6
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 18827.4 | 828 | 460 | 394.4 | 30 | 5115 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 54.9006 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33085 |  |  | 6229
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 68.6258 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 18827.4
DESBALANCEO MAXIMO
1.452%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## AE3
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS ÁREAS COMUNES
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB AE3 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
18 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS A.C.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 4 AWG | THW-LS | 1 | INFERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3x100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | AUTOCLAVE | [16 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L10 | L11 | L12 | L14 | L17 | [20 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 23 | 46 | 13.6 | 30 | 22 | 20500 | [23 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x100AMP |  |  |  | N°
TAB AE3 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 197.6 | 4 | 2 | 1 | [19 empty] | 1.7288 | 1 | 1 | 1.7288 | ALUMBRADO PASILLOS | 43 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.708 | 197.6 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB AE3 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 322 |  | 7 | [20 empty] | 2.8171 | 1 | 1 | 2.8171 | ALUMBRADO PASILLOS | 41 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1001 |  | 322 |  | 3 | 1x15 |  | 3x75 |  | 4
TAB AE3 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 366 |  |  |  | 10 | 3 | [17 empty] | 3.2021 | 1 | 1 | 3.2021 | ALUMBRADO SUBESTACION/CUARTOS MECANICOS | 90 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.7447 |  |  | 366 | 5 | 1x15 |  |  |  | 6
TAB AE3 | - | 7 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 7 | R |  |  |  | 8
TAB AE3 | - | 9 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 9 | R |  | R |  | 10
TAB AE3 | - | 11 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 11 | R |  | R |  | 12
TAB AE3 | - | 13 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | R |  | 14
TAB AE3 | - | 15 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB AE3 | - | 17 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 17 | R |  | R |  | 18
TAB AE3 | - | 19 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 19 |  |  | R |  | 20
TAB AE3 | - | 21 |  | R | [34 empty] | 8 |  | - |  |  | ------ |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB AE3 | - | 23 |  | R | [34 empty] | 6 |  | - |  |  |  | ------ | 23 |  |  | R |  | 24
TAB AE3 | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 26
TAB AE3 | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 28
TAB AE3 | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 30
TAB AE3 | - | 31 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 32
TAB AE3 | - | 33 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 34
TAB AE3 | - | 35 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 36
TAB AE3 | - | 37 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 23 | R |  | R |  | 38
TAB AE3 | - | 39 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 23 | R |  | R |  | 40
TAB AE3 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 42
TAB AE3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB AE3 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB AE3 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB AE3 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB AE3 | - | [45 empty] | R
TAB AE3 | - | [45 empty] | R
TAB AE3 | - | [45 empty] | R
TAB AE3 | - | [45 empty] | R
TAB AE3 | - | [45 empty] | R
TAB AE3 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 251 | 7 |  |  | 3 | [18 empty] | 2.196 | 1 | 1 | 2.196 | ALUMBRADO PASILLO/ALMACEN | 30 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.62744 | 251
TAB AE3 | - | 4 | 3 | x | 75 | 10 | N | 20500 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 59.7779 | 1 | 1 | 59.7779 | AUTOCLAVE | 40 | - | 4 | 4 | 8 | 3 # 4 + 1 # 8 TFD | 1.7801 |  | 6833.3333
TAB AE3 | - | 6 |  | R | [34 empty] | 10 |  | - |  |  |  | 6833 |  |  |  |  | N
TAB AE3 | - | 8 |  | R | [34 empty] | 10 |  | - |  | 6833
TAB AE3 | - | 10 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB AE3 | - | 12 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AE3 | - | 14 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB AE3 | - | 16 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB AE3 | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AE3 | - | 20 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB AE3 | - | 22 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB AE3 | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AE3 | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB AE3 | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB AE3 | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AE3 | - | 32 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB AE3 | - | 34 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB AE3 | - | 36 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
TAB AE3 | - | 38 |  | R | 30 | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB AE3 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB AE3 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 11 | 9 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 21636.6 | 253 | 414 | 13.6 | 390 | 66 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33655 | 7281.6
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.33072 |  | 7155.3333
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 21636.6 | 253 | 414 | 13.6 | 390 | 66 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 63.0903 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33273 |  |  | 7199
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 78.8629 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 21635.9333
DESBALANCEO MAXIMO
1.734%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CAE4
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | VESTIBULO PLANTA ALTA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAE4 |  |  | Sobreponer | 10 |  |  | 2 - 2F - 3H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
12 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | QO | [7 empty] | OLR | VESTIBULO PA
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 10 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 2X20AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | CONTACTO | [15 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B
[8 empty] | TIPO | L2 | L10 | L11 | L12 | L14 | L19 | MURO | [18 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 26 | 23 | 46 | 13.6 | 30 | 21 | 165 | [22 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B |  | N° | 2X20AMP |  |  |  | N°
TAB CAE4 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 118.2 |  | 1 |  | 7 | [18 empty] | 1.0341 | 1 | 1 | 1.0341 | ALUMBRADO PASILLOS | 25 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.24623 | 118.2 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB CAE4 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 131.2 | 4 |  |  | 2 | [18 empty] | 1.1479 | 1 | 1 | 1.1479 | ALUMBRADO PASILLO/ÁREA COMUN RESIDENTES | 22 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.24051 |  | 131.2 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB CAE4 | - | 5 | 1 | x | 20 | 10 | N | 495 | [6 empty] | 3 | [15 empty] | 4.3307 | 1 | 1 | 4.3307 | CONTACTOS IDF/ALMACEN | 17 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.44084 | 495 |  |  | 5 | 1x20 |  | R |  | 6
TAB CAE4 | - | 7 | 1 | x | 20 | 10 | N | 495 | [6 empty] | 3 | [15 empty] | 4.3307 | 1 | 1 | 4.3307 | CONTACTOS MONITOREO | 28 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 0.72609 |  | 495 |  | 7 | 1x20 |  | R |  | 8
TAB CAE4 | - | 9 |  | R | [38 empty] | ------ |  |  | 9 | R |  | R |  | 10
TAB CAE4 | - | 11 |  | R | [39 empty] | ------ |  | 11 | R |  | R |  | 12
TAB CAE4 | - | 13 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 13 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 14
TAB CAE4 | - | 15 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 15 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 16
TAB CAE4 | - | 17 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 17 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 18
TAB CAE4 | - | 19 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 19 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 20
TAB CAE4 | - | 21 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 21 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 22
TAB CAE4 | - | 23 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 24
TAB CAE4 | - | 25 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 25 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 26
TAB CAE4 | - | 27 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 27 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 28
TAB CAE4 | - | 29 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 29 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 30
TAB CAE4 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 31 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB CAE4 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 33 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB CAE4 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 35 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB CAE4 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 37 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB CAE4 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 39 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB CAE4 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB CAE4 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAE4 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAE4 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAE4 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAE4 | - | [45 empty] | R
TAB CAE4 | - | [45 empty] | R
TAB CAE4 | - | [45 empty] | R
TAB CAE4 | - | [45 empty] | R
TAB CAE4 | - | [45 empty] | R
TAB CAE4 | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 256 |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | [16 empty] | 2.2397 | 1 | 1 | 2.2397 | ALUMBRADO AUDITORIO/PASILLO/IDF | 16 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.3413 | 256
TAB CAE4 | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 141.2 |  | 2 |  | 7 | [18 empty] | 1.2353 | 1 | 1 | 1.2353 | ALUMBRADO PASILLO/MONITOREO | 33 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.38826 |  | 141.2
TAB CAE4 | - | 6 |  | R | [38 empty] | ------ | [6 empty] | N
TAB CAE4 | - | 8 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAE4 | - | 10 |  | R | [38 empty] | ------
TAB CAE4 | - | 12 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAE4 | - | 14 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 12 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE4 | - | 16 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE4 | - | 18 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE4 | - | 20 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE4 | - | 22 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE4 | - | 24 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE4 | - | 26 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE4 | - | 28 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE4 | - | 30 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE4 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE4 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE4 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE4 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE4 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAE4 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 1636.6 | 104 | 115 | 138 | 217.6 | 30 | 42 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.5311 | 869.2
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.4689 |  | 767.4
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 1636.6 | 104 | 115 | 138 | 217.6 | 30 | 42 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 8.2657 | Amps.
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 10.3321 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 1636.6
DESBALANCEO MAXIMO
11.71%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## CAE5
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | ADULTOS CONSULTA EXTERNA
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB CAE5 |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
18 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | ADULTOS CONS. EXT.
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 8 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | CONTACTO | [18 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L10 | L11 | L12 | MURO | [21 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 23 | 46 | 13.6 | 165 | [25 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB CAE5 | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 115 | 3 | 1 | [20 empty] | 1.0061 | 1 | 1 | 1.0061 | ALUMBRADO PASILLO | 54 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.51745 | 115 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x20 |  | 2
TAB CAE5 | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 299 | 9 | 2 | [20 empty] | 2.6159 | 1 | 1 | 2.6159 | ALUMBRADO PASILLOS | 28 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.6976 |  | 299 |  | 3 | 1x15 |  | 1x20 |  | 4
TAB CAE5 | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 372.2 | 11 | 2 | 2 | [19 empty] | 3.2563 | 1 | 1 | 3.2563 | ALUMBRADO PASILLOS | 35 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0855 |  |  | 372.2 | 5 | 1x15 |  | 1x20 |  | 6
TAB CAE5 | - | 7 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB CAE5 | - | 9 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 9 | R |  | R |  | 10
TAB CAE5 | - | 11 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 11 | R |  | R |  | 12
TAB CAE5 | - | 13 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | R |  | 14
TAB CAE5 | - | 15 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB CAE5 | - | 17 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 17 | R |  | R |  | 18
TAB CAE5 | - | 19 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 19 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 20
TAB CAE5 | - | 21 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 21 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 22
TAB CAE5 | - | 23 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 23 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 24
TAB CAE5 | - | 25 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 25 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 26
TAB CAE5 | - | 27 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 27 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 28
TAB CAE5 | - | 29 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 29 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 30
TAB CAE5 | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 31 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB CAE5 | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 33 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB CAE5 | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 35 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB CAE5 | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 37 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB CAE5 | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 39 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB CAE5 | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB CAE5 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB CAE5 | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB CAE5 | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB CAE5 | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB CAE5 | - | [45 empty] | R
TAB CAE5 | - | [45 empty] | R
TAB CAE5 | - | [45 empty] | R
TAB CAE5 | - | [45 empty] | R
TAB CAE5 | - | [45 empty] | R
TAB CAE5 | - | 2 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 |  |  |  | 7 | [18 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 24 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.4522 | 1155
TAB CAE5 | - | 4 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 |  |  |  | 6 | [18 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 34 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.7633 |  | 990
TAB CAE5 | - | 6 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 |  |  |  | 7 | [18 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIOS | 33 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9967 |  |  | 1155 |  |  |  |  | N
TAB CAE5 | - | 8 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAE5 | - | 10 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAE5 | - | 12 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE5 | - | 14 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB CAE5 | - | 16 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB CAE5 | - | 18 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB CAE5 | - | 20 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE5 | - | 22 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE5 | - | 24 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE5 | - | 26 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE5 | - | 28 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE5 | - | 30 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE5 | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE5 | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB CAE5 | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB CAE5 | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB CAE5 | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB CAE5 | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 23 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 4086.2 | 529 | 230 | 27.2 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.3108 | 1270
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.31545 |  | 1289
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 4086.2 | 529 | 230 | 27.2 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 11.9153 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.37375 |  |  | 1527.2
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 14.8942 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 4086.2
DESBALANCEO MAXIMO
16.84%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## UR
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | URGENCIAS
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB UR |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
30 |  | 3 | N 1 - Uso General | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | URGENCIAS
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 1/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 100 A | 3X100AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | LUMINARIA | EXTRACTOR | CONTACTO | [14 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | L3 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | SALIDA ELEC | MURO | [17 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 26.6 | 13 | 25.9 | 23 | 13.6 | 30 | 29 | 165 | [21 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3X100AMP |  |  |  | N°
TAB UR | - | 1 | 1 | x | 15 | 10 | N | 388.4 |  |  |  | 12 | 4 |  | 2 | [15 empty] | 3.3981 | 1 | 1 | 3.3981 | ALUMBRADO URGENCIAS PASILLOS | 33 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.068 | 388.4 |  |  | 1 | 1x15 |  | 1x15 |  | 2
TAB UR | - | 3 | 1 | x | 15 | 10 | N | 388.5 |  |  | 15 | [19 empty] | 3.399 | 1 | 1 | 3.399 | ALUMBRADO URGENCIAS | 30 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.97115 |  | 388.5 |  | 3 | 1x15 |  | 1x15 |  | 4
TAB UR | - | 5 | 1 | x | 15 | 10 | N | 388.4 |  |  |  | 12 | 4 |  | 2 | [15 empty] | 3.3981 | 1 | 1 | 3.3981 | ALUMBRADO URGENCIAS PASILLOS | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.74436 |  |  | 388.4 | 5 | 1x15 |  | 1x15 |  | 6
TAB UR | - | 7 | 1 | x | 15 | 10 | N | 440.3 |  |  | 17 | [19 empty] | 3.8521 | 1 | 1 | 3.8521 | ALUMBRADO URGENCIAS | 31 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1373 | 440.3 |  |  | 7 | 1x15 |  | 1x15 |  | 8
TAB UR | - | 9 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS OBSERVACION/CEYE | 45 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.3338 |  | 990 |  | 9 | 1x20 |  | 1x20 |  | 10
TAB UR | - | 11 | 1 | x | 20 | 10 | N | 990 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 8.6614 | 1 | 1 | 8.6614 | CONTACTOS ARCHIVO CLINICO/CONTROL | 20 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0373 |  |  | 990 | 11 | 1x20 |  | 1x20 |  | 12
TAB UR | - | 13 | 1 | x | 15 | 10 | N | 494.9 | 4 |  | 15 | [19 empty] | 4.3298 | 1 | 1 | 4.3298 | ALUMBRADO URGENCIAS | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.94846 | 494.9 |  |  | 13 | 1x15 |  | 1x20 |  | 14
TAB UR | - | 15 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS SEGURIDAD/TRIAGE | 34 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.0572 |  | 1155 |  | 15 | 1x20 |  | 1x20 |  | 16
TAB UR | - | 17 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS TRIAGE | 32 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.9362 |  |  | 1155 | 17 | 1x20 |  | 1x20 |  | 18
TAB UR | - | 19 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS ESPERA/RECEPCION | 35 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.1177 | 1155 |  |  | 19 | 1x20 |  | 1x20 |  | 20
TAB UR | - | 21 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 21 | R |  | R |  | 22
TAB UR | - | 23 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 24
TAB UR | - | 25 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB UR | - | 27 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB UR | - | 29 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB UR | - | 31 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 31 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 32
TAB UR | - | 33 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 33 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 34
TAB UR | - | 35 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 35 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 36
TAB UR | - | 37 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 37 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 38
TAB UR | - | 39 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  | 39 | #VALUE! |  | R |  | 40
TAB UR | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB UR | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB UR | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB UR | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB UR | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB UR | - | [45 empty] | R
TAB UR | - | [45 empty] | R
TAB UR | - | [45 empty] | R
TAB UR | - | [45 empty] | R
TAB UR | - | [45 empty] | R
TAB UR | - | 2 | 1 | x | 15 | 10 | N | 417.2 | 4 |  | 12 | [19 empty] | 3.65 | 1 | 1 | 3.65 | ALUMBRADO URGENCIAS | 33 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.1472 | 417.2
TAB UR | - | 4 | 1 | x | 15 | 10 | N | 571.4 |  |  | 16 |  | 5 | 2 | 1 | [15 empty] | 4.9991 | 1 | 1 | 4.9991 | ALUMBRADO URGENCIAS | 27 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2855 |  | 571.4
TAB UR | - | 6 | 1 | x | 15 | 10 | N | 656.5 |  | 2 | 15 |  | 5 |  | 6 | [15 empty] | 5.7437 | 1 | 1 | 5.7437 | ALUMBRADO URGENCIAS | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.0941 |  |  | 656.5 |  |  |  |  | N
TAB UR | - | 8 | 1 | x | 15 | 10 | N | 440.3 |  |  | 17 | [19 empty] | 3.8521 | 1 | 1 | 3.8521 | ALUMBRADO URGENCIAS | 41 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.5042 | 440.3
TAB UR | - | 10 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIO 3 Y 4 | 40 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.4203 |  | 1155
TAB UR | - | 12 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS ESPERA/RECEPCION | 47 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.8438 |  |  | 1155
TAB UR | - | 14 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIO 4/OBSERVACION | 45 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.7228 | 1155
TAB UR | - | 16 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIO 2 | 26 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.5732 |  | 1155
TAB UR | - | 18 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS CONSULTORIO 1 Y 2 | 30 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.8152 |  |  | 1155
TAB UR | - | 20 | 1 | x | 20 | 10 | N | 1155 | [7 empty] | 7 | [14 empty] | 10.105 | 1 | 1 | 10.105 | CONTACTOS TERAPIA ELECTROSHOCK | 18 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.0891 | 1155
TAB UR | - | 22 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB UR | - | 24 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB UR | - | 26 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB UR | - | 28 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB UR | - | 30 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB UR | - | 32 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB UR | - | 34 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
TAB UR | - | 36 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
TAB UR | - | 38 | 1 | x | #VALUE! | 10 | N | 0 | [23 empty] | 1 | #VALUE! |  |  |  | - | #VALUE! | 10 | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | 0
TAB UR | - | 40 |  | R | [39 empty] | ------
TAB UR | - | 42 |  | R | [40 empty] | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 8 | 2 | 107 | 24 | 18 | 2 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 16560.9 | 212.8 | 26 | 2771.3 | 552 | 244.8 | 60 | 319 | 12375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.34093 | 5646.1
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.32697 |  | 5414.9
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 16560.9 | 212.8 | 26 | 2771.3 | 552 | 244.8 | 60 | 319 | 12375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 48.2915 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.3321 |  |  | 5499.9
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 60.3644 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 16560.9
DESBALANCEO MAXIMO
4.095%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&CE
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | URGENCIAS
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&CE |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | URGENCIAS
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x125AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | RESIST | BOILER | [15 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELECTRICO | [18 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 370 | 750 | 1700 | 3300 | 2000 | 9000 | 4000 | [22 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x125AMP |  |  |  | N°
TAB F&CE | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 370 | 1 | [21 empty] | 1.8687 | 1 | 1 | 1.8687 | FAN & COIL CEYE | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.2363 | 185 |  |  | 1 | 2x15 |  | R |  | 2
TAB F&CE | - | 3 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 185 |  | 3 |  |  | 2x15 |  | 4
TAB F&CE | - | 5 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL ARCHIVO CLINICO | 16 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.75528 |  |  | 850 | 5 | 2x15 |  |  |  | 6
TAB F&CE | - | 7 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB F&CE | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 5 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.23602 |  | 850 |  | 9 | 2x15 |  | 2x15 |  | 10
TAB F&CE | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&CE | - | 13 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 27 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.1853 | 2000 |  |  | 13 | 2x30 |  | 2x15 |  | 14
TAB F&CE | - | 15 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 2000 |  | 15 | R |  | R |  | 16
TAB F&CE | - | 17 | 2 | x | 20 | 10 | N | 3300 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 16.6667 | 1 | 1 | 16.6667 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 28 | - | 12 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.6131 |  |  | 1650 | 17 | 2x20 |  | 2x15 |  | 18
TAB F&CE | - | 19 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1650 |  |  | 19 | R |  | R |  | 20
TAB F&CE | - | 21 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL TRIAGE | 30 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4161 |  | 850 |  | 21 | 2x15 |  | 2x15 |  | 22
TAB F&CE | - | 23 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&CE | - | 25 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO/CURACIONES 1 | 27 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2745 | 850 |  |  | 25 | 2x15 |  | 3x15 |  | 26
TAB F&CE | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 27 | R |  |  |  | 28
TAB F&CE | - | 29 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL RECEPCION | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  |  | 850 | 29 | 2x15 |  |  |  | 30
TAB F&CE | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | 850 |  |  | 31 | R |  | 3x40 |  | 32
TAB F&CE | - | 33 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&CE | - | 35 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&CE | - | 37 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&CE | - | 39 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&CE | - | 41 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&CE | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&CE | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&CE | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&CE | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&CE | - | [45 empty] | R
TAB F&CE | - | [45 empty] | R
TAB F&CE | - | [45 empty] | R
TAB F&CE | - | [45 empty] | R
TAB F&CE | - | [45 empty] | R
TAB F&CE | - | 2 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB F&CE | - | 4 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 |  | 1 | [20 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL OBSERVACION PEDIATRICO | 20 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.41651 |  | 375
TAB F&CE | - | 6 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 375 |  |  |  |  | N
TAB F&CE | - | 8 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | ------
TAB F&CE | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.47205 |  | 850
TAB F&CE | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&CE | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL SEGURIDAD FILTRO | 32 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.5106 | 850
TAB F&CE | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850
TAB F&CE | - | 18 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL TRIAGE | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  |  | 850
TAB F&CE | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850
TAB F&CE | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  |  | 1 | [19 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO/CURACIONES 2 | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  | 850
TAB F&CE | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&CE | - | 26 | 3 | x | 15 | 10 | N | 2000 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 5.832 | 1 | 1 | 5.832 | RESISTENCIA EN DUCTO | 23 | - | 12 | 12 | 12 | 3 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.63865 | 666.6667
TAB F&CE | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 667
TAB F&CE | - | 30 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 667
TAB F&CE | - | 32 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 18 | - | 8 | 8 | 10 | 3 # 8 + 1 # 10 TFD | 0.88802 | 3000
TAB F&CE | - | 34 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | 3000
TAB F&CE | - | 36 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | 3000
TAB F&CE | - | 38 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  | ------
TAB F&CE | - | 40 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  | ------
TAB F&CE | - | 42 |  | R |  | 10 |  | 0 | [32 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 25720 | 370 | 750 | 15300 | 3300 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33846 | 11751.6667
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.32623 |  | 11327
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 25720 | 370 | 750 | 15300 | 3300 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 101.2453 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.3353 |  |  | 11642
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 126.5567 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 34720.6667
DESBALANCEO MAXIMO
3.614%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA

## F&CEB
[45 empty] | PROYECTO: | HOSPITAL PSIQUIATRICO
[45 empty] | ÁREA: | URGENCIAS
[45 empty] | FECHA: | 2020-03-06
[45 empty] | ESPECIALIDAD: | ELÉCTRICO
[45 empty] | REVISIÓN: | 2
[45 empty] | REALIZÓ: | EAA
NOMBRE DEL TABLERO |  |  | INSTALACIÓN | C.INTERRUPCIÓN (KA) |  |  | FASES |  |  | ALIMENTADOR PRINICPAL |  |  |  |  | ELABORÓ | ALIMENTADO DE
TAB F&CEB |  |  | Empotrar | 10 |  |  | 3 - 3F - 4H | [7 empty] | EAA | EE
POLOS |  | CAIDA MAX | DESIGNACIÓN NEMA | TIPO DE CARGA INSTALADA |  |  | MODELO DEL TABLERO |  |  | MATERIAL | CALIBRE | AISLANTE | CND X FASE | ENTRADA | REVISÓ | UBICACIÓN
42 |  | 3 | N 1 - Uso General | AIRE ACONDICIONADO |  |  | NQ20 | [7 empty] | OLR | URGENCIAS
Voltaje del Tablero [V]: |  | F.P. | CORRIENTE DE BARRAS [A]: | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  | MARCA DEL TABLERO |  |  | Cobre | 2/0 AWG | THW-LS | 1 | SUPERIOR | AUTORIZÓ | REVISIÓN
220 | 127 | 0.9 | 225 A | 3x125AMP |  |  | SQUARE-D / SCHNEIDER | [7 empty] | PFG | 2
ESPACIO |  |  | I N T |  |  | KA | TIPO | CARGA | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | FAN & COIL | RESIST | BOILER | [15 empty] | MCA | FA | FT | MCA | UBICACION | LONG | ALIMENTADOR |  |  |  |  | CAIDA | CARGA EN WATTS |  |  |  | A | B | C
[8 empty] | TIPO | [5 empty] | ELEC | ELECTRICO | [18 empty] | CORR
|  |  | ( P x A ) |  |  |  |  | DESCRIPCION | [22 empty] | [Amp] |  | 30 | [Amp] |  | [m] |  | Cal | Cal | TFD | DESCRIP | [%] | FASES
[8 empty] | WATTS | 750 | 1700 | 1900 | 3300 | 3800 | 9000 | 4000 | [22 empty] | Calc |  |  |  |  | A | B | C | N° | 3x125AMP |  |  |  | N°
TAB F&CEB | - | 1 | 2 | x | 15 | 10 | N | 750 | 1 | [21 empty] | 3.7879 | 1 | 1 | 3.7879 | FAN & COIL OBSERVACION ADULTOS | 35 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.7289 | 375 |  |  | 1 | 2x15 |  | R |  | 2
TAB F&CEB | - | 3 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 375 |  | 3 |  |  | 2x15 |  | 4
TAB F&CEB | - | 5 | 2 | x | 20 | 10 | N | 3300 |  |  |  | 1 | [18 empty] | 16.6667 | 1 | 1 | 16.6667 | FAN & COIL SALA DE ESPERA | 42 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 2.4196 |  |  | 1650 | 5 | 2x20 |  |  |  | 6
TAB F&CEB | - | 7 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1650 |  |  | 7 | R |  | R |  | 8
TAB F&CEB | - | 9 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 31 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.4634 |  | 850 |  | 9 | 2x15 |  | 2x15 |  | 10
TAB F&CEB | - | 11 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 11 | R |  | R |  | 12
TAB F&CEB | - | 13 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | ------ |  |  | 13 | R |  | 2x15 |  | 14
TAB F&CEB | - | 15 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO/CURACIONES 3 | 43 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.0298 |  | 850 |  | 15 | 2x15 |  | R |  | 16
TAB F&CEB | - | 17 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 | 17 | R |  | 2x30 |  | 18
TAB F&CEB | - | 19 | 2 | x | 30 | 10 | N | 4000 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 20.202 | 1 | 1 | 20.202 | BOILER ELECTRICO | 24 | - | 10 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.0536 | 2000 |  |  | 19 | 2x30 |  | R |  | 20
TAB F&CEB | - | 21 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 2000 |  | 21 | R |  | 2x15 |  | 22
TAB F&CEB | - | 23 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | ------ | 23 | R |  | R |  | 24
TAB F&CEB | - | 25 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CONSULTORIO/CURACIONES 4 | 44 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 2.077 | 850 |  |  | 25 | 2x15 |  | 3x40 |  | 26
TAB F&CEB | - | 27 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 850 |  | 27 | R |  |  |  | 28
TAB F&CEB | - | 29 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL INFORMACION RECEPCION | 40 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.8882 |  |  | 850 | 29 | 2x15 |  |  |  | 30
TAB F&CEB | - | 31 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 850 |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&CEB | - | 33 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 33 | R |  | R |  | 34
TAB F&CEB | - | 35 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 35 | R |  | R |  | 36
TAB F&CEB | - | 37 |  | R | [36 empty] | - |  | ------ |  |  | 37 | R |  | R |  | 38
TAB F&CEB | - | 39 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------ |  | 39 | R |  | R |  | 40
TAB F&CEB | - | 41 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------ | 41 | R |  | R |  | 42
TAB F&CEB | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 25 | R |  | R |  | 26
TAB F&CEB | - | [39 empty] | - |  |  | ------ |  | 27 | R |  | R |  | 28
TAB F&CEB | - | [39 empty] | - |  |  |  | ------ | 29 | R |  | R |  | 30
TAB F&CEB | - | [39 empty] | - |  | ------ |  |  | 31 | R |  | R |  | 32
TAB F&CEB | - | [45 empty] | R
TAB F&CEB | - | [45 empty] | R
TAB F&CEB | - | [45 empty] | R
TAB F&CEB | - | [45 empty] | R
TAB F&CEB | - | [45 empty] | R
TAB F&CEB | - | 2 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&CEB | - | 4 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL AISLADO | 26 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 1.2273 |  | 850
TAB F&CEB | - | 6 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850 |  |  |  |  | N
TAB F&CEB | - | 8 |  | R | [27 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | ------
TAB F&CEB | - | 10 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL CENDIS | 15 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.70807 |  | 850
TAB F&CEB | - | 12 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&CEB | - | 14 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1900 |  |  | 1 | [19 empty] | 9.596 | 1 | 1 | 9.596 | FAN & COIL TERAPIA ELECTROSHOCK | 17 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.89689 | 950
TAB F&CEB | - | 16 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 950
TAB F&CEB | - | 18 | 2 | x | 30 | 10 | N | 3800 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 19.1919 | 1 | 1 | 19.1919 | FAN & COIL FARMACIA EXTERNA | 24 | - | 10 | 10 | 12 | 2 # 10 + 1 # 12 TFD | 1.5918 |  |  | 1900
TAB F&CEB | - | 20 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  | 1900
TAB F&CEB | - | 22 | 2 | x | 15 | 10 | N | 1700 |  | 1 | [20 empty] | 8.5859 | 1 | 1 | 8.5859 | FAN & COIL FARMACIA INTERNA | 21 | - | 12 | 12 | 12 | 2 # 12 + 1 # 12 TFD | 0.9913 |  | 850
TAB F&CEB | - | 24 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 850
TAB F&CEB | - | 26 | 3 | x | 40 | 10 | N | 9000 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 26.244 | 1 | 1 | 26.244 | RESISTENCIA EN DUCTO | 34 | - | 8 | 8 | 10 | 2 # 8 + 1 # 10 TFD | 1.6774 | 3000
TAB F&CEB | - | 28 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 3000
TAB F&CEB | - | 30 |  | R |  | 10 |  | 0 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  |  | 3000
TAB F&CEB | - | 32 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&CEB | - | 34 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&CEB | - | 36 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
TAB F&CEB | - | 38 |  | R | [36 empty] | - |  | ------
TAB F&CEB | - | 40 |  | R | [36 empty] | - |  |  | ------
TAB F&CEB | - | 42 |  | R | [36 empty] | - |  |  |  | ------
|  |  | TOTAL DE CONTACTOS | [5 empty] | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | %POT. | WATTS | WATTS | WATTS
|  |  | CARGA INST. TOTAL |  |  |  |  | 34650 | 750 | 11900 | 1900 | 3300 | 3800 | 9000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A | 0.33405 | 11575
|  |  | (1)Carga Contínua; (2) Carga No Cont. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | B | 0.32973 |  | 11425
|  |  | CARGA CONTINUA |  |  |  |  | 34650 | 750 | 11900 | 1900 | 3300 | 3800 | 9000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | In = | 101.0393 | Amps. |  |  |  |  | C | 0.33622 |  |  | 11650
|  |  | CARGA NO CONTINUA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I corr. = | 126.2991 | Amps.
[41 empty] | TOTAL |  | 34650
DESBALANCEO MAXIMO
1.931%
N O T A S : | 1.- | Para tipo de interruptor considerar : N = Protección normal; F = Protección de falla a tierra.
| 2.- | Los alimentadores aquí indicados para cada circuito podran modificarse en planos debido
al factor de agrupamiento al instalarse en la canalización correspondiente.
| 3.- | Carga continua: Aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más.
| 4.- | Para el valor de FA (factor de agrupamiento) tomarlo de la sisguente tabla
[5 empty] | No. De Conductores |  | Porcentaje
[5 empty] | 1-3 |  | 1
[5 empty] | 4-6 |  | 0.8
[5 empty] | 7-9 |  | 0.7
[5 empty] | 10-20 |  | 0.5
[5 empty] | 21-30 |  | 0.45
[5 empty] | 31-40 |  | 0.4
[5 empty] | 41 y mas |  | 0.35
Note on AG16: VER NOTA
Note on AM18: OCULTAR CELDA