## ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N3-A
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N3 - AZOTEA) | [5 empty] | FOLIO No.
| OBRA : RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO (ADECUACIONES CONSTRUCTIVAS N3 - AZOTEA) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CALLE 5 DE MAYO ESQUINA ESCOBEDO, COL. CENTRO (LATITUD: 25.673360, LONGITUD: -100.310885) | [5 empty] | 2a JUNTA
MUNICIPIO : MONTERREY NL
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-032-2020 | FECHA: 24-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
PRELIMINARES
RETIROS Y DEMOLICIONES
10 |  | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20CM. DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 86.34 |  |  | 0
20 |  | RETIRO DE PUERTA DE MADERA DE 0.90M X 2.10 M SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5 |  |  | 0
30 |  | RETIRO DE PUERTA DE CRISTAL Y ALUMINIO DE 0.90 M X 2.10 M SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5.94 |  |  | 0
40 |  | RETIRO DE SANITARIO EN BAÑOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
50 |  | RETIRO DE ESPEJO EN AREA DE BAÑO PUBLICOS HOMBRES Y MUJERES SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA S.I., MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
60 |  | DEMOLICION DE PLACA DE LAVABO EN AREA DE BAÑOS DE FORMA RECTANGULAR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. A) DE 1.80M X 0.60 M. | PZA | 2 |  |  | 0
61 |  | RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE REJILLA IRVING 2.05M X 4.7M INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. A) DE 1.80M X 0.60 M. | M2 | 10 |  |  | 0
RECUBRIMIENTOS
61 |  | DESMANELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 530 |  |  | 0
ALBAÑILERIA
70 |  | MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 2.50 MTS. DE ALTURA MAXIMA PARA CERRAR AREA DE ARCHIVO Y NUEVO PRIVADO, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 68.98 |  |  | 0
80 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | m2 | 70.54 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO MATE 2"X2" CRISTAL DE 6MM TRANSLUCIDO. INCLUYE HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 124.08 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7.92 |  |  | 0
110 |  | CERRAMIENTO: SUMINISTRO Y FABRICACION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN MURO DE BLOCK DE 20 X 15 CMS. CONCRETO FC= 250 KG/CM2 REFUERZO LONGITUDINAL DE 4 VS #4 (1/2"). ESTRIBOS #3 (3/8") @ 25 CMS.INCLUYE: MANGAS DE PVC DE 2" O HIELO SECO PARA PASO DE INSTALACIONES QUE SE INDICARAN EN CAMPO, FABRICACION CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES Y ACARREO DE PERSONAL Y MATERIALES DESPERDICIOS, LIMPZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20 |  |  | 0
120 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES , DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 141.08 |  |  | 0
130 |  | APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 137.96 |  |  | 0
140 |  | COLOCACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXISTENTES, PRIVADO NUEVO Y CIELOS DONDE NO HAY PLAFON EN AREAS A REMODELAR MARCA BEREL TIPO BERELEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 279.04 |  |  | 0
150 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFON MARCA ARMSTRONG DE 61 CM X 61 CM, MODELO CIRRUS OPEN PLAN REGULAR BISELADO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE S.I.ORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 480 |  |  | 0
160 |  | EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON JUNTAS A CADA 1.20M INTERCALANDO LOS SENTIDOS DEL ESCOBILLADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 480 |  |  | 0
170 |  | PISO DE PORCELANATO DE 60 CM X 120 CM MODELO BOULEVARD MARCA DALTILE O SIMILAR CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA ANTIHONGOS COLOCADO A HUESO EN AREAS DE PROYECTO DE REMODELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 415 |  |  | 0
180 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO DE 60 X 60 CMS MARCA DALTILE MOD. CREMA MARFIL ZE60 O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
190 |  | PISO PORCELANICO ESMALTADO PULIDO RECTIFICADO DE 20 X 90 CMS MARCA DALTILE MOD. CREMA MARFIL ZE60 O SIMILAR COLOR NATURAL, COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO CREST Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERR | M2 | 41.96 |  |  | 0
200 |  | PISO DE PORCELANATO DE 60 CM X 60 CM MODELO CREMA MARFIL MARCA DALTILE O SIMILAR COLOR NATURAL ZE60 CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA ANTIHONGOS COLOCADO A HUESO EN AREAS DE PROYECTO DE REMODELACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 40.83 |  |  | 0
210 |  | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR 0.90 X2.20 MTS EN MADERA TIPO BANAK DE 6 MM TERMINADA CON MANCHA COLOR CAOBA, SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE, INCLUYE: VISAGRAS, CERRADURA TIPO GEORGIAN NIQUEL SATINADO CON LLAVE, MARCO DE MADERA 6" X 4" CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, MATERIALES, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.96 |  |  | 0
220 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7.92 |  |  | 0
ELECTRICO
DISTRIBUCION DE ALUMBRADO, EN PISO 3
230 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-AL-P3" DE 24 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 A, BARRA DE COBRE DE 100 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 12 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
235 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X50AMP, TIPO I-LINE | PZA | 1 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-4 AWG + 1H-6T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 36
245 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 32 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 2CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 15CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 1/4"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 1/2 DE DIAM POR 2" DE LARGO
250 |  | SUMINISTRO E INSLATALACION DE LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M4L04840MV, 1 X 33.4W, MCA. SUPRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 74 |  |  | 0
255 |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE SPOT LED PARA EMPOTRAR, 15CM DIAMETRO, SPT15EE840MV, 1 X 15W, MCA SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 0 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M2L03840MV, 1 X 23W, MCA. SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 0 |  |  | 0
265 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED COMERCIAL PARA EMPOTRAR, SDL-380M2L02840MV, 1 X 15W, MCA. SUPRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ACCESORIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 0 |  |  | 0
270 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE LAMPARA DE TECHO CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 74 |  |  | 0
275 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO, 15A, 120-277V, COLOR BLANCO. MODELO RE153, MARCA LEVITON, LINEA RENU. | PZA | 11 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADOR SENCILLO, MODELO REWP1, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON. | PZA | 11 |  |  | 0
285 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR TRES VIAS, 15A, 120-277V, COLOR BLANCO. MODELO RE153, MARCA LEVITON, LINEA RENU. | PZA | 2 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADOR TRES VIAS, MODELO REWP1-WW, COLOR BLANCO, MARCA LEVITON. | PZA | 2 |  |  | 0
295 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO DE PARED CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 11 |  |  | 0
300 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR DE TRES VIAS CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 2 |  |  | 0
CONTACOS DE USO GENERAL
DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE USOS GENERALES, EN NIVEL 3
305 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-CN-P3" DE 24 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 A, BARRA DE COBRE DE 100 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 24 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X50AMP, TIPO I-LINE | PZA | 1 |  |  | 0
315 |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-4 AWG + 1H-6T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 30 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 27 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 2CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 15CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 1/4"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 1/2 DE DIAM POR 2" DE LARGO
325 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX POLAEIZADO, DE 15AMP. COLOR BLANCO, CATALOGO CR20-W CON TAPA COLOR BLANCA, NEMA 5-15R, MARCA LEVITON | PZA | 71 |  |  | 0
330 |  | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE PARED CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 10 THHW, DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 71 |  |  | 0
CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA (TIERRA AISLADA)
DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA, EN NIVEL 3
335 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-CR-P3" DE 24 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X70 A, BARRA DE COBRE DE 100 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 24 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X70AMP, TIPO I-LINE | PZA | 1 |  |  | 0
345 |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-2 AWG + 1H-6T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | M | 38 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 38 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 2CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 15CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 1/4"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 1/2 DE DIAM POR 2" DE LARGO
355 |  | REGULADOR TRIFASICO DE 20 KVA, 220V, 3 FASES, 4 HILOS, CON BY PASS DE TRANSFERENCIA, CONTROL AUTOMATICO, MCA INDUSTRONIC | PZA | 1 |  |  | 0
360 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X70AMP, TIPO I-LINE | PZA | 1 |  |  | 0
365 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX DE TIERRA AISLADA 20AMP. COLOR NARANJA CATALOGO 5362-IG CON TAPA NARANJA, NEMA 5-20R, MARCA LEVITON | PZA | 58 |  |  | 0
370 |  | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE TIERRA AISLADA (IG), CON TUBERIA CONDUIT PDG 3/4" . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL CONEXIONES, CABLEADO CALIBRE 10 THW, Y CABLE CALIBRE 12 DE TIERRA (DOS CABLES DE TIERRA UNO CON FORRO Y OTRO DESNUDO), DUCTERIA, ENCINTADO, INSTALACION, CORTES, EQUIPO, COLOCACION, SOPORTERIA, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, FLETE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (CONSIDERAR 30 MTS POR SALIDA) | SAL | 58 |  |  | 0
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) DE GRAN CAPACIDAD
DISTRIBUCION ELECTRICA DE EQUIPOS DE HVAC, NIVEL 3 (DE GRAN CAPACIDAD) 2 EQUIPOS DE 20 TR C/U POR NIVEL
375 |  | INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X100AMP, TIPO I-LINE | PZA | 2 |  |  | 0
380 |  | DESCONECTADOR SIN PORTAFUSIBLES DE 3X100AMP, 220V. | PZA | 2 |  |  | 0
385 |  | CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-2 AWG + 1H-2T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 50 |  |  | 0
390 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 48 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 2CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 1/4"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 1/2 DE DIAM POR 2" DE LARGO
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (HVAC) F&C
DISTRIBUCION ELECTRICA DE EQUIPOS DE HVAC, NIVEL 3 (FAN AND COIL)
395 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TAB-F&C-PB" DE 24 POLOS 2F, 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 A, BARRA DE COBRE DE 100 AMP, TIPO EMPOTRAR TIPO NEMA 1 CON INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ( CONSIDERAR LOS 24 INTERRUPTORES DE 20 AMP QO120) | PZA | 1 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOAMAGNETICO, DE 3X50AMP, TIPO I-LINE | PZA | 1 |  |  | 0
405 |  | SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO TIPO MC-3 ENSAMBLADO EN FABRICA, DE 3H-4 AWG + 1H-6T, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XHHW-2, PARA 600V, AGRUPADOS CON UNA CINTA MYLAR CORRUGADA FORMANDO UN SUBCONJUNTO AL CUAL SE LE APLICA UNA ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO SERIE 5000, MCA STABILOY O VIAKON | ML | 30 |  |  | 0
410 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 27 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 2CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 15CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 1/4"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 1/2 DE DIAM POR 2" DE LARGO
415 |  | GABINETE HIMEL DE 15CM DE ANCHO POR 15CM DE ALTO Y 15 CM DE FONDO, CON RIEL EN DIN, PARA INTERRUPTOR TERMOMAGETICO DE 2X10, | PZA | 20 |  |  | 0
420 |  | INTERRUPTOR TRMOMAGENTICO DE 2X20AMP, MCA SQUARE D | PZA | 6 |  |  | 0
425 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON O SIMILAR. | ML | 600 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS, CALIBRE # 10, 600 VOLTS, OPERACIÓN A 75/90°, COLOR VERDE, MARCA VIAKON O SIMILAR. | ML | 300 |  |  | 0
435 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3.05 METROS DE LONGITUD. MCA. JUPITER O SIMILAR. | TMO | 30 |  |  | 0
440 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PARED DELGADA DE 21 MM. DE DIÁMETRO GALVANIZADO. MCA. JUPITER O SIMILAR. | PZA | 14 |  |  | 0
445 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA CON TORNILLO OPRESOR. MCA. JUPITER O SIMILAR. | PZA | 50 |  |  | 0
450 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA 4X4 DE 21 MM, CON TAPA. MCA. RACO O SIMILAR. | PZA | 38 |  |  | 0
455 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED DELGADA. MCA. JUPITER O SIMILAR. | PZA | 120 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 150 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 2CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 1/4"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 1/2 DE DIAM POR 2" DE LARGO
ELECTRICO, CIRCUITO PARARELO REDUNDANTE EN MEDIA TENSION
470 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO PARA CALIBRE 2/0 AWG QT III, MCA 3M (JUEGO DE 3 PZAS). | PZA | 1 |  |  | 0
475 |  | CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15KV, 200 AMP, CON FUSIBLE DE 100 AMP | PZA | 3 |  |  | 0
480 |  | APARTARRAYOS TIPO AUTOVALVULAR DE 15 KV | PZA | 3 |  |  | 0
485 |  | CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | ALAMBDE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG | KG | 5 |  |  | 0
495 |  | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 103MM | TM | 23 |  |  | 0
500 |  | CODO CONDUIT GALVANIZADO PERED GRUESA DE 103 MM | PZA | 4 |  |  | 0
505 |  | COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 103 MM | PZA | 8 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COMPUESTO POR: | JGO | 70 |  |  | 0
1 PZA DE UNICANAL LISA DE 4CM DE ALTO POR 4 CM DE ANCHO POR 30 CM DE LARGO
1 PZA DE ABRAZADERA UNICANAL DE 4"
2 PZA DE EXPANZOR TIPO Z DE 3/8"
2 PZA DE TORNILLO ROSCA CORRIDA CABEZA HEZAGONAL DE 3/8 DE DIAM POR 2" DE LARGO
515 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR SF6 3V, 200A (2 DE ENTREDA Y 1 DE SALIDA PROTEGIDA), 2-PE, TRIFÁSICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO PEDESTAL DE OPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO PARA TENSIÓN DE 15KV, APERTURA Y CIERRE CON CARGA, DE 3 VIAS, CARGA PROTEGIDA POR MEDIO DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA Y PROVISTO CON TERMINALES PARA RECIBIR CONECTADORES DE M. T. TIPO CODO. CFE VM000-51 | PZA | 1 |  |  | 0
520 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE BASE PARA SECCIONADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL CON REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 4 EN BANQUETA, REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4, | PZA | 1 |  |  | 0
525 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE POTENCIA MONOPOLARESDE, 15KV, CAL 2/0 AWG, AL, 100% N.A; AISLAMIENTO DE XLP, POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, EN RETARDANTES A LAS ARBORESCENCIAS (RA), NRF-024. | m | 390 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCLAD ACS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO AL 30% DE CONDUCTIVIDAD. OSCURECIDO. IACS, ACS 7 # 4 | m | 130 |  |  | 0
535 |  | SUMINIOSTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE SOPORTERÍA PARA CABLE, FORMADO POR CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO, MÉNSULA DE FIERRO SOLERA 9.5 X 38 MM ACABADO GALVANIZADO Y FIERRO REDONDO DE 9.5 X 127 MM DOBLADO EN FRÍO CON ORILLAS REDONDEADAS SIN REBABAS, GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALIENTE DESPUÉS DE MAQUINADO. NRF-023 HERRAJES Y ACCESORIOS | jgo | 4 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONETOR TIPO CODO, 200A, OCC, 15KV, | pza | 9 |  |  | 0
541 |  | INSERTO TIPO BUSHING, OCC, 200A, 15 KV, PARA OPERACIÓN SIN CARGA | pza | 9 |  |  | 0
542 |  | ADAPTADOR PARA ATERRIZAR LAS PANTALLAS 15KV, SISTEMAS DE 200A, PARA CABLE DE 2/0 AWG. ANSI 386. | pza | 9 |  |  | 0
543 |  | CONECTADOR A COMPRESIÓN TIPO ZAPATA DE COBRE ELECTROLÍTICO ESTAÑADO, DE 1 PERFORACIONES. | pza | 9 |  |  | 0
BANCO DE DUCTOS
544 |  | BANCO DE DUCTOS DE PADC PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO P3A PADC, NORMA CFE P3A, CON TUBO DE 101MM COMPUESTO POR: | ML | 15 |  |  | 0
545 |  | CORTE LINEA DOBLE EN ASFALTO Y CONCRETO | ml | 15 |  |  | 0
546 |  | ESCAVACION DE ZANJA PARA INSTALAR BANCO DE DUCTOS, DE 60 CMS DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD HASTA 0.75 M, EN TERRENO TIPO II, ZONA C. | m3 | 7.2 |  |  | 0
547 |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AL 95% PROCTOR. 0.05 M DE ESPESOR. | m3 | 1.8 |  |  | 0
548 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 101 MM DE DIAMETRO COLOR ROJO O ANARANJADO. | m | 9 |  |  | 0
549 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOSTILLADO DE TUBERIA CON CNC COMPACTADO AL 90% PROCTOR, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | m3 | 1.8 |  |  | 0
550 |  | ENCOFRADO DE BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO DE 200KG/CM2 CON UN PERALTE DE 10 CMS. | m3 | 3 |  |  | 0
551 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300MM CON LA LEYENDA "NO EXCAVE LINEA DE ALTA TENSION" | m | 20 |  |  | 0
552 |  | RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO PARA PROTECCION DE BASE HIDRAULICA. | m2 | 1.2 |  |  | 0
553 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTADA INCLUYE RIEGO DE LIGA | m2 | 1.4 |  |  | 0
554 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA MEDIA TENSION TIPO 4 NORMA CFE-RMTBA, CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO | pza | 1 |  |  | 0
555 |  | ESCAVACION DE 1.2 DE ANCHO POR 1.2 DE LARGO POR 1.2 DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO 3, INCLUYE: BASE DE ARENA RELLENO Y COMPACTACION. | PZA | 1 |  |  | 0
HIDROSANITARIO
SANITARIO
560 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 2". INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 27.8 |  |  | 0
570 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 3". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 8 |  |  | 0
580 |  | TUBERIA DE PVC SANITARIO CED-40 DWV DE 4". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 15 |  |  | 0
590 |  | CODO 45° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 12 |  |  | 0
600 |  | CODO 45° CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
610 |  | CODO 90° CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
620 |  | CODO 90° CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
630 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 75MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
640 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
650 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 110MMx75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
660 |  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
670 |  | TEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
680 |  | TEE CEM 75MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
690 |  | YEE CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
700 |  | YEE CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 9 |  |  | 0
710 |  | YEE REDUCCIÓN CEM 160MMx110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
720 |  | CESPOL BOTE SALIDA BAJA CEM 50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
730 |  | CODO 90° SALIDA TRASERA CEM 110MMx50MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
740 |  | TAPÓN REGISTRO TAPA DE ALUMINIO CEM 110MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
HIDRAULICO
750 |  | TUBO CPVC RD 11 1 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 10.5 |  |  | 0
760 |  | TUBO CPVC RD 11 1" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 3.5 |  |  | 0
770 |  | TUBO CPVC RD 11 1/2" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 13 |  |  | 0
780 |  | TUBO CPVC RD 11 3/4" M INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 6.36 |  |  | 0
790 |  | TUBO CÉDULA 40 2" x 6MTS INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 10.84 |  |  | 0
800 |  | CODO 90° CPVC 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
810 |  | CODO 90° CPVC 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
820 |  | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 2 |  |  | 0
830 |  | TEE RED CPVC 3/4"x1/2"x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
840 |  | TAPA HEMBRA CON ROSCA 1/2 INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
850 |  | REDUCCIÓN BUSHING 1 "x3/4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
860 |  | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
870 |  | REDUCCIÓN BUSHING 2"x1" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
880 |  | REDUCCIÓN BUSHING 3/4"x1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 8 |  |  | 0
890 |  | TEE Cédula 40 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 6 |  |  | 0
900 |  | TEE Cédula 40 2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
CONTRA INCENDIOS
910 |  | TUBO ACERO AL CARBON CED10 1 1/2" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 1.5 |  |  | 0
920 |  | TUBO ACERO AL CARBON CED10 4" INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | M.L. | 15 |  |  | 0
930 |  | CODO 90° DE 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
940 |  | CODO 90° DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 3 |  |  | 0
950 |  | COPLE DE 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
960 |  | REDUCING 102 - 38 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
970 |  | TEE MECANICA 102 MM INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
980 |  | VALVULA CHECK DE 4" (100 MM) INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
990 |  | VÁLVULA ANGULAR 1 1/2" ROSCADO BRONCE INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 1 |  |  | 0
1000 |  | GABINETE PARA MANGUERA DE 21X88X70 C/PUERTA, VIDRIO, CALIBRE 22 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJO BERMELLON, TIPO LIBRO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1010 |  | MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 30 MTSUITUD Y 1 1/2" DE ,FABRICADA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIESTER INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
1020 |  | CHIFLON 3 PASOS DE BRONCE DE 11/2" INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 1 |  |  | 0
MUEBLES SANITARIOS
1030 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO HELVEX CON FLUXOMETRO TZA FLUX NAO ELONG TREXP 3.5 LPD /4.8L B CON FLUX MANIJA WC 32-38 4.8L CR, ASIENTO STAP AB TFLUX LRG ANTIBAC B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | JGO. | 14 |  |  | 0
1040 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO HELVEX CON FLUXOMETRO MINGITORIO FERRY CASCADA 1L B CON FLUX MANIJA MING RECT 19 0.5L CR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 4 |  |  | 0
1050 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO HELVEX LAV RECT BAJO CUBIERTA CREB MARCUS B INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 12 |  |  | 0
1060 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO HELVEX LLAV LAV ECONOMIZ TEMPORIZ CIERRE AUT CRINCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 12 |  |  | 0
1070 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO DE ACERO DE 2.80 M x 1.70 M INOXIDABLE INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | JGO. | 4 |  |  | 0
1080 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4205-4, DE 0.90X1.50 MTS. TIPO: PUERTA, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 14 |  |  | 0
1090 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA ESTANDAR MCA. SANILOCK MOD. 4201-4, DE 1.50X1.50 MTS. TIPO: PANEL LATERAL, ACABADO ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, SOPORTES, CORTES, DESPERDICIOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | JGO. | 12 |  |  | 0
1100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECCIÓN BARRA RECTA ANTIVIRAL 36″ MOD. 7300-0 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE MOD. 7397-4 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE TOALLAS DOBLADAS EN «C» O 525 DE PLEGADO MÚLTIPLE (B-262) MOD. 7397-5 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA NUVA 9105-ND MCA. HELVEX INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE GANCHO DOBLE CLÁSICA II 206 MCA. HELVEX O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 4 |  |  | 0
1150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO GIGANTE MOD. 7398-2 MCA. SANILOCK O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | PZA. | 14 |  |  | 0
HVAC
1160 |  | UNIDAD CONDENSADORA PAQUETE VRF MCA. TRANE MOD. 50HC-D28ACA5-DA0A0, CON CAPACIDAD DE 25 TR, VOLTAJE 230V/3P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). TECNOLOGÍA INVERTER, EQUIPO CON DOS ETAPAS DE SUB- ENFRIAMIENTO. INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO COBRE - ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. COMPRESORES INVERTER DE ALTA EFICIENCIA DC TIPO "SCROLL" DE CARCAZA CALIENTE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERAN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1160.1 |  | UNIDAD CONDENSADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I482H/HN117, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA VERTICAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1160.2 |  | UNIDAD EVAPORADORA VRF MCA. MIDEA MOD. MFM-I482H/T2N117, CON CAPACIDAD DE 4 TR, VOLTAJE 220V/1P/60HZ. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A (PURON). DESCARGA HORIZONTAL, COMPRESOR FULL INVERTER. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. EQUIPO CON CIRCUITO DE SUB-ENFRIAMIENTO Y CON DOS ETAPAS DE SEPARACIÓN DE ACEITE. EL COMPRESOR INCLUYE PRECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE FÁBRICA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS TIPO VRF, BASES, TUBERÍA, TERMOSTATOS, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1160.3 |  | DIFUSOR MCA. ANMM MOD. DCV-COI CUADRADO 12x12 DE 4 VÍAS CFM 400. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 34 |  |  | 0
1160.4 |  | REJILLA DE RETORNO 45° DE 1.6x0.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
VARIOS
1170 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 400 |  |  | 0
1180 |  | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 2 |  |  | 0
ESTRUCTURA
1190 |  | REPARACIÓN EN SITIO DE LOSA Y DE VIGA DE BORDE NORTE DEACUERDO A DICTAMEN ESTRUCTURAL: DEMOLICIÓN RESTOS DE CAPA CALCINADA EN NERVADURAS, POR MEDIOS MANUALES MARRO Y CINCEL O ROTOMARTILLO LIGERO, LIMPIEZA DE VARILLA, CON CARDA METALICA, SOPLETEAR A PRESION RESIDUOS DE POLVO, APLICAR RESINA EPOXICA PARA ADHERIR MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL SIKA TOP-122 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, DEJANDO FRAGUAR ENTRE FASES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE, ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 15 CMS., INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 520 |  |  | 0
1200 |  | REPARACIÓN EN SITIO DE COLUMNAS Y CAPITELES DEACUERDO A DICTAMEN ESTRUCTURAL: REPARACIÓN DE GRIETAS CON INYECIÓN DE RESINA EPOXICA SIKADUR-53 O EQUIVALENTE Y MORTERO SIKATOP-122 O EQUIVALENTE CON FIBRA DE POLICARBONATO SIKA CARBODUR S O EQUIVALENTE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PRODUCTO, EN LAS AREAS MAS DAÑADAS, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 64.8 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL = | 0
[6 empty] | I.V.A. = | 0
[6 empty] | TOTAL = | 0