## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (VOZ Y DATOS) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
| X. | INSTALACIONES ESPECIALES - VOZ/DATOS
| 10 | INFRAESTRUCTURA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS
10 | 060.240.760.03335 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL MODULAR METALICO DE 24 PUERTOS, MODELO CPP24WBLY, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA CONEXIÓN DE SERVICIOS DE DATOS CONECTADOS A SITE PRINCIPAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
20 | 060.240.768.00002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, MODELO UTPSP7BUY, COLOR AZUL, CON CONCTORES MODULARES TX6 PLUS, 7 PIES, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA INTERCONEXIÓN PANEL-SWITCH Y AREA DE USUARIOS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 95
30 | 060.240.760.01490 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP TX6000 CATEGORIA 6, MODELO PUR6004BUY, 23 AWG, CABLE TRENZADO DE 4 PARES, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA CABLEADO DE SITE A AREAS DE TRABAJO Y AREAS DE CAMARAS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 3325
40 | 060.240.720.00012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, MODELO CFPE2WHY, 2 SALIDAS, COLOR BLANCO, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 47
50 | 060.240.720.00014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS PARA FACE PLATE, MINI-COM 1 PUERTO, BLANCO, MODELO CMBEIX , MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 31
60 | 060.240.760.02330 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR GIGA-TX-6 PLUS, MINI-COM MODULE, CATEGORIA 6, COLOR AZUL, CONFIGURACIÓN A/B, MODELO CJ688TPBU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, PARA INSTALACIÓN EN SALIDA DE USUARIOS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 95
70 | 060.240.568.00005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE 7FT X 19" DE ANCHO, MODELO CMR19X84, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN IDF, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
80 | 060.240.740.00002 | SUMINISTRO DE GABINETE MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I, MODELO N8212BC MARCO DEL GABINETE CON EL PANEL SUPERIOR, BISAGRA DE DOBLE PERFORADO BISAGRA DE DOBLE PERFORADO SE ABRE HACIA LA IZQUIERDA Y HACIA LA DERECHA. PANELES LATERALES SOLIDOS. 42 RU DE GESTION DE CABLES EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA. DIMENSIONES:. 78.8 "x 31.5" W x 42.0 "D (2000 mm x 800 mm x 1.067 mm), INCLUYE ADMINISTRADORES VERTICALES. | PZA | 1
90 | 060.240.740.00004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES VERTICAL, ALTURA 83", MODELO WMPV45E, FRONTAL Y POSTERIOR 45 RMU, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
100 | 060.240.760.01190 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE CABLE HORIZONTAL, FRONTAL Y POSTERIOR, 2RU, MODELO WMPH2E, MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | Pza | 3
110 | 060.240.764.00002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE 10250-712.- 12"W X 9' 11-1/2"L, TRAVESAÑOS CADA 12"; NEGRO, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
120 | 060.240.764.00004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA INTERIOR MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 10724-712.- PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12"W; NEGRO, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
130 | 060.240.764.00006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE UNIÓN PARA ESCALERILLA PORTACABLE.- 1 PAR; NEGRO MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 11301-701, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
140 | 060.240.760.01530 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIDA DE CABLE PARA ESCALERILLA PORTACABLE 12".- COLOR NEGRO, MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 12100-712, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 4
150 | 060.240.764.00008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ELEVACION PARA ESCALERILLA.- MARCA CPI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. NÚMERO DE PARTE: 10506-706, COLOR NEGRO; 1 PK/2, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 4
160 | 060.240.760.01310 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE 10 CONTACTOS ELECTRICOS PARA MONTAR EN RACK DE 19", 15 AMP, MODELO CMRPSH15, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
170 | 060.240.760.00012 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Catalyst 9200L 48-PORT PoE+, 4 x 1G, NETWORK ESSENTIALS, CATALYST POE PLUS DE 48 PUERTOS, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
180 | 060.240.760.00014 | SUMINISTRO E INSTLACION Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT AIRONET 3800 CON INTEGRACION DE MOBILITY EXPRESS DE 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig A Domain,SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 AP w/CA; 4x43; Mod; Int Ant;Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default),802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default),Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
190 | 060.240.760.00016 | SUMINISTRO E INSTLACION Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT AIRONET 3800 CON INTEGRACION DE LIGHTWEIGHT, 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig A Domain,SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 AP w/CA; 4x43; Mod; Int Ant;Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default),802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default),Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image, MARCA CISCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
200 | 020.080.532.00485 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMA MINISPLIT INVERTE DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220V, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
210 | 060.240.760.00475 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS SMART DE 6KVA, MARCA APC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. RAKEABLE O CONVERSION A TORRE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 22OV, SALIDA 110V-220V, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
230 | 050.210.720.00060 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA EN SITE, COMPUESTA CON BARRA DE COBRE DE 10X20CM INSTALADA EN PARED CON AISLADORES, CABLE CON FORRO 1/0 CON 80 MTS DE DESARROLLO HASTA EL PUNTO EXTERIOR DE HOSPITAL, BARRA DE COBRE Y ELECTRODO, COSTAL CON CARBONITA Y MEDICION DEBAJO DE 5 OHMS, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA
240 | 060.240.768.00004 | SUMINISTRO E INSTALCION DE FIBRA ÓPTICA 6 FIBRAS, 10 GIGIBYTE, MULTIMODO, 50/125 UM, (OM3), PARA INTERIOR/EXTERIOR, MODELO FOCRX06Y, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 50
250 | 060.240.760.01780 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SIMPLEX PRE-PULIDOS LC ÓPTICAM MULTIMODO 50/125, COLOR NEGRO REQUIERE HERRAMIENTA FCAMKIT, MODELO FLCSMC5BLY, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 6
260 | 060.240.768.00006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADMINISTRADOR DE FIBRA ÓPTICA , MODELO FCE1U, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., TIENE CAPACIDAD PARA CUATRO QUICKNET ™ CASSETTES, PANELES ADAPTADORES FAP, O MÓDULOS DE EMPALME FOSM, DIMENSIONES: 1.73" DE ALTO X 17.60" W X 16.30"D (43.9MM X 447.0MM X 414.0MM). INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
270 | 060.240.760.01095 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PRECARGADO CON 6 ACOPLADORES DUPLEX LC 10 GIG (OM3) (AQUA) MULTIMODO, MODELO FAP6WAQDLC, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
280 | 060.240.720.00015 | SUMINISTRO E INSTLACION DE PANEL CIEGO (VACIO), MODELO FAPB, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 3
290 | 060.240.760.01150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN OUT KIT PARA TERMINACIÓN DE 6 HILOS DE FIBRA DESNUDA, MODELO FO6CB, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 1
300 | 060.240.768.00008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 3 MT (Riser), MODELO FXE1010M3Y, MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., PARA CONEXIÓN DE EQUIPO ACTIVO. INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 2
INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ, DATOS Y CCTV)
310 | 060.240.568.00002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA, MODELO MG50437, ANCHO DE 500 MM, PERALTE DE 66 MM, MARCA CHAROFIL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., TRAMO DE 3000MM, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 112
320 | 060.240.568.00004 | SUMINISTRO E INSTALACION CLIP RECTO AUTOMATICO MODELO MG51111 (2 CLIP RECTO PARA UN JUEGO), INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 75
330 | 060.240.568.00006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UNIVERSAL PARA ANCLAJE DE CHAROFIL DE 3000MM DE LONGITUD, MODELO MG51139EZ, SE REQUIEREN HACER CORTES DE SUJECION DE 600MM DE PIEZA EN TRAYECTORIA DE ESCALERILLA VERTICAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 21
340 | 060.240.608.00150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | ML | 330
350 | 060.240.760.00980 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 69
360 | 060.240.760.01030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 244
370 | 060.240.760.01000 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE 3/4" (21MM), TIPO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA, PARA CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 172
380 | 060.240.568.00004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE PARA ANCLAJE DE CHAROFIL A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1000MM DE LONGITUD, EXPANSOR DE 3/8", TUERCA 3/8" Y GUASA, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 75
390 | 060.240.568.00006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE PARA TUBERIA DE 3/4" A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1000MM DE LONGITUD, 1 PERA DE 3/4", 1 EXPANSOR DE 3/8", 2 TUERCA 3/8" Y 2 GUASA, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | JUEGO | 137
400 | 060.240.760.00140 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO DE 4x4" CON TAPA, PARA CONEXIÓN DE TUBERIAS DE 3/4" EN CABLEADO HORIZONTAL, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 62
410 | 060.240.608.00162 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO DE 4X2" PARA SALIDAS DE NODOS Y AP, INCLUYE: FLETE, CONEXIONES, PIJADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA A PUNTO. | PZA. | 47
420 |  | REVISION DE PROYECTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS ESPECIALES (CCTV, VOZ Y DATOS, DETECCION DE INCENDIOS, VOCEO) , ELABORADO DE PLANOS EN AUTO CAD 2016 (JUEGO DE PLANOS DE 1-10), Y EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD) E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA. | JGO | 1
[6 empty] | SUMA | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0