## HOSP. GRAL. GALEANA,NL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (TOCOCIRUGÍA) | [5 empty] | ANEXO E3
| UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1. | [5 empty] | 3A. JUNTA
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-033-2020 | FECHA: 21-ENE-2021
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
10 | 010.001.040.00080 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1025 |  |  | 0
PROTECCION DE AREA DE TRABAJO
20 | 010.001.024.00035 | TAPIAL PROVISIONAL INTERIOR Y REUTILIZABLE EN AREA DE PROYECTO A BASE DE CON TABLAROCA DE 13 MM. POR UN LADO, COLOCACIÓN VERTICAL A BASE DE POSTES Y CANALES DE LAMINA GALVANIZADA, SUJETO A PISO Y TECHO, PINTURA VINÍLICA COMEX- ECONÓMICA COLOR BLANCA DOS MANOS Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA ( CON RECUPERACIÓN ). INCLUYE: MATERIALES QUE INTERVENGAN EN SU FABRICACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADOS, COLOCACIÓN, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, REHABILITACION DE ZONAS DE CONTACTO UNA VEZ DESMONTADO. | M2 | 90 |  |  | 0
RETIROS
30 | 010.005.056.00175 | RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL (INCLUYE CANCELES FIJOS Y PUERTAS) SIN RECUPERACION.INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 95.59 |  |  | 0
| 010.005.072.00220 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
40 | 010.005.072.00224 | A) DE 0.85 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 2 |  |  | 0
50 | 010.005.072.00225 | B) DE 0.90 MTS.X 2.20 MTS. DE ALTURA | PZA | 2 |  |  | 0
60 | 010.005.072.00226 | C) DE 0.95 MTS.X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 6 |  |  | 0
70 | 010.005.072.00227 | D) DE 1.00 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 7 |  |  | 0
80 | 010.005.072.00229 | E) DE 1.20 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 8 |  |  | 0
90 | 010.005.072.00231 | F) DE 2.00 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 1 |  |  | 0
100 | 010.005.056.00655 | RETIRO DE HERRERIA (PUERTAS) SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 6.49 |  |  | 0
110 | 010.005.060.00050 | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS Y MINGITORIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 13 |  |  | 0
120 | 010.005.060.00055 | RETIRO DE LAVABOS Y TARJAS. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18 |  |  | 0
150 | 010.005.060.00045 | RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES EN SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS AREAS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 33 |  |  | 0
160 | 010.005.060.00120 | RETIRO DE BARRAS DE APOYO EN SERVICIOS SANITARIOS ( 2 JUEGOS) SIN RECUPERACION INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2 |  |  | 0
| 010.005.060.00221 | RETIRO DE ESPEJOS EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
170 | 010.005.060.00223 | A) DE 0.50 MTS. X 0.60 MTS. DE ALTURA (EN BAÑOS). | PZA. | 2 |  |  | 0
180 | 010.005.060.00080 | RETIRO DE MAMPARAS EXISTENTES EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, DESINSTALACION DE JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PILASTRA DE MINGITORIO, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A LO EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 20 |  |  | 0
190 | 010.005.052.00575 | RETIRO DE EXTRACTOR DE 0.20 MTS. X 0.20 MTS. SIN RECUPERACION SEGÚN CONDICIÓN , EN AREAS DE BAÑOS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 10 |  |  | 0
| 010.005.064.00094 | RETIRO DE CORTINAS ANTIBACTERIANA EXISTENTES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
200 | 010.005.064.00095 | A) A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.65 MTS. | M.L. | 2 |  |  | 0
| 010.005.064.00094 | RETIRO DE RIEL DE CORTINA ANTIBACTERIANA EXISTENTES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
210 | 010.005.064.00095 | A) A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.65 MTS. | M.L. | 2 |  |  | 0
220 | 010.005.064.00120 | RETIRO DE PROTECTORES DE CAMILLAS Y PASAMANOS EXISTENTES SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 39 |  |  | 0
230 | 010.005.048.00325 | RETIRO DE PISO DE PORCELANATO EXISTENTE EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 319.65 |  |  | 0
240 | 010.005.048.00095 | RETIRO DE PISO DE POLYFLOR EXISTENTE. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 76.80 |  |  | 0
250 | 010.005.048.00080 | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS. INCLUYE: CARGA,RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 36.40 |  |  | 0
300 | 010.005.056.00735 | RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA DE 2.70 MTS. X 4.00 MTS. INCLUYE: DESMONTE, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.80 |  |  | 0
310 | 010.005.052.00635 | RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.60 X 0.60 MTS. SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE Y PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 98 |  |  | 0
320 | 010.005.052.00655 | RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.30 X 1.20 MTS. SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE Y PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 30 |  |  | 0
330 | 010.005.052.00675 | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT SIN RECUPERACION SEGÚN EN AREAS DE PROYECTO EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE Y DE TABLAROCA. INCLUYE:CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 8 |  |  | 0
340 | 010.005.052.00405 | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES EN MURO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 80 |  |  | 0
350 | 010.005.052.00305 | RETIRO DE APAGADORES EN MUROS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 60 |  |  | 0
360 | 010.005.052.00805 | RETIRO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN MUROS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 46 |  |  | 0
370 | 010.005.052.01010 | DESINSTALACION DE GASES MEDICINALES SIN RECUPERACION EN MUROS A DEMOLER. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO, CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVSIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 40 |  |  | 0
380 | 010.005.052.01020 | DESINSTALACION MODULOS DE FUERZA SIN RECUPERACION EN MUROS A DEMOLER. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE DUCTERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO, CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVSIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 5 |  |  | 0
390 | 010.005.048.00175 | RETIRO DE PLAFON DE TABLAROCA R.H. EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(VER PLANO DE DETALLE). | M2. | 431.30 |  |  | 0
400 | 010.005.048.00350 | RETIRO DE PLAFON REGISTRABLE DE 61 X 61 CMS. SIN RECUPERACION EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2. | 172.25 |  |  | 0
410 | 010.005.052.00455 | RETIRO DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 MTS. SIN RECUPERACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 5 |  |  | 0
420 | 010.005.052.00745 | RETIRO DE REJILLAS DE RETORNO DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. SIN RECUPERACION, EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA | PZA. | 2 |  |  | 0
430 | 010.005.052.00535 | RETIRO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SIN RECUPERACION INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, CORTES, ADECUACIONES POR NUEVA DISTRIBUCION DE AREAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ELEVACIONES,EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2. | 40 |  |  | 0
440 | 010.005.044.00265 | RETIRO DE EMPASTE, CHAFLAN E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 500 |  |  | 0
450 | 010.070.504.00085 | LIMPIEZA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 740 |  |  | 0
DEMOLICIONES
460 | 010.005.044.00065 | DEMOLICON DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, A BASE DE LOSA DE CONCRETO REFORSADO DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A TIRO LIBRE FURA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 333.35 |  |  | 0
470 | 010.005.044.00235 | DEMOLICON DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, FIRME DE 10 CMS DE CONCRETO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 370 |  |  | 0
480 | 010.005.044.00320 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 875.24 |  |  | 0
| DESMONTE Y DESPALME | DESMONTE Y DESPALME
490 | 010.010.084.00050 | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 530 |  |  | 0
II |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| RELLENOS Y TERRAPLENES | RELLENOS Y TERRAPLENES
500 | 010.010.096.00405 | RELLENO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 530 |  |  | 0
III |  | CIMENTACION
CARGA Y ACARREO
510 | 010.010.092.00090 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 292.64 |  |  | 0
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
520 | 010.020.128.00080 | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 292.64 |  |  | 0
PLANTILLAS
530 | 010.020.140.00115 | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 204 |  |  | 0
ZAPATAS
540 | 010.020.144.00230 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA DE PINO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 88 |  |  | 0
550 | 010.020.152.00070 | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1600 |  |  | 0
560 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA PARA ZAPATAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 28 |  |  | 0
570 | 010.020.144.00200 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 437.1 |  |  | 0
580 | 010.020.152.00040 | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 7344 |  |  | 0
590 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 54.5 |  |  | 0
PEDESTALES
600 | 010.020.152.00020 | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTALES, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 2640 |  |  | 0
610 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA PARA PEDESTALES F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL COLADO, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 13 |  |  | 0
620 | 010.020.144.00220 | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA PEDESTAL, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, AREA DE CONTACTO, UTILIZANDO MADERA DE PINO, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 191 |  |  | 0
RELLENOS
630 | 010.020.132.00040 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 205 |  |  | 0
IV |  | SUPERESTRUCTURA
COLUMNAS
640 | 010.025.172.00130 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 4014 |  |  | 0
650 | 010.025.216.00010 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 4977 |  |  | 0
660 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 21.6 |  |  | 0
VIGAS Y LOSAS
670 | 010.025.176.00080 | CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 1135 |  |  | 0
680 | 010.025.184.00010 | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 10769 |  |  | 0
690 | 010.020.160.00275 | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 138 |  |  | 0
700 | 010.025.184.00040 | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 20X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 9694 |  |  | 0
V |  | ALBAÑILERIA
MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
705 |  | FIRME DE 12CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 512
710 | 010.030.300.00245 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETOHECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-1). | ML | 418 |  |  | 0
720 | 010.030.300.00620 | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | M.L. | 885 |  |  | 0
730 | 010.030.220.00450 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2445 |  |  | 0
740 | 010.030.280.00350 | ZARPEO Y AFINE EN MUROSCON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 885 |  |  | 0
750 | 010.030.288.00050 | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1800 |  |  | 0
PLACAS DE BAÑOS Y BARRAS DE SERVICIO
| 010.030.252.00011 | ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA LAVABOS Y LLAVES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
760 | 010.030.252.00014 | A) DE 1.80 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS-VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES) | PZA | 4 |  |  | 0
ELABORACION DE PLACA PARA BARRA DE SERVICIO A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO DE UBICACION)(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
770 | 010.030.252.00012 | A) DE 2.95 MTS. X 0.30 MTS. DE ANCHO. (EN AREA DE ADMINISTRACION Y CAJA). | PZA | 1 |  |  | 0
780 | 010.030.252.00014 | B) DE 1.20 MTS. X 0.30 MTS. (EN AREA DE SECCION ENTREGA EN CEYE). | PZA | 1 |  |  | 0
CIELOS
ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN CIELO A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE , DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, FILETES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
790 | 010.030.280.00350 | A) EN CIELO DE CUARTO DE BASURA Y VOLADO ACCESO RAMPA ANFITEATRO | M2 | 53 |  |  | 0
EMPASTE DE LOSA DE AZOTEA Y CHAFLAN
800 | 010.030.292.00155 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 832 |  |  | 0
810 | 010.030.292.00165 | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 210 |  |  | 0
RAMPA PARA VEHICULOS DE ACCESO AL ANFITEATRO
820 | 010.015.116.00585 | RAMPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 109 |  |  | 0
INSTALACIÓN PLUVIAL
PRELIMINARES
830 | 010.001.040.00205 | TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL ESTABLECIENDO REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES Y LOCALIZACION DEL EJE DEFINITIVAMENTE REFERIDO, UTILIZANDO BANCO DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA DE TRAZO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M.L. | 75
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
840 | 010.010.088.00260 | EXCAVACION DE ZANJA A PROFUNDIDAD VARIABLE, EN TODO TIPO DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: AFINE, TALUDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO O REUTILIZACIÓN. | M3 | 18
850 | 010.010.096.00155 | PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO,CON CALIZA NO CLASIFICADA (CNC). INCLUYE: MATERIALES, AGUA, HOMOGENIZADO, DESPERDICIOS, FLETES,CARGA Y DESCARGA, EXTENDIDO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3
860 | 010.010.096.00330 | RELLENO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, 30CM ARRIBA DE LA CLAVE DEL TUBO, VOLUME MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 9
870 | 010.010.096.00310 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 6
880 | 010.010.092.00120 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 6
TUBERIA
890 | 030.110.548.00275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DWV DE 100 MM (4")Ø CEDULA 40 DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 74
900 | 030.110.548.00276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DWV DE 150 MM (6")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 54
910 | 030.110.548.00277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DWV DE 200 MM (8")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR INCLUYE: ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. | ML | 4
CONEXIONES
920 | 030.115.660.01845 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DWV REDUCIDA DE 200 MM (8") Ø - 150 MM (6")Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
930 | 030.115.660.01840 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DWV REDUCIDA DE 150 MM (6") Ø - 100 MM (4")Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
940 | 030.130.548.00290 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DWV 100 MM (4")Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
950 | 030.110.548.00020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DWV DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 32
960 | 030.110.548.00180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DWV DE 45° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
970 | 030.110.548.00205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DWV DE 45° X 150 MM (6")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
980 | 030.130.564.00020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA PLUVIAL DE PRETIL MODELO 4954 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 13
990 | 030.130.564.00055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA PLUVIAL DE CÚPULA MODELO 444 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
REGISTROS
1000 | 010.030.268.00215 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL DE MAMPOSTERÍA DE DIMENSIONES DE 0.6M X 0.8M X 1.0M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, TAPA DE CONCRETO, MARCO Y ÁNGULO DE ACERO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | 3
1010 | 010.030.268.00205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRINCHERA PLUVIAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE 30 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL, TAPA DE REJILLA DE ACERO CON SOLERAS @3CMS, MARCO PARA REJILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M.L. | 4
VI |  | APARATOS Y ACCESORIOS
|  | MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR 4200, ACABADO ACERO INOXIDABLE, ACABADO NATURAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA BAÑO PRE-OPERATORIO, VESTIDOR CEYE BAÑOS - VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, GARANTIA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA ( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO) |  |  |  |  | 0
1020 |  | A) (PL) PANEL LATERAL CODIGO 4201-6 DE 1.35 MTS. X 1.50 MTS. | PZA | 2 |  |  | 0
1030 |  | B) (PP) PILASTRA DE PARED CODIGO 4202-2 DE 0.15 MTS. X 1.80 MTS. | PZA | 2 |  |  | 0
1040 |  | C) (PP) PILASTRA DE PARED CODIGO 4202-5 DE 0.24 MTS. X 1.80 MTS. | PZA | 2 |  |  | 0
1050 |  | D) (PC) PILASTRA CENTRAL CODIGO 4203-6 DE 0.30 X 1.80 MTS | PZA | 2 |  |  | 0
1060 |  | E) (PC) PILASTRA CENTRAL CODIGO 4203-8 DE 0.40 X 1.80 MTS. | PZA | 2 |  |  | 0
1070 |  | F) (PTA) PUERTA CODIGO 4205-1 DE 0.55 MTS. X 1.50 MTS. | PZA | 4 |  |  | 0
|  | MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR 5200, ACABADO ACERO INOXIDABLE, ACABADO NATURAL, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN REGADERAS DE BAÑOS - VESTIDORES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA (VER PLANO)( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO). |  |  |  |  | 0
1080 |  | A) (PL) PANEL LATERAL CODIGO 5208-6 DE 1.35 MTS. X 1.69 MTS. | PZA | 2 |  |  | 0
1090 |  | B) (PTA) PUERTA CODIGO 5205-1 DE 0.55 MTS. X 1.69 MTS. | PZA | 2 |  |  | 0
1100 |  | A. SANITARIO DE UNA SOLA PIEZA MARCA KOHLER MODELO HIGHLINE CODIGO K-4405-0, MEDIDAS DE 37.8 CMS.X 71.8 CMS. X 43.5 CMS. COLOR BLANCO CON FLUXOMETRO MODELO WAVE CODIGO K-10673-CP MARCA HOHLER COLOR CROMO PULIDO, ASIENTO MARCA KOHLER MODELO STRONGHOLD CODIGO K- 4731-C-O COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 5 |  |  | 0
1110 |  | B. SANITARIO DE DOS PIEZAS MARCA KOHLER MODELO STERLING STINSON CODIGO 402075M-0, MEDIDAS DE 44.3 CMS.X 71.1 CMS. X 72.1 CMS. COLOR BLANCO, CON ASIENTO CERRADO ALARGADO MARCA KOHLER MODELO BREVIA Q2 CODIGO K- 4774-0 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 17 |  |  | 0
1120 |  | C. LAVABO CON PEDESTAL MARCA KOHLER MODELO STERLING SACRAMENTO CODIGO 442121-0 MEDIDAS DE 54.0 CMS. X 46.4 CMS. X 86.4 CMS. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, CESPOL O DESAGUE PARA LAVABO MODELO UNIVERSAL MARCA KOHLER CODIGO K-7129-A-CP COLOR CROMO PULIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL ,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA. | 11 |  |  | 0
1130 |  | D. LAVABO BAJO CUBIERTA MARCA KOHLER MODELO VERTICYL CODIGO K-2882-0, MEDIDAS DE 50.3 CMS. X 39.7 CMS. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, CESPOL O DESAGUE PARA LAVABO MODELO UNIVERSAL MARCA KOHLER CODIGO K-7129-A-CP COLOR CROMO PULIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL ,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 8 |  |  | 0
E. CUBIERTA DE GRANITO ITAUNAS COLOR SEGUN VER MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO BAJO CUBIERTA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
1140 |  | A) DE 1.80 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS- VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES) | PZA | 4 |  |  | 0
1150 |  | G. LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO, MARCA KOHLER MODELO INSIGHT SCULPTED CODIGO K 13461-CP ACABADO CROMO PULIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 8 |  |  | 0
1160 |  | H. LLAVE DE MONOMANDO PARA LAVABO, MARCA KOHLER MODELO CORALAIS CODIGO K-15182M-P-CP ACABADO CROMO PULIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, CONTRA DE REJILLA, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 11 |  |  | 0
1170 |  | I. REGADERA Y MONOMANDO MARCA KOHLER MODELO CANDIDE CODIGO K-676-CP ACABADO CROMO PULIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, CEBOLLETA, BRAZO Y CHAPETON, MANERAL PARA REGADERA ACABADO CROMO PULIDO, VALVULA O MEZCLADORA PARA REGADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JGO. | 4 |  |  | 0
1180 |  | 1. BARRAS DE SUJECION O APOYO MARCA BOBRICK MODELO B-6806 DE 42" , 40MM DE DIAMETRO, CON BRIDA A PRESION ACABADO SATINADO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
1190 |  | 2. BARRAS DE SUJECION O APOYO MARCA BOBRICK MODELO B-4998, ACABADO ACERO INOXIDABLE, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
1200 |  | 3. DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA INODORO, MARCA BOBRICK MODELO B-2890, PARA ROLLO GIGANTE, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 20 |  |  | 0
1210 |  | 4. ASIENTO PARA REGADERA PLEGADIZO MARCA BOBRICK MODELO B-5191 CON SUJECIONES A MURO, MONTADO EN SUPERFICIE DISEÑO COMPACTO, MATERIAL EN FENOLICO SOLIDO (PLASTICO) ACABADO MATE EN COLOR IVORY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
1220 |  | 5. ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE MARCA BOBRICK MODELO B-290 DIMENSIONES DE 36" X 36". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 17 |  |  | 0
0
1230 |  | 6. DOSIFICADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE MARCA BOBRICK MODELO B-2112 CON TANQUE HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO Y VALVULA RESISTENTE A LA CORROSION O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 16 |  |  | 0
1240 |  | 7. DISPENSADOR AUTOMATICO DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS MARCA JOFEL MODELO PT-71000 FABRICADO EN PLASTICO ABS CON CERRADURA DE SEGURIDAD O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA. | 16 |  |  | 0
1250 |  | 8. CESTO PARA PAPELES , MARCA JOFEL MODELO IYL1003, COLOR ACERO BRILLANTE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 20 |  |  | 0
1260 |  | 9. BOTE DE BASURA PARA INODORO, MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO BG88212, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 6 |  |  | 0
1270 |  | 10. PERCHA O GANCHO INDIVIDUAL DE 2" X 2" PARA BATAS DE BAÑO MARCA BOBRICK MODELO B-671, EN ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLANTEACABADO ACERO INOXIDABLE, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11 |  |  | 0
1280 |  | 11. TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" MONTADO A MURO PARA AREA DE REGADERA EN LONGITUD DE 66" (1.67 MTS.), MARCA BOBRICK MODELO B-207, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, CORTUNA DE VINYL COLOR BLANCO OPACO DE 0.2MM EN DIMENSION DE 70" DE ANCHO X 72" DE ALTO CON 12 GANCHOS MARCA BOBRICK MODELO 204 -3 EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (EL TUBO SE CORTARA EN EL SITIO SEGUN LONGITUD Y VERIFICACION DE MEDIDA DE CADA AREA). | PZA | 2 |  |  | 0
1290 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE SANITARIOS PUBLICOS HOMBRES , MUJERES, 1/2 BAÑOS, AREAS DE Y CUARTO SEPTICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 13 |  |  | 0
1300 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE LIMPIEZA Y CUARTO SEPTICO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
1310 |  | SECADOR DE MANOS CON SENSOR MARCA JOFEL MODELO TORNADO ( AA84126) COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS VESTIDORES DE HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 4 |  |  | 0
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
1320 |  | A) EN 1/2 BAÑOS Y BAÑOS COMPLETOS (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 12 |  |  | 0
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-300. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
1330 |  | A) EN BAÑOS - VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES. (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 4 |  |  | 0
VII |  | INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN
CONTACTOS NORMALES
1340 | 050.225.704.01120 | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL | 74 |  |  | 0
1350 | 050.225.704.01125 | CONTACTOS 220V MEDIA VUELTA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, RECEPTÁCULO FIJO MEDIA VUELTA 125/250 VOLTS 20 AMP NEGRO MARCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., COLOR SEGUN MUESRTA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL | 3 |  |  | 0
CONTACTOS DE EMERGENCIA
1360 | 050.225.720.00075 | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMIALR, COLOR SEGUN MUESRTA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL | 10 |  |  | 0
1370 | 050.225.720.00076 | CONTACTOS 220V MEDIA VUELTA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, RECEPTÁCULO FIJO MEDIA VUELTA 125/250 VOLTS 20 AMP NEGRO MARCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., COLOR SEGUN MUESRTA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL | 6 |  |  | 0
CONTACTOS REGULADOS
1380 | 050.225.704.01085 | CONTACTOS REGULADOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL | 18 |  |  | 0
1390 | 050.225.704.01086 | CONTACTOS 220V MEDIA VUELTA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, RECEPTÁCULO FIJO MEDIA VUELTA 125/250 VOLTS 20 AMP NEGRO MARCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., COLOR SEGUN MUESRTA GRADO HOSPITAL, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL | 5 |  |  | 0
ALUMBRADO
1400 | 050.225.744.00465 | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, EN CIELOS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CONSIDERAR 25 ML ) | SAL. | 232 |  |  | 0
APAGADOR EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
1410 | 050.225.720.00020 | A) APAGADOR SENCILLO | PZA. | 82 |  |  | 0
APAGADOR EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
1420 | 050.225.720.00465 | A) APAGADOR VAIVEN | PZA. | 79 |  |  | 0
1430 | 050.225.744.01255 | L1 LUMINARIAS NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO EPANL -2' X 2' LED (0.60 MTS. X 0.60 MTS.) COLOR BLANCO, DE 34 LHE 40K DE 30.8 WATTS, VOLTAJE DE 120 CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE HOSPITALIZACION GINECOBSTETRICIA, HOSPITALIZACION CIRUGIA Y PEDIATRIA, PASILLO DE HOSPITALIZACION . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, CON CLAVIJA MEDIA VUELTA 110 V Y CONTACTO MEDIA VUELTA 110 V, CAJA CHALUPA 2" X4" ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 153 |  |  | 0
1440 | 050.225.744.01256 | L2 LUMINARIAS NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO EPANL -2' X 4' ( 0.60 MTS. X 1.21 MTS.) COLOR BLANCO, DE 40 LHE 40K 38.5 WATTS, VOLTAJE DE 120, CON LAMPARA INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE HOSPITALIZACION GINECOBSTETRICIA, HOSPITALIZACION CIRUGIA Y PEDIATRIA, PASILLO DE HOSPITALIZACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, CON CLAVIJA MEDIA VUELTA 110 V Y CONTACTO MEDIA VUELTA 110 V, CAJA CHALUPA 2" X4" , ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 27 |  |  | 0
1450 | 050.225.744.01256 | L3 LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO WF6 LED 40K MVOLT MW 14 WATTS, DIAMETRO INTERNO DE 12.4 CMS Y DIAMETRO EXTERIOR DE 17 CMS.COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE HOSPITALIZACION GINECOBSTETRICIA, HOSPITALIZACION CIRUGIA Y PEDIATRIA, PASILLO DE HOSPITALIZACION . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, CON CLAVIJA MEDIA VUELTA 110 V Y CONTACTO MEDIA VUELTA 110 V, CAJA CHALUPA 2" X4", ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 119 |  |  | 0
1460 | 050.225.744.01257 | L4 LUMINARIA LINEAL NUEVA PARA CAJILLO DE 1.22MTS. MARCA SYLUMIS SEAE MODELO RFP LED DE 22 WATTS, COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE HOSPITALIZACION GINECOBSTETRICIA, HOSPITALIZACION CIRUGIA Y PEDIATRIA, PASILLO DE HOSPITALIZACION . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, , CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, CON CLAVIJA MEDIA VUELTA 110 V Y CONTACTO MEDIA VUELTA 110 V, CAJA CHALUPA 2" X4", ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 14 |  |  | 0
1470 | 050.225.744.01258 | L5 LUMINARIAS NUEVAS TIPO SURGICAL SUITE DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA HEALTHCARE LIGHTING, MODELO HSTLED22 -2' X 2' F MVOLT LED 40 1C DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. COLOR BLANCO, DE 97 WATTS, VOLTAJE DE 120 - 277, CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, CON CLAVIJA MEDIA VUELTA 110 V Y CONTACTO MEDIA VUELTA 110 V, CAJA CHALUPA 2" X4", ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | PZA. | 18 |  |  | 0
1480 | 050.225.744.01259 | L6 LUMINARIAS NUEVAS DE SOBREPONERA PRUEBA DE POLVO CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO DMW2 L24 4000LM AFL MD MVOLT GZ1 40K 80 CRI , 40 WATTS, VOLTAJE DE 120-277, COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 4 |  |  | 0
1490 |  | L12 LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA LED. MARCA: MAGG CATÁLOGO: M7000 70W 100-305V 24°40K BC CLAVE: L5050-1E5 COD. DE LA LÁMPARA: N/A (INCLUIDA DE FÁBRICA), O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, CON CLAVIJA MEDIA VUELTA 110 V Y CONTACTO MEDIA VUELTA 110 V, CAJA CHALUPA 2" X4", ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | PZA | 20 |  |  | 0
VIII |  | ACABADOS
CIELOS
PINTURA VINIL-ANTIBACTERIAL SATINADA EN CIELOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1500 | 010.040.400.00615 | A) EN AREAS DE CIELOS DE PLAFON DE TABLAROCA TIPO WR. | M2 | 448 |  |  | 0
PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LINEA SANITIZANTES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO, DESPERDICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, ACABADO BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANISEAL MARCA COREV LINEA SANITIZANTES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1510 | 010.040.400.00595 | A) EN AREAS DE PLAFON TABLAROCA TIPO "R" | M2 | 482 |  |  | 0
1520 | 010.040.384.00405 | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO ULTIMA TEGULAR BISELADO CON TEXTURA FINA (1911-24X24X 3/4"), CON SISTEMA DE SUSPENSION DE 15/16", COLOR BLANCO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 293 |  |  | 0
1530 | 010.040.384.00035 | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA WR DE 1/2" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA DE 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | M2 | 448 |  |  | 0
1540 | 010.040.384.00195 | PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2 " DE ESPESOR TIPO "R" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 482 |  |  | 0
MUROS
1550 | 010.040.400.00275 | PINTURA 100 % ACRILICA ANTIBACTERIAL SERIE 2300 EN MUROS MARCA BEREL TIPO BERELEX GREEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR PRIMARIO TONO SEGUN MUESTRA MARCA BEREL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1702 |  |  | 0
1560 | 010.040.400.00365 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX COLOR CRISOL 001-01 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A DOS MANOS, EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 646 |  |  | 0
1570 | 010.040.400.00465 | PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLOR GRIS S.M.A. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA EN MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 115 |  |  | 0
1580 | 010.040.336.00245 | RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA POLYFLOR R "POLYCLAD" PARA MURO, GLACER PC4 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA DE 1.50 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO, MAESTREADO, AFINE EN MURO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC ACABADO PULIDO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA RECIBIR EL PVC MARCA POLYFLOR, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 1116 |  |  | 0
1590 | 010.040.376.00010 | RECUBRIMIENTO EN MURO CON PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO NEVADA BLANCO DE 60 CMS. X 60 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO DE 1 CMS. DE ESPESOR Y BOQUILLA ANTIHONGOS MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EN AREA SEÑALADA EN PROYECTO, DE PISO A NIVEL DE PLAFON. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ZARPEO CON MORTERO CEM-ARENA DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO, EMBOQUILLADO, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 960 |  |  | 0
PISOS
1600 | 010.040.336.00045 | PISO DAL-GRES RECTIFICADO MARCA DALTILE MODELO METZ GRIS CLARO Z885 DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 196 |  |  | 0
1610 | 010.040.336.00055 | PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO DE 60 CMS. X 60 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA BOQUILLA COLOR CANTERA, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR, BOQUILLA, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 555 |  |  | 0
1620 | 010.040.336.00270 | ZOCLO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO COLOR SEGUN MUESTRA DE 60 CMS. X 10 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A HUESO,ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR Y BOQUILLA ANTIHONGOS EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | ML | 560 |  |  | 0
1630 | 010.040.344.00080 | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE PVC MARCA POLYFLOR "NOUGAT 9010" O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO PARA NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR EL PVC POLYFLOR, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 270 |  |  | 0
1640 | 010.040.344.00140 | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE PVC MARCA POLYFLOR "FINESSE EC" CONDUCTIVO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN COLOR CORN HUSK 5330 CON AGREGADOS DE MICROBAN EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO PARA NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR EL PVC POLYFLOR, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 95 |  |  | 0
1650 | 010.040.332.00025 | ACABADO EN PISO A BASE DE AUTONIVELANTE EPOXICO COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO 24 HRS. DESPUES DE FRAGUADO EL CONCRETO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 49 |  |  | 0
1660 | 010.040.344.00045 | ZOCLO DE PVC MARCA IMPROMEXICO EN COLOR BLANCO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 10 CMS DE ALTURA FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCIONES DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y SANITARIA “NOM NOM-016- SSA3-2012” Y LA NORMA INTERNACIONAL “NOM NFPA-701”. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PEGAMENTO ESPECIAL PARA EL ZOCLO, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS, HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION. (EN AREA DE CUARTO DE BASURA Y RPBI) (VER PLANO DE ACABADOS). | M.L. | 120 |  |  | 0
IX |  | CANCELERIA
VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE ALUMINIO.
1670 | 010.045.432.00245 | VENTANA FIJA DE 2.05 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1680 | 010.045.432.01815 | VENTANA FIJA DE 1.90 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1690 | 010.045.432.01816 | VENTANA FIJA DE 1.15 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-6) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1700 | 010.045.432.01817 | VENTANA FIJA DE 1.10 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-7) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 2 |  |  | 0
1710 | 010.045.432.01818 | VENTANA FIJA DE 1.05 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-8) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1720 | 010.045.432.01819 | VENTANA FIJA DE 3.10 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-02-2) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1730 | 010.045.432.00246 | VENTANA FIJA DE 2.50 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-02-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1740 | 010.045.432.00247 | VENTANA FIJA DE 2.25 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-02-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1750 | 010.045.432.01905 | VENTANA FIJA DE 2.95 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. SOBRE BARRA DE SERVICIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-03-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1760 | 010.045.432.01906 | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 1.20 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. SOBRE BARRA DE SERVICIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-04-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1770 | 010.045.432.01907 | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 1.00 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-04-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 7 |  |  | 0
PUERTAS DE ALUMINIO
1780 | 010.045.424.00070 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.75-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 16 |  |  | 0
1790 | 010.045.424.00071 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.85-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 30 |  |  | 0
1800 | 010.045.424.00072 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.95-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1 |  |  | 0
1810 | 010.045.424.00073 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.05-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 2 |  |  | 0
1820 | 010.045.424.00074 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.15-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1830 | 010.045.424.00075 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 15 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.75-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 4 |  |  | 0
1840 | 010.045.424.00076 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 65 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.90-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 5 |  |  | 0
1850 | 010.045.424.00077 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 80 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.05-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 7 |  |  | 0
1860 | 010.045.424.00078 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 90 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.15-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1 |  |  | 0
1870 | 010.045.424.00079 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR EN 2 HOJAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJOS INFERIORES CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJOS SUPERIORES DE 55 CMS. X 75 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.65-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1880 | 010.045.424.00095 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR EN 2 HOJAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJOS INFERIORES CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJOS SUPERIORES DE 75 CMS. X 75 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO,CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 2.05-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1890 | 010.045.424.00096 | PUERTA CORREDIZA INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.75-05) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1900 | 010.045.424.00097 | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO,CHAPA, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, RIELES, SOPORTES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.05-05) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1 |  |  | 0
SISTEMA TRANSFER DE PACIENTES
1910 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFER DE ALUMINIO TIPO Z PARA CAMILLAS FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM EN ALUMINIO NATURAL , PARA SALA DE QUIROFANO. INCLUYE FIJO DE HASTA 1.00 X 2.80M. FABRICADO CON DUELA INFERIOR Y VIDRIO SUPERIOR DE 6MM Y PELICULA ESMERILADA, UN TRAMO DE HASTA 3.00M X 2.80M FABRICADO CON DUELA Y PERFILES DE 3", PUERTA DE ALUMINIO DE 3" HASTA DE 1.00 X 2.20 M CON DEUELA INFERIOR Y VIDRIO SUPERIOR DE 6MM CON PIBOTE Y BISAGRA TIPO PENICHET Y FIJO SUPERIOR DE HASTA 1.00 X 0.60M CON VIDRIO DE 6MM Y PELICULA ESMERILADA,ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
CORTINAS ANTIBACTERIANAS
| 010.050.452.00011 | CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA TERMOPLASTICA MARCA ACROVYN SUPERTRAK PLUS ACABADO TERMOCALADO EN COLOR GRIS ESTANDAR CODIGO GRIS 7040 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION CON TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIAL QUE CUMPLE CON TODOS LOS ESTANDARES SANITARIOS, RESISTENCIA ANTIBACTERIAL, ANTIESTATICA, DE USO RUDO, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE A LAS MANCHAS, DEODORIZADA, RIEL MARCA ACROVYN SUPERTRAK PLUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN ALUMINIO EXTRUIDO CON DESLIZADORES DE NYLON Y GANCHOS PARA CORTINAS, HERRAJES, COLOCACION Y FIJACION DE LOS RIELES PARA CORTINAS CON REFUERZO DE VARILLAS DE SUSPENSION SUPERTRAK PLUS, ANTES DE LA COLOCACION DEL PLAFON, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA.
1920 | 010.050.452.00012 | A) A UNA ALTURA DE 2.80 MTS. MAXIMA DE PISO A PLAFON (VER PLANO DE AREAS DE PROYECTO DE UBICACION). | ML. | 38 |  |  | 0
PASAMANOS - PROTECTOR DE CAMILLAS, PROTECTORES PARA ESQUINAS, TOPES DE PISO, TOPES DE MURO, RIEL PARA SUERO.
1930 | 100.310.804.01385 | PASAMANOS - PARACHOQUES MARCA ACROBYN MODELO HRB4C DE 14 CMS. DE ALTURA COLOR CIRUELA CODIGO 4005 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION EN EL NIVEL INFERIOR DEL PASAMANOS- PARACHOQUE A 0.90 MTS. DE ALTURA DEL PISO TERMINADO, FABRICACION, COLOCACION Y FIJACION AL MURO CON RETENEDOR DE ALUMINIO CONTINUO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | ML. | 136 |  |  | 0
1940 | 100.310.804.00365 | PROTECTORES PARA ESQUINAS Y ANGULOS ESPECIALES MARCA ACROBYN MODELO SSM20 DE 51 CMS. X 51 CMS. COLOR CIRUELA CODIGO 4005 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION AL MURO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 23 |  |  | 0
1950 | 100.310.804.01595 | TOPE DE MURO (BED PROTECTOR) MODELO 800 BED LOCATOR CON LONGITUD DE 60" (POSICION VERTICAL) CON TERMINACION END CAP INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION AL MURO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 30 |  |  | 0
1970 | 100.310.804.01140 | RIEL PARA SUERO MARCA CLICK - EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN ACERO INOXIDABLE ESMALTADO EN COLOR BLANCO MODELO IV9505 PARA 5 BOTELLAS, LA PIEZA CORRE POR SU RIEL DE ALUMINIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, RIEL DE ALUMINIO CON ALTURA AJUSTABLE , CON UN CARRO ESPECIAL Y TAPAS TERMINALES, HERRAJES, COLOCACION Y FIJACION DE LOS RIELES CON REFUERZO DE VARILLAS DE SUSPENSION SUPERTRAK PLUS, ANTES DE LA COLOCACION DEL PLAFON, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 15 |  |  | 0
X |  | CARPINTERIA
PUERTAS
1980 | 010.055.480.00531 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.70 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
1990 | 010.055.480.00532 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.80 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
2000 | 010.055.480.00533 | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O SIMILAR CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.90 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
2010 | 010.055.480.00534 | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.90 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
2020 | 010.055.480.00535 | PUERTA SENCILLA BATIENTE DE MADERA MARCA DOORLOCK CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO PLASTICO LAMINADO POR AMBAS CARAS, INTERIOR PARTICLE CORE, MIRILLAS DE 40 CMS. X 40 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MARCO DE ACERO ROLADO, SERIE "SU" CALIBRE 16 ANCHO DE MARCO DE 5 3/4", EN ACABADO PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, ANCHO REQUERIDO EN MURO DE 15 CMS. CON ANCLAS TIPO "A20/EOPD". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, HERRAJES, CIERRAPUERTAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.85 -06 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
2030 | 010.055.480.00536 | PUERTA SENCILLA BATIENTE DE MADERA MARCA DOORLOCK CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO PLASTICO LAMINADO POR AMBAS CARAS, INTERIOR PARTICLE CORE, MIRILLAS DE 40 CMS. X 40 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MARCO DE ACERO ROLADO, SERIE "SU" CALIBRE 16 ANCHO DE MARCO DE 5 3/4", EN ACABADO PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, ANCHO REQUERIDO EN MURO DE 15 CMS. CON ANCLAS TIPO "A20/EOPD". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, HERRAJES, CIERRAPUERTAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.15 -06 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
2040 | 010.055.480.005367 | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA MARCA DOORLOCK CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO PLASTICO LAMINADO POR AMBAS CARAS, INTERIOR PARTICLE CORE, MIRILLAS DE 40 CMS. X 40 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MARCO DE ACERO ROLADO, SERIE "SU" CALIBRE 16 ANCHO DE MARCO DE 5 3/4", EN ACABADO PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, ANCHO REQUERIDO EN MURO DE 15 CMS. CON ANCLAS TIPO "A20/EOPD". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, HERRAJES, CIERRAPUERTAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.85 -06 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
XI |  | HERRERIA
PUERTAS
2050 | 010.050.456.00370 | PUERTA DOBLE METALICA BATIENTE, TIPO LOUVER, FUNCIONAMIENTO DOBLE- FUERA, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" Y SOLERA DE 2 1/2" x 1/8" CON CERRADURAS DORMA ACABADA EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA SOBRE DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACABADOS, CERRADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.70 -09 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
XII |  | SEÑALETICA
SEÑALIZACION Y RÓTULOS EN EDIFICIO
2060 | 010.040.412.01465 | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN AREAS INTERIORES DE 35 CMS.X 15 CMS. FABRICADOS EN TROVISEL DE 3MM Y VINIL IMPRESO EN HD CON LOS NOMBRES DE LAS AREAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO DE SEÑALETICA). | PZA | 108 |  |  | 0
XIII |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA
IMPERMEABILIZACION
2070 | 010.035.324.00055 | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL O SIMILAR EN AREA DE LOSA, PRETIL Y VIGAS, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA, ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 650 |  |  | 0
XIII |  | ELEVADOR
2080 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR EMONO-1, MARCA KONE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CALIDAD, PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR Y/O PROYECTOS DE LA S.I., PARADAS 2, ENTRADAS PRINCIPALES 2, DISPOSICION VERTICAL DE LOS PANELES DE PARED ST4, PLAFON MODELO CL88 ILUMINACION MEDIANTE FOCOS LED REDONDOS, MATERIAL DE PUERTA ST ST4 PANEL 9 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE, FLETES, MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, QUE COSTO DE LOS MATERIALES, DEL EQUIPO Y DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO Y MANIOBRAS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, INSTALACIONES ESPECIFICAS, COLOCACION, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXIONES, LIMPZA DURANTE LOS TRABAJOS Y AL FINALIZAR LOS MISMOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
XIV |  | VARIOS
2090 | 010.070.508.00050 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 950 |  |  | 0
2100 | 010.020.136.00075 | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 920 |  |  | 0
2110 | 110.330.844.00395 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | PZA. | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: