## Hoja1
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (GASES MEDICINALES) | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 10-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" SIN COSTURA TEMPLE RÍGIDO MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA CON SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CAMAREADA CON NITRÓGENO, BARRIDO DE TUBERÍA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES CON CORTATUBO, ANDAMIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL
10 |  | 1/2" | MTS. | 898.9
20 |  | 3/4" | MTS. | 959.12
30 |  | 1" | MTS. | 491.11
40 |  | 1 1/2" | MTS. | 319.03
50 |  | 2" | MTS. | 95.58
LIMPIEZA, PINTURA Y ETIQUETADO DE TUBERIA. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
60 |  | 1/2" | MTS. | 898.9
70 |  | 3/4" | MTS. | 959.12
80 |  | 1" | MTS. | 491.11
90 |  | 1 1/2" | MTS. | 319.03
100 |  | 2" | MTS. | 95.58
PRUEBA DE HERMETICIDAD A LA TUBERIA INSTALADA CON NITROGENO SECO, LIBRE DE ACEITE, EL PERIODO DE LA PRUEBA ES POR MINIMO 24 HRS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
110 |  | 1/2" | MTS. | 898.9
120 |  | 3/4" | MTS. | 959.12
130 |  | 1" | MTS. | 491.11
140 |  | 1 1/2" | MTS. | 319.03
150 |  | 2" | MTS. | 95.58
CAJA DE ZONA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 EN ACABADO DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA COLOR BLANCO, VENTANILLA ABATIBLE DEL MISMO MATERIAL CON SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO (IMAN), VENTANA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR Y TAPONES DE AISLAMIENTO PARA TUBERIA CONTRA EL PAR GALVANICO, FABRICADOS EN INYECCION DE PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR BLANCO (EL CLIENTE DEBERA PERFORAR LOS TAPONES DE AISLAMIENTO). INCLUYE VALVULAS
160 |  | VÁLVULAS 4 GASES OXIGENO, AIRE, VACÍO Y ÓXIDO NITROSO | PZA. | 4
170 |  | VÁLVULAS 3 GASES OXIGENO, AIRE Y VACÍO | PZA. | 7
CONSOLA MURAL COLOR BLANCO, AISLAMIENTO PARA TUBERIA CONTRA EL PAR GALVANICO, FABRICADOS EN INYECCION DE PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR BLANCO
180 |  | CONSOLAS HORIZONTALES | PZA. | 54
190 |  | CONSOLAS VERTICALES | PZA. | 6
ALARMA DIGITAL MARCA AMICO MODELO ALERT 3
200 |  | 3 GASES OXIGENO, AIRE Y VACÍO | PZA. | 7
210 |  | 4 GASES OXIGENO, AIRE, VACÍO Y ÓXIDO NITROSO | PZA. | 4
TOMA MURAL PARA OXIGENO MEDICINAL CON HERRAJE DE MURO PARA SERVICIO MEDICO, COMPATIBLE CON LAS TECNOLOGÍAS DE ENCHUFE TIPO, CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NFPA99. INCLUYE VÁLVULA CHECK DE RETENCION Y BASE ROTATORIA.
220 |  | OXIGENO | PZA. | 10
230 |  | AIRE | PZA. | 10
240 |  | VACIO | PZA. | 10
250 |  | SLIDE | PZA. | 10
260 |  | OXIDO NITROSO | PZA. | 8
CODO DE COBRE 90° SIN COSTURA TEMPLE RÍGIDO MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., LAVADO CON SIMPLE GREEN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CON INYECCIÓN DE NITRÓGENO PARA CAMAREO AL APLICAR SOLDADURA. INCLUYE LAVADO, BARRIDO PRUEBA DE HERMETICIDAD, PINTURA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.
270 |  | 1/2" | PZA | 303
280 |  | 3/4" | PZA | 354
290 |  | 1" | PZA | 106
300 |  | 1 1/2" | PZA | 33
310 |  | 2" | PZA | 17
COPLE DE COBRE 90° SIN COSTURA TEMPLE RÍGIDO MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., LAVADO CON SIMPLE GREEN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CON INYECCIÓN DE NITRÓGENO PARA CAMAREO AL APLICAR SOLDADURA. INCLUYE LAVADO, BARRIDO PRUEBA DE HERMETICIDAD, PINTURA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.
320 |  | 1/2" | PZA | 150
330 |  | 3/4" | PZA | 79
340 |  | 1 1/2" | PZA | 16
350 |  | 2" | PZA | 8
TEE DE COBRE 90° SIN COSTURA TEMPLE RÍGIDO MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. , LAVADO CON SIMPLE GREEN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CON INYECCIÓN DE NITRÓGENO PARA CAMAREO AL APLICAR SOLDADURA. INCLUYE LAVADO, BARRIDO PRUEBA DE HERMETICIDAD, PINTURA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.
360 |  | 1/2" | PZA | 62
370 |  | 3/4" | PZA | 77
380 |  | 1" | PZA | 25
390 |  | 1 1/2" | PZA | 15
400 |  | 2" | PZA | 7
CONECTOR MACHO DE COBRE 90° SIN COSTURA TEMPLE RÍGIDO MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. , LAVADO CON SIMPLE GREEN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CON INYECCIÓN DE NITRÓGENO PARA CAMAREO AL APLICAR SOLDADURA. INCLUYE LAVADO, BARRIDO PRUEBA DE HERMETICIDAD, PINTURA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.
410 |  | 1/2" | PZA | 8
420 |  | 3/4" | PZA | 6
430 |  | 1 1/2" | PZA | 4
440 |  | 2" | PZA | 4
REDUCCION DE COBRE 90° SIN COSTURA TEMPLE RÍGIDO MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., LAVADO CON SIMPLE GREEN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CON INYECCIÓN DE NITRÓGENO PARA CAMAREO AL APLICAR SOLDADURA. INCLUYE LAVADO, BARRIDO PRUEBA DE HERMETICIDAD, PINTURA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.
450 |  | 1/2" X 1/4"" | PZA | 26
460 |  | 1/2" X 3/8" | PZA | 28
470 |  | 3/4" X 1/2" | PZA | 52
480 |  | 3/4"X 1/4"" | PZA | 11
490 |  | 3/4"X3/8" | PZA | 10
500 |  | 1" X 1/2" | PZA | 12
510 |  | 1" X 3/4" | PZA | 32
520 |  | 1 1/2" X 1" | PZA | 19
530 |  | 1 1/2" X 1/2" | PZA | 2
540 |  | 1 1/2" X 3/4" | PZA | 8
550 |  | 2" X 1 1/2" | PZA | 8
560 |  | 2" X 3/4" | PZA | 1
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA) CUERPO DE BRONCE O LATÓN FORJADO, ASIENTO Y EMPAQUES DE TEFLÓN, VÁSTAGO PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, ROSCADLE, INCLUYE CARGO DIRECTO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN COMPLETA CON SOLDADURA MEDIANTE EL PROCESO DE OXIACETILENO CON SOLDADURA FOSFORADA CAMAREADA CON NITRÓGENO, BARRIDO DE VÁLVULA, TRAZO, NIVELACIÓN, ANDAMIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL
570 |  | 2" | PZA | 1
580 |  | 1 1/2" | PZA | 2
590 |  | 3/4" | PZA | 3
600 |  | 1/2" | PZA | 4
SOPORTE A BASE DE UNICANAL, ESPÁRRAGOS Y ABRAZADERAS (TUBOS DE COBRE CON AISLAMIENTO ENTRE EL TUBO Y EL SOPORTE PARA PREVENIR LA CORROSIÓN GALVÁNICA, INCLUYE: UNICANAL, VARILLAS ROSCADAS, TUERCAS, ARANDELAS, ABRAZADERAS PARA LOS SIGUIENTES TUBOS.
610 |  | PARA 3 TUBOS | PZA | 248
620 |  | PARA 4 TUBOS | PZA | 119
EQUIPOS
630 |  | MANIFOLD DE OXIDO NITROSO, CON BANCADA DE 4 X 4 AUTOMÁTICO, INCLUYE SOPORTE PORTA CILINDROS | PZA | 1
640 |  | BOMBA DE VACIO DE 7.5 HP DÚPLEX GRADO HOSPITALARIO | PZA | 1
650 |  | COMPRESOR DE AIRE DÚPLEX DE 10 HP GRADO HOSPITALARIO | PZA | 1
SUMA
IVA
TOTAL