## HOSP. GRAL. GALEANA,NL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (SERVICIOS GENERALES) | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 10-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
I |  | PRELIMINARES
PROTECCION DE AREA DE TRABAJO
10 |  | TAPIAL PROVISIONAL INTERIOR Y REUTILIZABLE EN AREA DE PROYECTO A BASE DE CON TABLAROCA DE 13 MM. POR UN LADO, COLOCACIÓN VERTICAL A BASE DE POSTES Y CANALES DE LAMINA GALVANIZADA, SUJETO A PISO Y TECHO, PINTURA VINÍLICA COMEX- ECONÓMICA COLOR BLANCA DOS MANOS Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA ( CON RECUPERACIÓN ). INCLUYE: MATERIALES QUE INTERVENGAN EN SU FABRICACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADOS, COLOCACIÓN, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, REHABILITACION DE ZONAS DE CONTACTO UNA VEZ DESMONTADO, P.U.O.T. | M2 | 50 |  |  | 0
RETIROS
20 |  | RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL (INCLUYE CANCELES FIJOS Y PUERTAS) SIN RECUPERACION.INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14.46 |  |  | 0
RETIRO DE PUERTAS DE MADERA SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
30 |  | A) DE 0.80 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 1 |  |  | 0
40 |  | B) DE 0.85 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 2 |  |  | 0
50 |  | C) DE 0.90 MTS.X 2.20 MTS. DE ALTURA | PZA | 2 |  |  | 0
60 |  | D) DE 0.95 MTS.X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 4 |  |  | 0
70 |  | E) DE 1.63 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA. | PZA | 2 |  |  | 0
80 |  | RETIRO DE HERRERIA (PUERTAS) SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 15.84 |  |  | 0
90 |  | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2 |  |  | 0
100 |  | RETIRO DE LAVABOS. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, RETIRO DE VALVULAS LIMPIEZA, CANCELACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE, HERRAMIENTA, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
110 |  | CANCELACION DE SALIDAS SANITARIAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CANCELACION DE TUBERIAS, TAPAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN PLANO APARECEN 18 PERO 12 ESTAN CONSIDERADAS EN LOS APARATOS SANITARIOS Y LAVABOS). | PZA | 5 |  |  | 0
120 |  | CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CANCELACION DE TUBERIAS, TAPONES, ENCINTADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN PLANO APARECEN 18 PERO 12 ESTAN CONSIDERADAS EN LOS APARATOS SANITARIOS Y LAVABOS). | PZA | 5 |  |  | 0
130 |  | RETIRO DE ACCESORIOS EXISTENTES EN SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS AREAS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 6 |  |  | 0
RETIRO DE ESPEJOS EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS SIN RECUPERACION PARA SU POSTERIOR REINSTALACION. INCLUYE: RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
140 |  | A) DE 0.40 MTS. X 0.50 MTS. DE ALTURA (EN 1/2 BAÑOS. | PZA. | 2 |  |  | 0
150 |  | RETIRO DE PISO EXISTENTE EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 205 |  |  | 0
160 |  | RETIRO DE AZULEJO EN MUROS. INCLUYE: CARGA,RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RESANES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 75.10 |  |  | 0
170 |  | RETIRO DE LOSA EXISTENTE . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 15.15 |  |  | 0
180 |  | RETIRO DE FIRME EXISTENTE . INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 15.15 |  |  | 0
190 |  | DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 142.82 |  |  | 0
200 |  | RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.22 X 1.44 MTS. SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 16 |  |  | 0
210 |  | RETIRO DE LUMINARIAS DE 0.30 X 1.20 MTS. SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, TUBERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 16 |  |  | 0
220 |  | RETIRO DE LUMINARIAS TIPO SPOT SIN RECUPERACION EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE:CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CORTE DE CABLES, DUCTERIA, ENCINTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA. | 5 |  |  | 0
230 |  | RETIRO DE CONTACTOS DOBLES EN MURO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 22 |  |  | 0
240 |  | RETIRO DE APAGADORES EN MUROS SIN RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 18 |  |  | 0
250 |  | RETIRO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN MUROS SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, CORTE DE TUBERIA, DE CABLEADO, ENCINTADO CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4 |  |  | 0
II |  | ALBAÑILERIA
MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
260 |  | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-1). | ML | 56 |  |  | 0
270 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | M.L. | 125 |  |  | 0
280 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 375 |  |  | 0
290 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 300 |  |  | 0
300 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 450 |  |  | 0
PLACAS DE BARRAS DE SERVICIO
310 |  | ELABORACION DE PLACA A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR TARJAS Y LLAVES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
|  | A) DE 2.00 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE COCINA ) | PZA | 2 |  |  | 0
CIELOS
320 |  | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN CIELO A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE , DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, FILETES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 161.40 |  |  | 0
330 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN CIELOS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.05 |  |  | 0
IV |  | APARATOS Y ACCESORIOS
340 |  | A.01 INODORO MARCA HELVEX MODELO DRAKAR 2 DE TANQUE, ELONGADA, TRAMPA EXPUESTA, DOBLE DESCARGA DE 3.0 L. /6.0 L. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
350 |  | A.02 ASIENTO MARCA HELVEX PARA WC ELONGADO CON FRENTE ABIERTO Y CIERRE ESTANDAR CON ANTIBACTERIAL MODELO AT-2 COLOR BLANCO, ALTO BRILLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
360 |  | A.08 LAVABO CON PEDESTAL MARCA KOHLER MODELO ARCHER PEDESTAL BATHROOM SINK BASIN K2358-1 DE CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE ALTO BRILLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
370 |  | B.02 LLAVE DE MONOMANDO PARA LAVABO, MARCA HELVEX MODELO E-907 ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, CONTRA DE REJILLA, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
380 |  | B.03 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO AC96000, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL DE 0,8 LTS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 4 |  |  | 0
390 |  | B.04 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA Z, MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO AH36000, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA. | 4 |  |  | 0
400 |  | B.05 CESTO PARA PAPELES , MARCA JOFEL MODELO IYL1003, COLOR ACERO BRILLANTE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE CANTOS BISELADOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
410 |  | A) DE 0.50 MTS. DE LARGO X 0.60 MTS. DE ALTURA EN AREA DE 1/2 BAÑO. | PZA. | 1 |  |  | 0
420 |  | B.07 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA INODORO MAXI MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO AE37000, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL DE 0,8 LTS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE SANITARIOS PUBLICOS HOMBRES , MUJERES, 1/2 BAÑOS, AREAS DE Y CUARTO SEPTICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 2 |  |  | 0
440 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE LIMPIEZA Y CUARTO SEPTICO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
450 |  | A) EN 1/2 BAÑO (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 1 |  |  | 0
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-300. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
460 |  | A) EN AREA DE COCINA . (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 2 |  |  | 0
IX |  | INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN
470 |  | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, EN CIELOS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 61 |  |  | 0
CONTACTOS POLARIZADOS Y ATERRIZADOS EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE A OBRA, COLOCACION, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA, MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, ALAMBRE GUIA, CORTES, ENCINTADO, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS, TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, , EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
480 |  | A) CONTACTOS DOBLES | PZA. | 35
CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, EN MURO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
490 |  | A) CONTACTOS REGULADOS | PZA | 35
APAGADOR EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
500 |  | A) APAGADOR SENCILLO | PZA. | 19 |  |  | 0
510 |  | L1 LUMINARIAS NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO EPANL -2' X 2' LED (0.60 MTS. X 0.60 MTS.) COLOR BLANCO, DE 34 LHE 40K DE 30.8 WATTS, VOLTAJE DE 120 CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 24 |  |  | 0
520 |  | L3 LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO WF6 LED 40K MVOLT MW 14 WATTS, DIAMETRO INTERNO DE 12.4 CMS Y DIAMETRO EXTERIOR DE 17 CMS.COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 17 |  |  | 0
530 |  | L6 LUMINARIAS NUEVAS DE SOBREPONERA PRUEBA DE POLVO CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO DMW2 L24 4000LM AFL MD MVOLT GZ1 40K 80 CRI , 40 WATTS, VOLTAJE DE 120-277, COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 19 |  |  | 0
540 |  | L7 BASE SOCKET DE PORCELANA PARA FOCO DE 127 VCA. CON FOCO AHORRADOR MRCA PHILIPS DE 23 WATTS POTENCIA 120 W. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE SERVICIOS GENERALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 1 |  |  | 0
VI |  | ACABADOS
CIELOS
PINTURA VINIL-ANTIBACTERIAL SATINADA EN CIELOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
550 |  | A) EN AREAS DE CIELOS DE PLAFON DE TABLAROCA TIPO WR. | M2 | 110 |  |  | 0
560 |  | B) EN AREAS DE CIELO DE CUARTO DE BASURA | M2 | 4.05 |  |  | 0
PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LINEA SANITIZANTES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO, DESPERDICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, ACABADO BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANISEAL MARCA COREV LINEA SANITIZANTES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
570 |  | A) EN AREA DE CIELO DE TABLAROCA TIPO "R" | M2 | 85.15 |  |  | 0
580 |  | PINTURA VINIL -ACRILICA EN CIELO MARCA COMEX COLOR CRISOL 001-01 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A DOS MANOS, EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 161.40 |  |  | 0
590 |  | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO ULTIMA TEGULAR BISELADO CON TEXTURA FINA (1911-24X24X 3/4"), CON SISTEMA DE SUSPENSION DE 15/16", COLOR BLANCO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 16.40 |  |  | 0
600 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA WR DE 1/2" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA DE 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | M2 | 110 |  |  | 0
610 |  | PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2 " DE ESPESOR TIPO "R" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 85.15 |  |  | 0
MUROS
620 |  | PINTURA 100 % ACRILICA ANTIBACTERIAL SERIE 2300 EN MUROS MARCA BEREL TIPO BERELEX GREEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR PRIMARIO TONO SEGUN MUESTRA MARCA BEREL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 330 |  |  | 0
630 |  | PINTURA VINIL - ACRILICA EN MUROS MARCA COMEX COLOR CRISOL 001-01 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A DOS MANOS, EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 563 |  |  | 0
640 |  | RECUBRIMIENTO EN MURO A BASE DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO KRONOS LISO COLOR GRIS DE 30 CMS X 30 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM DE SEPARACION, COLOCADO DE PISO HASTA NIVEL DE PLAFON, BOQUILLA MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EN AREA DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 231 |  |  | 0
650 |  | RECUBRIMIENTO EN MURO CON PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO NEVADA BLANCO DE 60 CMS. X 60 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO DE 1 CMS. DE ESPESOR Y BOQUILLA ANTIHONGOS MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EN AREA SEÑALADA EN PROYECTO, DE PISO A NIVEL DE PLAFON. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ZARPEO CON MORTERO CEM-ARENA DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO, EMBOQUILLADO, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 40 |  |  | 0
PISOS
660 |  | PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA DE 60 CMS. X 60 CMS. BOQUILLA COLOR CANTERA, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR, BOQUILLA, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 120 |  |  | 0
670 |  | ZOCLO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO COLOR SEGUN MUESTRA DE 60 CMS. X 60 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A HUESO,ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR Y BOQUILLA ANTIHONGOS EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | ML | 124 |  |  | 0
680 |  | PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC DE 30 CMS. X 30 CMS. MODELO KRONOS ESTRUCTURADO COLOR GRIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR, COLOCADO A 2 MM DE SEPARACION, BOQUILLA MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EN AREA DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 83 |  |  | 0
690 |  | PISO DAL-GRES RECTIFICADO MARCA DALTILE MODELO METZ GRIS CLARO Z885 DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 8 |  |  | 0
700 |  | ACABADO EN PISO A BASE DE AUTONIVELANTE EPOXICO COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO 24 HRS. DESPUES DE FRAGUADO EL CONCRETO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 141.71 |  |  | 0
710 |  | ZOCLO DE PVC MARCA IMPROMEXICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN COLOR BLANCO, A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 10 CMS DE ALTURA FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCIONES DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y SANITARIA “NOM NOM-016- SSA3-2012” Y LA NORMA INTERNACIONAL “NOM NFPA-701”. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PEGAMENTO ESPECIAL PARA EL ZOCLO, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS, HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION. (EN AREA DE CUARTO DE ASEO Y DESCONTAMINACION) (VER PLANO DE ACABADOS). | M.L. | 87 |  |  | 0
VII |  | CANCELERIA
VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE ALUMINIO.
720 |  | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 4.30 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-05-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
730 |  | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 4.10 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-05-2) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
740 |  | VENTANA FIJA DE 2.90 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-06-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
750 |  | VENTANA FIJA DE 1.20 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-06-7) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
760 |  | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 3.025 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-08-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
PUERTAS DE ALUMINIO
770 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.85-05) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 2 |  |  | 0
PASAMANOS Y PROTECTOR DE CAMILLAS
780 |  | PASAMANOS - PARACHOQUES MARCA ACROBYN MODELO HRB4C DE 14 CMS. DE ALTURA COLOR CIRUELA CODIGO 4005 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION EN EL NIVEL INFERIOR DEL PASAMANOS- PARACHOQUE A 0.90 MTS. DE ALTURA DEL PISO TERMINADO, FABRICACION, COLOCACION Y FIJACION AL MURO CON RETENEDOR DE ALUMINIO CONTINUO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | ML. | 39 |  |  | 0
VIII |  | CARPINTERIA
PUERTAS
790 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.70 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
800 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.80 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
810 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.90 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
820 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.00 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
830 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.20 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
840 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.90 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
850 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL, REJILLA DE 60 CMS. X 40 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 CON ACABADO PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.10 -02 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
HERRERIA
PUERTAS
860 |  | PUERTA DOBLE METALICA BATIENTE, TIPO LOUVER, FUNCIONAMIENTO DOBLE- FUERA, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" Y SOLERA DE 2 1/2" x 1/8" CON CERRADURAS DORMA ACABADA EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA SOBRE DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACABADOS, CERRADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.30 -09 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
870 |  | PUERTA DOBLE METALICA BATIENTE, TIPO LOUVER, FUNCIONAMIENTO DOBLE- FUERA, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" Y SOLERA DE 2 1/2" x 1/8" CON CERRADURAS DORMA ACABADA EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA SOBRE DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACABADOS, CERRADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 2.00 -09 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
XI |  | SEÑALETICA
SEÑALIZACION Y RÓTULOS EN EDIFICIO
880 | 48100001 | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 25 X 35 CMS. DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 21 |  |  | 0
XII |  | VARIOS
XI |  | VARIOS
890 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 450 |  |  | 0
900 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 400 |  |  | 0
910 |  | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | PZA. | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: