## HOSP. GRAL. GALEANA,NL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. (TOCOCIRUGÍA) | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: 10-NOV-2020
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
II |  | ALBAÑILERIA
MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
300 |  | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-1). | ML | 95 |  |  | 0
310 |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | M.L. | 450 |  |  | 0
320 |  | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1354 |  |  | 0
330 |  | ZARPEO Y AFINE EN MUROSCON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 509 |  |  | 0
340 |  | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1246 |  |  | 0
PLACAS DE BAÑOS Y BARRAS DE SERVICIO
ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR DESCARGA DE LAVABO DE SOBREPONER EN PLACA Y LLAVES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
350 |  | A) DE 1.80 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS-VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES) | PZA | 2 |  |  | 0
ELABORACION DE PLACA PARA BARRA DE SERVICIO A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO DE UBICACION)(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
360 |  | A) DE 2.95 MTS. X 0.30 MTS. DE ANCHO. (EN AREA DE ADMINISTRACION Y CAJA). | PZA | 1 |  |  | 0
370 |  | B) DE 1.20 MTS. X 0.30 MTS. (EN AREA DE SECCION ENTREGA EN CEYE). |  | 1 |  |  | 0
CIELOS
ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN CIELO A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FLETE , DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, FILETES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
380 |  | A) EN CIELO DE CUARTO DE BASURA Y VOLADO ACCESO RAMPA ANFITEATRO | M2 | 53 |  |  | 0
EMPASTE DE LOSA DE AZOTEA Y CHAFLAN
390 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 532 |  |  | 0
400 |  | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 113 |  |  | 0
RAMPA PARA VEHICULOS DE ACCESO AL ANFITEATRO
410 |  | RAMPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA F'C= 200 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL COLADO TIPO RAYADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 109 |  |  | 0
IV |  | APARATOS Y ACCESORIOS
420 |  | MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR 4200, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO 5749-1 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA BAÑO PRE-OPERATORIO, VESTIDOR CEYE BAÑOS - VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA ( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO) | M2 | 14 |  |  | 0
430 |  | MAMPARAS MARCA SANILOCK MODELO ESTANDAR 5200, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO 5749-1 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN REGADERA PRE-OPERATORIO, REGADERAS DE BAÑOS VESTIDORES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, CHAPAS, BISAGRAS, JUEGO DE PILASTRAS CENTRALES, PILASTRAS LATERALES, PILASTRAS TERMINALES, PILASTRAS DE PARED, PUERTAS, GANCHOS, ACCESORIOS DE ACUERDO A PROYECTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA (VER PLANO)( VERIFICAR MEDIDAS FISICAMENTE DE ACUERDO A PROYECTO). | M2 | 9 |  |  | 0
440 |  | A.01 INODORO MARCA HELVEX MODELO DRAKAR 2 DE TANQUE, ELONGADA, TRAMPA EXPUESTA, DOBLE DESCARGA DE 3.0 L. /6.0 L. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 14 |  |  | 0
450 |  | A.02 ASIENTO MARCA HELVEX PARA WC ELONGADO CON FRENTE ABIERTO Y CIERRE ESTANDAR CON ANTIBACTERIAL MODELO AT-2 COLOR BLANCO, ALTO BRILLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 14 |  |  | 0
460 |  | A.05 INODORO MARCA HELVEX MODELO TZFNAO DE FLUXOMETRO, ELONGADA, TRAMPA EXPUESTA, DOBLE DESCARGA DE 3.5 L. /4.8 L. COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
470 |  | FLUXOMETRO PARA TAZA FLUX NAO DE SENSOR ELECTRONICO MARCA HELVEX MODELO FC-110-38-3.5 ACABADO, CROMO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA SERVICIO SANITARIO PRE- OPERATORIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ACCESORIOS, PRUEBAS, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1 |  |  | 0
480 |  | A.06 ASIENTO MARCA HELVEX PARA TAZA CON FLUXOMETRO ELONGADA SIN TAPA, CON ANTIBACTERIAL MODELO AF-2 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
490 |  | A.03 LAVABO DE SOBREPONER EN PLACA MARCA HELVEX MODELO LUCERNA 1 (LV-2-1P) CON REBOSADERO Y UNA PERFORACION, COLOR BLANCO Y ALTO BRILLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, CONTRAREJILLA MARCA HELVEX MODELO TH-058, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 4 |  |  | 0
500 |  | A.07 LAVABO DE PEDESTAL MARCA INTERCERAMIC MODELO LUCCA MB-LAVP 12038M-II-0 DE CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE ALTO BRILLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
510 |  | A.08 LAVABO CON PEDESTAL MARCA KOHLER MODELO ARCHER PEDESTAL BATHROOM SINK BASIN K2358-1 DE CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE ALTO BRILLO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL , CESPOL PARA LAVABO,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 10 |  |  | 0
A.04 CUBIERTA DE GRANITO BLANCO ITAUNAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR DESCARGA DE LAVABO DE SOBREPONER EN PLACA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA).
520 |  | A) DE 1.80 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS- VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES) | PZA | 2 |  |  | 0
530 |  | B.01 LLAVE TEMPORIZADORA A PISO PARA LAVABO, MARCA HELVEX MODELO TV-122 ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 4 |  |  | 0
540 |  | B.02 LLAVE DE MONOMANDO PARA LAVABO, MARCA HELVEX MODELO E-907 ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, CONTRA DE REJILLA, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 10 |  |  | 0
550 |  | B.03 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO AC96000, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL DE 0,8 LTS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 38 |  |  | 0
560 |  | B.04 DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA Z, MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO AH36000, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE UBICACION). | PZA. | 38 |  |  | 0
B.06 ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE CANTOS BISELADOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
570 |  | A) DE 0.60 MTS. DE LARGO X 0.80 MTS. DE ALTURA EN AREA DE BAÑOS. | PZA. | 14 |  |  | 0
580 |  | B.07 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA INODORO MAXI MARCA JOFEL LINEA ATLANTICA MODELO AE37000, COLOR BLANCO CON APLIQUE EN AZUL DE 0,8 LTS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, ACARREO, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 15 |  |  | 0
590 |  | B.09 BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS MARCA URREA MODELO 68.6854.23 DE 660 MM. DE LARGO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
600 |  | B.10 BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS MARCA URREA MODELO 3354.9 DE 762 MM. DE LARGO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
610 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESUMIDERO CUADRADO MARCA HELVEX MODELO 282-35 CH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE SANITARIOS PUBLICOS HOMBRES , MUJERES, 1/2 BAÑOS, AREAS DE Y CUARTO SEPTICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(EN BAÑOS DE PERSONAL HOMBRES Y MUJERES). | PZA | 11 |  |  | 0
620 |  | LLAVE CROMADA DE NARIZ MARCA URREA MOD. 19CR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON ROSCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE LIMPIEZA Y CUARTO SEPTICO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANGUERA ALIMENTADORA, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
630 |  | REGADERA MARCA HELVEX ACABADO CROMO MODELO BYCH MODELO H-3300 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, BRAZO Y CHAPETON MARCA HELVEX MODELO TR-012, JUEGO DE MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX ACABADO LATON CROMADO MODELO ANTARES, ENSAMBLE O MEZCLADORA PARA REGADERA MARCA HELVEX , MODELO E-50 AQ, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JGO. | 6 |  |  | 0
640 |  | SECADOR DE MANOS CON SENSOR MARCA JOFEL MODELO TORNADO ( AA84126) COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, RANURAS, CANALIZACION, CABLEADO, CORTES, INSTALACIONES, RESANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.(EN BAÑOS PUBLICOS DE HOMBRES Y MUJERES). | PZA. | 2 |  |  | 0
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-200. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
650 |  | A) EN 1/2 BAÑOS Y BAÑOS COMPLETOS (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 10 |  |  | 0
EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MODELO SILENT-300. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS DE ACUERDO A MANUAL DE FABRICANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE, COLOCACION, MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA.
660 |  | A) EN BAÑOS - VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES. (SALIDA POR DUCTO A TRAVES DE CIELO FALSO HASTA EL EXTERIOR O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION). | PZA. | 4 |  |  | 0
IX |  | INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN
670 |  | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, EN CIELOS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O EQUIVALENTE PARA SALIDA DE LUMINARIA, POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 217 |  |  | 0
CONTACTOS POLARIZADOS Y ATERRIZADOS EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE A OBRA, COLOCACION, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA, MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, ALAMBRE GUIA, CORTES, ENCINTADO, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS, TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, , EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
680 |  | A) CONTACTOS DOBLES | PZA. | 64 |  |  | 0
CONTACTOS REGULADOS DOBLES CON FALLA A TIERRA, EN MURO.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
690 |  | A) CONTACTOS REGULADOS | PZA | 64 |  |  | 0
APAGADOR EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
700 |  | A) APAGADOR SENCILLO | PZA. | 72 |  |  | 0
APAGADOR EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARED GRUESA, POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
710 |  | A) APAGADOR VAIVEN | PZA. | 20 |  |  | 0
720 |  | L1 LUMINARIAS NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO EPANL -2' X 2' LED (0.60 MTS. X 0.60 MTS.) COLOR BLANCO, DE 34 LHE 40K DE 30.8 WATTS, VOLTAJE DE 120 CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 78 |  |  | 0
730 |  | L2 LUMINARIAS NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO EPANL -2' X 4' ( 0.60 MTS. X 1.21 MTS.) COLOR BLANCO, DE 40 LHE 40K 38.5 WATTS, VOLTAJE DE 120, CON LAMPARA INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 27 |  |  | 0
740 |  | L3 LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT NUEVAS DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO WF6 LED 40K MVOLT MW 14 WATTS, DIAMETRO INTERNO DE 12.4 CMS Y DIAMETRO EXTERIOR DE 17 CMS.COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 80 |  |  | 0
750 |  | L4 LUMINARIA LINEAL NUEVA PARA CAJILLO DE 1.22MTS. MARCA SYLUMIS SEAE MODELO RFP LED DE 22 WATTS, COLOR BLANCO, CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREAS DE PROYECTO DE N AREAS DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 14 |  |  | 0
760 |  | L5 LUMINARIAS NUEVAS TIPO SURGICAL SUITE DE EMPOTRAR EN PLAFON CON TECNOLOGIA TIPO LED, MARCA HEALTHCARE LIGHTING, MODELO HSTLED22 -2' X 2' F MVOLT LED 40 1C DE 0.60 MTS. X 0.60 MTS. COLOR BLANCO, DE 97 WATTS, VOLTAJE DE 120 - 277, CON LAMPARA INCLUIDA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO DE TOCODIRUGIA, CIRUGIA, UCI, ANFITEATRO, DESCANSO DE MEDICOS Y CEYE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 ", CABLEADO DE USO RUDO CAL. 12, ENCINTADO,FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | PZA. | 18 |  |  | 0
VI |  | ACABADOS
CIELOS
770 |  | PINTURA VINIL-ANTIBACTERIAL SATINADA EN CIELOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, , PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 53 |  |  | 0
780 |  | A) EN AREAS DE CIELOS DE PLAFON DE TABLAROCA TIPO WR. | M2 | 299 |  |  | 0
PINTURA SANI PAINT "H" MARCA COREV LINEA SANITIZANTES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO, DESPERDICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, ACABADO BARNIZ TRANSPARENTE ANTIMICROBIAL SANISEAL MARCA COREV LINEA SANITIZANTES O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
790 |  | A) EN AREAS DE PLAFON TABLAROCA TIPO "R" | M2 | 321.45 |  |  | 0
800 |  | PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 MTS. X 0.61 MTS. MARCA ARMSTRONG MODELO ULTIMA TEGULAR BISELADO CON TEXTURA FINA (1911-24X24X 3/4"), CON SISTEMA DE SUSPENSION DE 15/16", COLOR BLANCO, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | M2 | 195.75 |  |  | 0
810 |  | CIELO FALSO TIPO PLAFON SOLIDO DE TABLAROCA WR DE 1/2" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA DE 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO). | M2 | 299 |  |  | 0
820 |  | PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2 " DE ESPESOR TIPO "R" MARCA PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL 20, CANAL LISTON CAL. 24" , ANGULO DE AMARRE, ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 CON SEPARACION MAXIMA A CADA 4', FIJADORES) PERFACINTAS, REDIMIX, FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLES EN PLANO). | M2 | 321.45 |  |  | 0
MUROS
830 |  | PINTURA 100 % ACRILICA ANTIBACTERIAL SERIE 2300 EN MUROS MARCA BEREL TIPO BERELEX GREEN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR PRIMARIO TONO SEGUN MUESTRA MARCA BEREL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1135 |  |  | 0
840 |  | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX COLOR CRISOL 001-01 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A DOS MANOS, EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 431 |  |  | 0
850 |  | PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLOR GRIS S.M.A. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA EN MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 77 |  |  | 0
860 |  | RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA POLYFLOR R "POLYCLAD" PARA MURO, GLACER PC4 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ZARPEO EN MURO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA DE 1.50 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO, MAESTREADO, AFINE EN MURO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC ACABADO PULIDO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. PARA RECIBIR EL PVC MARCA POLYFLOR, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 1116 |  |  | 0
870 |  | RECUBRIMIENTO EN MURO CON PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO NEVADA BLANCO DE 60 CMS. X 60 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A HUESO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO DE 1 CMS. DE ESPESOR Y BOQUILLA ANTIHONGOS MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EN AREA SEÑALADA EN PROYECTO, DE PISO A NIVEL DE PLAFON. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ZARPEO CON MORTERO CEM-ARENA DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO, EMBOQUILLADO, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 640 |  |  | 0
PISOS
880 |  | PISO DAL-GRES RECTIFICADO MARCA DALTILE MODELO METZ GRIS CLARO Z885 DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 131 |  |  | 0
890 |  | PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO DE 60 CMS. X 60 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOR SEGUN MUESTRA BOQUILLA COLOR CANTERA, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR, BOQUILLA, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 370 |  |  | 0
900 |  | ZOCLO DE PORCELANATO RECTIFICADO MARCA CASTEL MODELO BAVENO MICROSELLADO COLOR SEGUN MUESTRA DE 60 CMS. X 10 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. COLOCADO A HUESO,ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR Y BOQUILLA ANTIHONGOS EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | ML | 373 |  |  | 0
910 |  | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE PVC MARCA POLYFLOR "NOUGAT 9010" O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO PARA NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR EL PVC POLYFLOR, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 270 |  |  | 0
920 |  | RECUBRIMIENTO EN PISO A BASE DE PVC MARCA POLYFLOR "FINESSE EC" CONDUCTIVO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN COLOR CORN HUSK 5330 CON AGREGADOS DE MICROBAN EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO PARA NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR EL PVC POLYFLOR, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 95 |  |  | 0
930 |  | ACABADO EN PISO A BASE DE AUTONIVELANTE EPOXICO COLOR GRIS CLARO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN AREA DE PROYECTO SEÑALADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EMPASTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO PULIDO MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO 24 HRS. DESPUES DE FRAGUADO EL CONCRETO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 49 |  |  | 0
940 |  | ZOCLO DE PVC MARCA IMPROMEXICO EN COLOR BLANCO, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 10 CMS DE ALTURA FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUCCIONES DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y SANITARIA “NOM NOM-016- SSA3-2012” Y LA NORMA INTERNACIONAL “NOM NFPA-701”. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PEGAMENTO ESPECIAL PARA EL ZOCLO, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA, ACARREOS, HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION. (EN AREA DE CUARTO DE BASURA Y RPBI) (VER PLANO DE ACABADOS). | M.L. | 38 |  |  | 0
VII |  | CANCELERIA
VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE ALUMINIO.
950 |  | VENTANA FIJA DE 2.05 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
960 |  | VENTANA FIJA DE 1.90 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
970 |  | VENTANA FIJA DE 1.15 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-6) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
980 |  | VENTANA FIJA DE 1.10 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-7) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 2 |  |  | 0
990 |  | VENTANA FIJA DE 1.05 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-01-8) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1000 |  | VENTANA FIJA DE 3.10 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-02-2) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1010 |  | VENTANA FIJA DE 2.50 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-02-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1020 |  | VENTANA FIJA DE 2.25 MTS. X 1.00 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-02-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1030 |  | VENTANA FIJA DE 2.95 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. SOBRE BARRA DE SERVICIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-03-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1040 |  | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 1.20 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. SOBRE BARRA DE SERVICIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-04-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 1 |  |  | 0
1050 |  | VENTANA FIJA - CORREDIZA DE 1.00 MTS. X 1.20 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC , SERIE 70 COLOR BLANCO MATE, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO V-04-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | PZA. | 7 |  |  | 0
PUERTAS DE ALUMINIO
1060 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.75-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 16 |  |  | 0
1070 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.85-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 30 |  |  | 0
1080 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.95-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1 |  |  | 0
1090 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.05-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 2 |  |  | 0
1100 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.15-03) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1110 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 15 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.75-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 4 |  |  | 0
1120 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 65 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.90-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 5 |  |  | 0
1130 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 80 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.05-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 7 |  |  | 0
1140 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJO INFERIOR CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJO SUPERIOR DE 90 CMS. X 90 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.15-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1 |  |  | 0
1150 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR EN 2 HOJAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJOS INFERIORES CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJOS SUPERIORES DE 55 CMS. X 75 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, BARRA ANTIPANICO, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.65-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1160 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR EN 2 HOJAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON FIJOS INFERIORES CON DUELA DE 5" DOBLE CARA Y FIJOS SUPERIORES DE 75 CMS. X 75 CMS. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO,CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, CIERRAPUERTAS, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 2.05-04) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1170 |  | PUERTA CORREDIZA INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO, CHAPA, BISAGRA DE PISO MARCA RYOBI, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 0.75-05) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 3 |  |  | 0
1180 |  | PUERTA ABATIBLE INTERIOR SENCILLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" DE ESPESOR MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO,CHAPA, HERRAJES, EMPAQUES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, RIELES, SOPORTES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUERTA TIPO 1.05-05) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA. | 1 |  |  | 0
SISTEMA TRANSFER DE PACIENTES
1190 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA TRANSFER HS-600 DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 MARCA GRUPSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, APERTURA MANUAL CON AUTOPOSICIONAMIENTO ALTURA A NIVEL DE PLAFON 2.60 MTS., ANCHO TOTAL 2.96 MTS., ALTURA DEL PASO LIBRE DEL PASO DE PACIENTES DE 0.64 MTS., CON BANDEJA DE TRANSITO REFORZADO DE 0.60 MTS. EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA LATERAL MODELO HS-202 B CON VENTANA DE CRISTAL DE 8MM. PARA ACCESO INDEPENDIENTE DE PERSONAL AL AREA RESTRINGIDA DE PACIENTES, FIJO LATERAL DE 1.06 MTS X 2.60 MTS. DEL MISMO MATERIAL ACERO INOXIDABLE, ES FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION) (AJUSTAR Y VERIFICAR MEDIDAS). | PZA | 5 |  |  | 0
CORTINAS ANTIBACTERIANAS
CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA TERMOPLASTICA MARCA ACROVYN SUPERTRAK PLUS ACABADO TERMOCALADO EN COLOR GRIS ESTANDAR CODIGO GRIS 7040 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION CON TELA TERMOPLASTICA ANTIBACTERIAL QUE CUMPLE CON TODOS LOS ESTANDARES SANITARIOS, RESISTENCIA ANTIBACTERIAL, ANTIESTATICA, DE USO RUDO, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE A LAS MANCHAS, DEODORIZADA, RIEL MARCA ACROVYN SUPERTRAK PLUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN ALUMINIO EXTRUIDO CON DESLIZADORES DE NYLON Y GANCHOS PARA CORTINAS, HERRAJES, COLOCACION Y FIJACION DE LOS RIELES PARA CORTINAS CON REFUERZO DE VARILLAS DE SUSPENSION SUPERTRAK PLUS, ANTES DE LA COLOCACION DEL PLAFON, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA.
1200 |  | A) A UNA ALTURA DE 2.80 MTS. MAXIMA DE PISO A PLAFON (VER PLANO DE AREAS DE PROYECTO DE UBICACION). | ML. | 38 |  |  | 0
PASAMANOS - PROTECTOR DE CAMILLAS, PROTECTORES PARA ESQUINAS, TOPES DE PISO, TOPES DE MURO, RIEL PARA SUERO.
1210 |  | PASAMANOS - PARACHOQUES MARCA ACROBYN MODELO HRB4C DE 14 CMS. DE ALTURA COLOR CIRUELA CODIGO 4005 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION EN EL NIVEL INFERIOR DEL PASAMANOS- PARACHOQUE A 0.90 MTS. DE ALTURA DEL PISO TERMINADO, FABRICACION, COLOCACION Y FIJACION AL MURO CON RETENEDOR DE ALUMINIO CONTINUO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | ML. | 136 |  |  | 0
1220 |  | PROTECTORES PARA ESQUINAS Y ANGULOS ESPECIALES MARCA ACROBYN MODELO SSM20 DE 51 CMS. X 51 CMS. COLOR CIRUELA CODIGO 4005 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION AL MURO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 23 |  |  | 0
1230 |  | TOPE DE MURO (BED PROTECTOR) MODELO 800 BED LOCATOR CON LONGITUD DE 60" (POSICION VERTICAL) CON TERMINACION END CAP INCLUIDA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION AL MURO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 30 |  |  | 0
1240 |  | TOPE DE ACERO INOXIDABLE EN DIMENSION DE 30" X 5" X 5" FIJADO AL PISO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, FABRICACION, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION AL MURO, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 17 |  |  | 0
1250 |  | RIEL PARA SUERO MARCA CLICK - EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. EN ACERO INOXIDABLE ESMALTADO EN COLOR BLANCO MODELO IV9505 PARA 5 BOTELLAS, LA PIEZA CORRE POR SU RIEL DE ALUMINIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE MANIOBRAS, INSTALACION, RIEL DE ALUMINIO CON ALTURA AJUSTABLE , CON UN CARRO ESPECIAL Y TAPAS TERMINALES, HERRAJES, COLOCACION Y FIJACION DE LOS RIELES CON REFUERZO DE VARILLAS DE SUSPENSION SUPERTRAK PLUS, ANTES DE LA COLOCACION DEL PLAFON, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DETALLE Y DE UBICACION) AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 15 |  |  | 0
VIII |  | CARPINTERIA
PUERTAS
1260 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.70 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
1270 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.80 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
1280 |  | PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE O SIMILAR CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.90 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
1290 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 5 CAPAS MARCA DOORLOCK SERIE 5000 MODELO 5606-LE EZE O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO LAMINADO PLASTICO (HPL) POR AMBAS CARAS, CANTOS Y TESTAS, AL TONO DEL LAMINADO, BASTIDORES VERTICALES DE 1/2" DE MADERA HARDWOOD, ANTES DE RECORTAR UNIDO A UN BASTIDOR INTERIOR DE COMPUESTO MINERAL DE 1" LAMINADO CON HPL O ENCHAPADO DE MADERA, BASTIDORES HORIZONTALES SUPERIORES DE 6" DE COMPUESTO MINERAL ANTES DE RECORTAR E INFERIORES DE 1 1/2" DE COMPUESTO MINERAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA DE 2" X 1 1/2 ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO, CERRADURA DE MANIJA MARCA YALE MODELO CAMBRIDGE-CAM CON LLAVE Y BOTON ACABADO CROMO MATE O SIMILAR, EQUIPO, HERRAJES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.90 -01 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
1300 |  | PUERTA SENCILLA BATIENTE DE MADERA MARCA DOORLOCK CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO PLASTICO LAMINADO POR AMBAS CARAS, INTERIOR PARTICLE CORE, MIRILLAS DE 40 CMS. X 40 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MARCO DE ACERO ROLADO, SERIE "SU" CALIBRE 16 ANCHO DE MARCO DE 5 3/4", EN ACABADO PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, ANCHO REQUERIDO EN MURO DE 15 CMS. CON ANCLAS TIPO "A20/EOPD". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, HERRAJES, CIERRAPUERTAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 0.85 -06 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
1310 |  | PUERTA SENCILLA BATIENTE DE MADERA MARCA DOORLOCK CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO PLASTICO LAMINADO POR AMBAS CARAS, INTERIOR PARTICLE CORE, MIRILLAS DE 40 CMS. X 40 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MARCO DE ACERO ROLADO, SERIE "SU" CALIBRE 16 ANCHO DE MARCO DE 5 3/4", EN ACABADO PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, ANCHO REQUERIDO EN MURO DE 15 CMS. CON ANCLAS TIPO "A20/EOPD". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, HERRAJES, CIERRAPUERTAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.15 -06 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 1 |  |  | 0
1320 |  | PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA MARCA DOORLOCK CON ESPESOR DE 1 3/4" CON ACABADO PLASTICO LAMINADO POR AMBAS CARAS, INTERIOR PARTICLE CORE, MIRILLAS DE 40 CMS. X 40 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. MARCO DE ACERO ROLADO, SERIE "SU" CALIBRE 16 ANCHO DE MARCO DE 5 3/4", EN ACABADO PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, ANCHO REQUERIDO EN MURO DE 15 CMS. CON ANCLAS TIPO "A20/EOPD". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, HERRAJES, CIERRAPUERTAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.85 -06 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
HERRERIA
PUERTAS
1330 |  | PUERTA DOBLE METALICA BATIENTE, TIPO LOUVER, FUNCIONAMIENTO DOBLE- FUERA, FABRICADA A BASE DE MARCO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" Y SOLERA DE 2 1/2" x 1/8" CON CERRADURAS DORMA ACABADA EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA SOBRE DOS MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACABADOS, CERRADURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTA TIPO 1.70 -09 ) (VER DETALLE EN PLANOS), AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA. | 3 |  |  | 0
XI |  | SEÑALETICA
SEÑALIZACION Y RÓTULOS EN EDIFICIO
1340 | 48100001 | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 15 X 35 CMS. DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 100 |  |  | 0
XI |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA
IMPERMEABILIZACION
1350 |  | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL O SIMILAR EN AREA DE LOSA, PRETIL Y VIGAS, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 650 |  |  | 0
XI |  | VARIOS
1360 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 1300 |  |  | 0
1370 |  | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 920 |  |  | 0
1380 |  | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | PZA. | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: