## CATALOGO
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
CATALOGO
PROYECTO : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| OBRA : MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | [5 empty] | ANEXO E-03
UBICACION : CARRETERA GALEANA - LINARES KM 1.
MUNICIPIO : GALEANA, N.L.
[5 empty] | LICITACION: | SINL-CPE-035-2020 | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
EQUIPOS DE AGUA POTABLE
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EHT-IB(1-1/2)-3-2-WP119 MCA. BARMESA O EQUIVALENTE. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO,3 BOMBAS HORIZONTALES CENTRÍFUGAS IB1-1/2 DE 3HP, BASE DE ACERO DE LÁMINA ASME-A36, CABEZAL DE DESCARGA BRIDADO Y SOPORTADO ASTM-A36, CONEXIONES HIDRÁULICAS ROSCADAS ANSI 150, LÍNEA DE PRUEBA DE 1"Ø ROSCADA ANSI 150, TABLERO DE CONTROL BARMESA CON ALTERNADO Y SIMULTANEADO, INTERRUPTORES DE PRESIÓN DANFOSS KPI, MANÓMETRO CON GLICERINA DE 2-1/2"Ø, VÁLVULA DE AGUJA PARA ESTABILIZAR PRESIÓN ANSI 150, TANQUE DE DIAFRAGMA DE 119 GALONES, NIVELACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS HERMÉTICAS, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
EQUIPOS SUAVIZADORES
20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CARBÓN ACTIVADO DUPLEX INTEGRADO POR 2 TANQUES FABRICADOS DE FIBA DE VIDIO DE 48"X72", 2 VÁLVULAS MARCA CLACK MODELO WS3 CON INTERCONEXIÓN IN/OUT/DRENAJE EN 3", 40 FT3 DE MEDIO FILTRANTE POR TANQUE BY PASS PARA MANTENIMIENTO O FALLA. OPERACIÓN NORMAL DE CADA FILTRO: FLUJO DE OPERACIÓN NORMAL 133 GPM, FLUJO DE RETROLAVADO 124 GPM, DP 15 PSI. FLUJO TOTAL 266 GPM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, PROGRAMACIÓN DE VÁLVULAS CLACK, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, UNIONES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SUAVIZADOR DUPLEX INTEGRADO POR 2 TANQUES FABRICADOS EN FIBRA DE VIDIO DE 48"X72", 2 TANQUE DE SALMUERA DE 50"X60", 2 VÁLVULAS MARCA CLACK MODELO WS3 CON INTERCONEXIÓN IN/OUT/ DRENAJE EN 3", 37FT3 DE MEDIO FILTRANTE POR TANQUE, BY PASS PARA MANTENIMIENTO O FALLA, OPERACIÓN NORMAL: RANGO DE OPERACIÓN DE 175 GPM-320GPM, FLUJO DE RETROLAVADO 60 GPM, DP 10PSI, CONSUMO DE 12 LBS DE SAL POR CADA PIE CUBICO DE RESINA. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, PROGRAMACIÓN DE VÁLVULAS CLACK, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, UNIONES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CEyE
40 |  | SUMINISTRO DE FILTRO CARBÓN ACTIVADO AUTOMÁTICO POR TIEMPO. EQUIPO CONFORMADO POR UN RECIPINTE DE POLIETILENO CON CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO, CON DIMENSIONES DE 10"X54", UNA VÁLVULA AUTOMÁTICA ELECTROMECÁNICA MARCA CLACK MODELO WS1 O SIMILAR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA REQUERIDA DE 110 VOLTS/60 Hz, DIFUSORES INTERIORES, SUPERIORES E INFERIORES MICRO-RANURADOS. FLUJO DE OPERACIÓN NORMAL POR FILTRO DE 5 GPM, FLUJO DE RETROLAVADO 5.3 GPM, DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE 3 PSI. INCLUYE: 1 RECIPIENTE DE POLIETILENO 10"X54", 1.5 FT3 DE CARBÓN ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL (CÁSCARA DE COCO), 1 VÁLVULA AUTOMÁTICA ELECTROMECÁNICA MARCA CLACK MODELO WS1 O SIMILAR, CONEXIONES IN-OUT EN 3/4", TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, PROGRAMACIÓN DE VÁLVULAS CLACK, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, UNIONES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA RO 200 PARA PRODUCCIÓN DE 1 GPM INCLUYE: INTEGRADO POR DOS FILTROS PULIDORES PENTEK BB#10" (1" NPT) TIPO VERTICAL FABRICADO EN SU TOTALIDAD EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, OCN UNA PRESIÓN DE DISEÑO DE 125 PSI PARA ELIMINAR SEDIMENTOS MAYORES A 5 MICRAS CON CARTUCHO EN CADA FILTRO FARICADO EN MICROFIBRA DE POLIPROPILENO EXTRUIDO EN 10 Y 5 MICRAS DE RETENCIÓN, CON UNA LONGITUD DE 10"X4.5" DE DIÁMETRO. 1 BOMBA DE ALTA EFICIENCIA MARCA MARATHON O SIMILAR TIPO CENTRÍFUGA CON SUCCIÓN Y DESCARAG DE 3/4" DE 1 HP, 110 VCA. CONEXIONES EN PVC CED. 80, MANGUERA POLYFLO Y CONECTORES RÁPIDOS JOHN GUEST. 1 RECIPIENTE DE PRESIÓN MARCA HYDRONIX O SIMILAR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 316, PARA MEMBRANAS DE 4" DE DIÁMETRO X 40" DE LONGITUD. 1 MEMBRANA MARCA HYDRONIX MODELO BW4040 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., FABRICADA EN POLIAMIDA DE 4" DE DIÁMETRO X 40" DE LONGITUD. TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, PROGRAMACIÓN DE VÁLVULAS CLACK, ESTRUCTURA METÁLICA PARA ENSAMBLE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, UNIONES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
60 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE NEMA 12 MARCA HIMEL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., PROVISTO DE CONTACTOR Y RELEVADOR DE SOBRE CARGA PARA BOMA DE ALTA PRESIÓN, RELEVADOR DE TIEMPO DE ARRANQUE, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO, LUZ INDICADORA DE OPERACIÓN, LUZ INDICADORA DE PARO DE PARO POR BAJA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN, SWITCH DE PRESIÓN PARA PROTECCIÓN POR BAJA PRESIÓN DE ALIMENTCIÓN, AUTOMATIZACIÓN DE PARO, ARRANQUE POR MEDIO DE 3 ELECTRONIVELES EN TANQUE DE AGUA DE PRODUCTO, PARO DE EMERGENCIA E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
70 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CONFORMADO POR 1 ROTÁMETRO MARCA HCTI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., 1 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 3/8", 1 MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0-100 PSI, 2 MANÓMETROS DE GLICERINA 0-300 PSI. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
80 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PRODUCTO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO GRADO SANITARIO Y ANTIBACTERIAL CON CAPACIDAD DE 450 LITROS, MARCA ROTOPLAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I.. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN PARA CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
90 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PEDROLLO EN ACERO INOXIDABLE CPM6 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I. DE 3/4HP, SUCCIÓN Y DESCARGA EN 1", 110 VOLTS CON SWITCH DE PRESIÓN PC-12 PARA PROTECCIÓN TÉRMICA DE TRABAJO EN SECO. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN PARA CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 9.4 LPM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 2F@40AMP, CONEXIONES DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
CALDERA
110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR MASSTERCAL LC II 550-C EI/I0 PARA SERVICIOS GENERALES CON CONEXIÓN DE GAS DE 3/4", ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE 2" Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110 VOLTS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA S.I., INCLUYE: INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBOS DE COBRE ALETADO, QUEMADORES CILÍNDRICOS, ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR IGNICIÓN, VÁLVULA DE GAS DE 3/4" X 3/4", TRANFORMADOR DE VOLTAJE DE 110 A 24 VOLTS E INTERRUPTOR DE FLUJO, 2 FUSIBLES, DOBLE PARED EN INTERIOR DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, NIVELACIÓN, ACCESORIOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCULADOR 2" X 1/6 HP. MOD. 35". INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, FIJACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AQUASTATO MOD. EWS-C1120. INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, FIJACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
140 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE VERTICAL GALVANIZADO DE 1,500 LTS FABRICADO EN ACERO NEGRO AL CARBÓN A-36 DE PRIMERA CALIDAD CERTIFICADA, CON TAPAS SEMIEPILÉPTICAS, GALVANIZADO POR INMERSIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE. PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 6KG/CM2 Y DIÁMETRO DE 38". INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MONTAJE, ACCESORIOS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
XI |  | VARIOS
150 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 200
160 |  | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 2
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: