## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, REEQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES "CAPULLOS". SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE 3 EDIFICIOS (6 VILLAS TIPO) | [7 empty] | FOLIO No.
| OBRA : CONSTRUCCION DE VILLAS DIF CAPULLOS, EDIFICIO 8 | [7 empty] | ANEXO E3
| MUNICIPIO : GUADALUPE, N.L. | [7 empty] | JUNTA
|  |  |  | EDIFICIO 8 |  | LICITACION: | SMPU-LP-019/2023 |  | FECHA: 23-MAYO-2023
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 | 010.001.040.00080 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 287 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | CIMENTACION
3.1 | 3.1 | 0 |  | CARGA Y ACARREO
3.1.01 | 010.010.092.00225 | 1 | N | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 100.5 |  |  | 0
3.2 | 3.2 | 0 |  | EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
3.2.01 | 010.020.128.00080 | 1 | N | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO, INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 100.5 |  |  | 0
3.2.01 | 70 | 1 | N | PERFORACIÓN PREVIA PARA PILAS DE CIMENTACION DE 0.60M DE DIAMETRO, EN GRAVAS, BOLEOS Y PERFORACION DE 1.5 Ø EN LA LUTITA O CAPA DE MAYOR RESISTENCIA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ADEME METÁLICO RECUPERABLE, LODOS BENTONÍTICOS O POLÍMEROS, TRASPALEO, ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO | ML | 512 |  |  | 0
3.3 | 3.3 | 0 |  | PILOTES
3.3.01 | 80 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO PARA PILAS DE CIMENTACIÓN, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y HABILITADO, MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN DENTRO DE LA PERFORACIÓN, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANO) | KG | 14653 |  |  | 0
3.3.02 | 90 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PILAS DE CIMENTACIÓN, CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 144.8 |  |  | 0
3.3.03 | 100 | 1 | N | DEMOLICIÓN DE PARTE SUPERIOR PARA PILAS (DESCABECE) VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR AUTORIZADO POR LA SUPERVICION, ANDAMIOS Y ESCALERAS. | M3 | 9.05 |  |  | 0
3.3.04 | 110 | 1 | N | FRONTERA EN CABEZAL CIMBRA COMÚN, AREA DE CONTACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, OBRA FALSA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 96 |  |  | 0
3.3.05 | 120 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN CABEZAL, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS Fy= 4,200 k/cm². INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 2656 |  |  | 0
3.3.06 | 130 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA CABEZAL CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 16 |  |  | 0
3.4 | 3.4 | 0 |  | CIMENTACION
3.4.01 | 010.020.140.00100 | 1 | N | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 350.4 |  |  | 0
3.4.02 | 150 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 134 |  |  | 0
3.4.03 | 160 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 2140 |  |  | 0
3.4.04 | 170 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, BOMBEO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 16.8 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | SUPERESTRUCTURA
4.1 | 4.1 | 0 |  | COLUMNAS
4.1.01 | 010.025.172.00130 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 152.35 |  |  | 0
4.1.02 | 010.025.216.00010 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1851 |  |  | 0
4.1.03 | 200 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 7.62 |  |  | 0
4.2 | 4.2 | 0 |  | VIGAS Y LOSAS
4.2.01 | 010.025.172.00900 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 700 |  |  | 0
4.2.02 | 010.025.184.00010 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 6870 |  |  | 0
4.2.03 | 230 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 77 |  |  | 0
4.2.04 | 010.025.184.00040 | 1 | N | ALIGERANTE DE BARROBLOCK DE 20X20X30 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5908 |  |  | 0
4.3 | 4.2 | 0 |  | ESCALERA
4.3.01 | 240 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN AREA DE CONTACTO MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 40.83 |  |  | 0
4.3.02 | 250 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 436 |  |  | 0
4.3.03 | 260 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 6.06 |  |  | 0
4.3.04 | 270 | 1 | N | ACERO ESTRUCTURAL A-36 PLACAS Y SOLERA EMBEBIDAS EN LA ESCALERA (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITACIÓN, CORTES, ACARREOS, COLOCACION, ANCLAJES, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | KG | 119 |  |  | 0
4.3.05 | 280 | 1 | N | PROTECTOR EN ESCALERA A BASE DE PERFILES PER DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). | KG | 388 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | ALBAÑILERIA
5.1.01 | 290 | 1 | N | FIRME DE 12CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCALDO DE FC=150 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4, ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 287 |  |  | 0
5.1.02 | 300 | 1 | N | CASTILLO DE CONCRETO DE 20 CMS. X 20 CMS, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. ( K-1). | M.L. | 218.4 |  |  | 0
5.1.03 | 310 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA | M.L. | 90 |  |  | 0
5.1.04 | 320 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 851.7 |  |  | 0
5.1.05 | 010.030.280.00350 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 656.15 |  |  | 0
5.1.06 | 010.030.280.00005 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y CIELOS INTERIORES, PLOMEADO Y MAESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1605.25 |  |  | 0
5.1.07 | 350 | 1 | N | POLIURETANO EXPREADO EN MUROS EXTERIORES: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, PREPARACION ESTRUCTURADA CON REFUERZO DE MALLA PARA POSTERIOR ACABADO DEL MURO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CAPACITADA PARA LOS TRABAJOS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO). | M2 | 618.75
5.1.09 | 010.030.292.00230 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 287 |  |  | 0
5.1.10 | 010.030.292.00165 | 1 | N | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 86 |  |  | 0
5.1.11 | 010.030.252.00012 | 1 | N | ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS DE 2.60 MTS. X 0.60 MTS. A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR DESCARGA DE LAVABO DE SOBREPONER EN PLACA Y LLAVES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 4 |  |  | 0
5.1.12 | 010.030.252.00012 | 1 | N | ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS DE 1.10 MTS. X 0.60 MTS. A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR DESCARGA DE LAVABO DE SOBREPONER EN PLACA Y LLAVES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 2 |  |  | 0
5.1.13 | 400 | 1 | N | POLIURETANO EXPREADO EN LOSA DE AZOTEA DE 2" A 1/2" CON PENDIENTE DE ACUERDO A LAS BAJANTES PLUVIALES: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, PREPARACION ESTRUCTURADA CON REFUERZO DE MALLA PARA POSTERIOR ACABADO DE LA LOSA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CAPACITADA PARA LOS TRABAJOS, LIMPIEZA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO). | M2 | 287 |  |  | 0
5.2 | 5.2 | 0 |  | TIRA PREFABRICADA Y CELOSIA EN FACHADA
5.2.01 | 410 | 1 | N | CELOSIA PREFABRICADA DE CONCRETO EN FACHADA MARCA OPTICRETO O SIMILAR MODELO VENTUS DE 0.60 MTS. DE LARGO X 0.15 MTS. DE ALTURA X 0.16 MTS DE ANCHO, DE 21 KG. POR PIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, CON ADHESIVO LATICRETE O SIMILAR CON JUNTA DE 1 CM. Y REFORZADAS CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO UNIDAS A LAS CELOSIAS CON GROUP (MORTERO DE RELLENO), Y PTR DE 4" X 4" CAL. 14 A CADA 4 MTS DE ALTURA, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO). | M2 | 1 |  |  | 0
5.2.02 | 411 | 1 | N | CELOSIA PREFABRICADA DE CONCRETO EN FACHADA MARCA OPTICRETO O SIMILAR MODELO VENTUS DE 0.515 MTS. DE LARGO X 0.15 MTS. DE ALTURA X 0.16 MTS DE ANCHO, DE 21 KG. POR PIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, CON ADHESIVO LATICRETE O SIMILAR CON JUNTA DE 1 CM. Y REFORZADAS CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO UNIDAS A LAS CELOSIAS CON GROUP (MORTERO DE RELLENO), Y PTR DE 4" X 4" CAL. 14 A CADA 4 MTS DE ALTURA, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO). | M2 | 6.27 |  |  | 0
5.3 | 5.3 | 0 |  | BASES PARA CAMAS
5.3.01 | 420 |  |  | ELABORACION DE BASES PARA CAMAS EN AREAS DE RECAMARAS A BASE DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 2.00 MTS. X 1.00 MTS. Y 6 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, BOLEADO DE 2 CMS PERIMETRALMENTE Y ESQUINAS REDONDEADAS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6" X 6" CAL. 6-6, MURETE PERIMETRAL CON BLOCK DEL # 6 DE 0.40 MTS. DE ALTURA, AL PAÑO DE LA LOSA Y UN MURETE AL CENTRO COMO SOPORTE CENTRAL, ACABADO EN MURETE PERIMETRAL POR EL LADO EXTERIOR A BASE DE LOSETA DEL PISO PORCELANICO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO EVOLUTION COLOR GRIS DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST, DE 1 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN PISOS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO DEL ACERO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLES EN PLANO)(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 24 |  |  | 0
5.3.02 | 430 |  |  | ELABORACION DE BASES PARA CAMAS EN AREAS DE RECAMARAS A BASE DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 2.00 MTS. X 1.35 MTS. Y 6 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, BOLEADO DE 2 CMS PERIMETRALMENTE Y ESQUINAS REDONDEADAS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6" X 6" CAL. 6-6, MURETE PERIMETRAL CON BLOCK DEL # 6 DE 0.40 MTS. DE ALTURA, AL PAÑO DE LA LOSA Y UN MURETE AL CENTRO COMO SOPORTE CENTRAL, ACABADO EN MURETE PERIMETRAL POR EL LADO EXTERIOR A BASE DE LOSETA DEL PISO PORCELANICO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO EVOLUTION COLOR GRIS DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST, DE 1 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN PISOS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO DEL ACERO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLES EN PLANO)(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 2 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | INSTALACION SANITARIA
6.2 | 6.2 | 0 |  | SALIDAS SANITARIAS
6.2.01 | 460 | 1 | N | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 22 |  |  | 0
6.2.02 | 470 | 1 | N | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 100 MM (4 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8 |  |  | 0
6.3 | 6.3 | 0 |  | PLUVIAL
6.3.01 | 480 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA PLUVIAL A BASE DE MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA CALIBRE 22 ABERTURA 25 mm, COLOCADA EN PRETIL EN LA BOCA DEL CODO DE 90°, SUJETADA AL MURO Y AL ZARPEO (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
6.3.02 | 490 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DWV DE 90° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  |  | 0
6.3.03 | 500 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DWV DE 45° X 100 MM (4")Ø CEDULA 40 MARCA CHARLOTTE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS Y HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  |  | 0
6.3.04 | 510 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DWV 100 MM (4")Ø . INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, PEGAMENTO, PRUEBAS, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10 |  |  | 0
6.3.05 | 511 | 1 | N | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM (4 IN) CEDULA 40 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, RANURAS, RESANES CON MALLA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 49 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | INSTALACION HIDRAULICA
7.2 | 7.2 | 0 |  | SALIDAS HIDRAULICAS
7.2.01 | 550 | 1 | N | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2"IN CEDULA 80 MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED TUBERIAS DIFERENTES DIAMETROS, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 30 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | APARATOS Y ACCESORIOS
8.1.01 | 560 | 1 | N | B-1 SANITARIO ZEUS 1 PIEZA ALARGADO 3.8 Y 4.8 LTS BLANCO MARCA CASTEL O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ASIENTO ELONGADO DE CIERRE LENTO EN COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 8 |  |  | 0
8.1.02 | 570 | 1 | N | L-1 LAVABO RECTANGULAR DE SOBRE CUBIERTA MARCA HELVEX MODELO MARCUS COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE DE LAVABO MARCA HELVEX MODELO EXPLORA, CONTRA DE REJILLA, INSERTO PARA USARSE CON LAVABOS SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MARCA HELVEX O SIMILAR, CESPOL, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL ,CHUPON PARA INSERTO, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 10 |  |  | 0
8.1.03 | 580 | 1 | N | ESPEJO ACRILICO DE 60 CMS. X 60 CMS. DE 3 MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BASTIDOR COMPLETO DE MADERA DE TRIPLAY DE 6MM, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
8.1.04 | 590 | 1 | N | R-1 REGADERA DE CHORRO FIJO MARCA HELVEX MODELO H200-6 NUDO MOVIL ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, CEBOLLETA, BRAZO Y CHAPETON, LLAVE DE MONOMANDO DE REGADERA SIN DESVIADOR MARCA HELVEX, MODELO PIAZZA ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | JGO. | 8 |  |  | 0
8.1.05 | 600 | 1 | N | T-1 LAVADERO DE GRANITO DE ONIX CON PILETA CON MEDIDAS DE 71 CMS. X 65 CMS. DE FONDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, CESPOL O DESAGUE PARA EL LAVADERO MARCA HELVEX COLOR CROMO PULIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
8.1.06 | 610 | 1 | N | T-2 TARJA FREGADERO DODBLE DE 84 CMS X 48 CMS MARCA TEKA MODELO 840.483 2C (33.19) 6" 1 PERF O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, LLAVE DE DE MONOMANDO MARCA TECNOLAM MODELO TEC 102SS EN ACERO INOXIDABLE, CONTRACANASTA Y CESPOL MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
8.1.07 | 620 | 1 | N | CUBIERTA DE 1.00 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS). DE GRANITO ITAUNAS COLOR SEGUN VER MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE SOBRECUBIERTA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO DE 10 CMS, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 1.2 |  |  | 0
8.1.08 | 630 | 1 | N | CUBIERTA DE 2.60 MTS. X 0.60 MTS. (EN AREA DE BAÑOS). DE GRANITO ITAUNAS COLOR SEGUN VER MUESTRA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS,CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 20 CMS., COPETE TRASERO DE 10 CMS, ADHESIVO ESPECIAL PARA GRANITO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 6.24 |  |  | 0
8.1.09 | 640 | 1 | N | 1.-TOALLERO DE BARRA MARCA HELVEX LINEA CLASICA II MODELO 205 CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 8 |  |  | 0
8.1.10 | 650 | 1 | N | 2.-GANCHO DOBLE MARCA HELVEX LINEA CLASICA II CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 8 |  |  | 0
8.1.11 | 660 | 1 | N | 3.-PORTACEPILLOS MARCA HELVEX LINEA CLASICA II MODELO 208 CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 10 |  |  | 0
8.1.12 | 670 | 1 | N | 4.-JABONERA MARCA HELVEX LINEA CLASICA II MODELO 208 CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 18 |  |  | 0
8.1.13 | 680 | 1 | N | 5.-PORTAPAPEL MARCA HELVEX LINEA CLASICA II MODELO 117 CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 8 |  |  | 0
8.1.14 | 690 | 1 | N | 6.-RESUMIDERO CUADRADO DE 10 CMS. X 10 CMS. CON FILTRO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO MARCA RUGO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION EN AREAS DE SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
8.1.15 | 700 | 1 | N | 7.-LLAVE PARA LAVADERO LUX SANY A2C GRIFO ACERO INOXIDABLE CON ROSCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
8.1.16 | 710 | 1 | N | PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MARCA WHIRLPOOL DE 30 PULGADAS (76 CMS.) MODELO WCE55USOHB O SIMILAR,CON CUBIERTA DE VIDRIO, EN COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
8.1.17 | 720 | 1 | N | CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA, DE 76 CMS. (30") DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, MODELO WH7610D INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, PRUEBAS, FLETE, MANIOBRAS, RESANE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2 |  |  | 0
8.1.18 | 721 | 1 | N | MASTERFAN EXTRACTOR DE AIRE VISTA COLOR SATINADO 6” O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVICION NIVEL DE RUIDO: 44 DB. MOV. DE AIRE: 280 M3/H. DESPLAZAMIENTO: ALTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, DEMOLICIONES, RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, FLETE, MANIOBRAS, RESANE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
9 | 9 | 0 |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 | 9.1 | 0 |  | FUERZA TABLERO "A8"
9.1.01 | 730 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO EMPOTRADO DE 30 POLOS No. DE REFERENCIA NQ304L225 CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.1.02 | 740 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 9 |  |  | 0
9.1.03 | 750 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A No. DE REFERENCIA QO220 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
9.1.04 | 760 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A No. DE REFERENCIA QO350 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.1.05 | 770 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES, 2X20A, 600V, SERVICIO PESADO, NEMA 3R, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA | 6 |  |  | 0
9.1.06 | 780 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 1840 |  |  | 0
9.1.07 | 790 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 230 |  |  | 0
9.1.09 | 810 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC SERVICIO PESADO DE 75 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M.L. | 230 |  |  | 0
9.2 | 9.2 | 0 |  | FUERZA TABLERO "B8"
9.2.01 | 820 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO EMPOTRADO DE 30 POLOS No. DE REFERENCIA NQ304L225 CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 225 AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.2.02 | 830 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 9 |  |  | 0
9.2.03 | 840 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A No. DE REFERENCIA QO220 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
9.2.04 | 850 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50A No. DE REFERENCIA QO350 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.2.05 | 860 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR SIN FUSIBLES, 2X20A, 600V, SERVICIO PESADO, NEMA 3R, INCLUYENDO: MATERIALES, CONEXIONES, DESPERDICIO, M.O. Y HERRAMIENTA, SUPERVISION Y PRUEBAS. | PZA | 6 |  |  | 0
9.2.06 | 870 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 1880 |  |  | 0
9.2.07 | 880 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M.L. | 235 |  |  | 0
9.2.09 | 900 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC SERVICIO PESADO DE 75 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M.L. | 235 |  |  | 0
9.3 | 9.3 | 0 |  | CONTACTOS NORMALES Y APAGADORES
9.3.01 | 050.225.704.01110 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO PVC SERVCIO PESADO 3/4", ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 57 |  |  | 0
9.3.02 | 910 | 1 | N | CONTACTO ATERRIZADOS DUPLEX PARA INTEMPERIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA METALICA DE CIERRE AUTOMATICO PARA INTEMPERIE MARCA LEVITON COLOR GRIS O SIMILAR, , TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 6 |  |  | 0
9.3.03 | 050.225.704.00525 | 1 | N | APAGADOR SENCILLO EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION PARED GRUESA, TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 42 |  |  | 0
9.3.04 | 920 | 1 | N | APAGADOR TIPO VAIVEN EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION PARED GRUESA, TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14 |  |  | 0
9.3.05 | 921 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS NEMA L6-30R DE 30 AMPERES, 250 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO PVC SERVCIO PESADO 3/4", ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 4 |  |  | 0
9.4 | 9.4 | 0 |  | ALUMBRADO
9.4.01 | 930 | 1 | N | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, Y ABANICOS EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. | 205 |  |  | 0
9.4.02 | 940 | 1 | N | L1 LÁMPARA DE INTERIOR PARA SOBREPONER, MARCA MAGG MODELO LUNA FLAT ROUND DE SOBREPONER L4372- 110 COLOR BLANCO POTENCIA 25 W, K 4000, FLUJO LUMINOSO 2300 LM, VOLTAJE 100 V 240 V. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 20 |  |  | 0
9.4.03 | 950 | 1 | N | L2 LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA SOBREPONER, MARCA MAGG MODELO LUNA FLAT ROUND L4377-110, DE SOBREPONER COLOR BLANCO, POTENCIA 9 W , K 4000, FLUJO LUMINOSO 800 LM, VOLTAJE 100- 240. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 70 |  |  | 0
9.4.04 | 960 | 1 | N | L3 LÁMPARA DE EXTERIOR LED, LUZ DE DIA, 50W, IP65 IK07, RESISTENTE ANTE LA INTERPERIE, MARCA TECNOLITE MODELO ZIBAL IV SKU: 50LQLEDT65MVN PARA SOBREPONER, K 6500, FLUJO,LUMINOSO 4500 LM, VOLTAJE 100- 240. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 4 |  |  | 0
9.4.06 | 980 | 1 | N | L5 LAMPARA DE EXTERIOR PARA EMPOTRAR EN PISO MARCA MAGG MODELO L7320-913 SERIE EP 120 COLOR ACABADO INOXIDABLE POTENCIA 8W, K 4000, FLUJO LUMINOSO 670 LM VOLTAJE 100- 240. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA. | 4 |  |  | 0
9.4.07 | 990 | 1 | N | LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA PHILIPS LEDR5 2W CON BATERIA RECARGABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, MANIOBRAS, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, ENCINTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO). | PZA | 4 |  |  | 0
10 | 10 | 0 |  | AIRE ACONDICIONADO
10.1 | 10.1 | 0 |  | MINISPLIT, BASES Y VENTILADORES
10.1.01 | 1000 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT INVERTER MARCA MABE DE 1.5 TON-220 VOLTS, 18,000 BTU. FRIO/CALOR COLOR BLANCO. MODELO MMIL18HDBWCA6M8 CON MONTAJE DE EMPOTRE, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIAS DE PVC C-40 DE 3", 1" Y 3/4" PARA PASO DE TUBERIAS DE GAS Y CABLEADO Y DESCARGAS, ETC. ), NICHO PARA TUBERIAS Y CONEXIONES, CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2 |  |  | 0
10.1.02 | 1010 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT INVERTER MARCA MABE DE 2 TON-220 VOLTS, 24,000 BTU. FRIO/CALOR COLOR BLANCO. MODELO MMI24HDBWCA6M8 CON MONTAJE DE EMPOTRE O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIAS DE PVC C-40 DE 3", 1" Y 3/4" PARA PASO DE TUBERIAS DE GAS Y CABLEADO Y DESCARGAS, ETC. ), NICHO PARA TUBERIAS Y CONEXIONES, CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 6 |  |  | 0
10.1.03 | 1020 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT INVERTER MARCA MABE DE 3 TON-220 VOLTS, 36,000 BTU. FRIO/CALOR COLOR BLANCO, MODELO MMT36HDBWCAAXM8 CON MONTAJE DE EMPOTRE O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIAS DE PVC C-40 DE 3", 1" Y 3/4" PARA PASO DE TUBERIAS DE GAS Y CABLEADO Y DESCARGAS, ETC. ), NICHO PARA TUBERIAS Y CONEXIONES, CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4 |  |  | 0
10.1.04 | 1030 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 1 1/2, 2 Y DE 3 TON, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO .INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(AJUSTAR MEDIDAS). | PZA | 12 |  |  | 0
10.1.04.1 | 1031 | 1 | N | DIFUSOR LINEAL DE 36" CON 2 RANURAS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA BUILDMART MODELO B06XQ822G9 DE 36" X 4" CON 2 RANURAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA , EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, COLOCACION, RANURAS NECESARIAS RESANES, INSTALACION, CANALIZACION, CABLEADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
10.1.05 | 1040 | 1 | N | L4 VENTILADOR DE TECHO DE 52" CON LUZ INCANDESCENTE DE DIMENSIONES 132 X 152 X 29.90 CMS.INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTROS E INSTALACION, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18 |  |  | 0
11 | 11 | 0 |  | VOZ Y DATOS
11.1 | 11.1 | 0
11.1.01 | 1050 | 1 | N | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR TIPO FACE PLATE COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO UTP 4 PARES 23AWG CAT 6A 100% COBRE, MODULO JACK RJ45 CATEGORIA 6A, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 4 |  |  | 0
11.1.02 | 1060 | 1 | N | SALIDAS PARA ANTENA DE TV. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, RANURAS, TUBERIA PARA INSTALACION DE ANTENA CON SALIDA A LA AZOTEA,, CORTES, CABLEADO, EQUIPO, MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | SAL. | 2 |  |  | 0
11.1.03 | 1070 | 1 | N | INTERCOMUNICADOR O INTERFON BASICO MARCA INTECSET MODELO ITEC-1 SKU#193199 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO CALIBRE 24, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
11.1.04 | 1080 | 1 | N | CAMARAS DE VIGILANCIA TIPO DOMO IP 6 MEGAPIXELES LENTE 2.8 mm, 30 MTS IR EXIR, EXTERIOR IP67, IK10, WDR 120 DB, POE, VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS), ULTRA BAJA ILUMINACION, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMA, MICRO SD, MARCA HIKVISION MODELO DS-2CD2163G2-I(S) O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFIGURACION, MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO UTP 4 PARES 23AWG CAT 6A 100% COBRE, ACARREOS, COLOCACION, CORTE DE CABLES, DESPERDICIOS, ETIQUETACION, SOPRTE TECNICO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 16 |  |  | 0
11.1.05 | 1090 | 1N |  | MONTAJE METALICO DE PARED PARA EXTERIOR MODELO DS1272ZJ110/TRS-AX MARCA SYSCOM O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFIGURACION, MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, CORTE DE CABLES, DESPERDICIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
11.1.07 | 1110 | 1 | N | JUMPER DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 0M3, LC-LC DUPLEX, OFNR (RISER) DE 2 METROS MARCA PANDUIT DE SYSCOM, MODELO FZ2ERLNSNM002 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 2 |  |  | 0
11.1.08 | 1120 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC PARED GRUESA 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RANURAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 150 |  |  | 0
11.1.09 | 1130 | 1 | N | CABLE DE FRIBRA OPTICA DE HILOS, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250um, NO CONDUCTIVA (DIELECTRICA), OFNR (RISER), MODELO FOCRX06Y MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 150 |  |  | 0
11.1.10 | 1131 | 1 | N | PANEL DE DISTRIBUCION DE FIBRA OPTICA ACEPTA 4 PLACAS FAP O FMP, BANDEJA DESLIZABLE E INCLINABLE HACIA ANBAJO, HASTA 96 FIBRAS, COLOR NEGRO, 1UR MODELO FCE1U MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
11.1.11 | 1132 | 1 | N | PLACA ACOPLADORA DE FIBRA OPTICA FAP, CON 6 CONECTORES LC DUPLEX (12FIBRAS), PARA FIBRA MULTIMODO OM3/OM4, COLOR AQUA, MODELO FAP6WAQDLCZ MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
11.1.12 | 1133 | 1 | N | CONECTOR LC SIMPLEX PREPULIDO, MULTIMODO MODELO OPCOLCU126SYYYYY MARCA OPTRONICS O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION,INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  | 0
11.1.13 | 1134 | 1 | N | FAN OUT DE 6 FIBRA PARA PROTECCION DE BUFFER, MODELO OPMIFOK0636 MARCA OPTRONICS O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION,INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
11.1.14 | 1135 | 1 | N | GABINETE DE PARED FIJO PUERTA PERFORADA, RACK 19" DE 16 UR MODELO SR-1916-GFP-VR2 MARCA LINKEDPRO O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION,INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.15 | 1136 | 1 | N | BARRA DE CONTACTOS PARA RACK, TOMACORRIENTE HORIZONTAL (PDU) DE 10 CONTACTOS (NEMA 5-15R) RACK 19" 1 UR VOLTAJE ENTRADA/SALIDA 120VCA/15A MODELO HTCM-1U-10C MARCA LINKEDPRO O EQUIVALENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION,INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
12 | 12 | 0 |  | EQUIPO CONTRA INCENDIOS
12.1 | 12.1 | 0 |  | DETECTORES DE HUMO
12.1.01 | 1140 | 1 | N | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE, TECNOLOGIA SK, CON BASE COLOR BLANCO, MODELO SKPHOTOW MARCA HONEYWELL, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA. | 10 |  |  | 0
12.1.02 | 1150 | 1 | N | PANEL DE DETECCION DE INCENDIO / HASTA 1110 PUNTOS CON TECNOLOGIA SK / HASTA 635 PUNTOS CON TECNOLOGIA, MARACA SILENT KNIGHT BY HONEYWELL MODELO 6820 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
12.1.03 | 1151 | 1 | N | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DE 120 VCA, PARA PANELES DE ALARMA DE INCENDIO, MODELO DTK-120HW MARCA DITEK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
12.1.04 | 1152 | 1 | N | BATERIA DE RESPALDO UL DE 12 V 18AH / IDEAL PARA SISTEMAS DE DETCCION DE INCENDIOS / TERMINALES TIPO NB MODELO PS-12180-F2 MARCA POWER SONIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
12.1.05 | 1153 | 1 | N | SIRENA CON LAMPARA ESTROBOSCOPICA, MONTAJE DE TECHO NIVEL DE CANDELAS SELECCIONABLES, COLOR ROJO, MODELO PC2-RL MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
12.1.06 | 1154 | 1 | N | ALAMBRE 2X 16 AWG, COLOR ROJO TIPO FPLR, CL2R, C (UL) FT4 PARA APLICACIONES EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIO MODELO 4311-1004/1000 MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | ML | 250 |  |  | 0
13 | 13 | 0 |  | ACABADOS
13.1 | 13.1 | 0 |  | CIELOS
13.1.01 | 1160 | 1 | N | PINTURA EMULSIONADA 100 % ACRILICA EN CIELOS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA SHERWIN WILLIAMS TIPO A-100 MATE ULTRA DURACION O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR PRIMARIO MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 574 |  |  | 0
13.2 | 13.2 | 0 |  | MUROS
13.2.01 | 1170 | 1 | N | PINTURA EMULSIONADA 100 % ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA SHERWIN WILLIAMS TIPO A-100 MATE ULTRA DURACION O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, SELLADOR PRIMARIO MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1687.4 |  |  | 0
13.2.02 | 1180 | 1 | N | RECUBRIMIENTO EN MURO DAL-GRES RECTIFICADO MARCA DALTILE MODELO SPAZIO COLOR CREMA GSZ1 DE 60 CMS. X 60 CMS RECTIFICADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 145 |  |  | 0
13.2.03 | 1190 | 1 | N | TIRA PREFABRICADA MARCA OPTICRETO O SIMILAR MODELO FIXUS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION CON ADHESIVO CEMENTANTE LATICRETE O SIMILAR Y REFUERZO, SELLADOR EN MURO PARA EVITAR POSIBLES FILTRACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9 |  |  | 0
13.3.1 | 13.3.1 | 0 |  | PISOS
13.3.01 | 1200 | 1 | N | PISO DAL-GRES RECTIFICADO MARCA DALTILE MODELO SPAZIO COLOR CREMA GSZ1 DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 37 |  |  | 0
13.3.02 | 1210 | 1 | N | PISO PORCELANICO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO EVOLUTION COLOR GRIS DE 60 CMS. X 60 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, COMPRA CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 479 |  |  | 0
13.3.04 | 1230 | 1 | N | ZOCLO DAL-GRES RECTIFICADO MARCA DALTILE MODELO SPAZIO COLOR CREMA GSZ1 DE 60 CMS. X 10 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | ML | 31 |  |  | 0
13.3.05 | 1240 | 1 | N | ZOCLO PORCELANICO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO EVOLUTION COLOR GRIS DE 60 CMS. X 10 CMS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, REMATES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS) | ML | 242 |  |  | 0
14 | 14 | 0 |  | CANCELERIA
14.1 | 14.1 | 0 |  | VENTANAS DE ALUMINO
14.1.01 | 1260 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.00 MTS. X 2.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, PARTE SUPERIOR FIJA E INFERIOR FIJA - CORREDIZA, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, CON BROCHE CENTRAL Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-1) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 10.4 |  |  | 0
14.1.02 | 1270 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.40 MTS. X 1.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, CON CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-2) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 23.04 |  |  | 0
14.1.03 | 1280 | 1 | N | VENTANA OSCILOBATIENTE (ABRE HACIA EL INTERIOR) DE 0.40 MTS. X 0.40 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, CON VIDRIO SATIN DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-3) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 1.44 |  |  | 0
14.1.04 | 1290 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 1.15 MTS. X 2.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, PARTE SUPERIOR FIJA E INFERIOR FIJA - CORREDIZA, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, CON BROCHE CENTRAL Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-4) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 11.96 |  |  | 0
14.1.05 | 1300 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 1.85 MTS. X 2.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM LINEA ALUMIPRO COLOR BLANCO MATE, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, PARTE SUPERIOR FIJA E INFERIOR FIJA - CORREDIZA, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, CON BROCHE CENTRAL Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-5) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 9.62 |  |  | 0
14.1.06 | 1310 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 1.80 MTS. X 1.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, CON CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-6) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 5.76 |  |  | 0
14.1.07 | 1320 | 1 | N | VENTANA CONVINADA FIJA-CORREDIZA DE 2.35 MTS. X 1.60 MTS. DE ALTURA DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, PARTE SUPERIOR FIJA E INFERIOR FIJA - CORREDIZA, CRISTAL SENCILLO CLARO DE 6 MM. CON PELICULA DE SEGURIDAD SOLEX DE 4 MILESIMAS O EQUIVALENTE, CON BROCHE CENTRAL Y MOSQUITERO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(VENTANA TIPO C-7) (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) | M2 | 7.52 |  |  | 0
15 | 15 | 0 |  | CANCELES DE BAÑO DE ALUMINIO Y ACRILICO
15.1 | 15.1 | 0 |  | CANCELES DE BAÑO
15.1.01 | 1330 | 1 | N | CANCEL DE BAÑO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR PLATA CONN ACRILICO TRANSPARENTE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 1.85 MTS. X 1.93 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, FIJOS Y PUERTAS, JALADERAS, ELEMENTOS DE SUJECION, HERRAJES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 22.2 |  |  | 0
15.1.02 | 1331 | 1 | N | CANCEL DE BAÑO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" MARCA CUPRUM COLOR PLATA CONN ACRILICO TRANSPARENTE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DE 1.45 MTS. X 1.93 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, FIJOS Y PUERTAS, JALADERAS, ELEMENTOS DE SUJECION, HERRAJES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER, NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2. | 5.8
16 | 16 | 0 |  | CARPINTERIA
16.1 | 16.1 | 0 |  | PUERTAS
16.1.01 | 1340 | 1 | N | PUERTA SENCILLA EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA SOLIDA DE PINO DE 3.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PINTURA ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 7530 BEIGE BARCELONA O SIMILAR (VER MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA Y CHAMBRANAS CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA MARCA DEFIANT MODELO MANHATTAN ACABADO ACERO NIQUEL SATINADO DE 21 CMS. X 9.8 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTAS INTERIORES) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-1) | M2 | 39.6 |  |  | 0
16.1.02 | 1341 | 1 | N | PUERTA SENCILLA EN CLARO DE 0.90 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA, DE MADERA SOLIDA DE PINO DE 3.5 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PINTURA ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 7530 BEIGE BARCELONA O SIMILAR (VER MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO DE MADERA Y CHAMBRANAS CON MISMO ACABADO DE LA PUERTA, REJILLA DE VENTILACION DE 2 CARAS DE 445 MM X 135 MM MARCA AWENTA COLOR ROBLE O EQUIVALENTE, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA MARCA DEFIANT MODELO MANHATTAN ACABADO ACERO NIQUEL SATINADO DE 21 CMS. X 9.8 CMS. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUERTAS INTERIORES) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-2) | M2 | 1.87
16.2 | 16.2 | 0 |  | COCINETA
16.2.01 | 1350 | 1 | N | COCINA INTEGRAL EN FORMA DE U CON MEDIDAS DEL LADO EXTERIOR DE LA U DE 3.0 X4.0 X 3.0 MTS CON 0.60 MTS. DE ANCHO, MARCA COMSA MODELO MERINO DE COCINAS QUALITY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, GABINETES, PUERTAS, CAJONES, INTERIOR FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO CON MELAMINA TONO SW 2017 DORIAN GRAY DE GAMA DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, SELLADO POR TODOS LADOS, CUBIERTA DE CUARZO CAESARSTONE INTENSE WHITE 6011 O SIMILAR COPETE DE 10 CMS Y FALDON DEJANDO HUECOS PARA PARILLA ELECTRICA Y TARJA FREGADERO DE DOS TINAS,, ALTURA TOTAL DE MUEBLES INFERIORES DE 0.95 MTS., Y ALTURA DE MUEBLES SUPERIORES DE 0.90 MTS. INCLUIDO EL ZOCLO DE MADERA REFORZADO DE 0.06 MTS DE ALTURA FORRADO DE ALUMINIO, VER COLOR MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, BISAGRAS OCULTAS, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE, JALADERAS CONVENCIONAL DE BARRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). CUBIERTA EN U CON MEDIDAS 3.0 X 4.0 X 3.0 MTS LONG. X 060 MTS DE ANCHO; MUEBLES: (C-1) PARTE INFERIOR DE 2.40MTS DE LONG. X 0.40 MTS ANCHO 3 PUERTAS DE ALACENA Y 4 CAJONES DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUIDO 0.06 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO (VER DETALLE EN PLANO). MUEBLE (C-2) PARTE INFERIOR DE 3.80 MTS DE LONG. X 0.60 MTS DE ANCHO, CONSTA DE 2 MUEBLES ESQUINEROS DE ALACENA , 2 PUERTAS DE ALACENA Y 8 CAJONES DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUIDO 0.06 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO, PARTE SUPERIOR MUEBLE DE 4.00 MTS DE LARGO CON 2 ALACENAS DE 1.32 MTS. DE LARGO X 0.90 MTS DE ALTURA CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑO, 2 MUEBLES DE 0.29 MTS X 0.90 MTS. ALTURA CON ENTREPAÑOS, 1 MUEBLE DE ALACENA PARTE SUP. DE CAMPANA DE 0.80 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE ALTURA CON 2 PUERTAS DE ACABADO MELAMINA SW 7017 DORIAN GRAY. (VER DETALLES EN PLANO). MUEBLE (C-3) PARTE INFERIOR 3 PUERTAS DE ALACENA Y 4 CAJONES DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO, ALTURA DE PISO AL LIMITE SUPERIOR DE CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUIDO 0.06 MTS. DE ALTURA DE ZOCLO (VER DETALLE EN PLANO). AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA | PZA | 2 |  |  | 0
16.2.04 | 1380 | 1 | N | MUEBLE PARA REFRIGERDOR Y HORNO DE MICROHONDAS EN COCINA INTEGRAL MARCA COMSA MODELO MERINO DE COCINAS QUALITY O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, GABINETES, PUERTAS, CAJONES, INTERIOR FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO CON MELAMINA TONO SW 2017 DORIAN GRAY DE GAMA DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, SELLADO POR TODOS LADOS. INCLUIDO EL ZOCLO DE MADERA REFORZADO DE 0.06 MTS DE ALTURA FORRADO DE ALUMINIO, VER COLOR MUESTRA, CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, BISAGRAS OCULTAS, TOPES TRANSPARENTES, PISTON ELEVABLE, JALADERAS CONVENCIONAL DE BARRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (C-4) GABINETES DE 4.00 MTS. DE ANCHO X 2.80 MTS. DE ALTURA TOTAL EN LINEA RECTA, (PARTE INFERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.85 MTS.) 6 PUERTAS DE ALACENA Y DEJANDO HUECOS PARA REFRRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO A LO ANCHO, (PARTE SUPERIOR CON EL RESTO DE LA ALTURA DE 0.90 MTS. PARA COMPLETAR LA ALTURA TOTAL), 8 PUERTAS (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 2 |  |  | 0
16.3 | 16.3 | 0 |  | MUEBLES DE RECAMARA
16.3.01 | 1390 | 1 | N | (C-5) MUEBLE DE RECAMARA DE 4.50 MTS. DE ANCHO TOTAL X 2.80 MTS. DE ALTURA TOTAL EN LINEA RECTA, FABRICADA EN 3 CUERPOS (1 CENTRAL Y 2 LATERALES) A BASE DE MDF LAMINADO CON MELAMINA SW 7530 COLOR BARCELONA TONO DE GAMA DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR (PARA REPISAS, COLGADORES Y BASES DE CAJONES), CONVINADA CON MELAMINA SW 7536 COLOR SEARCHING BLUE TONO DE GAMA DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR (CARAS EXTERIORES DE CAJONES), SELLADOS POR TODOS LADOS, DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO, (CUERPO CENTRAL DEL MUEBLE), 9 REPISAS, HUECOS CENTRAL E INFERIOR CON 4 CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION, JALADERAS CONVENCIONALES DE BARRA, (2 CUERPOS LATERALES IGUALES), CON 2 REPISAS SUPERIORES Y 2 INFERIORES A NIVEL DE PISO, 2 COLGADORES, 4 CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENSION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, JALADERAS CONVENCIONALES DE BARRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 6 |  |  | 0
16.3.02 | 1400 | 1 | N | (C-6) CLOSET DE 3.10 MTS. DE ANCHO TOTAL X 2.80 MTS. DE ALTURA TOTAL EN LINEA RECTA, FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO CON MELAMINA SW 7530 COLOR BARCELONA O SIMILAR (PARA REPISAS, COLGADORES Y BASES DE CAJONES), CONVINADA CON MELAMINA SW 7536 COLOR SEARCHING BLUE O SIMILAR (EN CARAS EXTERIORES DE CAJONES), SELLADOS POR TODOS LADOS, DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO, 14 REPISAS EN DIFERENTES MEDIDAS, 4 CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION Y 4 COLGADORES. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, JALADERAS CONVENCIONALES DE BARRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 4 |  |  | 0
16.3.03 | 1410 | 1 | N | (C-7) CLOSET DE 1.35 MTS. DE ANCHO TOTAL X 2.80 MTS. DE ALTURA TOTAL EN LINEA RECTA, FABRICADA A BASE DE MDF LAMINADO CON MELAMINA SW 7530 COLOR BARCELONA TONO DE GAMA DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR (PARA REPISAS, COLGADORES Y BASES DE CAJONES), CONVINADA CON MELAMINA SW 7536 COLOR SEARCHING BLUE TONO DE GAMA DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR (EN CARAS EXTERIORES DE CAJONES), SELLADOS POR TODOS LADOS, DISTRIBUIDAS EN EL ESPACIO, 5 REPISAS EN DIFERENTES MEDIDAS, 4 CAJONES SENTADOS SOBRE CORREDERAS DE EXTENCION Y 1 COLGADOR. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION, INSTALACION, FLETE, MANIOBRAS, JALADERAS CONVENSIONALES DE BARRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE LOS DETALLES) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 4 |  |  | 0
17 | 17 | 0 |  | HERRERIA
17.1 | 17.1 | 0 |  | PUERTAS
17.1.01 | 1420 | 1 | N | PUERTA SENCILLA DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE DE 1.05 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA (AJUSTAR PUERTA Y MARCO AL CLARO O VANO), DE 38 MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO, CON VITRAL VERTICAL EN EL CENTRO DE LA PUERTA DE 0.15 MTS. X 0.35 MTS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 5 MM. DE ESPESOR, ACABADO PINTURA ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 221 O SIMILAR (VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO METALICO ACABADO PINTURA ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 221 O SIMILAR, EQUIPO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA BROOKLYN ENTRADA MODELO DDL404ET ACABADO ACERO NIQUEL SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE ACCESO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-2) | PZA. | 2 |  |  | 0
17.1.02 | 1430 | 1 | N | PUERTA SENCILLA DE MULTIPANEL MARCA MASONITE EN VANO DE DE 0.95 MTS X 2.20 MTS. DE ALTURA (AJUSTAR PUERTA Y MARCO AL CLARO O VANO), DE 38 MM. DE ESPESOR, DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO PINTURA ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 221 O SIMILAR (VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, MARCO METALICO ACABADO PINTURA ESMALTE MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 221 O SIMILAR, EQUIPO, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA DE MANIJA BROOKLYN ENTRADA MODELO DDL404ET ACABADO ACERO NIQUEL SATINADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(EN AREA DE ACCESO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). (P-3) | PZA. | 2 |  |  | 0
17.2 | 17.2 | 0 |  | FIJO SUPERIOR DE PUERTA PRINCIPAL (P-2)
17.2.01 | 1440 | 1 | N | FIJO SUPERIOR EN VANO DE DE 0.95 MTS. X 0.40 MTS. PARTE SUPERIOR DE PUERTA PRINCIPAL (P-2) A BASE DE PER DE 1 1/2" X 1 1/2" X 2.95 KG/MTS. Y LAMINA SOLIDA LISA CALIBRE # 12 ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SW 221 O SIMILAR (VER MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION). INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS).(FIJO SUPERIOR DE P-2) | PZA | 2 |  |  | 0
17.3 | 17.3 | 0 |  | PROTECTORES DE VENTANAS
17.3.01 | 1450 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 2.00 MTS. X 2.60 MTS. A BASE DE 14 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-1) | KG | 149 |  |  | 0
17.3.02 | 1460 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 2.35 MTS. X 1.66 MTS. A BASE DE 16 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-2) | KG | 59 |  |  | 0
17.3.02.01 | 1461 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 2.35 MTS. X 1.60 MTS. A BASE DE 16 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-2.1) | KG | 57.5 |  |  | 0
17.3.03 | 1470 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 1.20 MTS. X 2.86 MTS. A BASE DE 9 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1"X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-3) | KG | 106.2 |  |  | 0
17.3.03.01 | 1471 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 1.20 MTS. X 2.85 MTS. A BASE DE 9 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-3.1) | KG | 106.2 |  |  | 0
17.3.04 | 1480 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 2.40 MTS. X 1.60 MTS. A BASE DE 17 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-4) | KG | 327 |  |  | 0
17.3.05 | 1490 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 0.40 MTS. X 0.40 MTS. A BASE DE 3 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1"X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-5) | KG | 45 |  |  | 0
17.3.06 | 1500 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 1.85 MTS. X 2.60 MTS. A BASE DE 14 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-6) | KG | 146 |  |  | 0
17.3.07 | 1510 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 1.80 MTS. X 1.60 MTS. A BASE DE 13 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-7) | KG | 95 |  |  | 0
17.3.08 | 1520 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 1.15 MTS. X 2.60 MTS. A BASE DE 9 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-8) | KG | 186.52 |  |  | 0
17.3.09 | 1530 | 1 | N | PROTECTOR DE VENTANAS EN VANO DE 1.55 MTS. X 1.50 MTS. A BASE DE 12 PERFILES PTR DE ACERO VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ ML SOLDADAS A SOLERAS HORIZONTALES Y VERTICALES FORMANDO UN MARCO, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). (TIPO H-9) | KG | 122.73 |  |  | 0
17.4 | 17.4 | 0 |  | REJAS DE LAVANDERIA
17.4.01 | 1540 | 1 | N | REJA FIJA DE LAVANDERIA EN PLANTA ALTA EN UN CLARO DE DE 4.60 MTS. X 1.31 MTS. A BASE DE PERFILES PTR VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A UNA SOLERA SUPERIOR HORIZONTAL DE 3/8" X 2" Y EN LA PARTE INFERIOR A UN PERFIL PTR DE 1" X 1" X 1.62 KG/MLCON EXTREMOS AHOGADOS EN MUROS LATERALES, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). | M2 | 6.03 |  |  | 0
17.4.02 | 1540 | 1 | N | REJA CON PUERTA EN LAVANDERIA DE PLANTA BAJA EN UN CLARO DE DE 4.60 MTS. X 1.31 MTS. A BASE DE PERFILES PTR VERTICALES DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML SOLDADAS A UNA SOLERA SUPERIOR HORIZONTAL DE 3/8" X 2" Y EN LA PARTE INFERIOR A UN PERFIL PTR DE 1" X 1" X 1.62 KG/ML CON EXTREMOS AHOGADOS EN MUROS LATERALES, PUERTA CON MARCO EN PARTE SOLDADA A LA REJA FIJA Y OTRA A PLACA INFERIOR DE 3/8" ANCLADA EN PISO CON TORNILLO KWIK BOLT 1/2" X 3", L60 CON BISAGRAS SOLDADAS A LA PUERTA, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, CHAPA CON LLAVE MARCA HERMEX MODELO CS - 75IP - SATINADO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA) VER DETALLE EN PLANOS). | PZA | 1 |  |  | 0
18 | 18 | 0 |  | IMPERMEABILIZACION
18.1 | 18.1 | 0 |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PRETILES
18.1.01 | 1560 | 1 | N | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL COLOR GRIS O SIMILAR EN AREA DE LOSA Y PRETIL, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 366 |  |  | 0
19 | 19 | 0 |  | SEÑALETICA
19.1 | 19.1 | 0 |  | SEÑALIZACION Y ROTULOS DEL EDIFICIO
19.1.01 | 1570 | 1 | N | SEÑAL ILUMINADA DE SALIDA DE EMERGENCIA 30X40 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
20 | 20 | 0 |  | VARIOS
20.1.01 | 010.070.508.00120 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 574 |  |  | 0
20.1.02 | 010.020.136.00090 | 1 | N | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2. | 574 |  |  | 0
20.1.03 | 110.330.844.00105 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 1 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[7 empty] | I.V.A |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: