## IMAGENOLOGIA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
| PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA E IMAGENOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO ISSSTELEÓN |  |  |  |  | ANEXO
| OBRA : ÁREA DE IMAGENOLOGÍA |  |  |  |  | FOLIO
MUNICIPIO: MONTERREY
|  |  | Licitación: SMPU-LP-047/2023 |  |  | FECHA: 14-NOV-2023
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe con letra | Importe
1 | Demolición
1.1 | Demolición y desinstalación de muros de panel de yeso (tablaroca) a 2 caras y estructura de lamina galvanizada cal.26, para nueva área de urgencias. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 525.24
1.2 | Desinstalación de puertas existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. NO INCLUYE recuperación. | pza | 20
1.3 | Desinstalación de instalaciones electricas existentes, tales como luminarias, spots, contactos, braquets, etc. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. SE CALCULA APROXIMADAMENTE 72 SALIDAS A DESMONTAR EN TOTAL. | SAL | 425
1.4 | Desinstalación y cancelación de instalaciones hidrosanitarias existentes, tales como salidas sanitarias de 2" y 4", hidraulicas de 1/2" y cancelación de tuberia de 2" de gas, así como la remoción de rejillas de acero inoxidable, etc. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. SE CALCULA APROXIMADAMENTE 28 SALIDAS A DESMONTAR EN TOTAL. | SAL | 16
1.5 | Desinstalación de cableado de instalaciones de Voz,Datos y CCTV existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. SE CALCULA APROXIMADAMENTE 24 SALIDAS A DESMONTAR EN TOTAL. | SAL | 42
1.6 | Desinstalación de rejillas de inyección, ductos flexibles y ductería rígida de equipos de aire acondicionado existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. SE CALCULA APROXIMADAMENTE 27 SALIDAS A DESMONTAR EN TOTAL. | SAL | 26
1.7 | Excavación mecánica y manual de firme de concreto existente para colocación de ramal sanitario según diseño. INCLUYE mano de obra, herramienta y equipo, acarreo a zona de escombro y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 80.08
1.8 | Demolición por medios mecánicos (pistolas rompedoras) de piso de porcelanato existente. El precio INCLUYE la demolición de piso y el adhesivo, así como mano de obra, herramienta, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del area. | m² | 311.79
1.9 | Demolición y desinstalación de plafón de panel de yeso (tablaroca). El precio INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del area. | m² | 331.79
1.1 | Desinstalación de mobiliario sanitario existentes. El precio INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del area. | pza | 15
1.11 | Desinstalación de mobiliario general existente (6 escritorios, 12 sillones). El precio INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del area. | PZA | 28
2 | Obra Civil.
2.1 | Trazo y nivelación del area a trabajar,por medio de una ESTACIÓN TOTAL. (cuadrilla de topografia). | m² | 469.51 |  |  | 0
2.2 | Resane de zanja donde fue introducida la red sanitaria a base de empastado de 3 cms de espesor promedio, acabado rebosado a base de mortero cemento-arena prop 1:4. | ml | 80.08 |  |  | 0
3 | Muros y plafones de tablarroca
3.1 | Suministro e instalación de muros interiores a ambas caras en área de IMAGENOLOGÍA "según tabla M-01 del plano A 2 30" de capa sencilla de panel de yeso, marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey X de 1/2" de espesor marca Panel Rey, montado sobre bastidor metálico a base de canales de amarre, calibre 25, fijados de manera horizontal a nivel de firme y cerramiento, con postes de acero galvanizado G-40, CALIBRE 25, fijados de manera vertical con separación máxima @61 cm, adicional a los refuerzos en todos los claros de puertas, ventanas, gabinetes, etc. Incluye acabado a 3 manos en pasta Readymix , aislante acústico a base de PLACA DE LANA MINERAL CON MEDIDAS DE 0.61X1.22MTS DE 3" DE ESPESOR Y 8 LIBRAS DE DENSIDAD. INCLUYE Material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 421.12 |  |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de muro lambrin interior (solo una cara) en área de IMAGENOLOGÍA "según tabla M-04 del plano A 2 30" de capa sencilla de panel de yeso, marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey X de 1/2" de espesor marca Panel Rey, montado sobre bastidor metálico a base de canales de amarre, calibre 25, fijados de manera horizontal a nivel de firme y cerramiento, con postes de acero galvanizado G-40, CALIBRE 25, fijados de manera vertical con separación máxima @61 cm, adicional a los refuerzos en todos los claros de puertas, ventanas, gabinetes, etc. Incluye acabado a 3 manos en pasta Readymix , aislante acústico a base de PLACA DE LANA MINERAL CON MEDIDAS DE 0.61X1.22MTS DE 3" DE ESPESOR Y 8 LIBRAS DE DENSIDAD. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 89.63 |  |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de plafón tipo registrable en área de IMAGENOLOGÍA "según tabla PL-01 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado de +2.60m. Material a base de Plafón registrable marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Clean Rey, color blanco, formato de 60x60 cm, acabado de película de vinil, montado sobre estructura metálica a base de canales de amarre, calibre 26, perfil angular de 1x1" colocado en el perímetro de cada habitación, reforzado con vigas tipo "T", con una separación @61 cm, a base de cuadrícula, suspendido en losa de concreto existente con alambre galvanizado calibre 12. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 204.15
3.4 | Suministro e instalación de plafón tipo registrable en área de RESONANCIA MAGNÉTICA "según tabla PL-01 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado de +2.60m. Material a base de Plafón registrable marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Clean Rey, color blanco, formato de 60x60 cm, acabado de película de vinil, montado sobre estructura metálica a base de canales de amarre, calibre 26, perfil angular de 1x1" colocado en el perímetro de cada habitación, reforzado con vigas tipo "T", con una separación @61 cm, a base de cuadrícula, suspendido en losa de concreto existente con alambre galvanizado calibre 12. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 35.91
3.5 | Suministro e instalación de plafón tipo registrable en área de SALA DE TOMOGRAFÍA "según tabla PL-01 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado de +2.60m. Material a base de Plafón registrable marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Clean Rey, color blanco, formato de 60x60 cm, acabado de película de vinil, montado sobre estructura metálica a base de canales de amarre, calibre 26, perfil angular de 1x1" colocado en el perímetro de cada habitación, reforzado con vigas tipo "T", con una separación @61 cm, a base de cuadrícula, suspendido en losa de concreto existente con alambre galvanizado calibre 12. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 18.93
3.6 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de IMAGENOLOGÍA "según tabla PL-04 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 96.43
3.7 | Suministro e instalación de cajillo perimetral a base de de plafón tipo corrido EN PERÍMETRO DE IMAGENOLOGÍA "según tablas c-3, c-4, c-5 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 117.56
3.8 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de RESONANCIA MAGNÉTICA "según tabla PL-04 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 5.02
3.9 | Suministro e instalación de cajillo perimetral a base de de plafón tipo corrido EN PERÍMETRO DE RESONANCIA MAGNÉTICA "según tablas c-3, c-4, c-5 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 83.69
3.1 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de SALA DE TOMOGRAFÍA "según tabla PL-04 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 3.66
3.11 | Suministro e instalación de cajillo perimetral a base de de plafón tipo corrido EN PERÍMETRO DE SALA DE TOMOGRAFÍA "según tablas c-3, c-4, c-5 del plano A 3 05", montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 61.06
3.12 | Suministro e instalación de PECHERA "según tabla E-07 del plano A 2 40" a base de pánel de yeso RF (resistente al fuego, firecode tipo C) de 5/8" a 2 caras y estructura metálica galvanizada 9.20cms cal.26, marca Panel Rey o EQUIVALENTE, Con una altura de 0.67cms. Incluye acabado a 3 manos en pasta readymix , PLACA DE LANA MINERAL CON MEDIDAS DE 0.61X1.22MTS DE 3" DE ESPESOR Y 8 LIBRAS DE DENSIDAD como aislante acustico y termico, refuerzos de madera en todos los claros de puertas,ventanas y canceles. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 2.75
3.13 | Suministro e instalacion de refuerzo de madera a base de triplay de pino de 3/4" con medidas de 1.24x2.44mts, a instalarese sobre muro de panel de yeso para recibir gabinetes, alacenas, soportes de Tv, etc. | pza | 35
4 | Acabados en muros.
4.1 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla M-01 del plano A 2 30" 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, color blanco, acabado mate, código de color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 842.3
4.2 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla M-04 del plano A 2 30" 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, color blanco, acabado mate, código de color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 89.73
4.3 | Suministro y aplicación de piso porcelánico en muros interiores de baños "según tabla M-05 del plano A 2 30" Marca Castel o EQUIVALENTE, modelo Lyon, formato grande de 60 x 120 cm, color Cooper, acabado mate. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 50.61
4.4 | Suministro y aplicación de piso porcelánico en muros interiores de baños "según tabla M-06 del plano A 2 30" Marca Castel o EQUIVALENTE, modelo Nexus, formato grande de 60 x 120 cm, color Grey, acabado mate. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 42.46
4.5 | Suministro e instalación de pegamento para piso "según tablas M-05 y M-06 del plano A 2 30" en área de muros interiores de baños, marca Crest Blanco o EQUIVALENTE colocado en toda la superficie previo a la instalación del piso porcelánico. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | BULTO | 32 |  |  |  | 31.0233
4.6 | Suministro de boquilla para piso "según tablas M-05 y M-06 del plano A 2 30" en área de muros interiores de baños, marca CREST o EQUIVALENTE, modelo Juntacrest Ultramax, presentación de 5kg, color plata, ancho de 3mm. | BULTO | 4 |  |  |  | 3.1023
4.7 | Suministro y aplicación de lamina de plomo "según tabla del plano A 2 30" para protección contra radiaciones, con espesor de 3 mm. marca Baritron o EQUIVALENTE, para cuarto de rayos X. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 308.99
4.8 | Suministro e instalacion de protector de MURO contra impacto de la marca ACROVYN modelo SCR-80N de 8" de ancho ALUMINIO CONTINUO y color Pearl 934 o EQUIVALENTE. El precio INCLUYE refuerzos de madera para la correcta instalación del protector sobre muro de panel de yeso, así como tapas de terminación en ambos lados, tornillería,soportería y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 122.73
4.9 | Suministro e instalacion de tapa de protección en MURO contra impacto de la marca ACROVYN modelo SCR-80N de 8" de ancho ALUMINIO CONTINUO y color Pearl 934 o EQUIVALENTE. El precio INCLUYE, tornillería, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 73
4.1 | Suministro e instalacion de protector de Esquinas de la marca ACROVYN modelo SSM 20AN Series con alma de aluminio de 2" de ancho y color Pearl 934 o EQUIVALENTE. El precio INCLUYE refuerzos de madera para la correcta instalación del protector sobre muro de panel de yeso, así como tapas de terminación en ambos lados, tornillería, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 22
5 | Acabados en pisos.
5.1 | Suministro e instalación de piso porcelánico "según tabla F-02 del plano A 2 30", modelo Artik, marca LAMOSA o EQUIVALENTE, acabado brillante, formato mediano de 60x60cm, borde rectificado, proveedor: Lamosa. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, cortes, vueltas, esquinas, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 383.62
5.2 | Suministro e instalación de zoclo porcelánico "según tabla Z-01 del plano A 2 30", modelo Artik, marca LAMOSA o EQUIVALENTE, acabado brillante, formato mediano de 60x60cm (altura de 10 cm), borde rectificado, proveedor: Lamosa. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, cortes, vueltas, esquinas, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 308.52 |  |  |  | 414.472
5.3 | Suministro e instalación de pegamento para piso "según tabla F-02 del plano A 2 30". marca Crest Blanco o EQUIVALENTE, colocado en toda la superficie previo a la instalación del piso porcelánico. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | BULTO | 140 |  |  |  | 138.1573
5.4 | Suministro de boquilla para piso "según tabla F-02 del plano A 2 30", marca CREST o EQUIVALENTE, modelo Juntacrest Ultramax, presentación de 5kg, color plata, ancho de 3mm. | BULTO | 14 |  |  |  | 13.8157
6 | Acabados en cielos.
6.1 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla PL-04 del plano A 3 05" en plafón corrido en área de IMAGENOLOGÍA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 96.43
6.2 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla c-4 del plano A 3 05" en cajillo perimetral en área de PERÍMETRO DE PASILLO DE IMAGENOLOGÍA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 117.56
6.3 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla PL-04 del plano A 3 05" en plafón corrido en área de RESONANCIA MAGNÉTICA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 5.02
6.4 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla c-4 del plano A 3 05" en cajillo perimetral en área de PERÍMETRO DE PASILLO DE RESONANCIA MAGNÉTICA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 83.69
6.5 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla PL-04 del plano A 3 05" en plafón corrido en área de SALA DE TOMOGRAFÍA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 3.66
6.6 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla c-4 del plano A 3 05" en cajillo perimetral en área de PERÍMETRO DE PASILLO DE SALA DE TOMOGRAFÍA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 61.06
7 | Carpinteria.
7.1 | Fabricación e instalación de puerta "según tabla P-01 del plano A 2 40", hoja sencilla a base de madera sólida de nogal, acabado texturizado, apertura tipo abatible, medidas de 1.10 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco de madera de tablón sólido de nogal de 1", cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 10
7.2 | Fabricación e instalación de puerta "según tabla P-02 del plano A 2 40", hoja sencilla a base de madera sólida de nogal, acabado texturizado, apertura tipo abatible, medidas de 0.80 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco de madera de tablón sólido de nogal de 1", cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 7
7.3 | Fabricación e instalación de puerta "según tabla P-03 del plano A 2 40", hoja de hoja doble a base de estructura metálica de acero inoxidable, apertura tipo abatible, medidas de 0.90 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco metálico, mirilla con cristal translúcido de 6mm, cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2
7.4 | Fabricación e instalación de puerta doble "según tabla P-06 del plano A 2 40", hoja de hoja doble a base de estructura metálica de acero inoxidable, apertura tipo abatible, medidas de 1.50 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco metálico, mirilla con cristal translúcido de 6mm, cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
7.5 | Fabricación e instalación de puerta "según tabla P-06 del plano A 2 40", hoja sencilla a base de lámina tipo acanalada, color gris, acabado galvanizado, apertura tipo abatible, medidas de 0.65 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco metálico de perfil tubular de puerta tipo M, modelo M-225, calibre 20, cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata o EQUIVALENTE, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
7.6 | Fabricación e instalación de puerta emplomada "según tabla P-09 del plano A 2 40", con estructura interna en pino y entamboradas en triplex, terminadas en melamínico o EQUIVALENTE, apertura tipo abatible, medidas de 1.10 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco en lamina cold rolled calibre18 y contra marco en lamina de plomo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 6
8 | Canceleria de Aluminio.
51 | Suministro e instalacion de puerta doble de aluminio con medidas de 2.00x2.15mts en linea eurovent comercial en color aluminio natural y cristal claro de 6mm de espesor.Incluye fijo con medidas de 1.71x2.15mts., cerradura de seguridad,calcamonia esmerilada,cierra puertas hidraulico de piso, jaladera y herrajes necesarios para su correcta instalacion.(Acceso principal). | pza
52 | Suministro e instalacion de puerta doble de aluminio con medidas de 1.30x2.15mts en linea eurovent comercial en color aluminio natural y cristal claro de 6mm de espesor.Incluye fijo con medidas de 1.71x2.15mts., cerradura de seguridad,calcamonia esmerilada,cierra puertas hidraulico de piso, jaladera y herrajes necesarios para su correcta instalacion.(Procedimientos menores). | pza
53 | Suministro e instalacion de puerta doble de aluminio con medidas de 1.20x2.15mts en linea eurovent comercial en color aluminio natural y cristal claro de 6mm de espesor.Incluye fijo con medidas de 1.71x2.15mts., cerradura de seguridad,calcamonia esmerilada,cierra puertas hidraulico de piso, jaladera y herrajes necesarios para su correcta instalacion.(Endoscopia). | pza
54 | Suministro e instalacion de puerta doble de aluminio con medidas de 0.90x2.15mts en linea eurovent comercial en color aluminio natural y cristal claro de 6mm de espesor.Incluye fijo con medidas de 1.71x2.15mts., cerradura de seguridad,calcamonia esmerilada,cierra puertas hidraulico de piso, jaladera y herrajes necesarios para su correcta instalacion.(Area Blanca). | pza
55 | Suministro e instalacion de espejo con bordes boleados con medidas de 0.90 x 1.00mts.(s.s. y s.s. vestidor medicos). | pza
56 | Mobiliario de Acero Inoxidable.
8.1 | Fabricación e instalación de ventana de aluminio "según tabla V-01 del plano A 2 50" en área de SALA DE CONTROL, medidas de 1.10 m de alto x 1.82 m de ancho, antepecho de 1.00 m, fabricada a base de 1 fijo (revisar plano), nivel de cerramiento a 2.13 m. Espesor de perfil de 3", Serie R70, Marca Eurovent o EQUIVALENTE. INCLUYE cristal translucido recocido de 6 mm, según diseño en plano A 2 45. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, anclajes, herrajes, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
8.2 | Fabricación e instalación de ventana corrediza de aluminio "según tabla V-02 del plano A 2 50" en área de RECEPCIÓN, medidas de 1.10 m de alto x 0.90 m de ancho, antepecho de 1.00 m, fabricada a base de 3 hojas, 1 fijo encima y ventana corrediza en la parte inferior (revisar plano), nivel de cerramiento a 2.13 m. Espesor de perfil de 3", Serie R70, Marca Eurovent o EQUIVALENTE. INCLUYE cristal translucido recocido de 6 mm, sistema de aperturas corredizas y fijos, según diseño en plano A 2 45. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, anclajes, herrajes, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
8.3 | Fabricación e instalación de ventana corrediza de aluminio tipo PLOMADA" según tabla V-04 del plano A 2 50" en área de SALAS DE CONTROL DE RAYOS X Y TOMOGRAFÍA, medidas de 1.10 m de alto x 1.82 m de ancho, antepecho de 1.00 m, fabricada a base de 3 hojas, 1 fijo encima y ventana corrediza en la parte inferior (revisar plano), nivel de cerramiento a 2.13 m. Espesor de perfil de 3", Serie R70, Marca Eurovent o EQUIVALENTE. INCLUYE cristal translucido recocido de 6 mm, incluye óxido de plomo en la composición del mismo, espesor de 7 a 8.5 mm, sistema de aperturas corredizas y fijos, según diseño en plano A 2 45. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, anclajes, herrajes, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
8.4 | Fabricación e instalación de ventana corrediza de aluminio tipo PLOMADA" según tabla V-05 del plano A 2 50" en área de SALA DE CONTROL DE MASTOGRAFÍA, medidas de 1.10 m de alto x 1.20 m de ancho, antepecho de 1.00 m, fabricada a base de 3 hojas, 1 fijo encima y ventana corrediza en la parte inferior (revisar plano), nivel de cerramiento a 2.13 m. Espesor de perfil de 3", Serie R70, Marca Eurovent o EQUIVALENTE. INCLUYE cristal translucido recocido de 6 mm, incluye óxido de plomo en la composición del mismo, espesor de 7 a 8.5 mm, sistema de aperturas corredizas y fijos, según diseño en plano A 2 45. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, anclajes, herrajes, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
9 | Muebles Sanitarios.
9.1 | Suministro e instalación de Sanitario de 1 sola pieza, marca American Standard Modelo Olimpico Flowise o EQUIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en color blanco y asiento del mismo color de cierre lento. INCLUYE llave estopera, manguera coflex, brida, materiales de sujección y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 5
9.2 | Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial, marca Helvex de sensor de pilas o EQUIVALENTE. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm. Descarga de 4,8 l por accionamiento. Camisa recortable. Conexión izquierda o derecha. Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. INCLUYE material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 5
9.3 | Suministro e instalacion de juego de accesorios de 3 piezas de baño, marca Helvex modelo Proyecta o EQUIVALENTE.(papelero, toallero de aro, y gancho). | pza | 5
9.4 | Suministro e instalacion de barra de acero inoxidable de 24" para discapacitados, marca Glacier Bay o EQUIVALENTE. | pza | 5
9.5 | Suministro e instalación de mueble de madera con Lavabo integrado marca Castel modelo Lugo 75 en color nogal y espejo o EQUIVALENTE, y mezcladora marca Castel modelo York #37 o EQUIVALENTE.1433 monomando ,center set para lavabo de 4" acabado en cromo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 7
9.6 | Suministro y colocación de Sink fabricado en sitio, medidas de 1.05 x 0.91 m, poyo de hasta 0.10 m. INCLUYE material, mano de obra, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
10 | Instalacion Sanitaria
10.1 | Salida sanitaria a base de tubería de pvc cedula 40 de 4" de diámetro para WC Sanitario, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | salida | 5
10.2 | Salida sanitaria a base de tubería de pvc cedula 40 de 2" de diámetro, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE salida para lavabo y coladera). INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | salida | 13
10.3 | Suministro y tendido de Tubería de pvc cedula 40 de 4" de diámetro para drenaje sanitario, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 33.85
10.4 | Suministro y tendido de Tubería de pvc cedula 40 de 2" de diámetro para drenaje sanitario, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 35.49
10.5 | Suministro y tendido de Tubería de pvc cedula 40 de 2" de diámetro para ventilas, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 103.48
10.6 | Suministro y tendido de Tubería de pvc de 1-1/2" de diámetro cedula 40, para RED de CONDENSADOS, marca RYMCO o EQUIVALENTE. INCLUYE sistema de fijación por medio de varillas esparrago,unicanales y peras. | ml | 413.5
10.7 | Suministro e instalación de COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE marca Coflex o EQUIVALENTE. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, conexión a salida sanitaria, resanes en acabado, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 6
10.8 | Hechura de orificios en firme para salidas de drenaje sanitario de 3" y 5".Por medio de sacabocados hidráulico marca HILTI o EQUIVALENTE. | pza | 10
11 | Instalación Hidráulica
11.1 | Salida hidráulica para agua a base de tubería marca Tuboplus de 1" o EQUIVALENTE para WC Sanitario. INCLUYE parte proporcional de tubería, válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | sal | 5
11.2 | Salida hidráulica para agua a base de tubería marca Tuboplus de 1/2" o EQUIVALENTE. (INCLUYE salida para lavabo y sink). INCLUYE válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | sal | 13
11.3 | Ramaleo de tubería marca Tuboplus de 1" o EQUIVALENTE. INCLUYE válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | ml | 73.95
11.4 | Ramaleo de tubería marca Tuboplus de 1/2" o EQUIVALENTE. INCLUYE válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | ml | 22.83
11.5 | Suministro e instalación de kit de instalación para lavabo, marca Coflex, INCLUYE material menor, cinta de teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 13
11.6 | Suministro e instalación de kit de instalación para WC, marca Coflex o EQUIVALENTE. INCLUYE material menor, cinta de teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 5
11.7 | Prueba de Hermeticidad con bitácora comprobable con presion constante al menos de 72horas. Para 13 salidas | SER | 1
12 | Limpiezas
12.1 | Limpieza permanente de obra y apile de escombro en área de carga. La unidad es ( jornada-hombre de 8 horas). | jor-hom | 60
M2 | Limpieza fina para la entrega final al cliente a base de trapeado, barrido, limpieza de cristales, desmanchado de pisos,etc. (Limpieza Post-Construcción). | M2 | 469.51
12.3 | Retiro de escombro fuera de la obra en camión de carga de 7m3 a lugar autorizado por municipio. | viaje | 10
SUBTOTAL =
I.V.A. =
| IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL =
Note on A28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 1 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "SE SUGIERE LLEVAR MAS ORDEN EN CUANTO A PARTIDAS O CAPITULOS PARA SU MAYOR FACILIDAD DE BUSCAR Y ENCONTRAR CONCEPTOS PARA TODOS LOS IMPLICADOS, POR EJEMPLO CONCEPTOS DE MUROS DE TABLAROCA LO PONEN EN PARTIDA DE PLAFONES ."
Note on A65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 14 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "EN CATALOGO EN PUERTAS POR CITAR ALGO SIEMPRE SE PONE PRIMERO SU ANCHO X SU ALTURA."
Note on A70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 12 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "-EJEMPO P-01 CANT. 15 PZAS. VIENEN UNAS PUERTAS CON PLACA DE PLOMO, LAS PONEN COMO IGUALES EN PLANO (P-01) SE SUGIERE QUE SI LLEVAN UNA PLACA DE PLOMO, YA NO SON IGUALES, POR LO TANTO PARA DISTINGUIRLAS O UBICARLAS EN EL PLANO PARA MAYOR FACILIDAD DESDE SU CUANTIFICACION Y COSTEO HASTA LA SUPERVISOR DE LA OBRA USAR UNA NOMENCLETURA DIFERENTE."
Note on A81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 19 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "LA PUERTA P-07 ES DE ALUMINIO Y SI ESTA EN EL CATALOGO EN ESTA PARTIDA CANCELERIAS PERO E ESTOS CASOS DE LAS CANCELERIAS DE ALUMINIO ES MUY IMPORTANTE ESPECIFICAR ESPESOR DEL PERFIL, TIPO DE ALUMINIO Y MARCA, YA QUE NO LO MENCIONA NI EN PUERTAS NI EN VENTANAS."