## URGENCIAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
| PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA E IMAGENOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO ISSSTELEÓN |  |  |  |  | ANEXO E-03 JUNTA
| OBRA : ÁREA DE URGENCIAS |  |  |  |  | FOLIO
MUNICIPIO: MONTERREY
[5 empty] | SMPU-LP-047/2023 | FECHA: 12-DIC-2023
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe con letra | Importe
1 | Demolición
1.1 | Demolición por medios manuales (pistolas rompedoras) de muros de block de concreto de 6". El precio INCLUYE la demolición de castillos, cerramientos y dalas que puedan encontrarse, así como mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del área. | m² | 2.34
1.2 | Demolición y desinstalación de muros de panel de yeso (tablaroca) a 2 caras y estructura de lamina galvanizada cal.26, para nueva área de urgencias. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 596.88
1.3 | Desinstalación de puertas existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye recuperación. | pza | 23
1.4 | Desinstalación de ventanas existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye recuperación. | pza | 2
1.5 | Desinstalación de instalaciones eléctricas existentes, tales como luminarias, spots, contactos, braquets, etc. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTE CONCEPTO DEBERÁ VERIFICARSE DIRECTAMENTE EN CAMPO PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN. | SAL | 452
1.6 | Desinstalación y cancelación de instalaciones hidrosanitarias existentes, tales como salidas sanitarias de 2" y 4", hidráulicas de 1/2" y cancelación de tubería de 2" de gas, así como la remoción de rejillas de acero inoxidable, etc. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTE CONCEPTO DEBERÁ VERIFICARSE DIRECTAMENTE EN CAMPO PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN. | SAL | 16
1.7 | Desinstalación de cableado de instalaciones de voz, datos y CCTV existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTE CONCEPTO DEBERÁ VERIFICARSE DIRECTAMENTE EN CAMPO PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN. | SAL | 45
1.8 | Desinstalación de rejillas de inyección, ductos flexibles y ductería rígida de equipos de aire acondicionado existentes. INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTE CONCEPTO DEBERÁ VERIFICARSE DIRECTAMENTE EN CAMPO PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN. | SAL | 32
1.9 | Excavación mecánica y manual de firme de concreto existente para colocación de ramal sanitario según diseño. INCLUYE mano de obra, herramienta y equipo, acarreo a zona de escombro y todo lo necesario para su correcta ejecución. ESTE CONCEPTO DEBERÁ VERIFICARSE DIRECTAMENTE EN EL ÁREA, PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN. | ML | 80.08
1.1 | Demolición por medios mecánicos (pistolas rompedoras) de piso de porcelanato existente. El precio INCLUYE la demolición de piso y el adhesivo, así como mano de obra, herramienta, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del área. | m² | 477.26
1.11 | Demolición y desinstalación de plafón de panel de yeso (tablaroca). El precio INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del área. | m² | 452.79
1.12 | Desinstalación de mobiliario sanitario existentes. El precio INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del área. | pza | 6
1.13 | Desinstalación de mobiliario general existente. El precio INCLUYE mano de obra, herramienta, andamiaje, acarreo de escombro a zona de carga y limpieza del área. | PZA | 35
2 | Obra Civil.
2.1 | Trazo y nivelación del área a trabajar,por medio de una ESTACIÓN TOTAL. (cuadrilla de topografía). | m² | 466.88
2.2 | Suministro y aplicación de zarpeo y afine PLOMEADO sobre muros de block de concreto, "según tabla M-03 del plano A 2 25" proporción 1:4. INCLUYE material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | m² | 186.67
2.3 | Suministro y aplicación de yeso en filetes de columnas, vigas, repizones, ventanas, etc. | ML | 189
2.4 | Resane de zanja donde fue introducida la red sanitaria a base de empastado de 3 cms de espesor promedio, acabado rebosado a base de mortero cemento-arena prop 1:4. (Este precio INCLUYE el acarreo de la arena #4 en costales de 40ks y bultos de cemento de 50kgs de peso, cargados en forma individual y subidos hasta el nivel necesario). | ml | 80.08
2.5 | Empastado de 3 a 5 mm de espesor promedio en firme (PARA COLOCAR PISO VINÍLICO EN ÁREA DE OBSERVACIÓN), a base de cemento AUTONIVELANTE marca ARDEX K521 a 6 mm de espesor. Acabado pulido para recibir loseta vinilica. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m² | 523.04
2.6 | Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 cms "según tabla M-03 del plano A 2 25" marca Blockera regiomontana (de 6" de espesor), asentados con mortero cemento arena 1:5, acabado a mezcla cortada. INCLUYE material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 93.69
2.7 | Castillo con sección de 0.15 x 0.15 m, en área de MORGUE, BASURA VERDE Y RPBI "según tabla K-01 del plano A 2 15" a base de concreto hecho en sitio, f'c=150 kg/cm2, armado con 4 varillas de 3/8", estribos de alambrón de 1/4" @ 20 cm Altura 3.00 mts. INCLUYE habilitado, cimbrado, vaciado, materiales, mano de obra y herramienta. | ml | 62.1
2.8 | Cerramiento de seccion 0.15 x 0.20 m, en área de MORGUE, BASURA VERDE Y RPBI "según tabla CE-01 del plano A 2 15" a base de concreto hecho en sitio, f'c=150 kg/cm2, armado con 4 varillas de 3/8", estribos de alambrón de 1/4" @ 20 cm, colocado a un nivel de +2.20 respecto a nivel de piso terminado. INCLUYE habilitado, cimbrado, vaciado, materiales, mano de obra y herramienta. | ml | 37.91
3 | Muros y plafones de tablarroca
3.1 | Suministro e instalación de muros interiores a ambas caras en área de URGENCIAS "según tabla M-01 del plano A 2 25" de capa sencilla de panel de yeso, marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey X de 1/2" de espesor marca Panel Rey, montado sobre bastidor metálico a base de canales de amarre, calibre 25, fijados de manera horizontal a nivel de firme y cerramiento, con postes de acero galvanizado G-40, CALIBRE 25, fijados de manera vertical con separación máxima @61 cm, adicional a los refuerzos en todos los claros de puertas, ventanas, gabinetes, etc. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix , aislante acústico a base de PLACA DE LANA MINERAL CON MEDIDAS DE 0.61X1.22MTS DE 3" DE ESPESOR Y 8 LIBRAS DE DENSIDAD. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 605.35
3.2 | Suministro e instalación de plafón tipo registrable en área de URGENCIAS, "según tabla PL-01 del plano A 3 01" (incluyendo las siguientes áreas: pasillos, consultorios, observación adultos y servicios sanitarios) montado a una altura respecto al nivel de piso terminado de +2.60m. Material a base de Plafón registrable marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Clean Rey, color blanco, formato de 60x60 cm, acabado de película de vinil, montado sobre estructura metálica a base de canales de amarre, calibre 26, perfil angular de 1x1" colocado en el perímetro de cada habitación, reforzado con vigas tipo "T", con una separación @61 cm, a base de cuadrícula, suspendido en losa de concreto existente con alambre galvanizado calibre 12. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 362.38
3.3 | Suministro e instalación de plafón tipo registrable en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, "según tabla PL-01 del plano A 3 01" montado a una altura respecto al nivel de piso terminado de +2.60m. Material a base de Plafón registrable marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Clean Rey, color blanco, formato de 60x60 cm, acabado de película de vinil, montado sobre estructura metálica a base de canales de amarre, calibre 26, perfil angular de 1x1" colocado en el perímetro de cada habitación, reforzado con vigas tipo "T", con una separación @61 cm, a base de cuadrícula, suspendido en losa de concreto existente con alambre galvanizado calibre 12. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 32.37
3.4 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, "según tabla PL-02 del plano A 3 01" montado a una altura respecto al nivel de piso terminado de +2.30m. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 11.47
3.5 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, "según tabla PL-03 del plano A 3 01" montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.38m y +2.45m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. Incluye acabado a 3 manos en pasta Readymix. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 23.2
3.6 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, "según tabla PL-04 del plano A 3 01" montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 9.23
3.7 | Suministro e instalación de cajillo perimetral a base de de plafón tipo corrido, "según tablas c-3, c-4, c-5 del plano A 3 01" montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre +2.48m y +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 68.92
3.8 | Suministro e instalación de plafón tipo corrido en área de ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, "según tabla PL-05 del plano A 3 01" montado a una altura respecto al nivel de piso terminado entre de +2.70m (dependiendo de la altura destinada para la instalación del cajillo perimetral). Revisar plano A 3 01. Material a base de Plafón corrido marca Panel Rey o EQUIVALENTE, modelo Fire Rey C con resistencia al fuego, montado sobre ángulos perimetrales de 1x1", calibre 26, reforzado con canales listón, perfil tipo Omega, calibre 26, con una separación @61 cm. INCLUYE acabado a 3 manos en pasta Readymix. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 14.14
3.9 | Suministro e instalación de PECHERA (según tablas E-01, 02 ,03, 04, 05, 06, 07 del plano A 2 35) a base de pánel de yeso RF (resistente al fuego, firecode tipo C) de 5/8" a 2 caras y estructura metálica galvanizada 9.20cms cal.26, marca Panel Rey o EQUIVALENTE, Con una altura de 0.67cms .Incluye acabado a 3 manos en pasta readymix , PLACA DE LANA MINERAL CON MEDIDAS DE 0.61X1.22MTS DE 3" DE ESPESOR Y 8 LIBRAS DE DENSIDAD como aislante acustico y termico, refuerzos de madera en todos los claros de puertas,ventanas y canceles. INCLUYE material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 22.05
3.1 | Suministro e instalacion de refuerzo de madera a base de triplay de pino de 3/4" con medidas de 1.24x2.44mts, a instalarese sobre muro de panel de yeso para recibir gabinetes, flippers, alacenas, soportes de Tv, etc. | pza | 20
3.11 | Suministro y fabricación de mueble tipo barra para área de ESTACIÓN DE ENFERMERÍAS, fabricado a base de panel de yeso o EQUIVALENTE, medidas de 4.45 x 1.14 m. INCLUYE pintura y acabados según render. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
4 | Acabados en muros.
4.1 | Suministro y aplicación de Pintura en muro en área de URGENCIAS "según tabla M-01 del plano A 2 25" 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, MODELO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL, color blanco, acabado mate, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 1210.71
4.2 | Suministro y aplicación de Pintura en muro en área de MORGE, BASURA VERDE Y RPBI "según tabla M-03 del plano A 2 25" 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, MODELO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL, color blanco, acabado mate, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 187.55
4.3 | Suministro y aplicación de muro "según tabla M-02 del plano A 2 25"" tipo Lambrín sintetico tipo madera tecnológica (WPC), en área de ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, marca GANTE o EQUIVALENTE, modelo Cedar natural, formato 159 x 23 cm, proveedor GILSA, SKU 270-878. INCLUYE MONTACK AGARRE TOTAL INMEDIATO ADHESIVO DE MONTAJE CARTUCHO 450 ML SKU#101515. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 6.02
4.4 | Suministro e instalacion de protector de MURO contra impacto de la marca ACROVYN modelo SCR-80N de 8" de ancho ALUMINIO CONTINUO y color Pearl 934 o EQUIVALENTE. El precio INCLUYE refuerzos de madera para la correcta instalación del protector sobre muro de panel de yeso, así como tapas de terminación en ambos lados, tornillería,soportería y todo lo necesario para su correcta instalación. | ml | 317.04
4.5 | Suministro e instalacion de protector de Esquinas de la marca ACROVYN modelo SSM 20AN Series con alma de aluminio de 2" de ancho y color Pearl 934 o EQUIVALENTE. El precio INCLUYE refuerzos de madera para la correcta instalación del protector sobre muro de panel de yeso, así como tapas de terminación en ambos lados, tornillería, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 45
5 | Acabados en pisos.
5.1 | Suministro e instalación de piso vinílico en rollo "según tabla F-01 del plano A 2 25", marca Wolflor o EQUIVALENTE, diseño y color según muestra aprobada por el cliente (ver renders del proyecto), espesor de 2mm, 2.00 de ancho y 20.00 de largo. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, cortes, vueltas, esquinas, retiro de sobrantes, lavado y encerado y todo lo necesario para su correcta ejecución. INCLUYE Suministro e instalación de pegamento para piso vinílico "según tabla F-01 del plano A 2 25" colocado en toda la superficie previo a la instalación del piso vinílico. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 186.6
5.3 | Suministro e instalación de piso porcelánico "según tabla F-02 del plano A 2 25", modelo Artik, acabado brillante, formato mediano de 60x60cm, borde rectificado, proveedor: Lamosa o EQUIVALENTE. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, cortes, vueltas, esquinas, pegamento para piso marca Crest o equivalente, boquilla juntacrest ultramax marca Crest o equivalente, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 306.14
5.4 | Suministro e instalación de zoclo porcelánico "según tabla Z-01 del plano A 2 25", modelo Artik, acabado brillante, formato mediano de 60x60cm (altura de 10 cm), borde rectificado, proveedor: Lamosa o EQUIVALENTE. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, cortes, vueltas, esquinas, pegamento para piso marca Crest o equivalente, boquilla juntacrest ultramax marca Crest o equivalente, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 359.68
5.6 | Suministro y aplicación de curva sanitaria de PVC "según tabla Z-02 del plano A 2 25", marca RAMTEC o EQUIVALENTE, color blanco, sección de 10x10 cm y una curvatura (chaflán) de 3x3cms en aristas de muros con uniones verticales para evitar ángulos de 90 grados. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, cortes, vueltas, esquinas, pegamento para piso vinílico, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Para utilizarse en áreas donde se colocará piso vinílico en rollo). | ml | 92.86
6 | Acabados en cielos.
6.1 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla PL-02 del plano A 3 01" en plafón corrido en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex TOTAL ANTIVIRAL, acabado mate, color Turquesa Mar, código de color P1-11, o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 11.47
6.2 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla c-2 del plano A 3 01" en cajillo perimetral de 10 a 12 cm de altura, en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex TOTAL ANTIVIRAL, acabado mate, color Turquesa Mar, código de color P1-11, o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 8.31
6.3 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla PL-03 del plano A 3 01" en plafón corrido en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex TOTAL ANTIVIRAL, acabado mate, color Turquesa Nichupté, código de color 207-04, o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 23.2
6.4 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla c-3 del plano A 3 01" en cajillo perimetral, en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex TOTAL ANTIVIRAL, acabado mate, color Turquesa Nichupté, código de color 207-04, o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 12.88
6.5 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla PL-04 del plano A 3 01" en plafón corrido en área de ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex TOTAL ANTIVIRAL, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 9.23
6.6 | Suministro y aplicación de Pintura "según tabla c-4 del plano A 3 01" en cajillo perimetral en área de ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, 100% acrílica, con espectro de protección antiviral y antibacterial, marca Comex, modelo Vinimex TOTAL ANTIVIRAL, acabado mate, color Blanco, código de color Blco-01 o EQUIVALENTE, aplicación a 2 manos a lo largo de la superficie. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 47.73
6.7 | Suministro y colocación de Piso vinílico tipo madera "según tabla PL-05 del plano A 3 01", marca Durapiso o EQUIVALENTE, modelo STYLE-31GP formato 15.24 x 91.44 cm, color café, acabado mate. Proveedor: The Home Depot. SKU #142512. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, andamios en caso de ser requerido, cortes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m² | 14.14
6.8 | Suministro y aplicación de Adhesivo para lámina vinílica con respaldo de fieltro, previo a recibir acabado de piso vinílico, marca Roberts o EQUIVALENTE, modelo 2001 Proveedor: The Home Depot SKU#504489 | m² | 14.14
7 | Carpinteria.
7.1 | Fabricación e instalación de puerta (P-01), hoja sencilla a base de madera sólida de nogal, acabado texturizado, apertura tipo abatible, medidas de 1.10 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco de madera de tablón sólido de nogal de 1", cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 8
7.2 | Fabricación e instalación de puerta (P-02), hoja sencilla a base de madera sólida de nogal, acabado texturizado, apertura tipo abatible, medidas de 0.80 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco de madera de tablón sólido de nogal de 1", cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2
7.3 | Fabricación e instalación de puerta (P-04), hoja de hoja doble a base de estructura metálica de acero inoxidable, apertura tipo abatible, medidas de 2.03 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco metálico, mirilla con cristal translúcido de 6mm, cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALENTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
7.4 | Fabricación e instalación de puerta (P-05), hoja de hoja doble a base de estructura metálica de acero inoxidable, apertura tipo abatible, medidas de 2.16 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco metálico, mirilla con cristal translúcido de 6mm, cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata, tope de pared de piso de aluminio color plata, cierra puertas, placa de pateo marca HAGER modelo 190S de 34"x10" acabado 32D de acero inoxidable, placa de empuje modelo HAGER modelo 30S de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable, placa con jaladera marca HAGER modelo 31G de 4"x16" acabado 32D en acero inoxidable o EQUIVALANTE y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
7.5 | Fabricación e instalación de puerta (P-08), hoja sencilla a base de aluminio tipo acanalada, color gris, acabado galvanizado, apertura tipo abatible, medidas de 0.65 m x 2.13 m (Ver detalles en plano A 2 35). INCLUYE marco metálico de perfil tubular de puerta tipo M, modelo M-225, calibre 20, cerradura de llave marca shlage, 4 bisagras marca Hager modelo #1279 de 3-1/2"x 3-1/2" en color plata o EQUIVALENTE, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
7.6 | Fabricación e instalación de puerta (P-10) en área de MORGUE para shut de basura, medidas de 0.80 m x 0.80 m (Ver detalles en plano A 2 35). Puerta fabricada a base de acero satinado inoxidable 304 calibre 20 y calibre 18 su marco, puerta batientes con marco en acero y manija en acero , bisagras en acero o EQUIVALENTE. INCLUYE material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2
8 | Canceleria de Aluminio.
8.1 | Fabricación e instalación de ventana corrediza de aluminio (V-03) en área de RECEPCIÓN, medidas de 2.16 m de largo x 1.10 m de alto, antepecho de 1.00 m, fabricada a base de 3 hojas, 1 fijo encima, 1 fijo debajo con ventana corrediza en la parte inferior (según diseño en plano A 2 45), nivel de cerramiento a 2.13 m. Espesor de perfil de 3", Serie R70, Marca Eurovent o EQUIVALENTE. INCLUYE cristal translucido recocido de 6 mm, sistema de aperturas corredizas y fijos, según diseño en plano A 2 45. Incluye material, mano de obra, herramienta menor, anclajes, herrajes, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
8.2 | Fabricación e instalación de puerta de cancel de aluminio (P-07) hoja sencilla a base de marco de cancel de aluminio, apertura tipo abatible, medidas de 1.10 m de largo x 2.13 m de alto Incluye cristal translucido recocido de 6 mm de tipo fijo, (según diseño en plano A 2 35). Espesor de perfil de 3", Serie R70, Marca Eurovent o EQUIVALANTE. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, anclajes, herrajes, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 15
9 | Muebles Sanitarios.
9.1 | Suministro e instalación de Sanitario de 1 sola pieza, marca American Standard Modelo Olimpico Flowise o EQUIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en color blanco y asiento del mismo color de cierre lento. INCLUYE llave estopera, manguera coflex, brida, materiales de sujección y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 5
9.2 | Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial, marca Helvex de sensor de pilas o EQUIVALENTE. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm. Descarga de 4,8 l por accionamiento. Camisa recortable. Conexión izquierda o derecha. Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. INCLUYE material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 5
9.3 | Suministro e instalacion de juego de accesorios de 3 piezas de baño, marca Helvex modelo Proyecta o EQUIVALENTE.(papelero, toallero de aro, y gancho). | pza | 5
9.4 | Suministro e instalacion de barra de acero inoxidable de 24" para discapacitados, marca Glacier Bay o EQUIVALENTE. | pza | 5
9.5 | Suministro e instalación de mueble de madera con Lavabo integrado marca Castel modelo Lugo 75 en color nogal y espejo o EQUIVALENTE, y mezcladora marca Castel modelo York #37 o EQUIVALANTE.1433 monomando ,center set para lavabo de 4" acabado en cromo. INCLUYE material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 17
9.6 | Suministro e instalación de baño de artesa en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, medidas de 1.50 m de largo por 0.70 m de ancho, 0.80 a 0.95 m de altura, material a base de estructura metálica calibre 18. Proveedor Memosa Muebles o EQUIVALENTE. INCLUYE cubierta de acero inoxidable tipo 304, regadera tipo teléfono, colchoneta forrada en vinil y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 2
9.7 | Suministro e instalación de baño de artesa en área de OBSERVACIÓN PEDIATRÍCA, medidas de 0.70 m de largo por 0.70 m de ancho, 0.80 a 0.95 m de altura, material a base de estructura metálica calibre 18.Proveedor Memosa Muebles o EQUIVALENTE. INCLUYE cubierta de acero inoxidable tipo 304, regadera tipo teléfono, colchoneta forrada en vinil y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 3
9.8 | Suministro y colocación de Sink fabricado en sitio a base de block de concreto #4, medidas de 1.05 x 0.91 m, poyo de hasta 0.10 m, forrado con porcelanato. INCLUYE material, mano de obra, cortes, resanes, retiro de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
10 | Instalacion Sanitaria
10.1 | Salida sanitaria a base de tubería de pvc cedula 40 de 4" de diámetro, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | salida | 5
10.2 | Salida sanitaria a base de tubería de pvc cedula 40 de 2" de diámetro, marca AMANCO o EQUIVALENTE. (INCLUYE salida para lavabo y coladera). INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | salida | 22
10.3 | Suministro y tendido de Tubería de pvc cedula 40 de 4" de diámetro para drenaje sanitario, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 16.64
10.4 | Suministro y tendido de Tubería de pvc cedula 40 de 2" de diámetro para drenaje sanitario, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 73.8
10.5 | Suministro y tendido de Tubería de pvc cedula 40 de 2" de diámetro para ventilas, marca AMANCO o EQUIVALENTE. INCLUYE accesorios como válvula de control, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml | 172.26
10.6 | Suministro y tendido de Tubería de pvc de 1-1/2" de diámetro cedula 40, para RED de CONDENSADOS, marca RYMCO o EQUIVALENTE. INCLUYE sistema de fijación por medio de varillas esparrago,unicanales y peras. | ml | 354.6
10.7 | Suministro e instalación de COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE marca Coflex o EQUIVALENTE. INCLUYE material, mano de obra, herramienta menor, conexión a salida sanitaria, resanes en acabado, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 7
10.8 | Hechura de orificios en firme para salidas de drenaje sanitario de 4" y 2".Por medio de sacabocados hidráulico marca HILTI o EQUIVALENTE. | pza | 10
11 | Instalación Hidráulica
11.1 | Salida hidráulica para agua a base de tubería marca Tuboplus de 1" o EQUIVALENTE. INCLUYE parte proporcional de tubería, válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | sal | 5
11.2 | Salida hidráulica para agua a base de tubería marca Tuboplus de 1/2" o EQUIVALENTE. (INCLUYE salidas para lavabos, sink y baños de artesa). INCLUYE parte proporcional de tubería, válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | sal | 23
11.3 | Ramaleo de tubería marca Tuboplus de 1" o EQUIVALENTE. INCLUYE parte proporcional de tubería, válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | ml | 81.33
11.4 | Ramaleo de tubería marca Tuboplus de 1/2" o EQUIVALENTE. INCLUYE parte proporcional de tubería, válvulas de control, conectores, codos, uniones termofusionadas, materiales misceláneos, sistema de fijación por medio de varillas esparrago, unicanales, peras y todo lo necesario para su correcta ejecución. (agua fría). | ml | 105.28
11.5 | Suministro e instalación de KIT DE INSTALACION DE SANITARIOS llaves de paso y control, material menor, cinta de teflón, soldadura para instalación de la tuberia, etc. Marca Coflex o EQUIVALENTE (Incluye 15 lavabos y 5 sanitarios). | PZA | 15
11.6 | Suministro e instalación de KIT DE INSTALACION DE LAVABOS llaves de paso y control, material menor, cinta de teflón, soldadura para instalación de la tuberia, etc. Marca Coflex o EQUIVALENTE (Incluye 15 lavabos y 5 sanitarios). | PZA | 5
11.7 | Prueba de Hermeticidad con bitácora comprobable con presion constante al menos de 72horas. Para 18 salidas. | SER | 1
12 | Varios.
12.1 | Retiro y cambio de posicion de mueble de recepción principal al área de entrada. El mueble tiene medias aproxiadas de 8 metros de largo por 1 de ancho, a base de madera y se cambiaria de posición a una posición aproximada de 12 metros lineales INCLUYE mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SER | 1
12.2 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana tipo "L", marca ACCROCHER o EQUIVALENTE, medidas de 5.02 de largo por 2.60 de alto, modelo estándar, color blanco. INCLUYE malla de ventilación e iluminación en la parte superior, tabla de alturas según proveedor. | pza | 7
12.3 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana tipo "U", marca ACCROCHER o EQUIVALENTE, medidas de 7.77 de largo por 2.60 de alto, modelo estándar, color blanco. INCLUYE malla de ventilación e iluminación en la parte superior, tabla de alturas según proveedor. | pza | 4
12.4 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana tipo "RECTA I", marca ACCROCHER o EQUIVALENTE, medidas de 1.91 de largo por 2.60 de alto, modelo estándar, color blanco. INCLUYE malla de ventilación e iluminación en la parte superior, tabla de alturas según proveedor. | pza | 2
12.5 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana tipo "RECTA II", marca ACCROCHER o EQUIVALENTE, medidas de 2.77 de largo por 2.60 de alto, modelo estándar, color blanco. INCLUYE malla de ventilación e iluminación en la parte superior, tabla de alturas según proveedor. | pza | 1
13 | Limpiezas
13.1 | Limpieza permanente de obra y apile de escombro en área de carga. La unidad es ( jornada-hombre de 8 horas). | jor-hom | 60
13.2 | Limpieza fina para la entrega final al cliente a base de trapeado, barrido, limpieza de cristales, desmanchado de pisos,etc. (Limpieza Post-Construcción). | M2 | 466.88
13.3 | Retiro de escombro fuera de la obra en camión de carga de 7m3 a lugar autorizado por municipio. | viaje | 11
SUBTOTAL =
I.V.A. =
| IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL =
Note on A36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 1 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "SE SUGIERE LLEVAR MAS ORDEN EN CUANTO A PARTIDAS O CAPITULOS PARA SU MAYOR FACILIDAD DE BUSCAR Y ENCONTRAR CONCEPTOS PARA TODOS LOS IMPLICADOS, POR EJEMPLO CONCEPTOS DE MUROS DE TABLAROCA LO PONEN EN PARTIDA DE PLAFONES ."
Note on A54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 7 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "EN CONCEPTOS DE PISO VINILICO, SE PUEDE AGREGAR EN EL “INCLUYE” SU PEGAMENTO O ADHESIVO Y SE PUEDE COTIZAR ASI."
Note on A68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 15 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "LA PUERTA P-01 VIENEN 9 EN TABLA Y EN CATALOGO VIENEN 8 PZAS Y EN EL CATALOGO SI ESTA CORRECTA LA CANTIDAD, VERIFICAR QUE COINCIDAN LAS TABLAS CON EL CATALOGO SIEMPRE."
Note on A73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 14 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "EN CATALOGO EN PUERTAS POR CITAR ALGO SIEMPRE SE PONE PRIMERO SU ANCHO X SU ALTURA."
Note on A75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 19 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "LA PUERTA P-07 ES DE ALUMINIO Y SI ESTA EN EL CATALOGO EN ESTA PARTIDA CANCELERIAS PERO E ESTOS CASOS DE LAS CANCELERIAS DE ALUMINIO ES MUY IMPORTANTE ESPECIFICAR ESPESOR DEL PERFIL, TIPO DE ALUMINIO Y MARCA, YA QUE NO LO MENCIONA NI EN PUERTAS NI EN VENTANAS."
Note on A76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 18 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: "LA PUERTA P-07 UBICADA EN PLANO DE PUERTAS VIENEN 15 PIEZAS EN EL CATALOGO Y LA TABLA Y EN EL PLANO VIENEN SOLO 14 PIEZAS UBICADAS CON ESA NOMENCLATURA."
Note on A83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se atendió el punto 24 del documento: 231027-OBSERVACIONES PROYECTO ISSSTELEÓN que dicta: -"BAÑOS ARTESA EN CATALOGO VIENEN 2 CONCEPTOS SEPARADOS PERO CON LAS MISMAS MEDIDAS, EN LA TABLA VIENEN 5 PZAS, EN PLANO SE VEN 3 DE DIFERENTE MEDIDA VERIFICAR SI SON IGUALES O DIFERENTE MEDIDA EN CATALOGO QUE COINCIDA PLANO, TABLAS CON CATALOGO, SIEMPRE."
Note on A93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE ELIMINA EL LOTE 10.8 ORIGINAL POR NO SER UTUL
Note on A100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE CAMBIA UNIDAD
Note on A104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE CAMBIQA UNIDAD A SERVICIO POR NO PODER INTERPRETARSE DE OTRA MANERA, SOLO SE COLOCA LA DIMENSION DEL MUEBLE