## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : CONSTRUCCIÓN FARMACIA SUSPE EN MOENTERREY, NUEVO LEÓN | [6 empty] | FOLIO No.
| UBICACION : CALLE ARISTA Y MODESTO ARREOLA , COL. CENTRO | [6 empty] | ANEXO E3
| MUNICIPIO : MONTERREY, NUEVO LEÓN | [6 empty] | JUNTA
[5 empty] | LICITACION: | SMPU-LP-003/2024 |  | FECHA: 09-JULIO-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 | N | PRELIMINARES
1.01 | 10 | 1 | N | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DOSPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, MADERA DE PINO DE 2DA, PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO; MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 386.16
1.02 | 20 | 1 | N | EXCAVACION PARA CIMENTACION EN TODO TIPO DE MATERIAL CON MAQUINARIA Y/O MANUAL INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, APUNTALAMIENTO DE LOS TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 495
1.03 | 30 | 1 | N | PAGO POR OBRA ESPECÍFICA CFE. INCLUYE: PAGO TRÁMITE, GESTORÍA, CARTAS RESPONSIVAS. | PZA | 1
1.04 | 40 | 1 | N | PAGO CFE POR APORTACIÓN DE OBRA Y GARANTÍA. INCLUYE: PAGO TRÁMITE, GESTORÍA, CARTAS RESPONSIVAS. | PZA | 1
1.05 | 50 | 1 | N | CARTA DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS. INCLUYE: PAGO TRÁMITE, GESTORÍA, CARTAS RESPONSIVAS, PERITO RESPOSABLE, FORMULARIOS, ETC. | PZA | 1
1.06 | 60 | 1 | N | SONDEOS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS PARA LOCALIZAR TUBERÍAS DE SERVICIOS EXISTENTES (GAS, AGUA, ELECTRICIDAD) EN EL ÁREA DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, CORTE CON DISCO, EXCAVACIÓN, LOCALIZAR LA POSICIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS EN EL ÁREA, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS REPRESENTANTES, RELLENO (CON EL MISMO MATERIAL) PARA CERRAR LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 4
1.07 | 70 | 1 | N | DEMOLICIÒN DE BANQUETA Y/O RAMPA DE CONCRETO ARMADO EXISTESTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 55
1.08 | 80 | 1 | N | DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE (VOLUMEN DE AREA TECHADA). INCLUYE: ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS, LOSAS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, FIRMES, CIMENTACION, RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, RETIRO Y DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y/O ELÉCTRICAS, RETIRO DE PUERTAS, VENTANAS, PROTECTORES, MARCOS, LOUVERS. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | M2 | 260
1.09 | 90 | 1 | N | DEMOLICION DE BARDA DE BLOCK EXISTENTE DE 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y ALTURA DE 2.50M A 3.00M . INCLUYE: ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, CIMENTACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | M2 | 60
1.10 | 100 | 1 | N | DEMOLICION, DESINSTALACION DE REJA DE ACERO EXISTETE . INCLUYE: ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS, CASTILLOS, CERRAMIENTOS, ELEMENTOS METALICOS RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y RETIRO A TIRO LIBRE. | M2 | 10
1.11 | 110 | 1 | N | TRASPLANTE DE ARBOL DE 6" HASTA 25" DE DIAMETRO PROMEDIO, QUE SE ENCUENTREN INTERFIRIENDO CON EL TRAZO, INCLUYE: EXCAVACION, GRÚA, RETROEXCAVADORA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO EL RIEGO POR 30 DÍAS. | PZA | 3
1.12 | 120 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPIAL DE CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5, 55 X 55mm. DE 2.00mts. DE ALTUR., INCLUYE: CINTILLA PLASTICA COLORE VERDE EN TODA EL AREA DE LA MALLA (COBERTURA 100%) POSTES, RETENIDA, POZOS PARA POSTES DE 0.50 mts., BASES DE CONCRETO, ELEMENTOS DE FIJACION, TENSION, NIEVLACION, PLOMEO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, RETRIO AL FINAL DE LA OBRA Y ENTREGA A SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPO. | ML | 35
1.13 | 130 | 1 | N | RETIRO, RESGUARDO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA EXISTENTE , INCLUYE: MATERIALES, DESCONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.14 | 140 | 1 | N | RETIRO Y RESGUARDO DE MEDIDOR DE AGUA EXISTENTE , INCLUYE: MATERIALES, DESCONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.15 | 150 | 1 | N | RETIRO Y REINSTALACION HASTA NUEVA UBICACIÓN DE MEDIDOR DE LUZ EXISTENTE , INCLUYE: MATERIALES, DESCONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
2 | 2 | 0 | N | CIMENTACIÓN
2.01 | 160 | 1 | N | PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 130
2.02 | 170 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA DE COMUN, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN COLUMNAS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 35
2.03 | 180 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 13455
2.04 | 190 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F C= 250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIAZANTE INTEGRAL INCLUYE: COLADO CON EQUIPO DE BOMBEO, TUBO TREMIE, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 117
2.05 | 200 | 1 | N | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO CON EQUIPO LIGERO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE. HOMOGENIZADO DEL MATERIAL, MANO DE OOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES. | M3 | 60
2.06 | 210 | 1 | N | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO LIGERO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE. HOMOGENIZADO DEL MATERIAL, MANO DE OOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES. | M3 | 20
2.07 | 220 | 1 | N | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES AL LUGAR QUE DESIGNE EL CONTRATISTA PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR, INCLUYE: CUOTAS DE PEAJE Y REGALIAS EN BANCO DE RECEPCION DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA) | M3 | 358
3 | 3 | 0 | N | MURO PERIMETRAL EN AREA DE SOTANO
3.01 | 230 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA DE COMUN, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN COLUMNAS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 350
3.02 | 240 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 55
3.03 | 250 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES , P.U.O.T. | KG | 6325
4 | 4 | 0 | N | COLUMNAS EN ZONA DE SOTANO
4.01 | 260 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA ENTABLILLADA HORIZONTAL DE 3" APAREJO A TRESBOLILLO S.M.A., CON MADERA DE PINO ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 46
4.02 | 270 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 4
4.03 | 280 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES , P.U.O.T. | KG | 415
5 | 5 | 0 | N | COLUMNAS PLANTA BAJA
5.01 | 290 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 46
5.02 | 300 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 5060
5.03 | 310 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA ENTABLILLADA HORIZONTAL DE 3" APAREJO A TRESBOLILLO S.M.A., CON MADERA DE PINO ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 415
6 | 6 | 0 | N | COLUMNAS PLANTA ALTA
6.01 | 320 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 46
6.02 | 330 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 5060
6.03 | 340 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA ENTABLILLADA HORIZONTAL DE 3" APAREJO A TRESBOLILLO S.M.A., CON MADERA DE PINO ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 415
7 | 7 | 0 | N | CASTILLOS EN SOTANO, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA
7.01 | 350 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 2
7.02 | 360 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 260
7.03 | 370 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA ENTABLILLADA HORIZONTAL DE 3" APAREJO A TRESBOLILLO S.M.A., CON MADERA DE PINO ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 250
8 | 8 | 0 | N | LOSA EN SOTANO
8.01 | 380 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 55
8.02 | 390 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 6325
8.03 | 400 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN LOSA, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 130
8.04 | 410 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y AMARRES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 130
8.05 | 420 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DEBARROBLOCK DE 15 POR 30 POR 20 , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 85
9 | 9 | 0 | N | LOSA EN PLANTA BAJA
9.01 | 430 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 55
9.02 | 440 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 6325
9.03 | 450 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN LOSA, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 130
9.04 | 460 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y AMARRES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 130
9.05 | 470 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DEBARROBLOCK DE 15 POR 30 POR 20 , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 85
10 | 10 | 0 | N | LOSA EN PLANTA BAJA
10.01 | 480 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 55
10.02 | 490 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 6325
10.03 | 500 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN LOSA, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 130
10.04 | 510 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y AMARRES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 130
10.05 | 520 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DEBARROBLOCK DE 15 POR 30 POR 20 , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 85
11 | 11 | 0 | N | LOSA EN PLANTA ALTA
11.01 | 530 | 1 | N | CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 55
11.02 | 540 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO DE DIFERENTES DIAMETROS FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS) , HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, Y MATERIALES CONSUMIBLES, P.U.O.T. | KG | 6325
11.03 | 550 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA, CON MADERA DE PINO ACABADO COMUN EN LOSA, MOLDURAS Y CHAFLANES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 130
11.04 | 560 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y AMARRES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 130
11.05 | 570 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DEBARROBLOCK DE 15 POR 30 POR 20 , INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 85
12 | 12 | 0 | N | ESCALERA DE CONCRETO
12.01 | 580 | 1 | N | CONSTRUCCION DE ESCALERA EXTERIOR.(RAMPA, HUELLA, PERALTE-SEGÚN DETALLE) ARMADO CON VR # 3 Y # 4 (VER DETALLE). CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO AFINADO. (ARENA FINA). INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | M2 | 30
13 | 13 | 0 | N | ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS - BANQUETAS
13.01 | 590 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X40 CM CURADO A VAPOR Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADA. INCLUYE: PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 120
13.02 | 600 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X40 CM CURADO A VAPOR Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADA. INCLUYE: PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 115
13.03 | 610 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE YESO. INCLUYE: PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 200
13.04 | 620 | 1 | N | CERRAMIENTOS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM HECHO EN OBRA DE 15 X 20 CM DE SECCION Y ARMADO CON 4 # 3 Y EST #2.5 A CADA 15 CM INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES Y MATERIALES | ML | 50
13.05 | 630 | 1 | N | CERRAMIENTOS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM HECHO EN OBRA DE 10 X 20 CM DE SECCION Y ARMADO CON 4 # 3 Y EST #2.5 A CADA 15 CM INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES Y MATERIALES | ML | 50
13.06 | 640 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE APARENTE MUESTREADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM CON SELLO A BASE DE APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAGUARD 70 INCULYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 230
13.07 | 650 | 1 | N | APLANADO DE YESO EN MUROS A REGLA Y PLOMO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 230
13.08 | 660 | 1 | N | PINTURA ACRILICA, COLOR BLANCO (PANTONE 000 C) ACABADO MATE MARCA BEREL O SIMILAR, LINEA BERELEX GREEN. ANTOHONGOS, ANTI BACTERIAL A DOS MANOS SOBRE APLANADO DE YESO DE 10 mm DE ESPESOR SOBRE MURO DE BLOCK NO.6.. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICOS Y CINTA MASKING TAPE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PERFILADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 120
13.09 | 670 | 1 | N | PINTURA ACRILICA, COLOR GRIS (PANTONE 000 C) ACABADO MATE MARCA BEREL O SIMILAR, LINEA BERELEX GREEN. ANTOHONGOS, ANTI BACTERIAL A DOS MANOS SOBRE ZARPEO Y AFINE DE 10 mm DE ESPESOR SOBRE COLUMNA DE CONCRETO. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICOS Y CINTA MASKING TAPE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PERFILADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y MATERIALES | M2 | 45
13.1 | 680 | 1 | N | PINTURA ACRILICA, COLOR CELESTE (PANTONE 304 C) ACABADO MATE MARCA BEREL O SIMILAR, LINEA BERELEX GREEN. ANTOHONGOS, ANTI BACTERIAL A DOS MANOS SOBRE SOBRE APLANADO DE YESO DE 10 mm DE ESPESOR SOBRE MURO DE BLOCK NO.6. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICOS Y CINTA MASKING TAPE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PERFILADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y MATERIALES | M2 | 200
13.11 | 690 | 1 | N | PINTURA ACRILICA, VERDE (PANTONE 2275 C) ACABADO MATE MARCA BEREL O SIMILAR, LINEA BERELEX GREEN. ANTOHONGOS, ANTI BACTERIAL A DOS MANOS SOBRE APLANADO DE YESO DE 10 mm DE ESPESOR SOBRE MURO DE BLOCK NO.6. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICOS Y CINTA MASKING TAPE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PERFILADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y MATERIALES | M2 | 200
13.12 | 700 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANICO MARCA CASTEL, MODELO MARMO, COLOR CREMA MARFIL, EN PLACAS DE 0.60X1.20 M, COLOCADO A HUESO, ADHERIDO CON ADHESIVO MARCA CREST O EQUIVALENTE, EMPASTADO PARA NIVELAR 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CEMENTO BLANCO SOBRE LOSA DE CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 296.5
13.13 | 710 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CONCRETO APARENTE CON ACABADO SEMIPULIDO, EMPASTADO PARA NIVELAR 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.. INCLUYE SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 90
13.14 | 720 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM DE ALTURA A PARTIR DEL N.P.T., DE PORCELANICO MARCA CASTEL, MODELO MARMO, COLOR CREMA MARFIL, ADHERIDO CON ADHESIVO MARCA CREST O EQUIVALENTE, CEMENTO BLANCO SOBRE MURO DE BLOCK DE CONCRETO NO.6.. INCLUYE: EL SUMINISTO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y REMATES, MEDIA CAÑA CON YESO, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 250
13.15 | 730 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 0.15 M DE ESPESOR, PREMEZCLADO EN PLANTA F'C = 200 KG/CM², T.M.A. 3/4", ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADOR Y VOLTEADOR, JUNTAS A CADA 6.00 MTS. MAXIMO, INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA, CIMBRA, DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 55
13.16 | 740 | 1 | N | CONSTRUCCION DE CORDON DE CONCRETO TIPO PECHO PALOMA F´C=150 KG/CM2 DE 45 CM DE ANCHO Y 35 CM ALTO. INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA, ACABADO CON MORTERO, JUNTAS DE CONSTRUCCION CON VOLTEADOR. | ML | 30
14 | 14 | 0 | N | PLAFONES
14.01 | 750 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON CORRIDO CON PANEL DE YESO MCA. PANEL REY.RESISTENTE AL FUEGO O SIMILAR, LIGERO PARA MURO Y CIELO 60KG, DIMENSIÓN DE HOJAS 2.44x1.22M, INSTALADO CON CANALETA DE CARGA CAL.22 Y CANAL LISTÓN CAL.26 @61x61CM, COLGANTEADO DE LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 @1.22M. CON SOPORTE @70CM CON CANAL LISTÓN CAL.22, CON CLAVO PREMONTADO DE 1 1/4" TIPO ESCUADRA. ACABADO INICIAL A TRES MANOS CON PINTURA ACRILICA INTERIOR MATE, MCA. BEREL O SIMILAR INCLUYE, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA | M2 | 55
14.02 | 760 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON REGISTRABLE MCA. PANEL REY. RESISTENTE AL FUEGO O SIMILAR INSTALADO CON CANALETA DE CARGA CAL. 22 Y CANAL LISTÓN CAL.26 @61x61CM. CON ANGULO PERIMETRAL ARMSTRONG 15/16. COLGANTEADO DE LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 @1.22M. INCLUYE, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y MATERIALES | M2 | 205
14.03 | 770 | 1 | N | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO (PANTONE 000 C) MARCA BEREL O SIMILAR A DOS MANOS DE 10 mm DE ESPESOR SOBRE LOSA DE CONCRETO ALIGERADO INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLO PRIMARIO, FLETE Y ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PLÁSTICOS Y CINTA MASKING TAPE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PERFILADO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 90
14.04 | 780 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE CAJILLO EN ÁREA INTERIOR DE PANEL AISLANTE METÁLICO MARCA PANEL REY, INCLUYE: SUSPENSIÓN ARMSTRONG MODELO PRELUDE 2" , CANALETAS DE CARGA PERFI REY DE 1 5/8" CAL 20 @90, ANGULOS, TORNILLOS Y PANEL DE CEMENTO. | ML | 60
14.05 | 790 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE LUMINARIAS EN PLAFON REGISTRABLE , INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 42
14.06 | 800 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE LUMINARIAS EN PLAFON LISO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
15 | 15 | 0 | N | ALBAÑILERIA Y ACABADOS - EN LOSAS
15.01 | 810 | 1 | N | EMPASTADO EN LOSAS A BASE DE MORTERO F'c= 100 KG/CM2 ARENA 4 REV 10 CON BOMBA PARA DAR PENDIENTES O RENIVELACIONES DE 3 a 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE MATERIALES, ELEVACIONES, FABRICACION, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION | M2 | 130
15.02 | 820 | 1 | N | CHAFLAN DE 0.12 X 0.12 MTS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN AZOTEA CON TARRAJA DE MADERA A 45° INCL. MATERIALES, REMATE EN PRETIL Y SELLADO CON CEMENTO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 55
15.03 | 830 | 1 | N | IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA DE 4MM DE ESPESOR MARCA PROTEXA LINEA NOVAPLAY ALMA DE POLIESTER DE 180 GM/M2, CUBIERTO EN AMBOS LADOS POR ASFALTO MODIFICADO CON ALTO PORCENTAJE DE POLÍMERO SBS DE LA MÁS ALTA CALIDAD, ACABADO EN SU PARTE INFERIOR CON PELÍCULA DE POLIETILENO Y CON GRAVILLA ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA EN COLOR BLANCO O TERRACOTA EN SU CARA SUPERIOR, COMO ACABADO PROTECTOR Y DECORATIVO. CON GARANTÍA DE 10 AÑOS. | M2 | 130
15.04 | 840 | 1 | N | PRETIL DE BLOCK DE 15 X 20 X40 CM CURADO A VAPOR Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO A MEZCLA CORTADAA UNA ALTURA DE 80 CM . INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES Y MATERIALES | M2 | 30
16 | 16 | 0 | N | CANCELERIA
16.01 | 850 | 1 | N | CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO MODELO SOLEXIA GLASS COLOR VERDE CLARO MARCA VITRO O SIMILAR, DE 1.28 X 3.30 M, 12.7 MM DE ESPESOR, SUJETADO POR SISTEMA DE ANCLAJE PUNTUAL MEDIANTE ARAÑAS A COSTILLA, CON ARAÑA DE ACERO INOXIDABLE DE 170 MM CON ÁNGULO INTEGRADO ALETA CON RÓTULA DE 1/2", DE 2 BRAZOS MODELO 6611, Y DE UN BRAZO MODELO 6610, ASÍ COMO TORNILLERIA DE LÍNEA 5400 Y ANGULOS Y PLACAS DE SOPORTE, PROVEEDOR KINETIC O SIMILAR. VERIFICAR MODELO Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN CON PROVEEDOR. .INCLUYE MATERIALES, BASTIDORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE INSTALAR) | M2 | 38.016
16.02 | 860 | 1 | N | CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO, MODELO SOLEXIA GLASS COLOR VERDE CLARO MARCA VITRO O SIMILARDE 1.10X 3.30 M, 12.7 MM DE ESPESOR, SUJETADO POR SISTEMA DE ANCLAJE PUNTUAL MEDIANTE ARAÑAS A COSTILLA, CON ARAÑA DE ACERO INOXIDABLE DE 170 MM CON ÁNGULO INTEGRADO ALETA CON RÓTULA DE 1/2", DE 2 BRAZOS MODELO 6611, Y DE UN BRAZO MODELO 6610, ASÍ COMO TORNILLERIA DE LÍNEA 5400 Y ANGULOS Y PLACAS DE SOPORTE, PROVEEDOR KINETIC O SIMILAR. VERIFICAR MODELO Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN CON PROVEEDOR..INCLUYE MATERIALES, BASTIDORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE INSTALAR) | M2 | 7.26
16.03 | 870 | 1 | N | CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO, MODELO SOLEXIA GLASS COLOR VERDE CLARO MARCA VITRO O SIMILAR DE 1.05 X 3.30 M, 12.7 MM DE ESPESOR, SUJETADO POR SISTEMA DE ANCLAJE PUNTUAL MEDIANTE ARAÑAS A COSTILLA, CON ARAÑA DE ACERO INOXIDABLE DE 170 MM CON ÁNGULO INTEGRADO ALETA CON RÓTULA DE 1/2", DE 2 BRAZOS MODELO 6611, Y DE UN BRAZO MODELO 6610, ASÍ COMO TORNILLERIA DE LÍNEA 5400 Y ANGULOS Y PLACAS DE SOPORTE, PROVEEDOR KINETIC O SIMILAR. VERIFICAR MODELO Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN CON PROVEEDOR..INCLUYE MATERIALES, BASTIDORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE INSTALAR) | M2 | 10.395
16.04 | 880 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARAÑA DE ACERO INOXIDABLE DE 170 MM DE 2 BRAZOS CON ÁNGULO INTEGRADO ALETA DE RÓTULA DE 1/2", . INCLUYE TORNILLERIA, CASQUILLOS, ANGULOS, EXTENSIONES Y MATERIALES, BASTIDORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 30
16.05 | 890 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARAÑA DE ACERO INOXIDABLE DE 170 MM DE 2 BRAZOS CON ÁNGULO INTEGRADO ALETA DE RÓTULA DE 1/2", . INCLUYE TORNILLERIA, CASQUILLOS, ANGULOS, EXTENSIONES Y MATERIALES, BASTIDORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 15
17 | 17 | 0 | N | PUERTAS
17.01 | 900 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE (PUERTA DOBLE DE CRISTAL DE 9 MM DE ESPESOR MODELO SOLEXIA GLASS COLOR VERDE CLARO MARCA VITRO O SIMILAR, CON MEDIDAS DE 2.10 X 2.40 m, ABATIBLE. CON FIJO SUPERIOR DE 2.00X0.90 m, INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS, MARCA ITALY O SIMILAR. Y JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE MARCA ITALY O SIMILAR ASI COMO TOPES DE ACERO INOXCIDABLE PARA AMBAS PUERTAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE PARAPUERTA DE CRISTAL MARCA BRUKEN O SIMILAR, MODELOBRK572, DE 18X6.5X6.5 CM. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR.. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 6.93
17.02 | 910 | 1 | N | PUERTA DOBLE DE CRISTAL DE 9 MM DE ESPESOR TEMPLADO COLOR NEUTRO, CON MEDIDAS DE 2.10 X 2.10 m, ABATIBLE. INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS, MARCA ITALY O SIMILAR. Y JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE MARCA ITALY O SIMILAR ASI COMO TOPES DE ACERO INOXCIDABLE PARA AMBAS PUERTAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE PARAPUERTA DE CRISTAL MARCA BRUKEN O SIMILAR, MODELOBRK572, DE 18X6.5X6.5 CM. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES | M2 | 4.41
17.03 | 920 | 1 | N | PUERTA DE CRISTAL DE 9 MM DE ESPESOR TEMPLADO COLOR NEUTRO CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 m, ABATIBLE. INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS, MARCA ITALY O SIMILAR. Y JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE MARCA ITALY O SIMILAR ASI COMO TOPES DE ACERO INOXCIDABLE PARA AMBAS PUERTAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE PARAPUERTA DE CRISTAL MARCA BRUKEN O SIMILAR, MODEL MX6407, DE 15X9.2X4.9 CM. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR. . INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU INSTALACIÓN | M2 | 5.67
17.04 | 930 | 1 | N | PUERTA DE TAMBOR (MADERA) DE 1.00 X 2.10 M X 35mm DE ESPESOR, ABATIBLE, ENCHAPADA EN CAOBA, ACABADO MATE, HECHO A LA MEDIDA . INCLUYE BISAGRAS MARCA VEKER O SIMILAR DE 3.5"X3.5" CABEZA DE BOLA PERNO, CON ACABADO GALVANIZADO, Y MANIJA MODELO WESTLEY, MARCA KWIKSET O SIMILAR, CON ACABADO NÍQUEL SATINADO.INCLUE TOPE DE ACERO INOXIDABLE. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES | M2 | 8.4
17.05 | 940 | 1 | N | PUERTA DE TAMBOR (MADERA) DE 1.00 X 2.40 M X 35mm DE ESPESOR, ABATIBLE, ENCHAPADA EN CAOBA, ACABADO MATE, HECHO A LA MEDIDA . INCLUYE BISAGRAS MARCA VEKER O SIMILAR DE 3.5"X3.5" CABEZA DE BOLA PERNO, CON ACABADO GALVANIZADO, Y MANIJA MODELO WESTLEY, MARCA KWIKSET O SIMILAR, CON ACABADO NÍQUEL SATINADO.INCLUE TOPE DE ACERO INOXIDABLE. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR . INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES | M2 | 2.4
17.06 | 950 | 1 | N | PUERTA DE CRISTAL DE 9 MM DE ESPESOR TEMPLADO MODELO SOLEXIA GLASS COLOR VERDE CLARO MARCA VITRO O SIMILAR, CON MEDIDAS DE 1.04 X 2.10 m, ABATIBLE. INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS, MARCA ITALY O SIMILAR. Y JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE MARCA ITALY O SIMILAR ASI COMO TOPES DE ACERO INOXCIDABLE PARA AMBAS PUERTAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE PARAPUERTA DE CRISTAL MARCA BRUKEN O SIMILAR, MODEL MX6407, DE 15X9.2X4.9 CM. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR.. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES | M2 | 6.552
17.07 | 960 | 1 | N | PUERTA DOBLE DE TAMBOR (MADERA) DE 0.90 X 2.10 M X 35mm DE ESPESOR, ABATIBLE, ENCHAPADA EN CAOBA, ACANBADO MATE, HECHO A LA MEDIDA. INCLUYE BISAGRAS MARCA VEKER O SIMILAR DE 3.5"X3.5" CABEZA DE BOLA PERNO, CON ACABADO GALVANIZADO, Y MANIJA MODELO WESTLEY, MARCA KWIKSET O SIMILAR, CON ACABADO NÍQUEL SATINADO.INCLUE TOPE DE ACERO INOXIDABLE. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES | M2 | 1.89
17.08 | 970 | 1 | N | PUERTA DE CRISTAL DE 9 MM DE ESPESOR TEMPLADO COLOR NEUTRO, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 m, ABATIBLE. INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS, MARCA ITALY O SIMILAR. Y JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE MARCA ITALY O SIMILAR ASI COMO TOPES DE ACERO INOXCIDABLE PARA AMBAS PUERTAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE PARAPUERTA DE CRISTAL MARCA BRUKEN O SIMILAR, MODEL MX6407, DE 15X9.2X4.9 CM. ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR.. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES | M2 | 4.2
17.09 | 980 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE (P11-CAM) PUERTA DOBLE ABATIBLE DE ALUMINIO DE 1.85 X 2.10 MARCA CUPRUM ACABADO ALUMINIO NATURAL,CON FIJO DE CRISTAL DE 0.60 X 1.80 m MARCA CUPRUM LINEA PANORAMA DE 3" CERRADURA CILINDRICA ACABADO ACERO INOXIDABLE MARCO DE ALUMINIO DE 1" PULGADA CON CERRADURA DE MANIJA MARCA PHILLIPS EN ACABADO COLOR BLANCO MODELO AS549 CILINDRO DE 6 PERNOS Y LLAVE DE PUNTOS CON BISAGRAS. INCLUYE: BISAGRAS, TOPE Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 4.995
18 | 18 | 0 | N | VENTANAS
18.01 | 990 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O SIMILAR, EN COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR TEMPLADO, CON MEDIDAS DE 1.02X1.10, CORREDIZA, INLCUYE BROCHE DE ALTA SEGURIDAD Y GANCHO CENTRAL, ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR.. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 1.122
18.02 | 1000 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O SIMILAR, EN COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR TEMPLADO, CON MEDIDAS DE 0.46X0.60, ESPESOR 1 1/2", CORREDIZA. INLCUYE BROCHE DE ALTA SEGURIDAD Y GANCHO CENTRAL, ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR... INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 0.276
18.03 | 1010 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O SIMILAR, EN COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR TEMPLADO, CON MEDIDAS DE 3.85X0.35, CON 3 PANELES FIJOS DE 1.28X0.35 M CADA UNO. INLCUYE BROCHE DE ALTA SEGURIDAD Y GANCHO CENTRAL, ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR... INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 2.688
18.04 | 1020 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT CLASSIC SERIE 70 O SIMILAR, EN COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR TEMPLADO, CON MEDIDAS DE 1.28X2.35, FIJO. INLCUYE BROCHE DE ALTA SEGURIDAD Y GANCHO CENTRAL, ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN SEGÚN PROVEEDOR.. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 12.032
19 | 19 | 0 | N | INSTALACIONES ELECTRICAS
19.01 | 1030 | 1 | N | SALIDA P/APAGADOR SENCILLO . INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, RANURA EN MURO EXISTENTE, RESANES, TUBERIA CONDUIT DE 21mm 3/4".P.G. CON MONITOR Y CONTRA.CAJA CHALUPA DE 2" X 4", SUJECIONES, CABLE THW CAL. SEGUN INDIQUE PLANO ELECTRICO.SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 0-15 mts.; DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 9
19.02 | 1040 | 1 | N | SALIDA P/APAGADOR DE 3 VIAS ACABADO ACERO INOXIDABLE MOD. LEVITON 84011 . INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, RANURA EN MURO EXISTENTE, RESANES, TUBERIA CONDUIT DE 21mm 3/4".P.G. CON MONITOR Y CONTRA. CAJA CHALUPA DE 2" X 4", SUJECIONES, CABLE THW CAL. SEGUN INDIQUE PLANO ELECTRICO.SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 0-15 mts, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 3
19.03 | 1050 | 1 | N | SALIDA P/APAGADOR DOBLE. INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, RANURA EN MURO EXISTENTE, RESANES, TUBERIA CONDUIT DE 21mm 3/4" P.G CON MONITOR Y CONTRA. CAJA CHALUPA DE 2" X 4", SUJECION, CABLE THW CAL. SEGUN INDIQUE PLANO ELECTRICO.SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 0-15 mts, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 4
19.04 | 1060 | 1 | N | SALIDA P/A CONTACTO DOBLE COLOCADO A h = 0.30 m A PARTIR DEL NPT (POR EXCEPCION DE DONDE SE SEÑALE LO CONTRARIO EN EL PLANO) . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RANURA EN MURO EXISTENTE, RESANES, TUBERIA CONDUIT DE 21mm 3/4" P.G CON MONITOR Y CONTRA. CAJA CHALUPA DE 2" X 4", SUJECION, CABLE THW CAL. SEGUN INDIQUE PLANO ELECTRICO.SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 0-15 mts, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 63
19.05 | 1070 | 1 | N | SALIDA P/A LUMINARIA INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, RANURAS EN MURO, Y PLAFON ASI COMO RESANES, TUBERIA CONDUIT DE 21 mm 3/4" P.G. CON MONITOR Y CONTRA, CAJA CUADRADA DE 4X4" SUJECION, CABLE THW CAL. SEGÚN INDIQUE PLANO ELECTRICO.SE CONSIDERA UNA DISTANCIA DE 0-15 mts, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | SAL | 118
19.06 | 1080 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO ACABADO ACERO INOXIDABLE MOD. LEVITON. INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONEXIONES. | PZA | 9
19.07 | 1090 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DE 3 VIAS ACABADO ACERO INOXIDABLE MOD. LEVITON 84011 . INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONEXIONES. | PZA | 3
19.08 | 1100 | 1 | N | SALIDA P/APAGADOR DOBLE ACABADO ACERO INOXIDABLE MOD. LEVITON 84011 . INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, RANURA EN MURO EXISTENTE, RESANES, TUBERIA CONDUIT DE 21 mm 3/4" P.G. CON MONITOR Y CONTRA. CAJA CHALUPA DE 2" X 4", DESPERDICIOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 4
19.09 | 1110 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA ESTEVEZ CON PLACA DE PLASTICO COLOR BLANCO BRILLANTE MODELO: Hce97121bn. COLOCADO A h = 1.10 m A PARTIR DEL NPT (POR EXCEPCION DE DONDE SE SEÑALE LO CONTRARIO EN EL PLANO) . INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONEXIONES A LUMINARIAS | PZA | 9
19.1 | 1120 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE MARCA ESTEVEZ CON PLACA DE PLASTICO COLOR BLANCO BRILLANTE MODELO: Hce97121bn. COLOCADO A h = 1.10 m A PARTIR DEL NPT (POR EXCEPCION DE DONDE SE SEÑALE LO CONTRARIO EN EL PLANO) . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CONEXIONES A LUMINARIAS | PZA | 4
19.11 | 1130 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DE 3 VIAS SENCILLO MARCA ESTEVEZ CON PLACA DE PLASTICO COLOR BLANCO BRILLANTE MODELO: Hce97121bn. COLOCADO A h = 1.10 m A PARTIR DEL NPT (POR EXCEPCION DE DONDE SE SEÑALE LO CONTRARIO EN EL PLANO) . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CONEXIONES A LUMINARIAS | PZA | 3
19.12 | 1140 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MARCA LEVITON MODELO: Ci0-trdpt-bla. 110 (125) / 250 V EN CAJA RECTANGULAR Y CARCASA DE PLASTICO EN COLOR BLANCO SEMI BRILLANTE. CON MEDIDAS DE: 11.8cm X 8.0 cm. NCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN, CONEXION A CABLEADO. | PZA | 63
19.13 | 1150 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. 127 V. CAT. Q0120 MARCA. SQUARE D O EQUIVALENTE PARA CIRCUITO NORMAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 27
19.14 | 1160 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. 127 V. CAT. Q0120 MARCA. SQUARE D O EQUIVALENTE PARA CIRCUITO NORMAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
19.15 | 1170 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (L-2 )LED DE 56 WATTS MARCA TECNOLITE MODELO IN4049GBFA, DE SOBREPONER EN TECHO, CON MEDIDAS DE 1490 mm X 77mm EN ACABADO ALUMINIO GRIS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN, CONEXION A CABLEADO, PRUEBA DE ENCENDIDO Y APAGADO | PZA | 20
19.16 | 1180 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED (L-1) DE 40 WATTS MARCA TECNOLITE MODELO 40PANLED65MVS EMPOTRABLE EN PLAFON DE CON MEDIDAS DE 603mm X 603mm EN ACABADO ALUMINIO SATINADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN, CONEXION A CABLEADO Y PRUEBA DE ENCENDIDO Y APAGADO | PZA | 32
19.17 | 1190 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (L-3)LED DE 45 WATTS. ATENUABLE. MARCA TECNOLITE MODELO 45DLFCLED1003V40B SUSPENDIDO EN TECHO, CON MEDIDAS DE 1200mm X 150mm EN ACABADO ALUMINIO BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN, CONEXION A CABLEADO Y PRUEBA DE ENCENDIDO Y APAGADO | PZA | 8
19.18 | 1200 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SPOT(L-4) LED DE 7 WATTS. PARA EMPOTRAR EN PLAFON, MARCA TECNOLITE MODELO: REGULUS 7YDLED155MV30B CON MEDIDAS DE ∅90 mm. EN PLÁSTICO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN, CONEXION A CABLEADO Y PRUEBA DE ENCENDIDO Y APAGADO | PZA | 28
19.19 | 1210 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INTERIOR/EXTERIOR (L-6) LED DE 18 WATTS. DE SOBREPONER EN TECHO MARCA TECNOLITE MODELO: LACERTA I PTLLED-1120/65/B CON MEDIDAS DE ∅280 mm x 71 mm DE ALTO. EN POLICARBONATO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAJES, TORNILLERÍA, PIEZAS DE SUJECIÓN, CONEXION A CABLEADO Y PRUEBA DE ENCENDIDO Y APAGADO | PZA | 30
19.2 | 1220 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS DE 3X150 AMP. 127 V. CAT. Q0120 MARCA. SQUARE D O EQUIVALENTE PARA CIRCUITO NORMAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
19.21 | 1221 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO24 CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO, 3F, 3H SQUERE "D" O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES, CONEXION A LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
20 | 20 | 0 | N | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
20.01 | 1230 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DURALON DE 4" , INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ENCOFRADO, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y MATERIALES | ML | 35
20.02 | 1240 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DURALON DE 2" , INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ENCOFRADO, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y MATERIALES | ML | 20
20.03 | 1250 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y MATERIALES | ML | 55
20.04 | 1260 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE 2 " DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y MATERIALES | SAL | 16
20.05 | 1270 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE 4 " DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, COPLES Y HERRAJES, CONEXIONES Y MATERIALES | SAL | 5
20.06 | 1280 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES CON TUBO DE DE P V C DE 4" DWV MARCA CHARLOTTE O SIMILAR DE HASTA 10 MTS. DE ALTURA.. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 40
20.07 | 1290 | 1 | N | SALIDA SANITARIA PARA COLADERAS , A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2", INCLUYE: CONEXIÓN A RED, RANURAS, RESANES Y/O FIJACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, COLADERA CROMADO MARCA HELVEX O EQUIVALENTE DE 2", PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
20.08 | 1300 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA MARCA URREA CODIGO 154 ACABADO NEGRO INCLUYE: TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | PZA | 4
20.09 | 1310 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCTRACTOR DE 4" EN BAÑO, INCLUYE: MATERIALES, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA EXTRACCIÓN. | PZA | 5
20.1 | 1320 | 1 | N | VENTILAS PARA SANITARIOS Y LAVABOS, A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" EN BAÑO. INCLUYE: CONEXIÓN A RED, RANURAS, RESANES, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
20.11 | 1330 | 1 | N | CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE BLOCK #4 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, DE 0.90 X 0.90 X 1.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON UN ESPESOR 10 CM, ZARPEO Y AFINE, TAPA DE CONCRETO F´C=150/KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @10 CM AMBOS SENTIDOS, CHAFLAN, MEDIA CAÑA, MATERIALES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
20.12 | 1340 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA TIPO CUPULA PARA AZOTEA MARCA HELVEX MODELO 444-X DE 4"Ø ACABADO NEGRO INCLUYE: TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES HERRAMIENTA Y MATERIALES | PZA | 4
21 | 21 | 0 | N | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
21.01 | 1350 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILAN EW 1181-0 MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: ASIENTO, HERRAJES Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 5
21.02 | 1360 | 1 | N | SUMINISTRO E INTALACION DE MIGITORIO MARCA CASTEL, MODELO: SE L, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, LLAVE DE CONTROL, ACCESORIOS, HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
21.03 | 1370 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO BOWL SPAZIO 9324 MARCA CORONA . INCLUYE: MUEBLE BASE PARA LAVAMANOS, LLAVE MONOMANDO MARCA HELVEX LÍNEA ECONOMIZ MODELO TV-120 ACABADO CROMO, HERRAJES Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 4
21.04 | 1380 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO DE ARGOLLA LINEA CLASICA MODELO 109 MARCA HELVEX, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4
21.05 | 1390 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL NUVA 9117 MARCA HELVEX, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 5
21.06 | 1400 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4MM, EN BAÑO DE 0.60 M X 0.90 M DE ALTO, CANTOS PULIDOS, INCLUYE: MATERIALES, SILICÓN, SUJECIÓN, ACCESORIOS, FLETES, ACARREOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, BASTIDORES NECESARIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 4
21.07 | 1410 | 1 | N | COLOCACION DEACABADO INTERIOR DE SINK ACABADO EN PORCELANATO RECTIFICADO MARCA FIRENZE MODELO URBAN CONCRETE ANTRACITA RECTIFICADO, INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 2
21.08 | 1420 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCRIPCIÓN: EQUIPO HIDRONEUMÁTICO HYDRO-MAC (R) CON BOMBA JET 1/2 HP CON TANQUE VERTICAL DE 110L MARCA: EVANS , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
22 | 22 | 0 | N | INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO
22.01 | 1430 | 1 | N | SUMINISTRO DE EQUIPO DE A/C DE 2 TONELADAS UNIDAD DE PARED MARCA TRANE FRIO/CALOR MODELO 4TVW0024B10 . INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, BASE METALICA FABRICADA EN PTR 2X2X3/16 Y TACONES DE NEOPRENO DE 4X4X1, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, RESANES, Y MONTAJE. | PZA | 6
22.02 | 1440 | 1 | N | SUMINISTRO DE EQUIPO DE A/C DE 1.5 TONELADAS UNIDAD DE PARED MARCA TRANE FRIO/CALOR MODELO 4TVW0024B10 . INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, BASE METALICA FABRICADA EN PTR 2X2X3/16 Y TACONES DE NEOPRENO DE 4X4X1, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, RESANES, Y MONTAJE. | PZA | 3
22.03 | 1450 | 1 | N | SUMINISTRO DE EQUIPO DE A/C DE 1 TONELADA UNIDAD DE PARED MARCA TRANE FRIO/CALOR MODELO 4TVC0012B10. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, BASE METALICA FABRICADA EN PTR 2X2X3/16 Y TACONES DE NEOPRENO DE 4X4X1, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO, RESANES Y MONTAJE. | PZA | 1
22.04 | 1460 | 1 | N | SALIDA ELECTRICA DE TECHO PARA EVAPORADOR INTERIOR. INCLUYE: CABLE CAL. 12. TUBO CONDUIT GALVIZADO P.G. DE 1" Ø, CAJAS REGISTROS, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, FIJACION A ESTRUCTURA, CONEXIONES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
22.05 | 1470 | 1 | N | SALIDA ELECTRICA DE MURO PARA EVAPORADOR INTERIOR. INCLUYE: CABLE CAL. 12. TUBO CONDUIT GALVIZADO P.G. DE 1" , CAJAS REGISTROS, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, FIJACION A ESTRUCTURA, CONEXIONES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
22.06 | 1480 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO24 CON GABINETE PARA EMPOTRAR EN MURO, 3F, 3H SQUERE "D" O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES, 10 INTERRUPTORES DE 2 X 30 AMP, CONEXION A LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
22.07 | 1490 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE "L" DE 1"Ø PARA RETORNO DE GAS Y DE 1/2"Ø PARA INYECCION DE REFRIGERANTE, CON AISLAMIENTO POLIMERICO TIPO ARMAFLEX DE 3/4" DE ESPESOR. INCLUYE CABLE USO RUDO DE 21MM CON 2 CABLES CAL. #16 AWG Y 3 CABLES CAL.#18 AWG PARA INTERCOMUNICACION DE CONTROL Y FUERZA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA. TODO EN TUBERIA PVC DWV DE 4"Ø INCLUYE: CONTROL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | ML | 60
22.08 | 1500 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE "L" DE 5/8 "Ø PARA RETORNO DE GAS Y DE 3/8"Ø PARA INYECCION DE REFRIGERANTE, CON AISLAMIENTO POLIMERICO TIPO ARMAFLEX DE 3/4" DE ESPESOR. INCLUYE CABLE USO RUDO DE 21MM CON 2 CABLES CAL. #14 AWG Y 3 CABLES CAL.#18 AWG PARA INTERCOMUNICACION DE CONTROL Y FUERZA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA. TODO EN TUBERIA PVC DWV DE 4"Ø INCLUYE: CONTROL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | ML | 40
22.09 | 1510 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE "L" DE 3/4 "Ø PARA RETORNO DE GAS Y DE 3/8"Ø PARA INYECCION DE REFRIGERANTE, CON AISLAMIENTO POLIMERICO TIPO ARMAFLEX DE 3/4" DE ESPESOR. INCLUYE CABLE USO RUDO DE 21MM CON 2 CABLES CAL. #16 AWG Y 3 CABLES CAL.#18 AWG PARA INTERCOMUNICACION DE CONTROL Y FUERZA ENTRE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA. TODO EN TUBERIA PVC DWV DE 4"Ø INCLUYE: CONTROL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | ML | 40
22.1 | 1520 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HID. C40 DIAMETRO DE 50 mm PARA DESAGUE DE CONDENSADORAS PARA CLIMATIZACION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS,PIEZAS DE UNION, INSTALACION, MONTAJE, RANURAS, RESANES Y MANO DE OBRA | ML | 50
22.11 | 1530 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HID. C40 DIAMETRO DE 20 mm PARA DESAGUE DE CONDENSADORAS PARA CLIMATIZACION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, PIEZAS DE UNION, INSTALACION, MONTAJE, RANURAS, RESANES Y MANO DE OBRA | ML | 35
22.12 | 1540 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HID. C40 DIAMETRO DE 25 mm PARA DESAGUE DE CONDENSADORAS PARA CLIMATIZACION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, PIEZAS DE UNION, INSTALACION, MONTAJE, RANURAS, RESANES Y MANO DE OBRA | ML | 35
22.13 | 1550 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HID. C40 DIAMETRO DE 100 mm PARA DESAGUE DE CONDENSADORAS PARA CLIMATIZACION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, PIEZAS DE UNION, INSTALACION, MONTAJE, RANURAS, RESANES Y MANO DE OBRA | ML | 35
22.14 | 1560 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HID. C40 DIAMETRO DE 4" PARA EXTRACCION DE AIRE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, PIEZAS DE UNION, INSTALACION, SOPORTES,MONTAJE, RANURAS, RESANES Y MANO DE OBRA | ML | 30
22.15 | 1570 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HID. C40 DIAMETRO DE 6" PARA EXTRACCION DE AIRE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, PIEZAS DE UNION, INSTALACION, SOPORTES,MONTAJE, RANURAS, RESANES Y MANO DE OBRA | ML | 35
22.16 | 1580 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410 INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RANURAS Y RESANES.. | KG | 25
22.17 | 1590 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCION MARCA SOLER Y PALAU MODELO CFP-160 CON CAPACIDAD DE 32 WATTS DE ABSORCION.127V/1F/60 HZ , INCLUYE:, TAPA TIPO PERSIANA, MATERIALES, HERRAMIENTA, INSTALACION DE EQUIPO, MONTAJE, RANURAS Y RESANES. | PZA | 4
23 | 23 | 0 | N | INSTALACIONES VOZ Y DATOS
23.01 | 1600 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE 200MM MARCA CHAROFIL O EQUIVALENTE EN PLANTA BAJA, INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, SUJECION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS: TALES COMO SUJETADOR UNIVERSAL Y PAR DE CLIP MARCA CHAROFIL) | ML | 50
23.02 | 1610 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ - DATOS EN MUROS , PAR DE NODOS:( VOZ Y DATOS, PARA CONECTAR ), INCLUYE: CABLE UTP CAT6, CAJA GALVANIZADA DE 4X2, ELEMENTOS DE FIJACION, TUBERIA COINDUIT P.G. 3/4"Ø, COPLES, NIPLES, SUJETADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION. | SAL | 6
23.03 | 1620 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACEPLATE CON 2 SALIDAS (VYD) DE PARED MARCA COBER O SIMILAR MODELO CBR024 CON ICONO DE SEÑALIZACION. INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6
23.04 | 1630 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 42 UNIDADES INCLUYE GABINETE PARA SERVIDOR . INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
23.05 | 1640 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE COMUNICACIÓN . INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
23.06 | 1650 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT WRILESS . INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA SU INSTALACION. | PZA | 2
23.07 | 1660 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO DE 3 TB/ SERIE BARRACUDA/ SATA 6 GBS/ TAMANO DE 3.5/ RECOMENDADO PARA USOS MULTIPLES, MARCA SEAGATE O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1
23.08 | 1670 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE WORKSTATION DE MONITOREO BASICA PARA SOFTWARE DE MONITOREO DE ALTO PERFORMANCE, SALIDA DISPLAY PORT, MOD. SYSWS03 MARCA HP O EQUIVALENTE, INCLUYE: CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CONFIGURACION, ASESORIA, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1
23.09 | 1680 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA 43 PULGADAS PROFESIONAL PARA CCTV/ FHD/ PANEL GRADO INDUSTRIAL/ 24/7/ VGA/ HDMI/ AUDIO/ BRILLO 350CD/ M2/ 8MS/ ALTAVOCES, MOD. DHL43F600, MARCA DAHUA O EQUIVALENTE, INCLUYE: CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | PZA | 1
24 | 24 | 0 | N | INSTALACIONES RED DE FUERZA Y EQUIPOS ESPECIALES
24.01 | 1690 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO NQ 3F-4H,,220 VOLTS, 30 POLOS BARRAS 100 AMP CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X50 AMP, TIPO EMPOTRAR CAT: NQ304AB100F INCLUYE: INSTALACIÓN Y PEINADO DE TABLERO, NICHO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
24.02 | 1700 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50 AMP TIPO CAJA MOLDEADA HDL3650, MCA: SQUARE D. ., INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
24.03 | 1710 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICION TRIFASICO 13 TERMINALES 100 AMP. TENSION NOMINAL 600 V. ACOMETIDA AEREA MCA: IUSA MODELO : BW-5T . INCLUYE: INSTALACIÓN Y PEINADO DE TABLERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
24.04 | 1720 | 1 | N | SUIMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA INTEMPERIE DE 32 MM (1 1/4" DIAMETRO), INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION,CABLE CAL. 6 THW-LS COBRE, 1-10 DSD HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 2
24.05 | 1730 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DESNUDO 5/8 X 1.50 mts PUESTA A TIERRA CON CONECTOR DE COBRE, ASI COMO CABLE DE COBRE DEL NUMERO 8 AWG TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA 32 mm 1/2"CABLE | PZA | 2
24.06 | 1740 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE MEDIDOR A CENTRO DE CARGA CAL 6 THW-LS INCLUYE: TUBERIA CONDUIT P.G. DE 1" Ø, MONITOR Y CONTRAS, ASI COMO SOPORTERIA, RANUNAS Y REDSANES , CONEXIONES, EXCAVACION Y RELLENO ASI COMO CONCRETO POBRE EN CASO DE SER NECESARIO | ML | 28
24.07 | 1750 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO HIMMEL DE 20X20 (EN SOTANO) INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA P.G., RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, RELLENO Y CONCRETO POBRE EN CASI DE SER REQUERIDO. | PZA | 1
25 | 25 | 0 | N | SEÑALETICA Y RED CONTRA INCENCIOS
25.01 | 1760 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES TIPO COLDFIRE MARCA FIREFREEZE WORLWIDE DE 1.8 GALONES (6 LTS) O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU EMPOTRAMIENTO | PZA | 9
25.02 | 1770 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE UBICACIÓN DE EXTINTORES DE 30 POR 30CM DE PVC ANCLADOS,INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 9
25.03 | 1780 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE RUTAS DE EVACUACION DE 30 POR 20CM DE PVC ANCLADOS, .INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 9
25.04 | 1790 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE NO SALIDA DE 20 POR 30CM DE PVC ANCLADOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 9
25.05 | 1800 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA MARCA GRAINGER HUBBELL LIGHTING - COMPASS Luz de emergencia,3VCD,2 Watts @ 90 Minutos O EQUIVALENTE , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 9
25.06 | 1810 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 9
25.07 | 1820 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO Y HUMO Adv Abanopi Sensor de alarma , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 3
25.08 | 1830 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO Y HUMO , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 3
25.09 | 1840 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE GAS PARA ALARMA LLOYDS , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 3
25.1 | 1850 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA DETECTOR DE GAS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 3
25.11 | 1860 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE TIPO INFORMATIVO "SANITARIO DE HOMBRES" MATERIAL DE ALUMINIO, MEDIDAS 25X20 CMS. (VER DETALLE EN PLANO) IMPRESI N SERIGRAFICA MARCA SYCOMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE:PERNOS, TUERCAS, TAQUETES, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
25.12 | 1870 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE TIPO INFORMATIVO "SANITARIO DE MUJERES MATERIAL DE ALUMINIO, MEDIDAS 25X20 CMS. (VER DETALLE EN PLANO) IMPRESI N SERIGRAFICA MARCA SYCOMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE:PERNOS, TUERCAS, TAQUETES, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENT Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
25.13 | 1880 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO TIPO SEGURIDAD RECOMENDACION "SALIDA / RUTA DE EVACUACION, DERECHA Y/O IZQUIERDA" DE ALUMINIO, DE 20 X 30 CMS (VER DETALLE EN PLANO) CON IMPRESI N SERIGRAFICA, MARCA SYCOMSA O EQUIVA LENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, MATERIALES CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
25.14 | 1890 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO TIPO SEGURIDAD RECOMENDACI N "RIESGO ELECTRICO" DE ALUMINIO, DE 20 X 30 CMS (VER DETALLE EN PLANO) CON IMPRESI N SERIGRAFICA, MARCA SYCOMSA O EQUIVALENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
25.15 | 1900 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE TIPO INFORMATIVO "DEPOSITO DE BASURA" MATERIAL DE ALUMINIO, MEDIDAS 25X20 CMS, (VER DETALLE EN PLANO). IMPRESI N SERIGRAFICA MARCA SYCOMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE:PERNOS, TUERCAS, TAQUETES, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENT Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
25.16 | 1910 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE TIPO INFORMATIVO "PROHIBIDO FUMAR" MATERIAL DE ALUMINIO, MEDIDAS 25X25 CMS. (VER DETALLE EN PLANO) IMPRESI N SERIGRAFICA MARCA SYCOMSA O EQUIVALENTE. INCLUYE:PERNOS, TUERCAS, TAQUETES, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENT Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
25.17 | 1920 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO MARCA DIMMEXM MODELO ACI01 INCLUYE: ESTACION MANUAL DE ALARMA, SIRENA DE TRES TONOS CON LUZ ESTROBOCOPICA ADAPTADOR DE CORRIENTE AC/DC, SEÑALAMIENTO, SUJECION , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
26 | 26 | 0 | N | JARDINERIA
26.01 | 1930 | 1 | N | SUMINISTRO, COLOCACION Y RASTRILLEADO DE TIERRA NEGRA EN UN ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES CONSUMIBLES | M2 | 10
26.02 | 1940 | 1 | N | SUMINISTRO DE GRAVA DE MARMOLINA ROJA DE 1", COLOCADO SOBRE CAPA DE POLIETILENO NEGRO SOBRE TIERRA . INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREOS, EXCAVACION, CONFORMACION DE CAJETE, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 10
26.03 | 1950 | 1 | N | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ENCINO SIEMPRE VERDE (QUERCUS VIRGINIAN): DE 5" (Diámetro a 1.0 mt de Altura), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 100 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 2
26.04 | 1960 | 1 | N | SUMINISTRO E PLANTADO DE ANACAHUITA (CORDIA BOISSIERI DC): DE ORIGEN NATIVO, TIENE FOLLAJE PERENNIFOLIO, SUS HOJAS SON ATERCIOPELADAS SIMPLES CON UN COLOR VERDE, SU FLOR BLANCA Y FRUTO DRUPA DE 5" (Diámetro a 1.0 mt de Altura), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 100 CM DE PROFUNDIDAD, COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA Y MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE. INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACIÓN DE TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO. BARRIDO FINAL DEL AREA, RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACIÓN DE HUMEDAD. | PZA | 1
26.05 | 1970 | 1 | N | SUMINISTRO E PLANTADO DE FORNIO (PHORMIUM TENAX): DE ORIGEN INTRODUCIDO, TIENE FOLLAJE PERENNIFOLIO, CON HOJAS ALARGADAS LANCEOLADAS DE COLOR VERDE. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREOS, EXCAVACION, CONFORMACION DE CAJETE, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, AGUA PARA SU MANTENIMIENTO POR 30 DIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
26.06 | 1980 | 1 | N | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL DE 2 A 6" DE DIAMETRO PROMEDIO, , INCLUYE: EXCAVACION, GRÚA, RETROEXCAVADORA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO EL RIEGO POR 30 DÍAS. | PZA | 5
27 | 27 | 0 | N | CISTERNAS Y RED DE RIEGO
27.01 | 1990 | 1 | N | TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS COORDENADAS Y NIVELES DE OBRA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 9
27.02 | 2000 | 1 | N | EXCAVACION EN CIMENTACION EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: EL ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFIERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS, EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 27
27.03 | 2010 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F´C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA | M2 | 9
27.04 | 2020 | 1 | N | SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE BLOCK RELLENO DE 15 X 20 X 40 CM CURADO A VAPOR Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ZARPEO Y AFINE APARENTE A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 ACABADO CON PINTURA VINILACRÍLICA MARCA COMEX LÍNEA PRO 1000 COLOR YOUGURTH JS-03. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES | m2 | 35
27.05 | 2030 | 1 | N | CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM HECHO EN OBRA DE 15 X 15 CM. DE SECCION Y ARMADO CON 4 VRS. # 3 Y EST # 2.5 A CADA 15 CM, INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES MATERIALES CONSUMIBLES | ML | 12
27.06 | 2040 | 1 | N | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM HECHO EN OBRA DE 15 X 15 CM. DE SECCION Y ARMADO CON 4 # 3 Y EST #2.5 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRANTES A TIRADEROS OFICIALES | ML | 12
27.07 | 2050 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO 2025 CAL 24 INCLUYE: CONECTORES NELSEN, CORTES, DESPERDICIO, GRUA | M2 | 9
27.08 | 2060 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE LOSACERO. INCLUYE: MADERA (POLINES Y CARGADORES) | M2 | 9
27.09 | 2070 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, CORTES Y AMARRES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 9
27.1 | 2080 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO 14+/-2 CM. EN LOSA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, REGLADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO | M3 | 3
27.11 | 2090 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAST JUMBO DE 1,100 LTS SIN EQUIPO + HIDRO 24L+JUMBO 510177 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA | PZA | 1
27.12 | 2100 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MUROS EN BASE A PERMASILK INCLUYE TRABAJOS DE LIMPIEZA, RESANE Y SELLADO DE CUALQUIER GRIETA, COLOCACIÓN DEL MATERIAL IMPERMEABLE ASFÁLTICO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 27
28 | 28 | 0 | N | CONTROL DE ACCESO
28.01 | 2110 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP SONY SNCCH180 VISIÓN NOCTURNA RESOLUCIÓN 14 MEGAPIXELES, LENTE DE 3.6 MM, ANGULO DE VISION: .4-31.2 DISTANCIA: 10 METROS . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
28.02 | 2120 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA HIKVISION 1080P GRAN ANGULAR 106° 2.8MM 20M BALUM INTEGRADO ENTE FIJO: 2.8 MM (ANGULO DE VISION 106°). RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1920 X 1080 MEGAPIXEL). 20 MTS SMART IR (VISIÓN NOCTURNA). -ALIMENTACIÓN / CONSUMO: 12 VCD - 2.5 WATTS PROTECCIÓN: IP66 (INTERIOR / EXTERIOR) . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
28.03 | 2130 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA SAMSUNG SNO7084R BULLET IP RESOLUCIÓN 2048*1536 (FULL HD), LENTE DE 3.6 MM, ANGULO DE VISION: 28.8-94.60, DISTANCIA: 30 METROS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
28.04 | 2140 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA SAMSUNG SNO7084R BULLET IP RESOLUCIÓN 2048*1536 (FULL HD), LENTE DE 3.6 MM, ANGULO DE VISION: 28.8-94.60, DISTANCIA: 30 METROS . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
28.05 | 2150 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA SAMSUNG SNV-5080R IP RESOLUCIÓN 1280*1024 PIXELES, ÁNGULO DE VISIÓN H: 94, ÁNGULO DE VISIÓN V: 32.9, F: 1/0.118 (1/3), ÁNGULO DE INCLINACIÓN: 0-90 . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
28.07 | 2170 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIONES EN BASE A TUBERIA DE 3/4" P.D. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 56
28.08 | 2180 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO UTP CAT 6 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 5
28.09 | 2190 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 6X22 AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 38
28.1 | 2200 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 2X18 AWG INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 13
28.11 | 2210 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SITE EN BASE A GABINETE LNL-400ULX, TARJETA LNL 4420, TARJETA LNL 1320 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
28.12 | 2220 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFTWARES MARCA Synology .IP Camera License Pack PARA WINDOWS DE 7-11I.NCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
28.13 | 2230 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS DE RESPALDO MARCA APC MODELO APC SMT750C CON CAPACIDAD DE SALIDA DE 500 WATTS CON 6 SALIDAS TIPO AC CON ALARMA AUDIBLE. TIEMPO DE RECARGA DE 3 HORAS.INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
28.14 | 2240 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PARA CONTROL DE ACCESO MARCA JR MODELO: JR-GK28E / DH280WD / 10 CARDIT / DHK801 QUE INCLUYE : CERRADURA ELECTROMAGNETICA CON CAPACIDAD DE RETENCION DE 280KG A PRUEBA DE AGUA, 10 TARJETAS DE PROXIMIDAD DE 64 BITS (SOLO LECTURA) DE MATERIAL PVC/ ABS DISTANCIA DE LECTURA DE 3-15 CM. BOTON DE INTERRUPTOR DE LIBERACION( DE PUERTA) DE ALUMINIO INOXIDABLE.ASI COMO CONTROLADOR DE ACERO INCOXIDABLE IMPERMEABLE CON SOFTWARE INTEGRADO, TECLADO, ENTRADA Y SALIDA WIEGAND 26; ADAPTADOR DE CORRIENTE AC/DC PARA 110V Y CONECTRORES JACK, TERMINALES Y TORNILLOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
28.15 | 2250 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLAS MARCA Charofil Charola Tipo Malla para Rack, 66/100mm, 3 Metros, hasta 105 Cables, Electro Zinc CH- INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 15
29 | 29 | 0 | N | HERRERIA
29.01 | 2260 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA TUBULAR MARCA ALFA DE SEGURIDAD PARA SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE DE 39 CM CON UN DIAMETRO DE 32mm. MARCA HERRALUM O SIMILAR. ACABADO SATINADO ("CEPILLADO") CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 470KG.INCLUYE: INSTALACION,HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA, TAQUETES Y MANO DE OBRA | PZA | 4
29.02 | 2270 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL MODELO KRUG LT CRISTAL O SIMILAR, MARCA BARANDIMEX, DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, CON PASAMANOS TUBULAR ∅1 1/4" CAL.16, POSTES TUBULARES ∅1 1/4" CAL.16, CON CONECTOR MACIZO DE ∅3/8", ANCLAJE ∅3" X ∅ 3/16" CON 4 BARRERAS, ACABADO PULIDO SATINADO, ALTURA DE 0.95 M..INCLUYE: INSTALACION,HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERIA, TAQUETES Y MANO DE OBRA | ML | 20
30 | 30 | 0 | N | TRABAJOS FINALES
30.01 | 2280 | 1 | N | LIMPIEZA DE LA OBRA DURANTE SU EJECUCIÓN Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: ACARREO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 386.16
30.2 | 2290 | 1 | N | ELABORACIÓN DE PLANO DE OBRA TERMINADA, EN DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA, REFLEJANDO LOS CAMBIOS QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SUFRIERAN MODIFICACION, LA REPRESENTACION DE SUS TRAYECTORIAS EN UNO O VARIOS PLANOS, ASI TAMBIEN LA MODIFICACION DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, NIVELES DE REFERENCIA, TRAZOS E INSTALACIONES, (SEGÚN REQUIERA) ENTREGANDO FINALMENTE PLANOS NECESARIOS IMPRESOS EN FORMATO TABLOIDE Y UN ARCHIVO CAD EN UN DISCO COMPACTO PARA TAL EFECTO. INCLUYE: MATERIALES , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUBTOTAL =
I.V.A. =
|  |  |  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL =