## ILUMINACIÓN GENERAL
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE)
| OBRA : MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN GENERAL | [5 empty] | ANEXO
UBICACION : AVENIDA MANUEL L. BARRAGÁN
MUNICIPIO : MONTERREY, N.L.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA:
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
VELÓDROMO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
10 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.40 X 0.60 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 550 |  |  | 0
20 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 12 |  |  | 0
30 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 12 |  |  | 0
40 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.40X0.20 MTS | ML | 550 |  |  | 0
POLIDUCTO Y CABLEADO
50 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 3200 |  |  | 0
60 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (2-2) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 2000 |  |  | 0
70 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (4-4) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
80 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
90 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 1000 |  |  | 0
100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CAL # 10 AWG MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 500 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
110 |  | DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES EN POSTE DE 20 MTS DE ALTURA Y MANDAR A ALMACEN DONDE EL CLIENTE DECIDA, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 36 |  |  | 0
120 |  | DESMONTAJE DE POSTE DE 20 MTS DE ALTURA Y MANDAR A ALMACEN DONDE EL CLIENTE DECIDA, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 |  |  | 0
130 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 0.8X0.8X0.8 MTS DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO , ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
140 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 1.50 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
150 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 4.50 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
160 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE 1000 W, TIPO PROYECTOR POWER SPORT EN 220VCA, SISTEMA OPTICO CERRADO, VIDRIO TERMOTEMPLADO RESISTENTE A LOS IMACTOS, MCA GE , . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 40 |  |  | 0
170 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 20 |  |  | 0
180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTEDE 20 MTS DE LARGO GALVANIZADO POR INMERECION EN CALIENTE Y CRUCETA EN LA PARTE SUPERIOR CON ACCESORIO PARA MONTAJE , DOS LUMINARIAS DE 1000W, TIPO POWER SPORT, CON JUEGO DE ANCLAS , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 20 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
190 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
TIRO CON ARCO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 8 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
210 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL #12 AWG MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 100 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
220 |  | LUMINARIO EXTERIOR PARA SOBREPONER EN MURO MODELO PARIS, SERIE LIGHTING ECOLOGY, LUMINARIO FABRICADO EN CUERPO DE INYECCION DE ALUMINIO, ACABADO EN PINURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, PANTALLA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, LUMINSARIO EQUIPADO CON TECNOLOGIA LED "BRIDGE LUX COB", DE UN LED DE ALTO BRILLO DE 30W DE POTENCIA TOTAL, T.C. 4000°K,BLANCO NEUTRO 3240LM, 50,000HRS, DE VIDA, OPTICA EXTENCIVA 120° DE APERTURA Y DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 85-265V INTEGRADO, GRADO DE PROTECION IP 65, CAT. NO, OHIL274002N/30W/4K/MV MSRCA ASRTRO LIGHTING SYSTEM. | PZA | 11 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
230 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA,CABLE, MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
240 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X50A PARA MONTAJE EN TABLERO I LINE CON MORDAZAS , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
250 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA, BASE DE MONTAJE; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
260 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAM X POR 3 MTS DE LARGO, INCLUYE: ; ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | TMO | 20 |  |  | 0
270 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIAM, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
280 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CONDUIT TIPO LB DE 25 MM DE DIAM COMPLETO CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
290 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CONDUIT TIPO T DE 25 MM DE DIAM COMPLETO CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
300 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CONDUIT TIPO LR DE 25 MM DE DIAM COMPLETO CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 25 MM DE DIAM PARA TUBO LIQUATITE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
320 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO DE 25 MM DE DIAM PARA TUBO LIQUATITE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
330 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE DE 25 MM DE DIAM , INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | MTS | 2 |  |  | 0
340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION TIPO BUCHING DE 25 A 19 MM DE DIAM , INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | MTS | 11 |  |  | 0
350 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO ARMADO DE 3X12AWG ARMOFLEX , INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | MTS | 11 |  |  | 0
360 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE TIPO ARMADO DE 19 MM DE DIAM , INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | MTS | 22 |  |  | 0
ESTACIONAMIENTO ORIENTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
370 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 380 |  |  | 0
380 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
390 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
400 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.15X0.15 MTS | ML | 380 |  |  | 0
POLIDUCTOS Y CABLEADO
410 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 400 |  |  | 0
420 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 400 |  |  | 0
430 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 500 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
440 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 |  |  | 0
450 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
460 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
470 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 12 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
480 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 |  |  | 0
490 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
500 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
510 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 12 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
520 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
530 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X50A PARA MONTAJE EN TABLERO I LINE CON MORDAZAS , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
540 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA, BASE DE MONTAJE; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
550 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 30 MM DE DIAM X POR 3 MTS DE LARGO, INCLUYE: ; ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | TMO | 15 |  |  | 0
560 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO DE 38 MM DE DIAM, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 10 |  |  | 0
570 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CONDUIT TIPO LB DE 38 MM DE DIAM COMPLETO CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
580 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET CONDUIT TIPO LR DE 38 MM DE DIAM COMPLETO CON TAPA Y EMPAQUE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
590 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 38 MM DE DIAM PARA TUBO LIQUATITE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
600 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO DE 38 MM DE DIAM PARA TUBO LIQUATITE, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 13 |  |  | 0
610 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE DE 38 MM DE DIAM , INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | MTS | 20 |  |  | 0
CICLOPISTA ORIENTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
620 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 700 |  |  | 0
630 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
640 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
650 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.15X0.15 MTS | ML | 700 |  |  | 0
660 |  | POLIDUCTOS Y CABLEADO |  |  |  |  | 0
670 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 700 |  |  | 0
680 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 800 |  |  | 0
690 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 700 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
700 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 21 |  |  | 0
710 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
720 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
730 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 16 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
740 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
750 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X50A PARA MONTAJE EN TABLERO I LINE CON MORDAZAS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
760 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA, BASE DE MONTAJE; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
CICLOPISTA PONIENTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
770 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 550 |  |  | 0
780 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
790 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
800 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.15X0.15 MTS | ML | 550 |  |  | 0
POLIDUCTOS Y CABLEADO
810 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 600 |  |  | 0
820 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 700 |  |  | 0
830 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 500 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
840 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
850 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 |  |  | 0
860 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 |  |  | 0
870 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 13 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
880 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
890 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X50A PARA MONTAJE EN GABINETE , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
900 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA, BASE DE MONTAJE; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
CICLOPISTA CURVA NORTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
910 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 700 |  |  | 0
920 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
930 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
940 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.15X0.15 MTS | ML | 700 |  |  | 0
POLIDUCTOS Y CABLEADO
950 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 700 |  |  | 0
960 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 700 |  |  | 0
970 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 500 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
980 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20 |  |  | 0
990 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 15 |  |  | 0
1000 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 15 |  |  | 0
1010 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 15 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
1020 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1030 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X50A PARA MONTAJE EN TABLERO I LINE CON MORDAZAS , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
1040 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA, BASE DE MONTAJE; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
CICLOPISTA CURVA SUR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
1050 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 350 |  |  | 0
1060 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
1070 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
1080 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.15X0.15 MTS | ML | 350 |  |  | 0
POLIDUCTOS Y CABLEADO
1090 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 350 |  |  | 0
1100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 350 |  |  | 0
1110 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 300 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
1120 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
1130 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
1140 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
1150 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 7 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
1160 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1170 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X50A PARA MONTAJE EN TABLERO I LINE CON MORDAZAS , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
1180 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA, BASE DE MONTAJE; ACCESORIOS, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
PATINÓDROMO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINARES
1190 |  | EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJA DE 0.15 X 0.30 MTS PARA TENDIDO DE LÍNEAS EN MATERIAL I, II, Y III SEGÚN TRAZO DE DISEÑO ELÉCTRICO, INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN; ACANALAMIENTO DEL MATERIAL Y ACARREOS A 20.00 MTS ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | ML | 200 |  |  | 0
1200 |  | CARGA Y ACARREO TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
1210 |  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCABACION INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA ) | M3 | 6 |  |  | 0
1220 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FLUIDO FC = 100 KG/CM2 INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( VOLUMEN MEDIDO EN CAJA )DE 0.15X0.15 MTS | ML | 200 |  |  | 0
POLIDUCTOS Y CABLEADO
1230 |  | TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y CUBIERTA DE EXCAVACIÓN CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ALTURA; COLADO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO; SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
1240 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (2-2) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML |  |  |  | 0
1250 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (4-4) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML |  |  |  | 0
1260 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG-KCM CAL # 2C/1N (6-6) DE ALUMINIO XLP, MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA, INCLUYE: CONECTOR al/al DE CABLE VULCANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML |  |  |  | 0
1270 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL # 10 MCA IUSA O SIMILAR A LA CALIDAD SOLICITADA. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 200 |  |  | 0
BASES, POSTES Y REGISTROS
1280 |  | REGISTRO ELÉCTRICO CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIAM. CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, ARMADO CON AGARRADERA Y POLIDUCTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 |  |  | 0
1290 |  | FABRICACIÓN DE BASES PARA POSTE METÁLICO; DE CONC. F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 1.20 MTS; INCLUYE 4 ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIAM., SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO; CIMBRA METÁLICA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
1300 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE LIGTINGH ECOLOGY MODELO ELIUM DE 71W PARA ILUMINACION VEICULAR, LUMINARIO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, CON DISIPADOR TERMICO, COMPARTIMIENTO DE DRIVER SEPARADO DE LA PLACA LED, POSIBILIDAD DE INCLINACION DE -5°,0, 5° o 10°,ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS RAL 9600, DIFUSOR DE LUZ DE CRISTAL TRASLUCIDO, GRADO DE PROTECION IP66, A PRUEBA DE POLVO, HUMEDAD Y LLUVIA EN TODAS LAS DIRECCIONES, A PRUEBA DE IMPACTOS IK09, SON SENSOR DE TEMPERATURA, EQUIPADO CON 32 LEDS, DE 71 W DE POTENCIA, 7515LM, MULTIVOLT, 100, 000 HORAS DE VIDA UTIL, T.C. 4, 000°K, DIMENCIONES ANCHO 310MM, LARGO 610MM, PERALTE 80MM, PARA MONTARSE EN POSTE RECTO CIRCULAR DE 9 MTS DE LONGITUD ACABADO COLOR GRIS URBANO PREPARADO PARA REECIBIR UN LUMINARIO MODELO ELIUM DE 71W CAT . NO. OHILILLI03230/32LED/71W/MV/P900. MARCA BENITO URBAN. . INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 9 |  |  | 0
1310 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS EN FORMA DE L, DE LONGITUD DE 80 CM COMPLETAS CON TUERCAS Y ARANDELAS ; TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN ESTAR GALVANIZADOS, INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | JGO | 9 |  |  | 0
TRANSFORMADOR, SISTEMAS DE ENCENDIDO Y MEDICION
1320 |  | SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS; HECHA DE TUBO ALBAÑAL DE 10" DE DIAMETRO CON TAPA, BENTONITA, VARILLA COPERWELD DE 5/8"X 3.05MT, CONECTOR VARILLA CABLE MARCA COPERWELD; MATERIALES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
1330 |  | SUMINISTRO E ONSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X 50A EN GABINETE , INCLUYE: ACCESORIO DE FIJACIÓN, GRÚAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL DIAMETRO DE LAS ANCLAS SE DEFINIRA CON LA COMPRA DEL POSTE | PZA | 1 |  |  | 0
1340 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DOBLE DE 50 AMPERS, INCLUYE: CONTACTOR T-3 MCA. SQUARD-D; INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50 A, MCA. SQUARD-D; GABINETE TIPO HIMEL; FOTOCELDA ; ACCESORIOS,CABLEDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | 16% IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: