## RED DE GAS
FOLIO No.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE PROYECTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE RED DE GAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE)
| OBRA : | MEJORAMIENTO DE RED DE GAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE) |  |  |  |  | ANEXO A
| UBICACION : Parque Niños Héroes, Av. Manuel L. Barragán S/N, Col. Regina, Monterrey, Nuevo León | PARQUE NIÑOS HÉROES, AV. MANUEL L. BARRAGÁN, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL.
| MUNICIPIO : MELCHOR OCAMPO, N.L. | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL.
[5 empty] | LICITACION: |  | FECHA: MAYO 2018
CONSECUTIVO | No. CPTO. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
OBRA CIVIL
A1
| EST-01-001 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO 1. ANCHO DE ZANJA 40 CM, PROFUNDIDADES DE ZANJA DE HASTA 80 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 194 |  |  | 0
| EST-01-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA #5 DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 24.16 |  |  | 0
| EST-01-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOSTILLADO DE ARENA #5 HASTA 10 CM SOBRE LOMO DE TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 24.16 |  |  | 0
| EST-01-004 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM MAX. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 129.68 |  |  | 0
| EST-01-005 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN. DESDE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y REGALÍA POR USO DE TIRADERO. | M3 | 62.82 |  |  | 0
| EST-01-006 | FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 66 ACABADO AFINADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 14.5 |  |  | 0
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
A2
| PIN-01-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE 6" ,INCLUYE TUBERIA POLIETILENO 6" DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA DURA LINE O EQUIVALENTE SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 416 |  |  | 0
| PIN-01-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO DE 6",INCLUYE TEE POLIETILENO 6" DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDABLE PARA TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 |  |  | 0
| PIN-01-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO POLIETILENO DE 6",INCLUYE CODO POLIETILENO 6" X 90° DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDABLE PARA TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
| PIN-01-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE ACERO NEGRO A POLIETILENO DE 6",INCLUYE TRANSICION DE ACERO NEGRO A POLIETILENO 6" RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDABLE PARA TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 |  |  | 0
| PIN-01-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE 4" ,INCLUYE TUBERIA POLIETILENO 4" DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA DURA LINE O EQUIVALENTE SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 18 |  |  | 0
| PIN-01-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE ACERO NEGRO A POLIETILENO DE 4", INCLUYE TRANSICION DE ACERO NEGRO A POLIETILENO 4" RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDABLE PARA TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
| PIN-01-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO DE 6"X4", INCLUYE REDUCCION DE POLIETILENO 6" X 4" DE ALTA DENSIDAD MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDADA POR TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
| PIN-01-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO DE 6"X2",INCLUYE REDUCCION DE POLIETILENO 6" X 4" DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDADA POR TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
| PIN-01-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE 2" ,INCLUYE TUBERIA POLIETILENO 2" DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA DURA LINE O EQUIVALENTE SOLDADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 176
| PIN-001-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO POLIETILENO DE 2",INCLUYE CODO POLIETILENO 2" X 90° DE ALTA DENSIDAD RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDABLE PARA TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
| PIN-01-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE ACERO NEGRO A POLIETILENO DE 2", INCLUYE TRANSICION DE ACERO NEGRO A POLIETILENO 2" RD11 MARCA CENTRAL O EQUIVALENTE SOLDABLE PARA TERMOFUSION A TOPE POR PERSONAL CERTIFICADO POR A.M.G.N. O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5
0
TUBERIA DE ACERO NEGRO
A3
| CS-01-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 6",INCLUYE TUBERIA DE ACERO NEGRO 6" CED.40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE SOPORTERIA, AISLANTES POR PVC , SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 8 |  |  | 0
| CS-01-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 6" AC/AI BRIDADA ANSI 150,INCLUYE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 6" ANSI 150 AC/AI, 2 BRIDAS ACERO NEGRO ANSI 150, TORNILLERIA CADMINISADA, 2 EMPAQUE TIPO FLEXITALIC ANSI 150, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
| CS-01-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA WORCESTER O EQUIALENTE DE ACERO NEGRO 2" AC/AI BRIDADA ANSI 150,INCLUYE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 2" ANSI 150 AC/AI, 2 BRIDAS ACERO NEGRO ANSI 150, TORNILLERIA CADMINISADA, 2 EMPAQUE TIPO FLEXITALIC ANSI 150, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 |  |  | 0
| CS-01-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO NEGRO DE 6", INCLUYE CODO DE ACERO NEGRO DE 6" CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API,SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
| CS-01-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 4",INCLUYE TUBERIA DE ACERO NEGRO 4" CED.40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE SOPORTERIA, AISLANTES POR PVC , SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 236 |  |  | 0
| CS-01-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 4" AC/AI BRIDADA ANSI 150,INCLUYE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 4" ANSI 150 AC/AI, 2 BRIDAS ACERO NEGRO ANSI 150, TORNILLERIA CADMINISADA, 2 EMPAQUE TIPO FLEXITALIC ANSI 150, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  |  | 0
| CS-01-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO NEGRO DE 4", INCLUYE CODO DE ACERO NEGRO DE 4" CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API,SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 28 |  |  | 0
| CS-01-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE ACERO NEGRO DE 4", INCLUYE TEE DE ACERO NEGRO DE 4" CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API,SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 8 |  |  | 0
| CS-01-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO NEGRO SOLDABLE DE 4" X 2",INCLUYE REDUCCION CONCENTRICA DE 4" X 2" DE ACERO NEGRO CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 10 |  |  | 0
| CS-01-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 2",INCLUYE TUBERIA DE ACERO NEGRO 2" CED.40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE SOPORTERIA, AISLANTES POR PVC , SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 126.5 |  |  | 0
| CS-01-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO NEGRO DE 2", INCLUYE CODO DE ACERO NEGRO DE 2" CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 50 |  |  | 0
| CS-01-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE ACERO NEGRO DE 2", INCLUYE TEE DE ACERO NEGRO DE 2" CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 7
0
| CS-01-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO NEGRO SOLDABLE DE 6" X 2",INCLUYE REDUCCION CONCENTRICA DE 6" X 2" DE ACERO NEGRO CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
0
| CS-01-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO NEGRO SOLDABLE DE 2" X 1",INCLUYE REDUCCION CONCENTRICA DE 2" X 1" DE ACERO NEGRO CED. 40 SIN COSTURA SOLDABLE MEDIANTE ARCO ELECTRICO POR SOLDADOR CERTIFICADO CODIGO ASME O API, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION. | PZA | 7
0
| CS-01-015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 2" AC/ AI ROSCADA ANSI 150,INCLUYE VALVULA WORCESTER DE ACERO NEGRO 2" AC/AI ROSCADA ANSI 150, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 14
0
| CS-01-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA WORCESTER O EQUIVALENTE DE ACERO NEGRO 2" AC/ AI ROSCADA ANSI 150,INCLUYE VALVULA WORCESTER DE ACERO NEGRO 2" AC/AI ROSCADA ANSI 150, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 7
| CS-01-017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE REGULACION SECUNDARIA .INCLUYE: 2 REGULADORES DE 2" ROSCADOS CON RANGO DE SALIDA DE 2.7PSI-6PSI CON CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 406 M3/HR, CON HORIFICIO DE 3/4", MARGA FISHER Mod299H O EQUIVALENTE, 4 VÁLVULAS DE CORTE ALTA PRESION ANSI 150 BRIDADAS DE 4", 2 TOMAS DE PRESION CON VÁLVULA DE CORTE DE 1/4" Y MANOMETRO ANÁLOGO, 2 TEE´S DE 2" CED 40 SOLDABLES, 4 CODOS DE 2" CED. 40 SOLDABLES, 8 BRIDAS ANSI 150 DE ACERO AL CARBON, TORNILLERIA CADMINIZADA, 4 REDUCCIONES CONCENTRICAS DE 4"x2" DEC. 40 ACERO AL CARBON, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA ESMALTE EN COLOR AMARILLO TRAFICO, MANO DE OBRA PARA ARMADO Y ENTREGA PUESTA EN SERVICIO, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES GENERALES, MANO DEO BRA DE SOLDADOR CERTIFICADO, PRUEBAS Y CALIBRACION. | PZA | 2 |  |  | 0
| CS-01-018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESFOGUE DE REGULADORES MEDIANTE TUBERIA DE ACERO NEGRO ROSCADO CED. 40 DE 1/2" SIN COSTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 1/2" SIN COSTURA, SUMINISTRO Y TRABAJOS DE SOPORTERIA, AISLANTES POR PVC , SUMINISTRO Y TRABAJOS DE PINTURA EN COLOR AMARILLO, CAMBIOS DE DIRECCION. CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION. | ML | 60 |  |  | 0
| CS-01-019 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ENCINTADO DE TUBERIA DE ACERO PARA PROTECCION ANTICORROSIVA, MEDIANTE DOS CAPAS TRASLAPADAS CON UNA PRIMERA CAPA DE CINTA ANTICORROSIVA TIPO POLYKEN O EQUIVALENTE Y LA SEGUNDA DE CINTA DE PROTECCION MECANICA TIPO POLYKEN O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO DE CINTAS, PRIMER ESPECIAL PARA SELLADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y HERRAMIENTA EN GENERAL. | ML | 36 |  |  | 0
| CS-01-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE TUBERIA DE GAS NATURAL MEDIANTE TUBERIA DE PVC DE 6" EN SOTANO INDICADOS EN LAS NORMATIVAS TECNICAS INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION Y TENDIDO DE TUBERIA , CONEXIONES SOPORTERIA,MANIOBRAS , RANURADOS, SEGÚN NORMATIVA , PINTURA RECOMENDAD, SEÑALETICA EN TUBERIA, CAMBIOS DE DIRECCION, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 112 |  |  | 0
| CS-01-021 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE REGULADORES DE BAJA PRESION PARA EQUIPOS DE CONSUMO EN COCINA.INCLUYE SUMINISTRO DE REGULADOR MARCA ACTARIS MODELO B42 CUERPO DE 3/4" RANGO DE SALIDA 6" -14" C.A. 7 M3/HR O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA DE INSTALACION, VÁLVULA DE CORTE ROSCADA, MANOMETRO DE RANGO ADECUADO ENTRADA CONEXION MACHO DE 1/4", CALIBRACION Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 7
| CS-01-022 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE REGULADORES DE BAJA PRESION DE SALIDA PARA EQUIPOS DE CONSUMO EN DIFERENTES AREAS. INCLUYE SUMINISTRO DE REGULADOR MARCA SENSUS MODELO 243-12 CUERPO DE 2" RANGO DE SALIDA 6" -14" C.A. 200 M3/HR O EQUIVALENTE, INCLUYE MANO DE OBRA DE INSTALACION, VÁLVULA DE CORTE ROSCADA, MANOMETRO DE RANGO ADECUADO ENTRADA CONEXION MACHO DE 1/4", CALIBRACION Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6
| CS-01-023 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE KIT DE REGULACION DE REGULADORES EXISTENTES PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO. INCLUYE SUMINISTRO DE KIT DE MANTENIMIENTO GENERAL DE REGULADOR MARCA SENSUS 243-12 DE CUERPO DE 2", MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, CALIBRACIÓN Y HERRAMIENTAS EN GENERAL. | PZA | 4
| CS-01-024 | SERVICIO DE VERIFICACION Y DICTAMINACION DE LINEA GAS NATURAL EN BASE A LA NORMA OFICIAL NOM-002-SECRE-2010 "INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL" MEDIANTE UNA UNIDAD DE VERIFICACION ACREDITADA POR LA EMA. | PZA | 1 |  |  | 0
| CS-01-025 | SERVICIO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (RADIOGRAFIAS) EN JUNTAS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO MEDIANTE UN RADIOLOGO ACREDITADO Y CERTIFICADO. | PZA | 35 |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA: