## b)Estandar (E)
INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL UANL
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
UBICACIÓN : | AV. TEÓFILO SALINAS GARZA ENTRE REAL DE SAN PABLO Y REAL DE SAN FRANCISCO, COL. REAL DE SAN JOSÉ 2° SECTOR
MUNICIPIO: | JUÁREZ, N.L.
ANEXO E-03
| CATÁLOGO DE CONCEPTOS |  |  |  | SINL-CPE-029-2018
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
A | HOSPITAL JUAREZ
A1 | EDIFICIO EXISTENTE MODIFICACIONES
A12 | PLANTA BAJA
A121 | DEMOLICIONES/DESMONTAJES
DEM-01 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK EN PLANTA BAJA, INCLUYENDO CADENAS Y CASTILLOS A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, SIN RECUPERACION, DE MANERA MANUAL . EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 372.01
DEM-02 | CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 414.04
DEM-03 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO CON MARTILLO NEUMÁTICO, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 219.66
PRE-10 | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 403.63
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 1051
A122 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 219.67
CIM-50 | ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE 1.15 X 0.30 M HECHA CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@20CM Y EN LECHO SUPERIOR CON UN PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM, DE EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 119.57
CIM-51 | MURO DE ENRASE DE CIMENTACIÓN CON BLOCK DE 20X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN., CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 20 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 95.65
CIM-52 | CADENA DE CERRAMIENTO PARA MURO DE ENRASE CE-2 DE 25X25 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3, E #2@20CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 120
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-54 | PEDESTAL PD-1 DE 0.45 X 0.45 X 1.40 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 12V#5 Y TRES RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-16 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-14 Y PER-02) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 40X40 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05, PER-02) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE Pb-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA DE 1 1/4" Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 114
CIM-53 | PEDESTAL PARA CASTILLOS PD-2 DE 0.30 X 0.30 X 1.40 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4V#5 Y 4 V#3 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #2@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 110
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 475.69
A123 | ALBAÑILERIA
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 219.66
ALB-100 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-1 DE 15X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A NIVEL DE PISO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 145.5
ALB-101 | CERRAMIENTO DE DESPLANTE CE-3 DE 20X 10 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20 CM. A NVIEL DE PISO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 43.63
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 408.24
ALB-061 | MURO DIVISORIO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M , EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 101.64
ALB-07 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 152.7
ALB-90 | CASTILLO K-1 DE 15X 10 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X10 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 10.5
ALB-91 | CASTILLO K-2 DE 15X 15 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 210
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 157.5
ALB-99.1 | CASTILLO K-4 DE 15X 25 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 3.5
ALB-95 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #3, E#2@20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 145.5
ALB-97 | CERRAMIENTO CE-3 DE 20X 10 CM (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 43.63
ALB-98 | CASTILLO AHOGADO EN MUROS DE 15 CM EN ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANO PER-02 ) RELLENO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 3 VAR DEL #4 Y ESTRIBOS #2@20CM. A UNA ALTURA DE0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 17.5
ALB-99 | CASTILLO AHOGADO EN MUROS DE 10 CM EN ESQUINAS (VER DETALLE EN PLANO PER-05 ) RELLENO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 3 VAR DEL #4 Y ESTRIBOS #2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 14
A124 | ESTRUCTURA DE ACERO
EST-30 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 8"X8"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 4827.235
EST-31 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE IPR 12X35 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PER-02), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 5191.24
ESTA-E1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-2 DE IPR 12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PER-03), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 682.03
EST-32 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (TRABE EXISTENTE CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PER-02) CON PLACA DE ACERO DE 8X20X0.65 CM AMBOS LADOS Y 4 ANCLAS DE 5/8" DE 15 CM DE LONGITUD, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 36
EST-33 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (TRABE O LOSA EXISTENTE CON COLUMNA DE ACERO VER DETALLE EN PLANO PER-03) CON PLACA DE ACERO DE 35X35X1.9 CM CM Y 4 ANCLAS DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
EST-34 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA VEXISTENTE CON VIGA V2 VER DETALLE EN PLANO PER-02) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
EST-35 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-4 (CADENA DE CERRAMIENTO CON VIGA V-3 VER DETALLE EN PLANO PER-02) A BASE DE DOS KWIK BOLT DE 1/2" DE 15 CM DE LONGITUD, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, SOLDADA CON SOLDADURA 70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
EST-36 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-5 (ENCAMISADO DE COLUMNA EXISTENTE VER PLANO PER-02) A BASE DE 4 PLACAS DE 25 CM X 1/4" DE ESPESOR, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 3
ESTA-29 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 12 CM DE LONGITUD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 14.33
A13 | PRIMER NIVEL
A131 | DEMOLICIONES/DESMONTAJES
DEM-01.01 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK EN PRIMER NIVEL, INCLUYENDO CADENAS Y CASTILLOS A UNA ALTURA DE 3.50 M A 7.00 M, SIN RECUPERACION, DE MANERA MANUAL . EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 377.68
A14 | SEGUNDO NIVEL
A141 | DEMOLICIONES/DESMONTAJES
DEM-01.02 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK SEGUNDO NIVEL, INCLUYENDO CADENAS Y CASTILLOS A UNA ALTURA DE 7.00 M A 10.5 M, SIN RECUPERACION, DE MANERA MANUAL . EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1a. ESTACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 303.24
A3 | EXTENSION DEL HOSPITAL PONIENTE
A31 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 183.07
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 143.185
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 57.66
A32 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 105.59
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-02 | PEDESTAL PD-1 DE 0.40 X 0.40 X 1.70 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-03 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.50 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 101.36
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05, PER-02) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE Pb-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA DE 1 1/4" Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 114
ESTA-04 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05 Y PE-11) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 35X35 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 128.48
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-01 Y PE-05), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 35
A33 | ALBAÑILERIA
A331 | PLANTA BAJA NIVEL 3.50 M
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 172.69
REF-1 | REFUERZO EN FIRME A BASE DE VARILLA DE 1.70 M DE LONGITUD DEL #3@35 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 57.12
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 160.32
ALB-07 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 133.98
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 94.5
ALBN-01 | CASTILLO K-6 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 28
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 51.44
ALB-14 | CERRAMIENTO CE-3 DE 10X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-04 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 41.88
A34 | ESTRUCTURA DE ACERO
A341 | PLANTA BAJA NIVEL 3.50 M
ESTA-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 3487.26
ESTA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE IPR 12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11 Y PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2300
ESTA-08 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA IPR V--3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-02 Y PE-06), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 4901.11
ESTA-11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 2 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 56
ESTA-12 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V 3 CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 64
ESTA-13 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA V3 CON VIGA V3 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, UN ATIEZADOR DE PLACA DE 5X33X0.95 CM Y DOS REFUERZOS DE PLACA DE 17X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 8
ESTA-14 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-4 (VIGA 1 CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PE-02) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4", ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
ESTA-33 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR DE 13.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 12 CM DE LONGITUD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 162.66
A4 | CUBIERTA
A41 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 35.75
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 12.85
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 4.01
A42 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 7.08
CIM-01.01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1
CIM-C1 | ZAPATA AISLADA Z-2 DE COLINDANCIA DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@20CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1
CIM-02 | PEDESTAL PD-1 DE 0.40 X 0.40 X 1.70 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05, PER-02) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE Pb-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA DE 1 1/4" Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 12
ESTA-04 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05 Y PE-11) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 35X35 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
CIM-12 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-2 (VER DETALLE EN PLANO PE-11) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1" DE 35X27 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 12.69
A44 | ESTRUCTURA DE ACERO
EST-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C3 DE PERFIL HSS 8"X8"X3/8" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 896.16
EST-20 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE PTR DE 2.5"X3/16" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11 Y PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1944.5
EST-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA IPR V-2 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1272
ESTA-11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 2 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 8
EST-05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V-1 CON VIGA 3 VER DETALLE EN PLANO PE-11) CON TORNILLOS, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 30
EST-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (COLUMNA C-3 CON MURO DE CONCRETO DE ELEVADOR VER DETALLE EN PLANO PE-11) CON 4 TAQUETES DE 15 CM Y CON ADHESIVO HILTI HIT-RE-500, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
EST-07 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO DE 5 CM DE ESPESOR A ESTRUCTURA METÁLICA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 38.22
A5 | ELEVADOR
A51 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 9.45
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 36.43
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 47.36
A52 | CIMENTACIONES
ESTC-01 | PISO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, CON UNA PARRILLA INFERIOR ARMADA CON VARILLA DEL #4@25 CM A.S., Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S., EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 18.48
ESTC-02 | MURO DE CONCRETO MC-1 DE 25 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DEL #3@20 CM A.S.., EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T.(VER PLANO PE-17) | M2 | 14.21
A53 | ALBAÑILERIA
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 37.13
ALBE-01 | CASTILLO K-1 DE 15X 25 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-13 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 3 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 7.95
ALB-21 | CASTILLO K-2 DE 15X 15 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-13 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 3 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 7.9
ALB-27 | CASTILLO K-3 DE 15X 30 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-13 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 3 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 7.9
ALB-24 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 25 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-13 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 2 VAR. DEL # 3 Y 2 VAR. DEL #4 Y EST. DEL # 3 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 24.2
A6 | EXTENSION DEL HOSPITAL NORTE
A61 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 157.05
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 156.81
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 62.31
A62 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 114.08
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 21
CIM-02 | PEDESTAL PD-1 DE 0.40 X 0.40 X 1.70 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 8V#5 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 21
CIM-03 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.50 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 106.79
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05, PER-02) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE Pb-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA DE 1 1/4" Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 126
ESTA-04 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05 Y PE-11) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 35X35 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 21
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 141.55
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-01 Y PE-05), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 39
A63 | ALBAÑILERIA
A631 | PLANTA BAJA NIVEL 3.50 M
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 130.69
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 278.62
ALB-07 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 82.25
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 98
ALBN-01 | CASTILLO K-6 DE 10X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 38.5
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 85.45
ALB-14 | CERRAMIENTO CE-3 DE 10X 20 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-04 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON ARMEX DE 10X20, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 23.5
ALB-15 | RAMPA PARA ESCALERA DE 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 kg/cm2, REFORZADA CON UNA PARRILLA ARMADA EN EL SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLA DEL #4@20 CM Y EN EL SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS DEL # 3 @25 CM (VER ARMADO EN PLANO PE-09) EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 8.1
ALB-16 | FORJADO DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30 CM DE HUELLA Y 20 CM DE PERALTE, ARMADOS CON VARILLA DEL #2@25 CM A.S.(VER DETALLE DE ARMADO EN PLANO PE-09) EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 21
ALB-17 | DESCANSO EN ESCALERADE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 kg/cm2, REFORZADA CON UNA PARRILLA ARMADA EN EL SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLA DEL #4@20 CM Y EN EL SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS DEL # 3 @25 CM (VER ARMADO EN PLANO PE-09) EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 4.76
A64 | ESTRUCTURA DE ACERO
A641 | PLANTA BAJA NIVEL 3.50 M
ESTA-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C1 DE PERFIL HSS 6"X6"X1/2" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 3855
ESTA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE IPR 12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11 Y PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 315.7
ESTA-60 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA IPR V--2 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 73.8
ESTA-08 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA IPR V--3 W14X26 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-02 Y PE-06), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 2921
ESTA-11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 2 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 53
ESTA-12 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V 3 CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO Y UN ATIEZADOR DE PLACA DE ACERO DE 5X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 31
ESTA-13 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-3 (VIGA V3 CON VIGA V3 VER DETALLE EN PLANO PE-02 Y PE-06) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO, UN ATIEZADOR DE PLACA DE 5X33X0.95 CM Y DOS REFUERZOS DE PLACA DE 17X33X0.95 CM, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
ESTA-61 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-5 (VIGA DE ACERO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE VER DETALLE EN PLANO PE-07) A BASE DE UNA PLACA DE ACERO DE 20X40X0.95 CM UNIDA A ESTRUCTURA EXISTENTE CON 4 ANCLAS DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD Y DOS ÁNGULOS DE 2 1/2"X1/4" , A UN NIVEL DE 0.00 A 4.00 M, ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
ESTA-33 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR DE 13.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 12 CM DE LONGITUD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 123.86
A7 | SUBESTACION
A71 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 99.44
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 50.56
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 23.11
A72 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 43.065
CIM-01 | ZAPATA AISLADA Z-1 CENTRAL DE SECCION DE 1.50 X 1.50 X 0.30 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LECHO INFERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@15CM A.S. Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM A.S. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 6
CIM-15 | PEDESTAL PD-1 DE 0.45 X 0.45 X 1.70 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 12V#5 Y TRES RAMAS DE ESTRIBOS DEL #3@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 6
CIM-16 | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA PB-1 (VER DETALLE EN PLANO PE-14 Y PER-02) PARA UNIÓN DE COLUMNA CON DADO, CON PLACA DE ACERO A36 DE 1 1/4" DE 40X40 CM CON 6 BARRENOS DE 3/4", PLACA SOLDADA A COLUMNA CON SOLDADURA 70XX, NIVELACION CON GROUT NO METALICO MARCA SIKA O SIMILIAR, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
CIM-03 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.50 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 51.45
ESTA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON PERNOS DE 3/4"(VER DETALLE EN PLANO PE-01, PE-05, PER-02) DE ACERO GRADO 55, DE 65.54 CM ATORNILLADAS EN PLACA BASE Pb-1 A DADO DE CIMENTACIÓN, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TUERCA DE 1 1/4" Y RONDANA PLANA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA,TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 36
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 42.61
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-01 Y PE-05), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 24
A73 | ALBAÑILERIA
ALB-S2 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6X6 Y REFORZADO CON VARILLA DEL #3@25 CM A.S. EN UN SOLO SENTIDO (VER DETALLE EN PLANO PE-14), INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 90.73
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 195.36
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 95.01
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 53.47
ALB-S1 | PRETIL DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T.Código Nuevo | M2 | 40
A74 | ESTRUCTURA DE ACERO
ESTA-0 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA C2 DE PERFIL HSS 4"X4"X1/4" ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1346.4
ESTA-06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA V-1 DE IPR 12X19 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-11 Y PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1641
ESTA-07 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VIGA IPR V-2 W12X22 ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2 (VER TABLA Y UBICACIÓN EN PLANO PE-03, PE-06, PE-14), A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 1891
ESTA-80 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-1 (COLUMNA CON VIGA 2 VER DETALLE EN PLANO PE-14) CON SOLDADURA E70XX, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 14
ESTA-81 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONEXION TIPO CX-2 (VIGA V 2 CON VIGA 1 VER DETALLE EN PLANO PE-14) A BASE DE DOS ÁNGULOS LI DE 2 1/2" X 1/4" DE 20 CM CADA UNO , ACERO ESTRUCTURAL A-50 F´y= 3515 kg/cm2, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 METROS, DEBERÁN APEGARSE A DETALLES, ENSAMBLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES INDICADAS EN PLANOS DE PROYECTO ESTRUCTURAL, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ELABORACIÓN PREVIA DE PLANOS DE TALLER PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA, PRUEBAS POR LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO EN EL 15 % DE LAS SOLDADURAS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | KG | 24
ESTA-29 | LOSACERO CON LAMINAS DE ACERO TERNIUM 25 CAL 20 Y ESPESOR DE 11.35 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8/8, A UN NIVEL DE 3.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CONECTOR NELSON DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 12 CM DE LONGITUD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACION DE LOS MATERIALES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 99.43
A8 | CUARTO DE VIGILANCIA
A81 | PREELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL DESPLANTE Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 7.55
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 10.71
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 13.9
A82 | CIMENTACIONES
CIM-00 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100-19 R.N. DE 5 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, APISONADO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 12.135
CIM-30 | ZAPATA AISLADA Z-1 DE SECCION DE 1.00 X 1.00 X 0.20 m. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #4@20CM EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 4
CIM-31 | PEDESTAL PD-1 DE 0.30 X 0.30 X 1.70 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4V#5 Y 4 V#3 Y DOS RAMAS DE ESTRIBOS DEL #2@20 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | PZA | 4
CIM-32 | TRABE DE LIGA DE 0.30X0.40 M CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS DEL #3@25 CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, VIBRADO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | ML | 12.75
CIM-09 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESP. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 4.6
CIM-10 | ANCLAJE DE 50 CM DE CASTILLO EN TRABE DE LIGA TL-1 EXTENDIENDO LAS VARILLAS DEL CASTILLO 40 DIÁMETROS A LOS LADOS DE LA TRABE (VER DETALLE EN PLANO PE-01 Y PE-05), EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
A83 | ALBAÑILERIA
ALB-70 | FIRME DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 PREMEZCLADO, ACABADO COMUN (REGLEADO) DE 12 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ACARREOS, CIMBRA EN FRONTERAS, MAESTREADO, REGLEADO, AFINE, RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 7.55
ALB-06 | MURO DE CARGA DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON 2 CELDAS CURADO AL VAPOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA , PROP: 1:5, ACABADO COMÚN.A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, CON UNA VARILLA AHOGADA DEL #3@ 81 CM RELLENA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 25.78
ALB-92 | CASTILLO K-3 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 6 VAR DEL #3 E#2@20CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.50 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 16.2
ALB-12 | CERRAMIENTO CE-1 DE 15X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CM. A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 9.55
ALB-76 | VIGA DE CONCRETO V-1 DE 15X 15 CM (VER DETALLE EN PLANO PE-15 ) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA , CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VAR #4, ESTRIBOS DEL #2@20CM, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 M, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | ML | 13.05
ALB-77 | LOSA MACIZA DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, ARMADA CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@ 20 CM A.S., A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00 MTS, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, SILLETAS, LIMPIEZA DE OXIDO, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | M2 | 7.55
A9 | CISTERNA
A91 | PREELIMINARES
PRE-08 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO, PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL, PUNTOS DE REFERENCIA, AUXILIARES Y DEFINITIVOS. PARA SUPERFICIES HASTA 300 M2, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRAZO Y VERIFICACIÓN PREVIA AL COLADO, DE LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M2 | 19.485
PRE-05 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA CEPAS DE UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO "B".EL PRECIO INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS, TRASPALEOS NECESARIOS, AFINE DE TALUDES Y DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APILE, LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 58.455
PRE-04 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN CON TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, CARGA A MAQUINA (CON TRAXCAVO Y/O RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, VOLUMEN MEDIDO EN CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, P.U.O.T. | M3 | 75.99
A92 | ESTRUCTURA
ECI-01 | PISO DE CONCRETO DE 30 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, CON UNA PARRILLA INFERIOR ARMADA CON VARILLA DEL #3@20 CM A.S., Y EN LECHO SUPERIOR CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3@20CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | M2 | 24.625
ESTC-02 | MURO DE CONCRETO MC-1 DE 25 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DEL #3@20 CM A.S.., EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T.(VER PLANO PE-17) | M2 | 48.5
ECI-03 | JUNTA TIPO LLAVE EN EL PERIMETRO DE LA CISTERNA, CON SELLADOR ELÁSTICO NO ENDURECIBLE E IMPERMEABLE DE 15X15 MARCA SIKAFLEX 1A O SIMILAR Y UNA BANDA OJILLADA DE PVC "GREENSTREAK" ESTILO 735 DE 22.9 CM DE ANCHO CON BULBO CENTRAL,EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | ML | 15
ECI-04 | REFUERZO EN LOSA DE 90X90 CM PARA TAPA METÁLICA, A BASE DE UN ÁNGULO PERIMETRAL DE 3"X3/16" Y CON ANCLAS PATA DE GALLO CON SOLERA DE 12.7X4.8 Y UNA LONGITUD DE 15CM@50CM, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, HABILITADO, SOLDADURA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | PZA | 1
ECI-05 | LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DEL #3@15 CM A.S.., EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, DOBLECES, ANCLAJES, ACARREOS, HABILITADO, SILLETAS, ARMADO CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. (VER PLANO PE-17) | M2 | 19.48
ECI-06 | ESCALERA MARINERA METÁLICA DE 2.74 M DE LARGO X 0.48 M DE ANCHO, CON 9 PELDAÑOS DE SECCIÓN TUBULAR DE 1 1/2"X1/4" Y LATERALES DE SECCIÓN TUBULRA DE 2 1/2"X1/4", FIJADA AL MURO DE CONCRETO CON PLACAS DE ACERO DE 4"X4"X1/4" Y ÁNGULO DE 20 CM DE LARGO X 2"X3/16", CON DOS BARRENOS DE 7/8" PARA ANCLAJE CON PERNOS DE 3/4"X5", EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS EN OBRA , SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-70, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO MARCA COMEX, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, DESCARGA, REMOCIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y NUEVA APLICACIÓN AL TERMINO DE ESA ACTIVIDAD, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO REQUERIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | 16% IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0