## FORMATO SCOP
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS
| PROYECTO : CLÍNICA DE REHABILTACION FISICA EN GENERAL TERÁN | [7 empty] | FOLIO No.
OBRA : CONSTRUCCIÓN
| UBICACIÓN : REFORMA #1200 , COL. CENTRO. | [7 empty] | ANEXO
MUNICIPIO : GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN
[5 empty] | LICITACION: SMPU-LP-013/2024 |  |  |  | FECHA: 11-nov-2024
INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE | INICIO | FIN | VOLUMENES ADICIONALES
1 | 1 | 0 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | 0 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1.01 | 10 | 1 | N | LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 1200 |  |  | 0
1.1.02 | 20 | 1 | N | DEMOLICION DE BARDA EXISTENTE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 55.35 |  |  | 0
1.1.05 | 50 | 1 | N | RETIRO DE REJAS SIN RECUPERACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION FUERA DE OBRA, INFORME FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  |  | 0
1.1.06 | 60 | 1 | N | RETIRO DE ARBOLES CON RECUPERACION TALLA CHICA CON ENTREGA A MUNICIPIO . INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR REUBICACION, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
1.1.07 | 70 | 1 | N | TRASPPLANTE DE ARBOLES CON RECUPERACION TALLA MEDIA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR REUBICACION, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
1.1.09 | 90 | 1 | N | DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M2 | 114.21 |  |  | 0
1.2 | 1.2 | 0 |  | TRAZO Y NIVELACION
1.2.01 | 010.001.040.00080 | 1 | N | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1200 |  |  | 0
2 | 2 | 0 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | 2.1 | 0 |  | RELLENOS Y TERRAPLENES
2.1.01 | 110 | 1 | N | CORTE DE MATERIAL CUALQUIER TIPO I Y II, CON MÁQUINA. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, RETRIO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL FUERA LA OBRA. | M3 | 65.88 |  |  | 0
2.1.02 | 010.010.096.00405 | 1 | N | RELLENO PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 28.44 |  |  | 0
3 | 3 | 0 |  | CIMENTACION
3.1 | 3.1 | 0 |  | EXCAVACIONES Y PERFORACIONES
3.1.01 | 010.020.128.00080 | 1 | N | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 72 |  |  | 0
3.2 | 3.2 | 0 |  | CARGA Y ACARREO
3.2.01 | 010.010.092.00225 | 1 | N | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 83.88 |  |  | 0
3.3 | 3.3 | 0 |  | CIMENTACION
3.3.01 | 010.020.140.00100 | 1 | N | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 101.76 |  |  | 0
3.3.02 | 160 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 56.16 |  |  | 0
3.3.03 | 170 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 1303 |  |  | 0
3.3.04 | 180 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 16.85 |  |  | 0
3.3.05 | 190 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA PEDESTAL, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 32.6 |  |  | 0
3.3.06 | 200 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 348 |  |  | 0
3.3.07 | 210 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PEDESTAL DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 1.7 |  |  | 0
3.3.08 | 220 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 91.2 |  |  | 0
3.3.09 | 230 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 1999 |  |  | 0
3.3.10 | 240 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE BARDA DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 13.7 |  |  | 0
3.3.11 | 010.020.132.00040 | 1 | N | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 51.68 |  |  | 0
4 | 4 | 0 |  | SUPERESTRUCTURA
4.1 | 4.1 | 0 |  | COLUMNAS
4.1.01 | 010.025.172.00130 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN PARA COLUMNAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 70.2 |  |  | 0
4.1.02 | 010.025.216.00010 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 782 |  |  | 0
4.1.03 | 280 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA COLUMNAS CON ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE Y/O REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO, DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MÍNIMO DE 18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.9 |  |  | 0
4.2 | 4.2 | 0 |  | VIGAS Y LOSAS
4.2.01 | 010.025.172.00900 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN AREA DE CONTACTO PARA LOSA, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA. INCLUYE: TRAZO, FRONTERA, FABRICACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA Y EQUIPO. | M2 | 588.5 |  |  | 0
4.2.02 | 010.025.184.00010 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS, A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 5400 |  |  | 0
4.2.03 | 310 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA LOSAS Y VIGAS DE F'c=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO MINIMO DE 16CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 53 |  |  | 0
4.2.05 | 330 | 1 | N | ALIGERANTE DE POLIESTIRENO DE 15 CMS, ACOMODO EN LOSAS SEGÚN PLANO. INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTQ, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 356 |  |  | 0
4.2.06 | 340 | 1 | N | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 PARA LOSA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL | M2 | 509 |  |  | 0
5 | 5 | 0 |  | ALBAÑILERIA
5.1 | 5.1 | 0 |  | FIRMES, MUROS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS
5.1.01 | 350 | 1 | N | FIRME EN ANDADORES DE 12CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCALDO DE FC=200 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 10/10, PENDIENTE ESPECIFICADA EN PLANO, CON ACABADO LAVADO. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 135 |  |  | 0
5.1.02 | 360 | 1 | N | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR (FIRME CLÍNICA), CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE FC=200 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4. INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 453.75 |  |  | 0
5.1.03 | 370 | 1 | N | FIRME DE 15 CM DE ESPESOR (FIRME CDM), CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE FC=250 K/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6- 4/4. ACABADO PULIDO INCLUYE: AFINE DE MATERIAL DESCUBIERTO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ALAMBRE, SILLETAS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 28.3 |  |  | 0
5.1.04 | 380 | 1 | N | EMPASTADO DE MAXIMO DE 3 CM DE ESPESOR A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO PARA RECIBIR PISO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 453.75 |  |  | 0
5.1.05 | 390 | 1 | N | CASTILLO DE CONCRETO DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. (K-1) (ALTURA CASTILLO DE 3.00 MTS. | ML | 552 |  |  | 0
5.1.06 | 400 | 1 | N | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA.(NIVEL DE DESPLANTE DE CERRAMIENTO 2.20 MTS. DEL NPT CONSIDERAR EN CADA MURO). | ML | 250 |  |  | 0
5.1.07 | 410 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO NO. 4 DE 10X20X40 CM. CURADO A VAPOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3.22 |  |  | 0
5.1.08 | 420 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO NO. 6 DE 15X20X40 CM. CURADO A VAPOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 561 |  |  | 0
5.1.10 | 440 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 354 |  |  | 0
5.1.11 | 450 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS INTERIORES, PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 210 |  |  | 0
5.1.12 | 460 | 1 | N | ZARPEO O REPELLO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA PREPARACION DE LA SUPERFICIE A RECIBIR ACABADO DE LADRILLO . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 20 |  |  | 0
5.1.13 | 470 | 1 | N | PECHERA DE TABLAROCA PARA ENRASE SOBRE CANCELERÍA CON PUERTA Y FIJO EN INTERIOR MARCA PANEL REY O SIMILAR DE 12 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRAS) | M2 | 9.75 |  |  | 0
5.1.14 | 471 | 1 | N | CERRAMIENTO A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 4''X4'' X 14.10 KH/ML SOBRE CANCELERÍA Y CUBIERTO CON LA PECHERTA DE TABLAROCA, ANCLADO A MUROS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) (VER DETALLE EN PLANOS). | ML | 13 |  |  | 0
5.2 | 5.2 | 0 |  | CIELOS
5.2.01 | 480 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE EN CIELOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 1.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | M2 | 462 |  |  | 0
5.2.02 | 490 | 1 | N | APLANADO DE YESO-AGUA DE 1 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN CIELOS INTERIORES, PLOMEADO Y MUESTREADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, PICADO DE LAS AREAS DONDE SEA NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,ELEVACIONES CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO L O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 462 |  |  | 0
5.3 | 5.3 | 0 |  | EMPASTE DE LOSA DE AZOTEA Y CHAFLAN.
5.3.01 | 010.030.292.00230 | 1 | N | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPASTADO EN LOSA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE APLICACIÓN DE MORTERO TERMOCRETO (PERLITA MINERAL EXPANDIDA MARCA TERMOLITA) - CEMENTO PROPORCIÓN 3:1 LISTA PARA RECIBIR EL IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 493 |  |  | 0
5.3.02 | 010.030.292.00165 | 1 | N | ELABORACION DE CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CMS. X 15 CMS. DE SECCION COLOCANDO A 45 GRADOS LISTO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MORTERO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 104 |  |  | 0
5.4 | 5.4 | 0 |  | PLACAS PARA LAVABO
5.4.02 | 530 | 1 | N | ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS DE 1.7 X 0.60 M (LARGOXANCHO)-BAÑO REGADERAS-. A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 08 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA LAVABO DE EMPOTRAR EN PLACA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 1.02 |  | 0 | 0
5.4.03 | 540 | 1 | N | ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS DE 3.10 X 0.60 M (LARGOXANCHO)-BAÑO HOMBRES-. A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 08 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA LAVABO DE EMPOTRAR EN PLACA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 1.86 |  |  | 0
5.4.04 | 550 | 1 | N | ELABORACION DE PLACA PARA LAVABO EN BAÑOS DE 2.0 X 0.60 M (LARGOXANCHO)-BAÑO MUJERES. A BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 08 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS. DE 3/8 @ 15 CMS. DE ESPESOR F'Y=4,200 KG/CM2. FORMANDO CUADRICULA, DEJANDO HUECOS PARA LAVABO DE EMPOTRAR EN PLACA Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS PARA EMPOTRAR, CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 1.2 |  |  | 0
5.4.05 | 560 |  |  | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CM, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20 CMS (PARA ANCLAR PLACA DE LAVABO). INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA.(NIVEL DE DESPLANTE DE CERRAMIENTO 2.20 MTS. DEL NPT CONSIDERAR EN CADA MURO). | ML | 8.8 |  |  | 0
6 | 6 | 0 |  | INSTALACION SANITARIA
6.1 | 6.1 | 0 |  | TUBERIA
6.1.01 | 570 | 1 | N | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM (4 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, RANURAS, RESANES, PENDIENTE DEL 2 %, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 102.97 |  |  | 0
6.1.02 | 580 | 1 | N | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM (2 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, RANURAS, RESANES, PENDIENTE DEL 2 %, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 68.51 |  |  | 0
6.2 | 6.2 | 0 |  | SALIDAS SANITARIAS
6.2.01 | 590 | 1 | N | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 50 MM (2 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 29 |  |  | 0
6.2.02 | 600 | 1 | N | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE 100 MM (4 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, CONEXIÓN SANITARIA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 |  |  | 0
6.3 | 6.3 | 0 |  | REGISTRO
6.3.01 | 610 | 1 | N | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X PROF. VARIABLE. DE MUROS DE TABIQUE ROJO COCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5 CON ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR CON TAPA DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3"X3" . INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
6.4 | 6.4 | 0 |  | PLUVIAL
6.4.01 | 620 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA TIPO DE PRETIL PARA AZOTEA DE DIÁMETRO DE 110 MM (4"). MCA. HELVEX MOD. 4954 CONEXIÓN PARA TUBO (4") DE ROSCAR. INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
6.4.02 | 630 | 1 | N | TUBO PVC DWV PARA PLUVIAL DE 100 MM (4 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, RANURAS, RESANES, PENDIENTE DEL 2 %, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 26.34 |  |  | 0
6.4.03 | 640 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC DWV CED. 40 CEMENTADO DE DIÁMETRO DE 100 MM (4"). INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
6.4.04 | 650 | 1 | N | TUBO PVC DWV CED. 40 PARA MINISPLIT DE 25 MM (1 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, RANURAS, RESANES, PENDIENTE DEL 2 %, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 35.5 |  |  | 0
6.4.05 | 660 | 1 | N | TUBO PVC DWV PARA PLUVIAL DE 762 MM (3/4 IN) MCA. AMANCO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREO, RANURAS, RESANES, PENDIENTE DEL 2 %, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 57.24 |  |  | 0
7 | 7 | 0 |  | INSTALACION HIDRAULICA
7.1 | 7.1 | 0 |  | TUBERIAS
7.1.01 | 670 | 1 | N | TUBO CPVC RD11 DE 25.4 MM (1 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 64.13 |  |  | 0
7.1.02 | 680 | 1 | N | TUBO CPVC RD11 DE 12.7 MM (1/2 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 57.91 |  |  | 0
7.1.03 | 690 | 1 | N | TUBO CPVC RD11 DE 19.1 MM (3/4 IN) MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 99.76 |  |  | 0
7.2 | 7.2 | 0 |  | SALIDAS HIDRAULICAS
7.2.01 | 700 | 1 | N | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2"IN MARCA DURALON CEDULA 40 O SIMILAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, RANURAS, RESANES, HERRAMIENTA, MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, SOPORTERIA, PEGAMENTO WEL-DON 705 O SIMILAR, PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | SAL | 50 |  |  | 0
7.3 | 7.3 | 0 |  | BOMBA, TANQUE Y CALENTADOR.
7.3.01 | 710 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMATICO DUPLEX DE PRESIÓN CONSTANTE PARA SUMINISTRO DE AGUA, MARCA BARMESA, EBSR-02X1-02DH40LV-2P/WX102TK, CON POTENCIA MÁX DE SALIDA DE 3 HP/230V/3F, PROTECCIÓN "IPX5 EN DISPLAY LCD, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 8 BAR (114 PSI), VÁLVULA CHECK DE 2 IN, COPLES, CODOS, BRIDAS, JUNTA DE EXPANSIÓN, ATRAQUES, ANCLAJES, SOPORTES, TORNILLERIA, ARANDELAS, TUERCAS, NIPLES, VÁLVULA DE COMPUERTA, BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR EQUIPO DE BOMBEO. CARACTERÍSTICAS DE FLUJO PARA SELECCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: CAUDAL DE DISEÑO DE 5.00 LPS (2 EQUIPOS DE 3.5 LPS), CARGA DINÁMICA TOTAL 40 MCA, DIÁMETRO DE DESCARGA 2 IN. INCLUYE: SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE Y SOPORTES, ACARREO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1 |  |  | 0
7.3.02 | 720 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE VERTICAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 5,000 LTS. TANQUE VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA FRÍA MCA. ROTOPLAS. INCLUYE: REGISTRO PASA-HOMBRE DE 18". DIMENSIONES: CAPACIDAD: 10,000 LTS DIÁMETRO: 3.00 MTS TAPA: 18" LONG. P/RECTA 3.10 MTS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE Y SOPORTES, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1 |  |  | 0
7.3.03 | 730 | 1 | N | CALENTADOR DE AGUA DE DEPOSITO, ELECTRICO MARCA RHEEM MODELO B-79478685 DE 40 GALONES. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION Y TEMPERATURA EN LA PARTE LATERAL, RESISTENCIAS DE ACERO INOXIDABLE, TEMPERATURA MAXIMA DE 82.7 °C , AISLANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO, CAJA DE CONTROL EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD PARA FACILITAR CABLEADO DURANTE LA INSTALACION, ORIFICIOS PREPUNZONADOS PARA CONDUCTOS DE VARIOS TAMAÑOS, VALVULA DE DRENADO DE LATON, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
8 | 8 | 0 |  | APARATOS Y ACCESORIOS
8.1 | 8.1 | 0 |  | MUEBLES SANITARIOS
8.1.01 | 740 | 1 | N | A) SANITARIO DE UNA PIEZAS CON TAZA ELONGADA, MARCA KOHLER, MODELO REACH CÓDIGO K-3983LM-S, COLOR BLANCO DE 72.2CMS. DE LARGO X 36.7 CMS ANCHO X 72.4 CMS ALTURA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ASIENTO DE CIERRE SUAVE Y LENTO MODELO K- 4087LM O SIMILAR EN CALIDADY ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 6 |  |  | 0
8.1.03 | 760 | 1 | N | A) SANITARIO DE DOS PIEZAS CON TAZA ELONGADA, MARCA CATO, MODELO HANDICAP ECOLÓGICO, COLOR BLANCO DE 75.1CMS. DE LARGO X 38.0 CMS ANCHO X 79.3 CMS ALTURA A UNA ALTURA ESPECIAL DE 17 1/4'', CON HERRAJES INCLUIDOS, MANIJA FRONTAL CROMADA Y DESTROYER FLUSH 3'' O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, CON ACCESORIOS BRIDA, PIJAS, TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA MARCA COFLEX, LLAVES DE CONTROL MARCA COFLEX O EQUIVALENTE, EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, TUBOS DE DESCARGA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, SOPORTES, FLETE, EQUIPOS, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 3 |  |  | 0
8.1.04 | 770 | 1 | N | MINGITORIO HÚMEDO CON DESCARGA DE SIFÓN DE PORCELANA VITRIFICADA MARCA KOHLER MODELO BARDON COLOR BLANCO CODIGO K-4991LM-ET-0 FLUJO CHORRO SIFONICO PUNZON SUPERIOR DE 3/4" 0.47 LTS. POR DESCARGA CON FLUXOMETRO MARCA KOHLER MODELO TRIPOINT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: ACARREO, CORTES, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, KIT PARA MINGITORIO, ANCLAS PARA FIJACIÓN DE ACERO INCOXIDABLE Y TORNILLOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 |  |  | 0
8.1.05 | 780 | 1 | N | C) LAVABO BAJO CUBIERTA MARCA CORONA, MODELO SAN LORENZO (REF 9335-02-01) DE 48.7 CMS. DE LARGO X 42.1 CMS. DE ANCHO, COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE CON TECNOLOGÍA COVERGLOSS Y AQUAFLOW O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION (USO ADULTOS). EQUIPADO CON DESAGUE DE REJILLA PARA LAVABO CON REBOSE MODELO UNIVERSAL COLOR CROMO PULIDO MARCA HELVEX Y TRAMPA REGULABLE EN FORMA DE P DE 1 1/4" X 1 1/4" MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 7 |  |  | 0
8.1.06 | 790 | 1 | N | LLAVE TIPO MONOMANDO PARA LAVABO MARCA PROYECTA-HELVEX, MODELO QUADRATTA, CÓDIGO M08-QA-01),ACABADO CROMO DE 18.0 CMS. DE ALTURA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, HERRAMIENTA, EQUIPO ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 7 |  |  | 0
8.1.07 | 800 | 1 | N | LAVABO MARCA CATO MODELO HANDICAPPED DISEÑO PARA EMPOTRAR SOBRE PARED, CON DIMENSIONES DE (552.45MM X 473.07MM) COLOCADO A85CM, CONSIDERANDO LA ALTURA SUPERIOR DEL LAVABO. ACABADO DE PORCELANIZADO CON FINO BRILLO EN TONO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
8.1.08 | 810 | 1 | N | LLAVE ELECTRÓNICA DE LATÓN PARA LAVABO MARCA HELVEX, MODELO ARGOS, CÓDIGO TV-296-C ,ACABADO CROMO DE 15CMS. X 11CM X 6CM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS,ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, HERRAMIENTA, EQUIPO ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
8.1.09 | 820 | 1 | N | REGADERA DE CHORRO FIJO MARCA HELVEX MODELO 04-H-201 NUDO MOVIL ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, CEBOLLETA, BRAZO Y CHAPETON, LLAVE DE MONOMANDO DE REGADERA SIN DESVIADOR MARCA HELVEX, MODELO 04-MOR-DC-01- ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
8.1.10 | 830 | 1 | N | FREGADERO DE UNA CUBETA CON ESCURRIDOR DE EMPOTRE MODELO UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX MARCA TEKA. DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO. DIMENSIONES EXTERIORES DE 790 X 500 MM. PROFUNDIDAD 190 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 1 |  |  | 0
8.1.11 | 840 | 1 | N | GRIFO DE COCINA MONOMANDO CON CAÑO ALTO EXTRAIBLE GIRATORIO MARCA TEKA MODELO ARK 938 I COLOR CROMO DE 28.9 CMS. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS,ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, HERRAMIENTA, EQUIPO ACUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 3 |  |  | 0
8.1.12 | 850 | 1 | N | FREGADERO DE SOBREPONER DE UNA CUBETA MOD. 381.381 1C (15.15) 6'', COLOR INOX, MARCA TEKA.. DIMENSIONES EXTERIORES DE 381MM X381MM, PROFUNDIDAD 153MM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, ACCESORIOS, PAQUETE DE INSTALACION (TUBOS ALIMENTADORES DE AGUA, LLAVES DE CONTROL, CINTA) MARCA COFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, ACARREOS, PRUEBAS, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE UBICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
8.2 | 8.2 | 0 |  | ACCESORIOS SANITARIOS Y CUBIERTAS
8.2.01 | 860 | 1 | N | BOTE DE BASURA RECTANGULAR COLOR BLANCO MARCA JOFEL MODELO BI70400 CON DIMENSIONES DE 32 CMS. DE LARGO X 20 CMS. DE ANCHO X 65 CMS. DE ALTURA. CAPACIDAD 27 LTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
8.2.03 | 880 | 1 | N | BOTE DE BASURA DE PEDAL GRANDE ELABORADO EN LAMINA ACERO PULIDO MARCA JOFEL MODELO IYL1012 CON DIMENSIONES DE 25 CMS. DE DIAMETRO X 40 CMS DE ALTURA. CAPACIDAD 12 LTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PARA CUNEROS). | PZA | 9 |  |  | 0
8.2.04 | 890 | 1 | N | BOTE DE BASURA PUSH ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE INOX ALTO BRILLO MARCA JOFEL MODELO AL72050SV CON DIMENSIONES DE 35.5 CMS. DE DIAMETRO X 75 CMS DE ALTURA. CAPACIDAD 50 LTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (COCINA). | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.05 | 900 | 1 | N | DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS COLOR BLANCO MARCA JOFEL MODELO DT34001 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (LAVABOS NIÑOS Y ADULTOS). | PZA | 5 |  |  | 0
8.2.06 | 910 | 1 | N | PORTAROLLO AZUR MAXI COLOR BLANCO PARA UN ROLLO DE 600 MM. MARCA JOFEL MODELO PH53001 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LASUPERVISION, EQUIPADO CON CERRADURA DE SEGURIDAD, INSTALACION EN MUROS O DIVISIONES DE BAÑO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ACCESORIOS O KIT PARA SU INSTALACION, CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (SANITARIOS NIÑOS). | PZA | 11 |  |  | 0
8.2.07 | 920 | 1 | N | DISPENSADOR DE JABON VERTICAL AITANA SISTEMA MIX COLOR BLANCO MARCA JOFEL MODELO AC73000 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACIONDE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  | 0
8.2.08 | 930 | 1 | N | ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 80 CMS. X 90 CMS. DE 6 MM DE ESPESOR ENCHAPADO EN COBRE MEDIANTE ELECTROLISIS (S.Ñ y S.M.D.). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.09 | 940 | 1 | N | ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 80 CMS. X 100 CMS. DE 6 MM DE ESPESOR ENCHAPADO EN COBRE MEDIANTE ELECTROLISIS (S.H.D.). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.10 | 950 | 1 | N | ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 180 CMS. X 90 CMS. DE 6 MM DE ESPESOR ENCHAPADO EN COBRE MEDIANTE ELECTROLISIS (S.H). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.11 | 960 | 1 | N | ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 50 CMS. X 90 CMS. DE 6 MM DE ESPESOR ENCHAPADO EN COBRE MEDIANTE ELECTROLISIS (S.R). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.12 | 970 | 1 | N | ESPEJO CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 140 CMS. X 90 CMS. DE 6 MM DE ESPESOR ENCHAPADO EN COBRE MEDIANTE ELECTROLISIS (S.M Y S.R.). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
8.2.13 | 980 | 1 | N | GANCHO DOBLE MARCA HELVEX LINEA CLASICA II, ACABADO CROMO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS, COLOCACION, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
8.2.14 | 990 | 1 | N | BARRA DE SUJECIÓN ABATIBLE MARCA BOBRICK DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, SUPERFICIE AMARTILLADA (ANTIDESLIZANTE) CODIGO B-4998, CON DIMENSIONES DE 73.50CM X 15CM X 22CM DE ALTO. MONTAJE EXPUESTO A MURO, RECOMENDADO A UNA ALTURA DE 0.84M. SOPORTANDO UNA CARGA DE HASTA 227KG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
8.2.15 | 1000 | 1 | N | BARRA DE SEGURIDAD A DOS PAREDES MARCA BOBRICK DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, SUPERFICIE AMARTILLADA (ANTIDESLIZANTE), CODIGO B-58616, CON DIMENSIONES DE 101CM X 146CM. X 8CM. DE ALTO. MONTAJE SUJECIÓN A DOS CARAS, CON BRIDA A PRESIÓN PARA OCULTAR TORNILLERÍA. SOPORTA HASTA 113KG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.16 | 1010 | 1 | N | BARRA DE SUJECIÓN RECTA DE 91 CM, MARCA BOBRICK, MODELO B-5806 X 36 DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, SOPORTA 113KG. MONTAJE SUJECIÓN A MURO O MAMPARA, CON BRIDA A PRESIÓN PARA OCULTAR TORNILLERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
8.2.17 | 1020 | 1 | N | CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL PARA MONTAR EN PARED,MARCA SANILOCK, MATERIAL DE PLASTICO CON MICROBAN ANTIBACTERIAL (COLOR CREMA), CONTIENE BISAGRAS DE ACERO Y UN ARMAZÓN DE METAL, CON DIMENSIONES DE 894MM X 565MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
8.2.18 | 1030 | 1 | N | RESUMIDERO MARCA HELVEX MODELO 282-H O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION A BASE DE CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE EN AREAS DE SANITARIOS Y ASEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
8.2.19 | 1040 | 1 | N | RESUMIDERO MARCA HELVEX MODELO 1342 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION A BASE DE CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE EN AREAS DE SANITARIOS Y ASEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
8.2.20 | 1050 | 1 | N | RESUMIDERO MARCA HELVEX MODELO 2314 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION A BASE DE CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE EN AREAS DE SANITARIOS Y ASEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
8.2.21 | 1060 | 1 | N | RESUMIDERO MARCA HELVEX MODELO 2514 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION A BASE DE CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE EN AREAS DE SANITARIOS Y ASEO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, RANURAS, RESANES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
9 | 9 | 0 |  | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 | 9.1 | 0 |  | FUERZA TABLERO M
9.1.01 | 1070 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO EMPOTRADO DE 42 POLOS No. DE REFERENCIA NQ424AB225 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X125AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.1.02 | 1080 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A No. DE REFERENCIA QO115 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5 |  |  | 0
9.1.03 | 1090 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3 |  |  | 0
9.1.04 | 1100 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A No. DE REFERENCIA QO220 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 13 |  |  | 0
9.1.05 | 1110 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A No. DE REFERENCIA QO230 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
9.1.06 | 1120 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR NEMA 3R TIPO INTEMPERIE CAPACIDAD 2X20A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 13 |  |  | 0
9.1.07 | 1130 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR NEMA 3R TIPO INTEMPERIE CAPACIDAD 2X30A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4 |  |  | 0
9.1.08 | 1140 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 320 |  |  | 0
9.1.09 | 1150 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 80 |  |  | 0
9.1.10 | 1160 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 51MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 80 |  |  | 0
9.2 | 9.2 |  |  | FUERZA TABLERO C
9.2.01 | 1170 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO EMPOTRADO DE 30 POLOS No. DE REFERENCIA NQ304AB225 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.2.02 | 1180 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A No. DE REFERENCIA QO115 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3 |  |  | 0
9.2.03 | 1190 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A No. DE REFERENCIA QO120 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 10 |  |  | 0
9.2.04 | 1200 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X30A No. DE REFERENCIA QO130 MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.2.05 | 1210 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 80 |  |  | 0
9.2.06 | 1220 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 20 |  |  | 0
9.2.07 | 1230 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 32MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 20 |  |  | 0
9.3 | 9.3 | 0 |  | ACOMEDITA
9.3.01 | 1240 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO CÓDIGO PCR-12-750 KG/CM2 A NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISOS DE PRUEBAS. INCLUYE: FLETE, TRASLADO, MANIOBRAS CON GRUA DIGGER, FABRICACIÓN DE CEPA, RETIRO DE ESCOMBRO, PLOMEADO, RELLENO, APISONADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.02 | 1250 | 1 | N | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA 13200V/220-127V DE USO GENERAL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR, GRUA PARA MANIOBRA Y MONTAJE DE EQUIPOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.03 | 1260 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTORES ESTRIBO 1/0 PARA CABLE DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
9.3.04 | 1270 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTORES TIPO PERICO PARA CABLE DESNUDO 1/0. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
9.3.05 | 1280 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION AISALDOR TIPO ALFILER. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
9.3.06 | 1290 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA UL. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
9.3.07 | 1300 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION, CRUCETA DE PASO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
9.3.08 | 1310 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION, CRUCETA DE REMATE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.09 | 1320 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION APARTARRAYOS AUTOVALVULAR DE 15 KV. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
9.3.10 | 1330 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITOS FUSIBLE 15KV. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
9.3.11 | 1340 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION LISTON FUSIBLE UNIVERSAL. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
9.3.12 | 1350 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE AISLADOR DE SUSPENSIÓN INDAEL DE 15KV. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6 |  |  | 0
9.3.13 | 1360 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CONECTOR DE LINEA VIVA LV13. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 9 |  |  | 0
9.3.14 | 1370 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ASCR CALIBRE 1/0 DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 150 |  |  | 0
9.3.15 | 1380 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE DE COBRE DESNUDO NO. 4. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 25 |  |  | 0
9.3.16 | 1390 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 63MM. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.17 | 1400 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 63MM. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, CONTRATUERCA Y MONITOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 |  |  | 0
9.3.18 | 1410 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALCION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELL DE 5/8" X 3 METROS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONECTOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.19 | 1420 | 1 | N | TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE POR RESOLUTIVO Y OBRA ESPECIFICA | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.20 | 1430 | 1 | N | UNIDAD VERIFICADORA DE OBRA ELÉCTRICA | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.21 | 1440 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOCKET DE 7X200 AMP. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.22 | 1450 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X175A ALOJADO EN UN GABINETE HIMEL DE 0.50 X 0.40 X 0.20 . INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.23 | 1460 | 1 | N | SUMINISTROS E INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION PARA EXTRERIOR CON FONDO DE MADERA MEDIDAS 0.90M X 0.60M PARA ALOJAR MEDIDOR | PZA | 1 |  |  | 0
9.3.24 | 1470 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 250 AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 20 |  |  | 0
9.3.25 | 1480 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG VERDE O DESNUDO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 5 |  |  | 0
9.3.26 | 1490 | 1 | N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 63MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 5 |  |  | 0
9.3 | 9.3 | 0 |  | SALIDAS
9.3.01 | 1500 | 1 | N | SUMINISRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO MINISPLIT 220 V.,CONECTOR PARA USO RUDO, CANALIZACION CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 3/4" Y CABLEADO CALIBRE 10, TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 3/4"(DE 0 HASTSA 1.5 METROS), CABLE DE USO RUDO 3/10 ( DE 0 HASTA 1.5 METROS) INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, COLGANTEOS, RANURADO, CONECTORES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
9.3.02 | 1510 | 1 | N | SUMINISRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO 220 V.,CONECTOR PARA USO RUDO, CANALIZACION CON TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 3/4" Y CABLEADO CALIBRE 10, TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 3/4"(DE 0 HASTSA 1.5 METROS), CABLE DE USO RUDO 3/10 ( DE 0 HASTA 1.5 METROS) INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, COLGANTEOS, RANURADO, CONECTORES, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
9.4 | 9.4 | 0 |  | CONTACTOS NORMALES Y APAGADORES
9.4.01 | 1520 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 32 |  |  | 0
9.4.03 | 1560 | 1 | N | CONTACTOS ATERRIZADOS DOBLES GRADO HOSPITAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA PARED GRUESA CABLE CALIBRE 10 DE COBRE TIPO THHW, CONTACTOS POLARIZADOS DE 15 AMPERES, 127 VOLTS. TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ACARREOS, COLOCACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 3 |  |  | 0
9.4.04 | 1580 | 1 | N | APAGADOR SENCILLO EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION PARED GRUESA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADOR TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
9.4.05 | 1600 | 1 | N | APAGADOR DOBLES EN MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION PARED GRUESA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLEADO CALIBRE 12 THHW, APAGADORES, TAPA MARCA BTCINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION COLOR SEGUN MUESTRA, INSTALACION DE ACCESORIOS, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, ENCINTADO, EQUIPO, ACARREO, MANIOBRAS, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
9.5 | 9.5 | 0 |  | EXTRACTORES DE AIRE
9.6 | 9.6 | 0 |  | ALUMBRADO
9.6.01 | 1620 | 1 | N | SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS Y EN CIELOS Y MUROS. INCLUYE: SUMINISTROS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, COLOCACION DE CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" MARCA FEMSA O SIMILAR PARA SALIDA DE LUMINARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" PARED GRUESA, ALAMBRE GUIA, CABLEADO, CORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, ACARREO, FIJACION, NIVELACION, RANURAS NECESARIAS, RESANES,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 111 |  |  | 0
9.6.02 | 1630 | 1 | N | L1 LUMINARIA CIRCULAR PARA SOBREPONER EN LOSA CON BOTE INTEGRAL, MARCA MAGG, MODELO LUNA 23SSD, CLAVE L5073-1I0, DIMENSIONES: 25MM DE RADIO X 62MM DE ALTURA. MATERIAL DE ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, CON PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO, COLOR BLANCO. TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 25W, 4000K, 1580 LM, 105-1405V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 44 |  |  | 0
9.6.03 | 1640 | 1 | N | L2 LUMINARIA DE SISTEMA LINEAL BL U SUSPENDIDA, MARCA MAGG, MODELO SISTEMA LÍNEAL BL U / SUSPENDIDA, CLAVE L6474-1I0, DIMENSIONES: 1190MM DE LARGO X 60MM DE ALTURA. MATERIAL DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN COLOR BLANCO CON DIFUSOR DE LUZ OPALINO FABRICADO CON PMMA. TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 25W, 4000K, 2300 LM, 100-305V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
9.6.04 | 1650 | 1 | N | L3 LUMINARIA CIRCULAR, MODELO LUNA FLAT RD 13S PARA SOBREPONER EN LOSA, MARCA MAGG, CLAVE L6373-1I0, COLOR BLANO, MATERIAL DE ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, INCLUYE POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO . TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 13W, 4000K, 1355 LM, 100-305V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
9.6.05 | 1660 | 1 | N | L4 LUMINARIA CIRCULAR PARA SOBREPONER EN LOSA CON BOTE INTEGRAL, MARCA MAGG, MODELO LUNA11 - IP65, CLAVE L6656-1I0, MATERIAL DE ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO RESISTENTE A CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, CON PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO, COLOR BLANCO. TECNOLOGÍA LED, INCLUYE PROTECCIÓN DE IP65 (NINGUNA PENETRACIÓN DE POLVO Y CONTRA CUALQUIER PRESIÓN DE AGUA), POTENCIA DE 11W, 4000K, 1100 LM, 105-1405V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 33 |  |  | 0
9.6.07 | 1680 | 1 | N | L6 LUMINARIA DE GABINETE METÁLICO, MARCA MAGG, MODELO MINI TRACK T8- LED, CLAVE L6420-210,ACABADO ALUMINIO BLANCO. DIMENSIONES: 1225MM DE LARGO X 72MM DE ALTURA CON PANTALLA TEXT Y UN OP DE 50. TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 2X18W, 4000K, 4200 LM, 100-240V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
9.6.08 | 1690 | 1 | N | L7 LUMINARIA DE LA SERIE DONNA 40 PARA SUSPENDER, MARCA MAGG, CLAVE l6712-1I0, COLOR BLANO, FABRICADO CON DIFUSOR DE LUZ DE PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA MICROTEXTURIZADO ACABADO OPALINO. DIM: DE 400MM DE RADIO X 55MM DE ALTURA, TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 27W, 4000K,2780 LM, 100-305V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
9.6.09 | 1700 | 1 | N | L8 LUMINARIA DE LA SERIE DONNA 60 PARA SUSPENDER, MARCA MAGG, CLAVE l6726-1I0, COLOR BLANO, FABRICADO CON DIFUSOR DE LUZ DE PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA MICROTEXTURIZADO ACABADO OPALINO. DIM: DE 600MM DE RADIO X 55MM DE ALTURA, TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 50W, 4000K,5200 LM, 100-305V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  |  | 0
9.6.10 | 1710 | 1 | N | L9 LUMINARIA SERIE SW MODELO SW20 SOBREPUESTA EN MURO IP65, MARCA MAGG, CLAVE l7002-1I0, COLOR BLANO, FABRICADO CON DIFUSOR DE LUZ DE PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA CON RESISTENCIA MECÁNICA Y DIMENSIONAL, CUERPO COMPLETAMENE SELLADO, MANTENIENDO APARIENCIA INTERNA LIBRE DE INSTECTOS, PROTECCIÓN IP65 ( NINGUNA PENETRACIÓN DE POLVO Y CONTRA CUALQUIER PRESIÓN DE AGUA). TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 50W, 4000K, 65 LM, 100-240V O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION ARMADO, FIJACION, CONEXIONES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 14 |  |  | 0
10 | 10 | 0 |  | AIRE ACONDICIONADO
10.1 | 10.1 | 0 |  | MINISPLIT Y BASES
10.1.01 | 1720 |  | N | MINISPLIT INVERTER MARCA MIRAGE DE 1.0 TON. 220 V. 12,000 BTU. SOLO FRIO COLOR BLANCO MODELO INVERTER 17 CON GAS REFRIGERANTE,. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE CPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
10.1.02 | 1730 | 1 | N | MINISPLIT INVERTER MARCA MIRAGE DE 2.0 TON. 220 V. 24,000 BTU. FRIO/CALOR, COLOR BLANCO, MODELO INVERTER 17 CON GAS REFRIGERANTE DE ALTA EFICIENCIA,. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE CPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC.) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
10.1.03 | 1740 | 1 | N | MINISPLIT INVERTER MARCA MIRAGE DE 3.0 TON. 220 V. 36,000 BTU. FRIO/CALOR, COLOR BLANCO, MODELO INVERTER 17 CON GAS REFRIGERANTE DE ALTA EFICIENCIA,. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO ( CINTAS, PEGAMENTOS, SELLADO, TORNILLERIA, TUBERIA DE CPVC C-40 DE 1" PARA DESCARGA ETC. ) CONDENSADOR, ALINEACION, TRAZO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
10.1.04 | 1750 | 1 | N | BASES PARA CONDENSADORES DE MINISPLIT DE 1, 2 Y DE 3 TON, DE 80 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ANCHO X 15 CMS. DE ALTURA, FABRICADAS CON BASTIDOR DE PER DE 2" X 2" X 4 KG., 3 TRAVESAÑOS DE 2" X 2" DISTRIBUIDOS A LO LARGO, 4 APOYOS DE 2" X 2" UBICADAS EN CADA ESQUINA, 4 PLACAS TAPON DE 3/16" DE ESPESOR EN CADA APOYO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, INSTALACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR OXIDO, POLVO, GRASA, CON PRODUCTO DESOXIDANTE Y DESENGRASANTE, APLICAR PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO MARCA BEREL O SIMILAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, CON ACABADO FINAL DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA ACERO CON ACABADO SEMIMATE Y SECADO RAPIDO MARCA BEREL O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(AJUSTAR MEDIDAS EN OBRA). | PZA | 5 |  |  | 0
11 | 11 | 0 |  | INSTALACIONES ESPECIALES
11.1 | 11.1 | 0 |  | VOZ Y DATOS
11.1.01 | 1760 | 1 | N | SALIDAS EN MUROS PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR TIPO FACE PLATE COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION CON POR PISO CON TUBO PCV VERDE DE 3/4" DE SERVICIO PESADO, GUIADO, CABLEADO UTP 4 PARES 23AWG CAT 6 100% COBRE, MODULO JACK RJ45 CATEGORIA 6, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 4" X 4" ESP. 1/16" EN MURO PARA INTERCONEXION, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  | 0
11.1.02 | 1770 | 1 | N | SALIDAS EN PISO PARA NODOS DE VOZ Y DATOS EN AREAS DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CAJA CHALUPA DE 2" X 4" DE LAMINA GALVANIZADA MARCA FEMSA O SIMILAR PARED GRUESA, TAPA MARCA BTCINO O SIMILAR TIPO FACE PLATE COLOR SEGUN MUESTRA, CANALIZACION CON POR PISO CON TUBO PCV VERDE DE 3/4" DE SERVICIO PESADO, GUIADO, CABLEADO UTP 4 PARES 23AWG CAT 6 100% COBRE, MODULO JACK RJ45 CATEGORIA 6, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 4" X 4" ESP. 1/16" EN MURO PARA INTERCONEXION, ACARREOS, COLOCACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, ENCINTADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.03 | 1780 | 1 | N | GABINETE DE ACERO HIMMEL MARCA SCHNEIDER ELECTRIC LINEA SNHIGA CON DIMENSIONES DE 31 CMS. DE LARGO X 22 CMS.ANCHO X 31 CMS. ALTO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.04 | 1790 | 1 | N | SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000 MBPS POE+, 2 PUERTOS SFP, CONFIGURACION REMOTA DESDE HIK-PARTNEPPRO, POE HASTA 300 MTS, 370W MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-3E1526P-SI INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANIOBRAS, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS, CORTE DE CABLES, DESPERDICIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
11.1.05 | 1800 | 1 | N | SALIDAS PARA ANTENA DE TV INTERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, RANURAS, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" PARA INSTALACION DE ANTENA CON SALIDA EXTERIOR EN PARTE SUPERIOR DE MURO, CORTES, EQUIPO, MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
11.2 | 11.2 | 0 |  | CAMARAS DE VIGILANCIA
11.2.01 | 1810 | 1 | N | CAMÁRAS DE VIGILANCIA EN ÁREA DE PROYECTO MARCA HIKVISION MODELO DOMO IP DE 4 MEGAPIXELES IMAGEN A COLOR CON LENTE 2.8 MM PARA EXTERIOR IP66 E ILUMINACION MINIMA DE COLOR 0.005 LUX Y CON 120DB CUENTA CON ANTENA WIFI Y 30 MTS.DE DISTANCIA DE INFRAROJOS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFIGURACION, MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACION, CAJA CUADRADA 4 X 4", GUIADO, CABLEADO UTP 4 PARES 23AWG CAT 6 100% COBRE, ACARREOS, COLOCACION, CORTE DE CABLES, DESPERDICIOS, ETIQUETACION, SOPORTE TECNICO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
11.2.02 | 1820 | 1 | N | PIEZA O ACCESORIO ADITIVA PARA CAMÁRA DE VIGILANCIA MARCA HIKVISION CÓDIGO DS-1272ZJ-120B DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE Ø123 X 180 X233 MM. O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
11.2.03 | 1830 | 1 | N | RECEPTORES NVR MARCA HIKVISION MODELO DS-7632NI-K2/16P DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES, 16 PUERTOS POE+ PARA CONEXION DE CAMÁRAS DE VIGILANCIA CON ACUSENSE/HIK-CO MECT/2 BAHIAS DE DISCO DURO/SWICH POE 300MTS/HDMI EM 4K, CON DISCO DURO MARCA WESTERN DIGITAL (WD) MODELO WD84PURZ DE 8TB/5640 RPM/ OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, CANALIZACION, GUIADO, CABLEADO, ACARREOS, COLOCACION, CORTE DE CABLES, DESPERDICIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SE UBICAN EN CUARTO DE MONITOREO). | PZA | 1 |  |  | 0
12 | 12 | 0 |  | EQUIPO CONTRA INCENDIOS
12.1 | 12.1 | 0 |  | DETECTORES DE HUMO Y EXTINTORES
12.1.01 | 1840 | 1 | N | DETECTOR DE HUMO DE PILAS CART KIDDE CON ALARMA DE VOLUMEN ALTO DE 85 DB AL DETECTAR HUMO Y FUNCIONA CON BATERIA PARA PROTECCIÓN INTERRUMPIDA EN CASO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). | PZA | 11 |  |  | 0
12.1.02 | 1850 | 1 | N | EXTINTOR MANUAL DE ESPUMA Y AGUA CON CAPACIDAD DE 6 LITROS MARCA RECCSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIAL, ACCESORIOS, INSTALACION POR PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. (VER PLANO PARA SU UBICACION). (PUESTO A UNA ALTURA DE PISO TERMINADO DE 1.50 MTS.) | PZA | 5 |  |  | 0
13 | 13 | 0 |  | ACABADOS
13.1 | 13.1 | 0 |  | CIELOS
13.1.01 | 1860 | 1 | N | PINTURA VINIL - ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | M2 | 499 |  |  | 0
13.2 | 13.2 | 0 |  | MUROS
13.2.01 | 1870 | 1 | N | PINTURA VINIL - ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | M2 | 210 |  |  | 0
13.2.02 | 1880 | 1 | N | PINTURA VINIL - ACRILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MARCA BEREL TIPO BERELINTE COLOR SONRISA CUATIVADORA (2-3705D) O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | M2 | 32.21 |  |  | 0
13.2.03 | 1890 | 1 | N | RECUBRIMIENTO EN MURO RECTIFICADO MARCA DUNE MODELO ALTEA COLOR ANIS DE 30 CMS. X 7.5 CMS RECTIFICADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 61 |  |  | 0
13.2.04 | 1900 | 1 | N | RECUBRIMIENTO EN MURO RECTIFICADO MARCA DUNE MODELO ALTEA COLOR CELESTE DE 30 CMS. X 7.5 CMS RECTIFICADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 49 |  |  | 0
13.2.05 | 1910 | 1 | N | RECUBRIMIENTO EN MURO RECTIFICADO MARCA DUNE MODELO ALTEA COLOR TALCO DE 30 CMS. X 7.5 CMS RECTIFICADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, COLOCADO A 2 MM. DE SEPARACION, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO MARCA CREST O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO, DE 1 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO, MAXIMO DE 3 CMS. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VER PLANO DE ACABADOS). | M2 | 32 |  |  | 0
13.2.06 | 1920 | 1 | N | RECUBRIMIENTO EN MURO DE PORCELANATO MARCA CESANTONI MODELO LEIGHTON 60 X 60 CMS. COLOR LIGHT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON ADHESIVO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL PISO,BOQUILLA COLOR GRIS 2 MM. DE SEPARACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION,EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION). | M2 | 5 |  |  | 0
13.2.07 | 1930 | 1 | N | LAMBRIN A BASE DE PANEL CORRUGADO DE PVC LAMINADO, COLOR NATURAL,CÓDIGO 00091, MCA. TERZA. DIMENSIÓN DE PIEZA DE 0.159 X 2.90 M. (4.85 ML X 2.95 ML LXA) INLCUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ADESHIVO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION). | M2 | 14.28 |  |  | 0
13.2.08 | 1940 | 1 | N | RECUBRIMIENTO EN MURO DE EPDM COLOR NEGRO CON MOTAS DE 1'' DE ESPESOR (T.ROOM) CAUCHO RECICLADO, INLCUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ADESHIVO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION). | M2 | 16.48 |  |  | 0
13.2.09 | 1950 | 1 | N | LADRILLO SÓLIDO 4 COLOR CAOBA, MCA. LADRILLERA MECANIZADA, O EQUIVALENTE, COLOCADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 19.8 |  |  | 0
13.3 | 13.3 | 0 |  | PISOS
13.3.01 | 1960 | 1 | N | PORCELANATO MARCA CESANTONI MODELO LEIGHTON 60 X 60 CMS. COLOR LIGHT O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON ADHESIVO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL PISO,BOQUILLA COLOR GRIS 2 MM. DE SEPARACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION,EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION). | M2 | 477 |  |  | 0
13.3.03 | 1980 | 1 | N | ZOCLO PORCELANICO MARCA CESANTONI MODELO LEIGHTON 10 CMS X 60 CMS . RECTIFICADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA VILLACERAMICA TOTAL GRAN FORMATO O EQUIVALENTE EN CALIDAD ESPECIFICACIONES, DE 1 CMS. DE ESPESOR, BOQUILLA COLOR GRIS LIGERO (NATURAL) MARCA VILLACERAMICA 2 MM. DE SEPARACION, EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION,EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS PARA SU UBICACION). | ML | 331.25 |  |  | 0
13.3.04 | 1990 | 1 | N | ZOCLO VINILICO COLOR NEGRO DE 10 CM DE ALTURA CODIGO 66491X MCA. VINYLASA O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ADESHIVO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION). | ML | 26.38 |  |  | 0
13.4 | 13.4 | 0 |  | BARRAS DE BAÑO
13.4.01 | 2000 | 1 | N | RECUBRIMIENTO DE 200 CM X 60 CM PARA BARRA DE LAVABO A BASE DE DE PORCELANATO MOD. LEIGHTON DE 60X60CM COLOR LIGHT MCA. CESANTONI CON NARIZ DE 10 CMS. Y ZOCLO DE PARED DE 5 CMS. O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD (BAÑO MUJERES) , ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE EMPOTRAR Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS, CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 25 CMS. COPETE TRASERO DE 5 CMS., ADHESIVO ESPECIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 1.5 |  |  | 0
13.4.02 | 2010 | 1 | N | RECUBRIMIENTO DE 1.70 CM X 60 CM PARA BARRA DE LAVABO A BASE DE DE PORCELANATO MOD. LEIGHTON DE 60X60CM COLOR LIGHT MCA. CESANTONI CON NARIZ DE 10 CMS. Y ZOCLO DE PARED DE 5 CMS. O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD (BAÑO REGADERAS) , ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE EMPOTRAR Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS, CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 25 CMS. COPETE TRASERO DE 5 CMS., ADHESIVO ESPECIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 1.34 |  |  | 0
13.4.04 | 2030 | 1 | N | RECUBRIMIENTO DE 310 CM X 60 CM PARA BARRA DE LAVABO A BASE DE DE PORCELANATO MOD. LEIGHTON DE 60X60CM COLOR LIGHT MCA. CESANTONI CON NARIZ DE 10 CMS. Y ZOCLO DE PARED DE 5 CMS. O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD , DIVIDIDO EN 2 ESCALONES, UN ESCALÓN DE 210 CM X 60 Y SEGUNDO ESCALÓN A 13 CMS ABAJO DE 100 X 60CM. (BAÑO HOMBRES)/DISCAPACITADO ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DEJANDO HUECOS PARA RECIBIR LAVABO DE EMPOTRAR Y LLAVES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, CORTES, RECTOS, CURVOS, COLOCACION, FALDONES FRONTALES DE 25 CMS. COPETE TRASERO DE 5 CMS., ADHESIVO ESPECIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, ACARREO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 2.56 |  |  | 0
14 | 14 | 0 |  | CANCELERIA
14.1 | 14.1 | 0 |  | CANCELES FIJOS, PUERTAS Y VENTANAS.
14.1.01 | 2040 | 1 | N | (TIPO CAN-01) CANCEL FIJO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN VANO DE 1.90 X 2.57 MTS CON CON SOPORTE HORIZONTAL A 2.20 MTS DE ALTURA, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 4.88 |  |  | 0
14.1.02 | 2050 | 1 | N | (TIPO CAN-02) CANCEL FIJO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DIMENSIONES: 4.70 X 2.60 MTS CON CON SOPORTE HORIZONTAL A 2.20 MTS DE ALTURA, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 4.70 MTS. DE ANCHO Y 2.60 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 12.07 |  |  | 0
14.1.03 | 2060 | 1 | N | (TIPO CAN-03) CANCEL FIJO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DIMENSIONES: 6.65 X 2.60 MTS CON CON SOPORTE HORIZONTAL A 2.20 MTS DE ALTURA, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 6.65 MTS. DE ANCHO Y 2.60 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES,TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 17.07 |  |  | 0
14.1.04 | 2070 | 1 | N | (TIPO CAN-04) CANCEL FIJO Y PUERTA DOBLE A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 8.85 MTS. DE ANCHO Y 2.60 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM (INCLUYE 2 PUERTA BATIENTES DE VIDRIO TEMPLADO SIN MARCO DE 1.00 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVELENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES, CERRADURA DOBLE PARA CRISTAL MARCA ALIS MODELO CJ9301 O EQUIVALENTE,BISAGRAS Y HERRAJES MARCA HERRALUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 14.95 |  |  | 0
14.1.06 | 2090 | 1 | N | (TIPO CAN-06) CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 1.80 MTS. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM (INCLUYE PUERTA BATIENTES DE VIDRIO TEMPLADO SIN MARCO DE 1.20 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVELENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES, CERRADURA DOBLE PARA CRISTAL MARCA ALIS MODELO CJ9301 O EQUIVALENTE,BISAGRAS Y HERRAJES MARCA HERRALUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) | M2 | 3.96 |  |  | 0
14.1.07 | 2100 | 1 | N | (TIPO CAN-07) CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 6.80 MTS. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM (INCLUYE PUERTA BATIENTES DE VIDRIO TEMPLADO SIN MARCO DE 1.20 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVELENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES, CERRADURA DOBLE PARA CRISTAL MARCA ALIS MODELO CJ9301 O EQUIVALENTE,BISAGRAS Y HERRAJES MARCA HERRALUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) | M2 | 14.96 |  |  | 0
14.1.08 | 2110 | 1 | N | (TIPO CAN-08) CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 5.80 MTS. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM (INCLUYE PUERTA BATIENTES DE VIDRIO TEMPLADO SIN MARCO DE 1.15 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVELENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES, CERRADURA DOBLE PARA CRISTAL MARCA ALIS MODELO CJ9301 O EQUIVALENTE,BISAGRAS Y HERRAJES MARCA HERRALUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) | M2 | 12.76 |  |  | 0
14.1.09 | 2120 | 1 | N | (TIPO CAN-09) CANCEL FIJO Y PUERTA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 3.80 MTS. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM (INCLUYE PUERTA BATIENTES DE VIDRIO TEMPLADO SIN MARCO DE 1.0 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVELENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES, CERRADURA DOBLE PARA CRISTAL MARCA ALIS MODELO CJ9301 O EQUIVALENTE,BISAGRAS Y HERRAJES MARCA HERRALUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) | M2 | 8.36 |  |  | 0
14.1.11 | 2140 | 1 | N | (TIPO CAN-11) CANCEL FIJO Y PUERTA DOBLE A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SERIE 70 COLOR BRONCE OSCURO, MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, EN VANO DE 4.25 MTS. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE ALTO CON VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 6 MM (INCLUYE 2 PUERTA BATIENTES DE VIDRIO TEMPLADO SIN MARCO DE 1.0 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, ACCESORIOS, EMPAQUES, AGARREDERA DE 22 X3.1 CMS. COLOR PLATA MARCA RISH MODELO 8125 O EQUIVELENTE EN CALIDA Y ESPECIFICACIONES, CERRADURA DOBLE PARA CRISTAL MARCA ALIS MODELO CJ9301 O EQUIVALENTE,BISAGRAS Y HERRAJES MARCA HERRALUM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DELOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS) ( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) | M2 | 9.35 |  |  | 0
14.1.12 | 2150 | 1 | N | (TIPO CAN-12) VENTANA CORREDIZA DE 1.20 X 1.0 MTS CON MOSQUITERO CORREDIZO, EN ALUMINIO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT ESTILO CONTEMPORANEO SERIE 70 DISEÑO CON ENSAMBLE A 45 GRADOS, COLOR BRONCE OSCURO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, PIVOTE HIDRAULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE Y CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, CILINDRO EUROPEO DE 60 MM LLAVE ESTANDAR CON MANIJA DE ZAMAC MODELO 2067 COLOR NEGRO MARCA DEXTER INCLUIDO TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 4.8 |  |  | 0
14.1.13 | 2160 | 1 | N | (TIPO CAN-13) VENTANA CORREDIZA DE 1.50 X 1.0 MTS CON MOSQUITERO CORREDIZO, EN ALUMINIO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT ESTILO CONTEMPORANEO SERIE 70 DISEÑO CON ENSAMBLE A 45 GRADOS, COLOR BRONCE OSCURO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, PIVOTE HIDRAULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE Y CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, CILINDRO EUROPEO DE 60 MM LLAVE ESTANDAR CON MANIJA DE ZAMAC MODELO 2067 COLOR NEGRO MARCA DEXTER INCLUIDO TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 12.3 |  |  | 0
14.1.14 | 2170 | 1 | N | (TIPO CAN-14) VENTANA CORREDIZA DE 1.50X 1.0 MTS CON MOSQUITERO CORREDIZO, EN ALUMINIO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT ESTILO CONTEMPORANEO SERIE 70 DISEÑO CON ENSAMBLE A 45 GRADOS, COLOR BRONCE OSCURO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, PIVOTE HIDRAULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE Y CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, CILINDRO EUROPEO DE 60 MM LLAVE ESTANDAR CON MANIJA DE ZAMAC MODELO 2067 COLOR NEGRO MARCA DEXTER INCLUIDO TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 82.2 |  |  | 0
14.1.15 | 2180 | 1 | N | (TIPO CAN-15) VENTANA CORREDIZA DE 1.80 X 1.0 MTS CON MOSQUITERO CORREDIZO, EN ALUMINIO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT ESTILO CONTEMPORANEO SERIE 70 DISEÑO CON ENSAMBLE A 45 GRADOS, COLOR BRONCE OSCURO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, PIVOTE HIDRAULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE Y CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, CILINDRO EUROPEO DE 60 MM LLAVE ESTANDAR CON MANIJA DE ZAMAC MODELO 2067 COLOR NEGRO MARCA DEXTER INCLUIDO TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 61.92 |  |  | 0
14.1.16 | 2190 | 1 | N | (TIPO CAN-16) VENTANA CORREDIZA EN VANO DE 1.00 X 0.40 MTS CON MOSQUITERO CORREDIZO, EN ALUMINIO MARCA CUPRUM LINEA EUROVENT ESTILO CONTEMPORANEO SERIE 70 DISEÑO CON ENSAMBLE A 45 GRADOS, COLOR BRONCE OSCURO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, PIVOTE HIDRAULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE Y CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, CILINDRO EUROPEO DE 60 MM LLAVE ESTANDAR CON MANIJA DE ZAMAC MODELO 2067 COLOR NEGRO MARCA DEXTER INCLUIDO TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 9.2 |  |  | 0
14.1.17 | 2200 | 1 | N | (TIPO PUE-04) PUERTA DE ABATIMIENTO SENCILLO DE VANO DE 1.0 X 2.20 CON VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS, AJUSTES, ACCESORIOS, PIVOTE HIDRAULICO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE Y CERRADURA PARA PERFIL DE ALUMINIO, CILINDRO EUROPEO DE 60 MM LLAVE ESTANDAR CON MANIJA DE ZAMAC MODELO 2067 COLOR NEGRO MARCA DEXTER INCLUIDO TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER O EQUIVALENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANOS) (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA). | M2 | 2.2 |  |  | 0
16 | 16 | 0 |  | CARPINTERIA
16.1 | 16.1 | 0 |  | PUERTAS DE CARPINTERIA
16.1.02 | 2220 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA ABATIBLE DE TIPO TAMBOR EN CLARO DE 1.00 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA EN MADERA DE BANACK DE 1 3/8" CON MARCO DE MADERA COMPUESTO POR 2 LARGUEROS Y 1 CABEZAL DE 2" X 1 1/2" AMBOS (PUERTA Y MARCO) ACABADO NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLIFORM ACABADO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACIONNDE LA SUPERVISION. INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, 3 BISAGRAS DE METAL CON MEDIDA DE 3"X 3" CON PERNO SUELTO ACABADO GALVANIZADO MARCA FANAL Y CERRADURA DE MANIJA TIPO J MODELO 6512 MARCA DEXTER, TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU INSTALACION). (P-02) | M2 | 11 |  |  | 0
16.1.03 | 2230 | 1 | N | PUERTA INTERIOR SENCILLA ABATIBLE DE TIPO TAMBOR EN CLARO DE 1.20 MTS. X 2.20 MTS. DE ALTURA EN MADERA DE BANACK DE 1 3/8" CON MARCO DE MADERA COMPUESTO POR 2 LARGUEROS Y 1 CABEZAL DE 2" X 1 1/2" AMBOS (PUERTA Y MARCO) ACABADO NATURAL, TERMINADA CON SELLADOR Y LACA POLIESTER TRANSPARENTE MCA. POLIFORM ACABADO MATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES PREVIA AUTORIZACIONNDE LA SUPERVISION. INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, EQUIPO, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, 3 BISAGRAS DE METAL CON MEDIDA DE 3"X 3" CON PERNO SUELTO ACABADO GALVANIZADO MARCA FANAL Y CERRADURA DE MANIJA TIPO J MODELO 6512 MARCA DEXTER, TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO MODELO 6857 MARCA DEXTER, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN AREA DE PROYECTO) (VER DETALLE EN PLANOS)( VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU INSTALACION). (P-03) | M2 | 2.64 |  |  | 0
16.3 | 16.3 | 0 |  | MOBILIARIO EXTERIOR
17 | 17 | 0 |  | HERRERIA
17.1 | 17.1 | 0 |  | PUERTA
17.1.01 | 2380 | 1 | N | PUERTA DOBLE CON FIJO TIPO LOUVER A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" EN CLARO DE 1.95 MTS. X 2.20 MTS. DE VENTILACION INDUSTRIAL, FUNCIONAMIENTO DOBLE HACIA AFUERA, CON ALETAS FIJAS A 30° GRADOS, CON MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.06" DE ESPESOR, ARMADA CON TAPA UNION Y MODULO DE LOUVER EN UNA SOLA PIEZA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, BISAGRAS, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPA Y CERRADURA PARA PUERTA TIPO LOUVER, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | M2 | 4.29 |  |  | 0
17.1.02 | 2390 | 1 | N | PUERTA DOBLE PARA SALIDA DE EMERGENCIA MARCA DOORLOCK O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, A BASE DE 2 HOJAS CIEGAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 18 , DE 0.90 MTS. X 2.13 MTS. CADA HOJA RELLENAS DE LANA MINERAL DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZOS INTEGRADOS DE ACERO, BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO HORIZONTAL, CON CERRADURA PARA APERTURA EXTERIOR DE LLAVE DE PUNTOS, MARCO METALICO EN 2 PIEZAS CAL. 16 DE LAMINA ROLADA EN FRIO EN CLARO DE 1.95 MTS. X 2.13 MTS. ACABADO, PINTURA HORNEADA GRIS LISTA PARA INSTALAR SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, BISAGRAS CON CIERRE HERMETICO, CON SELLO PERIMETRAL ENTRE MARCO Y PUERTA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O PROYECTOS DE LA SUB.SEC.MOVILIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETE, MANIOBRAS INSTALACION, HERRAJES, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANOS), (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION). | PZA | 2 |  |  | 0
17.2 | 17.2 | 0 |  | REJAS
17.3 | 17.2 | 0 |  | PERGOLADO
17.3.01 | 2430 | 1 | N | (TIPO H-03) PERGOLA CON ESTRUCTURA PERIMETRAL A BASE DE VIGAS PER DE 6" X 4", 23.24 KG/ML , PER DE 6" X 6", 40.89 KG/ML, VIGAS INTERNAS DE 4" X 2", 10.20 KG/ML Y COLUMNAS DE 6" X 6" 40.89 KG/ML, EN CLARO DE 7.70 X 3.25 M. ALTURA DE 3.00 MTS. ACABADO PINTURA BASE ANTICORROSIVA (1 MANO) Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ MARCA. SHERWIN WILLIAMS COLOR SITEWHITE (SW7070) 2 MANOS PLACA HORIZONTAL DE 1/2" EMBEBIDA EN EL CERRAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, FLETE, MANIOBRAS, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA ANTES DE SU FABRICACION) (VER DETALLE EN PLANOS). | KG | 1252 |  |  | 0
18 | 18 | 0 |  | IMPERMEABILIZACION
18.1 | 18.1 | 0 |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, PRETILES Y VIGAS.
18.1.01 | 2440 | 1 | N | IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MODIFICADO SBS MARCA CHOVATEK PROFESIONAL COLOR GRIS O SIMILAR EN AREA DE LOSA Y PRETIL, CON REFUERZO DE MEMBRANA POLIESTER DE 5MM DE ESPESOR, DIEZ AÑOS DE GARANTIA, TERMOFUSIONADA, CON ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA ESMALTADA , ACABADO INFERIOR DE POLIETILENO TERMOFUNDIBLE, REMATADA Y SELLADA SOBRE BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SELLADO DE GRIETAS, EN JUNTAS, PRETIL Y DONDE SEA NECESARIO, LECHEREADO, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 560 |  |  | 0
19 | 19 | 0 |  | SEÑALETICA
19.1 | 19.1 | 0 |  | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
19.1.01 | 2450 | 1 | N | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 20 CMS. DE ANCHO X 40 CMS. DE ALTO, BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO PARA UBICACION Y ALTURAS). | PZA | 26 |  |  | 0
19.1.02 | 2460 | 1 | N | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO INTERIOR DE 30 CMS. DE ANCHO X 20 CMS. DE ALTO, BASADO EN LAS NORMAS OFICIALES, DISEÑADO CON VINIL ADHERIBLE CON TINTA NORMAL O FOTO LUMINICENSIA MEDIDAS VARIABLES SEGÚN EL ESPACIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (VER PLANO UBICACION Y ALTURAS).). | PZA | 5 |  |  | 0
20 | 20 | 0 |  | OBRA EXTERIOR
20.1 | 20.1 | 0 |  | FIRMES, GUIA TACTIL, GUARNICION Y CAUCHO
20.1.01 | 2540 | 1 | N | BANQUETA DE 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA, F'c=300 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON JUNTAS DE EXPANSION DEFINIDAS POR LA SUPERVISION DE OBRA, ACABADO CONCRETO LAVADO, ARISTAS REDONDEADAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE). | M2 | 90.92 |  |  | 0
20.2 | 21.2 | 0 |  | VEGETACIÓN, TIERRA Y ARBORIZACIÓN
20.3 | 20.3 | 0 |  | BARDA PERIMETRAL
20.3.01 | 2670 | 1 | N | COLUMNA DE CONCRETO EN BARDA DE 15 CMS. X 15 CMS, FABRICADO CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. # 4 Y ESTRIBOS DE #2 @20CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA. (K-1) (ALTURA DE 3.00 MTS. | ML | 30 |  |  | 0
20.3.02 | 2680 | 1 | N | (N-2) CERRAMIENTO DE CONCRETO EN BARDA DE 15 X 20 CM, DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS.# 4 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON # 2 @20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJES Y MANO DE OBRA.(NIVEL DE DESPLANTE DE CERRAMIENTO 2.20 MTS. DEL NPT CONSIDERAR EN CADA MURO). | ML | 36.2 |  |  | 0
20.3.03 | 2690 | 1 | N | MURO DE BLOCK DE CONCRETO NO. 6 DE 15X20X40 CM. CURADO A VAPOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. EN BARDA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 108.6 |  |  | 0
20.3.04 | 2700 | 1 | N | ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN BARDA, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS, DESPERDICIO, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 217.2 |  |  | 0
20.3.05 | 2710 | 1 | N | EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO I Y II PARA CIMENTACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION A LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: AFINE, TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M3 | 16.17 |  |  | 0
20.3.06 | 2720 | 1 | N | CARGA, ACARREO Y DESCARGA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y CORTE, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y MANO DE OBRA. | M3 | 16.17 |  |  | 0
20.3.07 | 2730 | 1 | N | PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR , SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 17.24 |  |  | 0
20.3.08 | 2740 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA ZAPATAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 10 |  |  | 0
20.3.09 | 2750 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 120 |  |  | 0
20.3.10 | 2760 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA ZAPATAS DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 2.5 |  |  | 0
20.3.11 | 2770 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA PEDESTAL, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 8.8 |  |  | 0
20.3.12 | 2780 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 91 |  |  | 0
20.3.13 | 2790 | 1 | N | CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA PEDESTAL DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 0.5 |  |  | 0
20.3.14 | 2800 | 1 | N | CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA DALAS DE DESPLANTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, DESPERDICIOS, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y OBRA FALSA | M2 | 14.48 |  |  | 0
20.3.15 | 2810 | 1 | N | ACERO DE REFUERZO EN DALAS DEDESPLANTE A BASE DE VARILLAS CORRUGADAS DE Fy=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | KG | 318 |  |  | 0
20.3.16 | 2820 | 1 | N | ( TC-20X30) - CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA PARA DALAS DE DESPLANTE DE FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 16-18 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M3 | 2.2 |  |  | 0
20.3.17 | 2830 | 1 | N | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION | M3 | 11.06 |  |  | 0
20.3.18 | 2840 | 1 | N | PINTURA VINIL - ACRILICA EN BARDA PERIMETRAL MARCA COMEX TIPO VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, PROTECCIÓN A AREAS ADYACENTES, RESANES DONDE SEA NECESARIO ANTES DE APLICACION DE PINTURA, 1 BASE DE SELLADOR PRIMARIO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS PARA DETALLES Y UBICACION DE COLORES DE PINTURA). | M2 | 217.2 |  |  | 0
21 | 21 | 0 |  | VARIOS
21.1 | 21.1 | 0 |  | LIMPIEZA, FUMIGACION, PLANOS DE OBRA TERMINADA
21.1.01 | 010.070.508.00120 | 1 | N | LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1200 |  |  | 0
21.1.02 | 010.020.136.00090 | 1 | N | FUMIGACION DE AREAS CUBIERTAS A BASE DE PIRETRINAS SIN OLOR, CONTRA INSECTOS Y ROEDORES (RATAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, ETC.) . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, APLICACIÓN, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1200 |  |  | 0
21.1.03 | 110.330.844.00105 | 1 | N | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2022 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS, Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA SIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. | JGO | 2 |  |  | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | -0.01
[7 empty] | I.V.A. |  | -0.0016
|  |  |  | IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | TOTAL |  | -0.0116